«УТВЕРЖДАЮ» Первый заместитель директора - главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» Антонов В.А. /____________/ ## “ ____ ” _____________ 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому освидетельствованию и комплексному обследованию производственных и (административных) зданий и сооружений, находящихся в эксплуатации более 25 лет, с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности электросетевых объектов.

Лот № 3000445

- Общая часть.

  - Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» производит закупку услуг по техническому освидетельствованию и комплексному обследованию производственных и (административных) зданий и сооружений, находящихся в эксплуатации более 25 лет, с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности электросетевых объектов.

  - Закупка производится на основании плана закупок ПАО «МРСК Центра» на 2019 год.

  - Исполнитель определяется на основании проведения конкурентной закупочной процедуры.

  - Все условия услуг определяются и регулируются на основе договора заключённого Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры.

- Предмет конкурса.

  - Оказание услуг по комплексному обследованию производственных и (административных) зданий и сооружений, находящихся в эксплуатации более 25 лет, с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности электросетевых объектов должно быть произведено в объемах, установленных в Приложении 1 к ТЗ, на объектах, перечисленных ниже в следующие сроки:

| - № п/п | - Наименование объекта | Инв № | - Местоположение | - Год ввода в экспл. | Начало | Окончание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

  - Оказание услуг по техническому освидетельствованию объектов электросетевого хозяйства должно быть произведено в объемах, установленных в Приложении 4 к ТЗ, на объектах, перечисленных ниже в следующие сроки:

| - № п/п | - Наименование объекта | Номер ТМ | - Местоположение | - Год ввода в экспл. | Начало | Окончание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гараж Аннинского РЭС S=366,2 кв.м | ZDRPB-0001250-04 | пгт. Анна, ул. Красноармейская,1 | 1970 | июль | август |
| 2. | Гараж Аннинского РЭС S=372,9 кв.м | ZDRPB-0001250-05 | пгт. Анна, ул. Красноармейская,1 | 1971 | июль | август |
| 3. | Гараж при подстанции S=321,6 кв.м ПС 110/35/10 кВ "Архангельская" | ZD110-000364-01 | с. Архангельское | 1971 | июль | август |
| 4. | Здания производственные S=87,6 кв.м | ZDRPB-0001250-06 | пгт. Анна, ул. Красноармейская,1 | 1983 | июль | август |
| 5 | Служебное помещение S=310 кв.м | ZDRPB-0001250-03 | пгт. Анна, ул. Красноармейская,1 | 1983 | июль | август |
| 6 | Ремонтно-производственная база | ZDRPB-0001250 | пгт. Анна, ул. Красноармейская,1 | 1994 | июль | август |
| 7 | ЗТП-10/0,4-8-18 ПС Анна | ZDT10-0100526 | пгт. Анна | 1964 | июль | август |
| 8 | ЗТП-10/0,4-8-17 ПС Анна | ZDT10-0100517 | пгт. Анна | 1966 | июль | август |
| 9 | ЗТП-10/0,4-3-54 ПС Анна 2 | ZDT10-0106907 | пгт. Анна | 1966 | июль | август |
| 10 | ЗТП-10/0,4-5-96 ПС Анна | ZDT10-0099405 | пгт. Анна | 1987 | июль | август |
| 11 | ЗТП-10/0,4-5-94 ПС Анна | ZDT10-0099460 | пгт. Анна | 1990 | июль | август |
| 12 | ЗТП-10/0,4-8-90 ПС Анна | ZDT10-0100465 | пгт. Анна | 1990 | июль | август |
| 13 | ЗТП-10/0,4-8-75 ПС Анна | ZDT10-0100578 | пгт. Анна | 2003 | июль | август |
| 14 | Здание ОПУ ПС Архангельское | ZD110-000364-03 | Аннинский р-н, с.Архангельское, ул.Ключановка,д.25а | 1979 | июль | август |
| 15 | Склад-сарай-гараж | ZDRPB-0001631-02 | г. Бобров, пер. Энергетиков д.2а. | 1971 | апрель | май |
| 16 | Производственное здание при Бобровской ПС | ZDRPB-0001631-01 | г. Бобров, пер. Энергетиков д.2а. | 1972 | апрель | май |
| 17 | Здание для обслуживающего персонала ПС" Хреновое" | ZDRPB-0001655-01 | Бобровский р-он, с. Хреновое, ул Некрасова, д.70 | 1994 | апрель | май |
| 18 | Склад пс Богучарская | ZD110-000367 | г. Богучар, ул. Кирова, 76 | 1966 | май | июнь |
| 19 | Служебно-производственное помещение пс Монастырщина | ZDRPB-0000427 | с. Монастырщина | 1970 | май | июнь |
| 20 | Склад-гараж пс Монастырщина | ZDRPB-0000454 | с. Монастырщина | 1970 | май | июнь |
| 21 | Служебно-производственное здание 1-этажное пс Журавка | ZDRPB-0000467 | с.Журавка | 1971 | май | июнь |
| 22 | Сарай с подвалом на 2 отделения пс Журавка | ZDRPB-0000464 | с. Журавка | 1971 | май | июнь |
| 23 | Служебно-производственное здание пс Радченская | ZDRPB-0000465 | с. Радченское | 1971 | май | июнь |
| 24 | Гараж пс Журавка | ZDRPB-0000468 | с. Журавка | 1975 | май | июнь |
| 25 | Главный копус РПБ типа 5 г.Богучар | ZDRB-0000260 | г. Богучар, ул. Кирова, 76 | 1977 | май | июнь |
| 26 | Склад-навес на п/с Богучар | ZDRPB-0000472 | г. Богучар, ул. Кирова, 76 | 1981 | май | июнь |
| 27 | Гараж на 1 автомашину кирпичный одноэтажный Богучарский РЭС | ZD110-000367 | г. Богучар, ул. Кирова, 76 | 1966 | май | июнь |
| 28 | ЗТП-10/0,4 кВ ВЛ-10-8 №801 ПС Богучар | TP010-0029762 | г. Богучар | 1999 | май | июнь |
| 29 | Объект недвиж ЗТП №515 ВЛ-10-5 ПС Богучар | ZDRPB-0000659 | г. Богучар | 2005 | май | июнь |
| 30 | Здание ЗТП-10/0,4 кВ ВЛ-10-10 №1003 ПС Богучар | ZDT10-0030441 | г. Богучар, ул. 50-лет Победы | 2006 | май | июнь |
| 31 | Объект недвижимости ЗТП №110 | ZDRPB-0000685 | г. Богучар, ул. Павших Стрелков | 2008 | май | июнь |
| 32 | Здание ЗТП №106 | ZDT10-0030357 | г. Богучар, ул. Ленина | 2008 | март | апрель |
| 33 | Объект недвижимости ЗТП N606 | TP010-0029908 | г. Богучар, ул. К-Маркса | 2008 | март | апрель |
| 34 | Склад | ZDRPB-0000578-08 | г.Борисоглебск, ул.Первомайская, 95 | 1958 | март | апрель |
| 35 | Мазутное хозяйство | ZDRB-0000578-12 | г.Борисоглебск, ул.Первомайская, 95 | 1958 | март | апрель |
| 36 | База электросетей | ZDRPB-0000578-05 | г.Борисоглебск, ул.Первомайская, 95 | 1972 | март | апрель |
| 37 | Служебное здание | ZDRPB-0000578-03 | г.Борисоглебск, ул.Первомайская, 95 | 1972 | март | апрель |
| 38 | Гараж базы сетей | ZDRPB-0000578-02 | г.Борисоглебск, ул.Первомайская, 95 | 1976 | март | апрель |
| 39 | Склад | ZDRB-0000578-11 | г.Борисоглебск, ул.Первомайская, 95 | 1958 | март | апрель |
| 40 | Ремонтно-производственная база | ZDRB-0000578-10 | г.Борисоглебск, ул.Первомайская, 95 | 1958 | март | апрель |
| 41 | Контора | ZDRPB-0000587-01-01 | Воронежская область, Борисоглебский район, с.Чигорак, ул. Центральная, д. б/н. | 1994 | март | апрель |
| 42 | Ремонтно-производственная база | ZDRPB-0000587-01 | Воронежская область, Борисоглебский район, с.Чигорак, ул. Центральная, д. б/н. | 1994 | март | апрель |
| 43 | Административное здание Губаревского УЭС | ZD035-000435-01 | Борисоглебский район, с.Макашевка | 2002 | март | апрель |
| 44 | Склад | ZD035-000435 | Борисоглебский район, с.Макашевка | 2002 | март | апрель |
| 45 | Главный корпус | ZDRPB-0000578-04 | г.Борисоглебск, ул.Первомайская, 95 | 1987 | март | апрель |
| 46 | Монтерский пункт | ZDRPB-0000578-06 | г.Борисоглебск, ул.Первомайская, 95 | 1991 | март | апрель |
| 47 | Склад (аварийного запаса Борисогл РЭС) | ZDRPB-0000578-07 | г.Борисоглебск, ул.Первомайская, 95 | 1993 | июнь | июль |
| 48 | База электросетей | ZDRPB-0000578-01 | г.Борисоглебск, ул.Первомайская, 95 | 1992 | июль | август |
| 49 | Учебно-производственное здание | ZDRPB-0000578-09 | г.Борисоглебск, ул.Первомайская, 95 | 1993 | июль | август |
| 50 | ЗТП-10/0,4кВ №219 ПС Лазовое | TP010-0045981 | В.Мамонский район | 1984 | июль | август |
| 51 | Служебно-производствен здание 1 эт. К-2 | ZDRPB-0001068 | г.Калач | 1964 | июль | август |
| 52 | Служебно-производственное здание 1 этаж | ZDRPB-0001064-01 | с. Манино | 1964 | июль | август |
| 53 | Здание г. Калач РЭС, энергосбыт | ZDRPB-0001028 | г. Калач ул. Кирова, 61 | 1966 | июль | август |
| 54 | Столярная мастерская на базе КЭС | ZDRPB-0001028-07 | г. Калач ул. Кирова, 63 | 1966 | июль | август |
| 55 | Здание пилорамы на базе КЭС | ZDRPB-0001028-04 | г. Калач ул. Кирова, 63 | 1967 | июль | август |
| 56 | Склад цементный на базе КЭС | ZDRPB-0001028-05 | г. Калач ул. Кирова, 63 | 1968 | июль | август |
| 57 | Склад-растворный узел на базе КЭС | ZDRPB-0001028-06 | г. Калач ул. Кирова, 63 | 1968 | июль | август |
| 58 | Склад-гараж на базе КЭС | ZDRPB-0001028-08 | г. Калач ул. Кирова, 63 | 1968 | июль | август |
| 59 | Гараж-склад ПС 110 кВ Манино | ZDRPB-0001064-03 | с. Манино | 1969 | июль | август |
| 60 | Служебно-бытовое здание (главный корпус) | ZDRB-0001028-02 | г. Калач ул. Кирова, 63 | 1971 | июль | август |
| 61 | Здание производственного корпуса РПБ-1 | ZDRB-0001028-10 | г. Калач ул. Кирова, 63 | 1973 | май | июнь |
| 62 | псН.Криуша ЗТП-10/0,4кВ №521 | TP010-0021415 | Калачеевский район | 1984 | май | июнь |
| 63 | Подсобное помещение на ПС 35 кВ Н.Криуша | ZDRPB-0001066-01 | с.Н.Криуша | 1992 | апрель | май |
| 64 | ЗТП-10/0,4-11-06 ПС Ольхов-лог | ZDT10-9362858 | с.Ольхов Лог | 1965 | апрель | май |
| 65 | ЗТП-10/0,4-2-23 ПС Кантемировка | ZDT10-9362976 | с.Новомарковка | 1967 | апрель | май |
| 66 | ЗТП-10/0,4-3-03 ПС Дружба | ZDT10-9362941 | с.Касьяновка | 1985 | апрель | май |
| 67 | ЗДАНИЕ ГАРАЖА КАШИРСКОГО РЭС одноэтажное кирпичное | ZDRPB-0000611 | с. Каширское ул. Пролетарская 44В | 1965 | апрель | май |
| 68 | ЗДАНИЕ РПБ КОЛОДЕЗЯНСКИЙ УЧАСТОК КАШИРСКОГО РЭС | ZDRPB-0000613 | с. Колодезное ул. 50 лет Октября | 1970 | июнь | июль |
| 69 | ЗДАНИЕ РПБ ЗАПРУДНЕНСКОГО УЧАСТКА КАШИРСКОГО РЭС | ZDRPB-0000615 | с. Запрудское ул. Ленина | 1971 | июнь | июль |
| 70 | РПБ Каширского РЭС | ZDRPB-0000608 | с. Каширское ул. Пролетарская 44В | 1975 | июнь | июль |
| 71 | Административное здание конторы (старое) | ZDRPB-0000979 | Г.Лиски ул. Индустриальная дом 3 | 1981 | июнь | июль |
| 72 | Материально-технический склад | ZDRPB-0000983 | Г.Лиски ул. Индустриальная дом 3 | 1981 | июнь | июль |
| 73 | Производственное здание (гараж,мастерские) | ZDRPB-0001772 | Г.Лиски ул. Индустриальная дом 3 | 1989 | июнь | июль |
| 74 | Гараж на 6 автомобилей | ZDRPB-0001759 | Г.Лиски ул. Индустриальная дом 3 | 1990 | июнь | июль |
| 75 | Гараж на 5 автомашин г.Лиски | ZDRPB-0000237 | Г.Лиски ул. Индустриальная дом 3 | 1968 | июнь | июль |
| 76 | Гараж на 3 автомобиля | ZDRPB-0001771 | Г.Лиски ул. Индустриальная дом 3 | 1988 | июнь | июль |
| 77 | Столярная мастерская | ZDRPB-0000973 | Г.Лиски ул. Индустриальная дом 3 | 1981 | июнь | июль |
| 78 | Производственный корпус по Петровскому уч. 4 | ZDRPB-0001050 | Воронежская обл.,Лискинский р-н.с.Петровское ,ул. Первомайская дом 4 | 1963 | июнь | июль |
| 79 | ЗТП-4-20 ПС Давыдовка | ZDT10-9361940 | с.Ермоловка, ул.Народная | 1953 | июнь | июль |
| 80 | ЗТП-5-31 ПС Давыдовка | ZDT10-9361977 | с.Аношкино, ул.Молодежная | 1980 | июнь | июль |
| 81 | ЗТП-5-32 ПС Давыдовка | ZDT10-9361978 | с.Аношкино, ул.Центральная | 1964 | июнь | июль |
| 82 | ЗТП-10/0,4-5-7 ПС Ср.Икорец | ZDT10-9362278 | ДОЛ"Золотой колос" | 1971 | июнь | июль |
| 83 | Производственное помещение | ZDRPB-0001327 | г. Лиски ул.Индустриальная.3 | 1979 | июнь | июль |
| 84 | Здание конторы г.Лиски | ZDRPB-0000965 | Г.Лиски ул. Индустриальная дом 3 | 1955 | апрель | май |
| 85 | Склад из металлических стоек | ZDRPB-0001773 | Г.Лиски ул. Индустриальная дом 3 | 1975 | апрель | май |
| 86 | Здание диспетчерской службы | ZDRPB-0000981 | Г.Лиски ул. Индустриальная дом 3 | 1995 | март | апрель |
| 87 | Здание ЗРОП ПС 110/35/10 кВ №31 одноэтажное | ZDRPB-0001669 | п.Воля ул.Советская | 1976 | март | апрель |
| 88 | Здание обслуживающего персонала Новоусманского РЭС | Z0003829 | с. Новая Усмань, ул. Промышленная, 19а | 1982 | март | апрель |
| 89 | Гараж (Красное ) | ZDRPB-0001266-01 | Новохоперский район, с.Красное, ул. Заводская, 14-а | 1969 | март | апрель |
| 90 | Гараж на ж/б блоках (Михайловка) | ZDRPB-0001261-02 | Новохоперский район, с. Михайловка ул. Энергетиков | 1971 | март | апрель |
| 91 | Гараж кирпичный на ж/б блоках (Елань-Колено) | ZDRPB-0001264-02 | Новохоперский район, с. Елань-Колено ул.Нагорная, | 1971 | март | апрель |
| 92 | ЗТП-10/0,4 2-2 ЦРП Калинино | ZDT10-0061086 | п.Варварино | 1979 | март | апрель |
| 93 | ЗТП-10/0,4 4-8 ПС Троицкое | ZDT10-0039291 | с. Троицкое, ул. Советская | 1990 | март | апрель |
| 94 | Контора участка электрических сетей на ж/б бл (Елань-Колено) | ZDRPB-0001264-01 | Новохоперский район, с. Елань-Колено ул.Нагорная, | 1994 | май | июнь |
| 95 | Диспетчерский пункт на бет.блочном фундаменте | ZDRPB-0001261-01 | Новохоперский район, с. Михайловка ул. Энергетиков | 1998 | июнь | июль |
| 96 | ЗТП-10/0,4 7-5 ПС Новохоперск | ZDT10-0075928 | п.Новохоперский, ул.Железнодорожная | 2004 | июнь | июль |
| 97 | ЗТП-10/0,4-8-07 ПС Ольховатка | ZDT10-9360072 | п. Заболотовка, ул. Новаторов | 2008 | июнь | июль |
| 98 | ЗТП-10/04кВ №201ВЛ-10-2ПС Петропавловка | ZDT10-0025741 | Петропавловка | 1963 | апрель | май |
| 99 | ЗТП-10/04кВ №229ВЛ-10-2ПС Петропавловка | ZDT10-0025785 | Петропавловка | 1975 | апрель | май |
| 100 | ЗТП-10/04кВ №230ВЛ-10-2ПС Петропавловка | ZDT10-0025788 | Петропавловка | 1975 | апрель | май |
| 101 | Дежурное помещение кирпичное, одноэтажное. Площадь 37,3 кв.м.(ПС Октябрьская 35/10 | ZDRPB-0000840 | Поворинский район, с.Октябрьское, ул. Советская, 3. | 1968 | апрель | май |
| 102 | Гараж кирпичный S=97,7 кв.м (ПС Октябрьская 35/10 | ZDRPB-0000833 | Поворинский район, с.Октябрьское, ул. Советская, 3. | 1968 | апрель | май |
| 103 | Здание конторы. Площадь 114,7 кв.м, одноэтажное, деревянное. | ZDRPB-0000838 | г.Поворино, ул. Ленинская, 57. | 1968 | апрель | май |
| 104 | Административное здание. Площадь 184,5 кв.м. Одноэтажное, кирпичное. | ZDRPB-0001776 | г.Поворино, ул. Ленинская, 57. | 1995 | апрель | май |
| 105 | Бытовой корпус. Площадь 149,6 кв.м. Одноэтажное, кирпичное. | ZDRPB-0000852-01 | г.Поворино, ул. Ленинская, 57. | 1978 | апрель | май |
| 106 | Склад. Площадь 53,5 кв.м. Одноэтажное, кирпичное. | ZDRPB-0000852-01-01 | г.Поворино, ул. Ленинская, 57. | 1978 | апрель | май |
| 107 | Гараж кирпичный, одноэтажный. Площадь 152,9 кв.м (ПС Пески 35/10) | ZDRPB-0000836 | Поворинский район, с.Пески, ул. Пролетарская, 51 | 1986 | апрель | май |
| 108 | Оперативный пункт управления, одноэтажный, стены железнобетонные панели (ПСПески 35/10) | ZDRPB-0000835 | Поворинский район, с.Пески, ул. Пролетарская, 51 | 1990 | апрель | май |
| 109 | ГАРАЖИ S=226,9 кв.м, одноэтажное, кирпичное (ПС Каменка 110/35/10) | ZDRPB-0000833-01-01-02 | Поворинский район, с.Байчурово. | 1995 | май | июнь |
| 110 | Гараж. Площадь 108,2 кв.м. Одноэтажное, кирпичное. | ZDRPB-0000838-02 | г.Поворино, ул. Ленинская, 57. | 1978 | май | июнь |
| 111 | Нежилое отдельно стоящее здание производственной базы | ZDRPB-0000852 | г.Поворино, ул. Ленинская, 57. | 1978 | май | июнь |
| 112 | ЗТП-10/0,4-24-1 Подгорное | ZDT10-0127302 | п.г.т. Подгоренский, ул. Ленина, 53 | 2010 | март | апрель |
| 113 | ЗТП-10/0,4-24-11 Подгорное | ZDT10-0127323 | п.г.т. Подгоренский, ул. Первомайская, 32 | 2010 | март | апрель |
| 114 | ЗТП-10/0,4-24-9 Подгорное | ZDT10-0127321 | п.г.т. Подгоренский, ул. Первомайская, 62 | 2010 | апрель | май |
| 115 | ЗТП-10/0,4-24-8 Подгорное | ZDT10-0127318 | п.г.т. Подгоренский, ул. Первомайская, 150 | 2010 | март | апрель |
| 116 | ЗТП-10/0,4-7-8(407) Подгорное | ZDT10-9362470 | п.г.т. Подгоренский, ул. Калинина, 21 | 2010 | март | апрель |
| 117 | Производственное помещение при ПС"Новая Калитва" | ZDRPB-0001137 | Россошанский район. с.Новая Калитва, ул.50 лет октября, 4 | 1965 | март | апрель |
| 118 | Материально-технический склад | ZDRPB-0001137-03 | Россошанский район, с.Новая Калитва, ул.50 лет октября, 4 | 1965 | март | апрель |
| 119 | Сооружения ПС 110 кВ Анна | ZD110-000349 | пгт Анна, ул.Красно-армейская, д.1 | 1983 | март | апрель |
| 120 | Сооружения ПС 110 кВ Архангельское | ZD110-000364 | Аннинский р-н, с.Архан-гельское, ул.Ключанов-ка,д.25а | 1982 | март | апрель |
| 121 | Сооружения ПС 110 кВ Борисоглебск | ZD110-000354 | 397164, г.Борисоглебск, южная часть города | 1971 | апрель | май |
| 122 | Сооружения ПС 110 кВ Щучье | ZD110-000469 | 397020, Эртильский р-н, с.Щучье, ул.Ленина, д.33 | 1982 | март | апрель |
| 123 | Сооружения ПС 110 кВ Верхняя Тойда | ZD110-000366 | Аннинский р-н, с.В.Тойда, (вне н.п.) | 1984 | март | апрель |
| 124 | Сооружения ПС 110 кВ Эртиль | ZD110-000470 | 39703, г.Эртиль, ул.Ф.Энгельса, д.36 | 2008 | март | апрель |
| 125 | Сооружения ПС 110 кВ Терновка | ZD110-000561 | 397110, п.Терновка, ул.Октябрьская, д.86 | 1967 | март | апрель |
| 126 | Сооружения ПС 110кВ Новохоперск | ZD110-000553 | 397401, г.Новохоперск, ул.Тимирязева, д.16 | 1976 | апрель | май |
| 127 | Сооружения ПС 110кВ Восточная-1 | ZD110-000718 | 397164, г.Борисоглебск, южная часть города | 1993 | апрель | май |
| 128 | Сооружения ПС 110кВ Докучаево | ZD110-000497 | 397463, Таловский р-н, НИИ им.Докучаева, участок №2 | 1975 | март | апрель |
| 129 | Сооружения ПС 110 кВ Каменка | ZD110-000549 | Поворинский р-н,с. Байчурово, ул. Народная | 1976 | сентябрь | сентябрь |
| 130 | Сооружения ПС 110 кВ Большевик | ZD110-000556 | Новохоперский р-н, с.Е.Колено, ул.Набережная, д.52 | 2009 | апрель | май |
| 131 | Сооружения ПС 110 кВ Химмаш | ZD110-000716 | 397164, г.Борисоглебск, ул.Проходная | 2009 | апрель | май |
| 132 | Сооружения ПС 110 кВ Грибановка | ZD110-000450 | 397241, пгт Грибановка, ул.Шолохова, д.2 | 2008 | март | апрель |
| 133 | Сооружения ПС 110кВ Рождество | ZD110-000551 | Поворинский р-н , с.Рождественское | 1974 | апрель | май |
| 134 | Сооружения ПС 110кВ Таловая - районная | ZD110-000499 | 397470, Таловский р-н, с.Васильевка | 1986 | март | апрель |
| 135 | Сооружения ПС 110 кВ Народное | ZD110-000563 | 397130, Терновский р-н, с.Народное | 1986 | март | апрель |
| 136 | Сооружения ПС 110 кВ Листопадовка | ZD110-000442 | 397223, Грибановский р-н, с.Тупки, ул.Проезжая | 2008 | март | апрель |
| 137 | Служебно-производственное здание 1 этажное ПС Клеповка | ZDRPB-0001826 | Бутурлиновский р-он, с. Клеповка | 1968 | май | июнь |
| 138 | Сооружения ПС 35 кВ Майская | ZD035-000516 | Эртильский р-н, п.Первомайский | 1987 | май | июнь |
| 139 | Сооружения ПС 35 кВ Абрамовка | ZD035-000533 | 397490, Таловский р-н , п.Абрамовка | 1967 | май | июнь |
| 140 | Сооружения ПС 35 кВ Красное | ZD035-000664 | Новохоперский р-н,с.Кра-сное, ул.Заводская, д.41 | 1968 | июнь | июль |
| 141 | Сооружения ПС 35 кВ Ростоши | ZD035-000513 | Эртильский р-н,с.Ро-стоши, ул.Народная, д.15 | 1968 | май | июнь |
| 142 | Сооружения ПС 35 кВ Козловка | ZD035-000668 | 397114, Терновский р-н, с.Козловка | 1980 | июнь | июль |
| 143 | Сооружения ПС 35 кВ Октябрьское | ZD035-000640 | Поворинский р-н, с.Октя-брьское, ул.Советская, д.3 | 1969 | июль | август |
| 144 | Сооружения ПС 35 кВ Рубашевка | ZD035-000343 | Аннинский р-н,СХА"Кра-сное знамя"(вне н.п) | 1971 | июль | август |
| 145 | Сооружения ПС 35 кВ Пески | ZD035-000638 | Поворинский р-н, с.Пес-ки, ул.Пролетарская, д.51 | 1971 | июль | август |
| 146 | Гараж ПС Клеповка | ZD035-000431-01 | Бутурлиновский р-он, с. Клеповка | 1968 | май | июнь |
| 147 | Сооружения ПС 35 кВ Александровка | ZD035-000537 | Таловский р-н, с.Александровка | 1987 | май | июнь |
| 148 | Сооружения ПС 35 кВ Тишанка | ZD035-000541 | 397476, Таловский р-н, с.Тишанка, ул.Центральная, д.14 | 1987 | май | июнь |
| 149 | Сооружения ПС 35 кВ М. Грибановка | ZD035-000461 | Грибановский р-н , с.М.Грибановка | 1978 | июль | август |
| 150 | Сооружения ПС 35 кВ К. Отделец | ZD035-000667 | Терновский р-н, с.Костино Отделец | 1973 | июнь | июль |
| 151 | Сооружения ПС 35 кВ Михайловка | ZD035-000660 | Новохоперский р-н,с.Ми-хайловка,ул.Энегетиков, 1 | 1970 | июнь | июль |
| 152 | Сооружения ПС 35 кВ Троицкая-1 | ZD035-000534 | Таловский р-н, п.Троицкий | 1975 | май | июнь |
| 153 | Сооружения ПС 35 кВ Третьяки | ZD035-000444 | Борисоглебский р-н, с.Третьяки | 1989 | апрель | май |
| 154 | Сооружения ПС 35/10 кВ Миролюбие | ZD035-000440 | Борисоглебский р-н, с.Миролюбие (вне н.п.) | 1977 | апрель | май |
| 155 | Сооружения ПС 35 кВ Введенка | ZD035-000514 | Эртильский р-н, п.Введенка | 1977 | май | июнь |
| 156 | Сооружения ПС 35 кВ Гнилуша | ZD035-000517 | Эртильский р-н, с.Битюг Матреновка, ул.Трудя-щихся | 1987 | май | июнь |
| 157 | Сооружения ПС 35 кВ Есипово | ZD035-000665 | Терновский р-н,с.Еси-пово, ул.Ленинская | 1975 | июнь | июль |
| 158 | Сооружения ПС 35 кВ Губари | ZD035-000443 | Борисоглебский р-н, с.Гу-бари, (500м на С-З от н.п.) | 1979 | апрель | май |
| 159 | Сооружения ПС 35 кВ Хлебородное | ZD035-000347 | Аннинский р-н, СХА "Хлебородное" (вне н.п) | 1975 | август | сентябрь |
| 160 | Сооружения ПС 35 кВ Садовое | ZD035-000344 | Аннинский р-н, с.Са-довое,ул.Урицкого, д.55 | 1976 | август | сентябрь |
| 161 | Сооружения ПС 35 кВ Восточная | ZD035-000914 | 397164, г.Борисоглебск, южная часть города южная часть города | 2009 | август | сентябрь |
| 162 | Сооружения ПС 35 кВ Ильмень | ZD035-000642 | Поворинский р-н, с.Мазурка | 1989 | июль | август |
| 163 | Сооружения ПС 35 кВ Е. Колено | ZD035-000645 | Новохоперский р-н, с.Елань Колено , ул.Нагорная, д.23 | 1989 | июнь | июль |
| 164 | Сооружения ПС 35 кВ Вихляевка | ZD035-000636 | Поворинский р-н, с.Вихляевка Поворинский р-н, с.Октя-брьское, ул.Советская, д.3 | 1990 | июль | август |
| 165 | Сооружения ПС 35 кВ Авангард | ZD035-000539 | Таловский р-н, п.Участок № 37 | 1986 | май | июнь |
| 166 | Сооружения ПС 35 кВ Николаевка | ZD035-000345 | Аннинский р-н , с.Нико-лаевка, ул.Юбилейная,35 | 2009 | август | сентябрь |
| 167 | Сооружения ПС 35 кВ Михайловка-1 | ZD035-000659 | Новохоперский р-н,с.Ми-хайловка,ул.Энегетиков, 1 | 1987 | июнь | июль |
| 168 | Здание дежурного ПС Б.Алабухи | ZD035-000462 | Грибановский р-н, с.Б.Алабухи, ул.Украинская | 1982 | июль | август |
| 169 | Вспомогательное здание ПС Пыховка | ZD035-000663-01 | Новохоперский р-н, с.Пыховка, ул.Молодежная, 45 | 1986 | июнь | июль |
| 170 | Сооружения ПС 35 кВ Н.Елань | ZD035-000460 | Грибановский р-н, с.Н.Елань | 1977 | июль | август |
| 171 | Сооружения ПС 35 кВ Н. Курлак | ZD035-000346 | Аннинский р-н, СХА "Но-вый Курлак", (вне н.п.) | 1986 | август | сентябрь |
| 172 | Сооружения ПС 35 кВ Васильевка | ZD035-000340 | Аннинский р-н,с.Василь-евка,ул.Молодежная, д.36 | 1986 | август | сентябрь |
| 173 | Сооружения ПС 35 кВ Н.Троицкое | ZD035-000535 | Таловский р-н, п.Новотроицкий | 1988 | май | июнь |
| 174 | Сооружения ПС 35 кВ Кисельное | ZD035-000666 | Терновский р-н, с.Кисельное | 1993 | июнь | июль |
| 175 | Сооружения ПС 35 кВ Троицкое | ZD035-000662 | Новохоперский р-н, с.Троицкое, ул.Интер-национальная, д.1 | 1993 | август | сентябрь |
| 176 | Сооружения ПС 35кВ Подгорное | ZD035-000644 | Новохоперский р-н, с.По-дгорное, ул.Советская, 87 | 1975 | июнь | июль |
| 177 | Здание ЗРУ 6кВ ПС Химмаш | ZD110-000716-01 | г.Борисоглебск, ул.Проходная | 1978 | апрель | май |
| 178 | Здание ОПУ ПС Анна | ZD110-000349-01 | пгт Анна, ул.Красноармейская, д.1 | 1983 | март | апрель |
| 179 | Здание ОПУ ПС Эртиль | ZD110-000470-02 | г.Эртиль, ул.Ф.Энгельса, д.36 | 2008 | март | апрель |
| 180 | Вспомогательное здание ПС Есипово | ZD035-000665 | Терновский р-н, с.Есипово, ул.Ленинская | 1972 | июнь | июль |
| 181 | Здание ОПУ ПС Щучье | ZD110-000469-02 | Эртильский р-н, с.Щучье, ул.Ленина, д.33 | 1982 | март | апрель |
| 182 | Вспомогательное здание ПС Н.Елань | ZD035-000460-01 | Грибановский р-н, с.Н.Елань | 1977 | июль | август |
| 183 | Вспомогательное здание ПС Большевик | ZD110-000556-01 | Новохоперский р-н, с.Е.Колено, ул.Набережная, д.52 | 1978 | апрель | май |
| 184 | Сооружения ПС 35 кВ Пыховка | ZD035-000663 | Новохоперский р-н, с.Пы-ховка,ул.Молодежная, 45 | 1986 | июнь | июль |
| 185 | Вспомогательное здание ПС Введенка | ZD035-000514-01 | Эртильский р-н, п.Введенка | 1977 | май | июнь |
| 186 | Вспомогательное здание ПС Садовое | ZD035-000344-01 | Аннинский р-н, с.Садовое, ул.Урицкого, д.55 | 1976 | август | сентябрь |
| 187 | Вспомогательное здание ПС Гнилуша | ZD035-000517 | Эртильский р-н, с.Битюг Матреновка, ул.Трудящихся | 1987 | май | июнь |
| 188 | Вспомогательное здание ПС Троицкое | ZD035-000662-01 | Новохоперский р-н, с.Троицкое, ул.Интернациональная, д.1 | 1993 | август | сентябрь |
| 189 | Вспомогательное здание ПС Третьяки | ZD035-000444-01 | Борисоглебский р-н, с.Третьяки | 1989 | апрель | май |
| 190 | Вспомогательное здание ПС К.Отделец | ZD035-000667-01 | Терновский р-н, с.Костино Отделец | 1973 | июнь | июль |
| 191 | Вспомогательное здание ПС Хлебородное | ZD035-000347-01 | Аннинский р-н, СХА "Хлебородное" (вне н.п) | 1975 | август | сентябрь |
| 192 | Здание ОПУ, ЗРУ 6кВ ПС Восточная-1 | ZD110-000718-01 | г.Борисоглебск, южная часть города | 1993 | апрель | май |
| 193 | Вспомогательное здание ПС Подгорное | ZD035-000644-01 | Новохоперский р-н, с.Подгорное, ул.Советская, 87 | 1975 | июнь | июль |
| 194 | Дизельная ПС Каменка | ZD110-000549-01 | Поворинский р-н, с. Байчурово, ул. Народная | 1976 | апрель | май |
| 195 | Здание ОПУ ПС Грибановка | ZD110-000450-01 | пгт Грибановка, ул.Шолохова, д.2 | 1981 | март | апрель |
| 196 | Здание ОПУ1,ОПУ2 ПС Борисоглебск | ZD110-000354 | г.Борисоглебск, южная часть города | 1971 | апрель | май |
| 197 | Вспомогательное здание ПС М.Грибановка | ZD035-000461 | Грибановский р-н , с.М.Грибановка | 1975 | июль | август |
| 198 | Здание ОПУ ПС Народное | ZD110-000563-01 | Терновский р-н, с.Народное | 1986 | март | апрель |
| 199 | ЗРУ 6кВ ПС Восточная | ZD035-000914-01 | г.Борисоглебск, южная часть города | 2009 | август | сентябрь |
| 200 | Вспомогательное здание ПС Васильевка | ZD035-000340-05 | Аннинский р-н, с.Васильевка, ул.Молодежная, д.36 | 1986 | август | сентябрь |
| 201 | Здание ОПУ ПС Новохоперск | ZD110-000553-01 | г.Новохоперск, ул.Тимирязева, д.16 | 1976 | апрель | май |
| 202 | Вспомогательное здание ПС Губари | ZD035-000443-01 | Борисоглебский р-н, с.Губари, (500м на С-З от н.п.) | 1979 | апрель | май |
| 203 | Вспомогательное здание ПС Николаевка | ZD035-000345-01 | Аннинский р-н , с.Николаевка, ул.Юбилейная,35 | 1978 | август | сентябрь |
| 204 | Сооружения ПС 35 кВ Б. Алабухи | ZD035-000462 | Грибановский р-н, с.Б.Алабухи, ул.Украинская | 1982 | июль | август |
| 205 | Здание ЗРОП ПС Троицкое | ZD035-001146 | Воронежская обл, Семи-лукский р-он, Троицкая сельс. администр., с.Тро-ицкое, ул.Садовая, 35 | 1985 | июль | август |
| 206 | Здание ГЩУ ПС 110/35/6 КВ N14 общая площадь 3461кв | ZD110-000376 | г.Воронеж, Советский р-он, ул.9 Января, 205 | 1960 | август | сентябрь |
| 207 | Здание ЗРОП ПС №34 | ZD035-000595 | Воронежская обл.,Семи-лукский р-он, Девицкая сельс. админист., с. Девица, ул. Ворошилова, 54а | 2007 | сентябрь | сентябрь |
| 208 | Здание ЗРОП ПС В.Турово-2 | ZD035-000331 | Воронежская обл., Н.Девицкий р-н, с.Верхнее Турово ул.Молодежная 114 | 2007 | сентябрь | сентябрь |
| 209 | Здание ОПУ ПС №16 | ZD110-000381 | г. Воронеж, Ленинский р-он, ул. Летчика Колесниченко, 61 | 1962 | сентябрь | сентябрь |
| 210 | Здание ОПУ,ЗРУ ПС №14 | ZD110-000376 | г.Воронеж, Советский р-он, ул.9 Января, 205 | 1960 | август | сентябрь |
| 211 | Здание ОПУ,ЗРУ ПС №25 | ZD110-000424 | г. Воронеж, Советский р-н, ул. Олеко Дундича, 2а | 1970 |  |  |
| 212 | Здание ОПУ,ЗРУ ПС №27 | ZD110-000501 | г. Воронеж, Железнодорожный р-он, Ленинский проспект, 156а | 1971 | июль | август |
| 213 | Камеры реакторов ПС №16 | ZD110-000381 | г. Воронеж, Ленинский р-он, ул. Летчика Колесниченко, 61 | 1962 | сентябрь | сентябрь |
| 214 | Производственное здание ПС №8 | ZD035-000588 | г. Воронеж, Советский район, пгт Придонской, ул. Придонская, 48а | 1967 | август | сентябрь |
| 215 | Производственное здание ПС ПС №42 | ZD110-000515 | г. Воронеж, Коминтерновский р-он, ул. Краснодонская, 26а | 1988 | август | сентябрь |
| 216 | ПС Здание ОПУ,ЗРУ ПС №20 | ZD110-000426 | г. Воронеж, Центральный р-н, ул. Транспортная, 56а | 1968 | сентябрь | сентябрь |
| 217 | Сооружения ПС 110кВ № 14 Западная | ZD110-000376 | г.Воронеж, Советский р-он, ул.9 Января, 205 | 1960 | август | сентябрь |
| 218 | Сооружения ПС 110кВ № 16 Юго-Западная | ZD110-000381 | г. Воронеж, Ленинский р-он, ул. Летчика Колесниченко, 61 | 1962 | сентябрь | сентябрь |
| 219 | Сооружения ПС 110кВ № 20 Северная | ZD110-000426 | г. Воронеж, Центральный р-н, ул. Транспортная, 56а | 1968 | май | июнь |
| 220 | Сооружения ПС 110кВ № 25 Коммунальная | ZD110-000424 | г. Воронеж, Советский р-н, ул. Олеко Дундича, 2а | 1970 | сентябрь | сентябрь |
| 221 | Сооружения ПС 110кВ № 27 РЭП | ZD110-000501 | г. Воронеж, Железнодорожный р-он, Ленинский проспект, 156а | 1971 | июль | август |
| 222 | Сооружения ПС 110кВ № 42 Полюс | ZD110-000515 | г. Воронеж, Коминтерновский р-он, ул. Краснодонская, 26а | 1988 | август | сентябрь |
| 223 | Сооружения ПС 35кВ № 3 | ZD035-000637 | г. Воронеж, Железнодо-рожный район, пр. Рационализаторов 18а | 1963 | май | июнь |
| 224 | Сооружения ПС 35кВ № 34 | ZD035-000595 | Воронежская обл.,Семи-лукский р-он, Девицкая сельс. админист., с. Девица, ул. Ворошилова, 54а | 2007 | сентябрь | сентябрь |
| 225 | Сооружения ПС 35кВ № 8 | ZD035-000588 | г. Воронеж, Советский район, пгт Придонской, ул. Придонская, 48а | 1967 | август | сентябрь |
| 226 | Сооружения ПС 35кВ В.Турово-2 | ZD035-000331 | Воронежская обл., Н.Де-вицкий р-н, с.Верхнее Турово ул.Молодежная 114 | 2007 | сентябрь | сентябрь |
| 227 | Сооружения ПС 35кВ Запрудское | ZD035-000447 | Воронежская обл, Ка-ширский р-он, с. Зап-рудское, ул.Ленина 56 | 1975 | сентябрь | сентябрь |
| 228 | Сооружения ПС 35кВ Троицкое (Семилукский РЭС) | ZD035-001146 | Воронежская обл, Семи-лукский р-он, Троицкая сельс. администр., с.Тро-ицкое, ул.Садовая, 35 | 1985 | июль | август |
| 229 | Сооружения ПС 35кВ Элеватор | ZD035-001903 | Воронежская обл., Верхнехавский р-н, с В. Хава, ул. Калинина стр.1"г" | 1963 | сентябрь | сентябрь |
| 230 | Сооружения ПС 110/10 кВ "Бутурлиновка-2" | ZD110-000432 | Воронежская обл., Бутурлиновский р-он южная часть кадастрового квартала 36:05:4208013 (Бутурлиновское гор. поселение г.Бутурлиновка) | 1987 | май | июнь |
| 231 | Сооружения ПС 110/10 кВ "Осетровка" | ZD110-000448 | Воронежская обл., Верхнемамонский р-н, с Дерезовка | 1989 | сентябрь | сентябрь |
| 232 | Сооружения ПС 35/10 кВ "Семеновка" (Калачеевский РЭ | ZD035-000463 | Воронежская обл., Калачеевский р-н, с.Семеновка восточнее в 520 м уч.№ 4 ул. Шевченко | 1962 | май | июнь |
| 233 | Сооружения ПС 35/10 кВ "Клеповка" | ZD035-0001826 | Воронежская обл., Бутурлиновский р-он северо-восточная часть кадастрового квартала 36:05:250 0028 (Клеповского сельского поселения) | 1967 | май | июнь |
| 234 | Сооружения ПС 35/10 кВ "Журавка" | ZD035-000474 | Воронежская область, Верхнемамонский район с.Русская Журавка | 1984 | сентябрь | сентябрь |
| 235 | Сооружения ПС 35/10 кВ "Лещаное" | ZD035-000482 | Воронежская обл., Воробьевский р-н, с.Во-робьевка, ул Гоголя, д.22 | 1976 | май | июнь |
| 236 | Сооружения ПС 35/10 кВ "Ливенка" | ZD035-000493 | Воронежская обл., Павловский р-н, с. Ливенка | 1979 | май | июнь |
| 237 | Сооружения ПС 35/10 кВ "Большевик" | ZD035-000466 | Воронежс.обл., Калачеевский р-н, с.Пришиб северо-восточнее в 280м уч. №3 по ул.Придорожная | 1982 | май | июнь |
| 238 | Сооружения ПС 35/10 кВ "Р. Буйловка" | ZD035-000491 | Воронежская область, Павловский район село Русская Буйловка | 1986 | май | июнь |
| 239 | Сооружения ПС 35/10 кВ "Павловск-1" | ZD035-000486 | Воронежская обл, Пав-ловский р-н. пос. Заосередные Сады, примерно в 70м от д,28 по ул. Лесная | 1990 | сентябрь | сентябрь |
| 240 | Сарай с подвалом на 2 отделения ПС Клеповка | ZD035-000431-02 | Бутурлиновский р-он, с. Клеповка | 1968 | май | июнь |
| 241 | Сооружения ПС 35/10 кВ "В. Архангельское" | ZD035-000441 | Воронежская обл., Бутурлиновский р-он, юго-за-падная часть кадастрового квартала 36:05:4303009 | 1994 | август | сентябрь |
| 242 | Здание ОПУ бетонное ПС "Бутурлиновка-2" | ZD110-000432 | Воронежская обл., Бутурлиновский р-он южная часть кадастрового квартала 36:05:4208013 (Бутурлиновское гор. поселение г.Бутурлиновка) | 1982 | май | июнь |
| 243 | Сооружения ПС 110 кВ Новая Калитва | ZD110-000552 | с.Н.Калитва, ул.50-лет Октября , 4 | 1965 | июль | август |
| 244 | Сооружения ПС 110 кВ Коршево | ZD110-000410 | с.Коршево | 1990 | июнь | июль |
| 245 | Сооружения ПС 110 кВ Азовка | ZD110-000418 | с.Ясеньки | 2009 | июнь | июль |
| 246 | Сооружения ПС 110 кВ Лискинская | ZD110-000408 | г.Лиски | 2009 | август | сентябрь |
| 247 | Сооружения ПС 110 кВ Каменка | ZD110-000412 | пгт Каменка, ул.Советская, д.45 | 1993 |  |  |
| 248 | Сооружения ПС 35 кВ Митрофановка | ZD035-000649 | с.Митрофановка, ул.Элеваторная, 35 | 1970 | август | сентябрь |
| 249 | Сооружения ПС 35 кВ Ольхов Лог | ZD035-000635 | с.Ольхов Лог, ул. Стародворовая, 26а | 1993 | август | сентябрь |
| 250 | Сооружения ПС 35 кВ Титаревка | ZD035-000650 | с.Титаревка, ул.Мира, 64 А | 1977 | август | сентябрь |
| 251 | Сооружения ПС 35 кВ Юрасовка | ZD035-000622 | с.Юрасовка, ул.Хлеборобская, 26 | 1965 | май | июнь |
| 252 | Здание ОПУ ПС Ольхов Лог | ZD035-000635-01 | с.Ольхов Лог, ул. Стародворовая, 26а | 1993 | август | сентябрь |
| 253 | Хозсарай 1 этажный на базе КЭС | ZDRPB-0001028-03 | г. Калач ул. Кирова, 63 | 1967 | сентябрь | сентябрь |
| 254 | Гараж-профилакторий | ZDRPB-0000578-13 | г. Борисоглебск, ул. Первомайская, д.95 | 1998 | сентябрь | сентябрь |
| 255 | ЗДАНИЕ ГАРАЖА СЭС | ZDRPB-0001136-13 | г. Воронеж, ул. 9 января, 205 | 1965 | сентябрь | сентябрь |
| 256 | БОКСОВЫЕ ГАРАЖИ НА 13 автомобилей железобетонные | ZDRPB-0001136-14 | г.Воронеж, Советский р-он, ул.9 Января, 205 | 1997 | сентябрь | сентябрь |
| 257 | Здание -крытая стоянка автомобилей одноэтажное | ZDRPB-0001136-15 | г.Воронеж, Советский р-он, ул.9 Января, 205 | 2002 | сентябрь | сентябрь |
| 258 | Мастерская, трехэтажная, кирпичная, S=233,8 кв.м (ПС 110/10 кВ"Докучаева" | ZDRPB-0001269 | Таловский район, НИИ им. Докучаева, участок №2 | 1960 | сентябрь | сентябрь |
| 259 | Административное здание, одноэтажное, кирпичное S=78.2 кв.м (ПС 110/10 кВ"Докучаева" | ZDRPB-0001269 | Таловский район, НИИ им. Докучаева, участок №2 | 1960 | сентябрь | сентябрь |
| 260 | ЗТП-10/0,4 кВ-6-3 ПС Докучаево | ZDT10-0044366 | Таловский район, НИИ им. Докучаева, уч-к №2 | 2002 | сентябрь | сентябрь |
| 261 | Склад ПС Клеповка | ZD035-000431-03 | Бутурлиновский р-он, с. Клеповка | 1968 | май | июнь |
| 262 | Административное здание, кирпичное, одноэтажное, S=56,1 кв.м ПС 35/10 кВ "Тишанская" | ZDRPB-0001268 | Таловский район, с. Тишанка | 1987 | сентябрь | сентябрь |
| 263 | СКЛАД, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ, ОДНОЭТАЖНЫЙ, S=64,3 кв.м | ZDRPB-0001271 | Таловский район, п. Васильевский | 1990 | сентябрь | сентябрь |
| 264 | Гараж, кирпичный, одноэтажный, S=523,6 кв.м (ПС 110/35/10 кВ "Таловая" ) | ZDRPB-0001271 | Таловский район, п. Васильевский | 1992 | сентябрь | сентябрь |
| 265 | ГАРАЖИ НА 2 А/МАШИНЫ ТАЛОВСКОЙ РЭС (ПС 110/35/10 кВ "Таловая") общ. площадь | ZDRPB-0001271 | Таловский район, п. Васильевский | 1993 | сентябрь | сентябрь |
| 266 | ЗТП-10-0,4-2-9 ПС Терновка | ZDT10-0111045 | Терновский район, Лесничество | 2002 | сентябрь | сентябрь |
| 267 | Гараж, кирпичный, одноэтажный, S=99,12 м2, Мастерская, кирпичная, одноэтажная, S=85,76 м2 (ПС "Народное" | ZDRPB-0000234-02 | Терновский район, село Народное, улица Карла Маркса, 27 | 1967 | сентябрь | сентябрь |
| 268 | Оперативный пункт управления, бетонные стены, одноэтажный, S=147,6 кв.м (ПС "Народное" | ZDRPB-0000234-01 | Терновский район, село Народное, улица Карла Маркса, 27 | 1967 | сентябрь | сентябрь |
| 269 | Административное здание, одноэтажное, кирпичное, S=148,52 м2 (ПС "Козловка" 35/10 кв. | ZDRPB-0000249 | Терновский район, село Козловка, усадьба СПТУ | 1968 | сентябрь | сентябрь |
| 270 | ГАРАЖ, КИРПИЧНЫЙ, ОДНОЭТАЖНЫЙ, S=142,04 кв.м (ПС "Козловка" 35/10 кв. | ZDRPB-0000249 | Терновский район, село Козловка, усадьба СПТУ | 1968 | сентябрь | сентябрь |
| 271 | Административное здание, одноэтажное, кирпичное, S=244,3 кв.м, Дизельная, склад, кирпичное, одноэтажное, S=64,5 м2 (ПС "Терновка" 110/35/10 кВ. | ZDRPB-0000193 | Терновский район, село Терновка, улица Октябрьская, 86 | 1982 | сентябрь | сентябрь |
| 272 | Административное здание, деревянное, одноэтажное, S=52,8 м2 с гаражом на 2 автомобиля , одноэтажный, кирпичный, площадь 95,9 кв.м (ПС "Терновка" 110/35/10 кВ. | ZDRPB-0000237 | Терновский район, село Терновка, улица Октябрьская, 86 | 1967 | сентябрь | сентябрь |
| 273 | Гараж на 5 автомобилей, одноэтажный, кирпичный, S=225,1 кв.м (ПС "Терновка" 110/35/10 кВ. | ZDRPB-0000193 | Терновский район, село Терновка, улица Октябрьская, 86 | 1994 | сентябрь | сентябрь |
| 274 | Гараж на 2 автомобиля, одноэтажный, кирпичный, S=95,5 м2 (ПС "Терновка" 110/35/10 кВ. | ZDRPB-0000237 | Терновский район, село Терновка, улица Октябрьская, 86 | 1967 | сентябрь | сентябрь |
| 275 | ЗТП-10-0,4-1-3 ПС Терновка | ZDT10-0111305 | Терновский район, с.Терновка,ул. Мельничная | 2002 | сентябрь | сентябрь |
| 276 | Административно-бытовое здание Рудкинского УЭС | ZDRPB-0000746 | Хохольский р-н с. | 1972 | сентябрь | сентябрь |
| 277 | ЗДАНИЕ ДОНСКОГО участка одноэтажное, кирпичное | ZDRPB-0000886 | Хохольский р-н с. Устье ул. Советская 1А | 1997 | сентябрь | сентябрь |
| 278 | ЗТП 10/0,4 I-12 ПС Эртильская110/35/10 | ZDT10-0102047 | г. Эртиль | 2002 | сентябрь | сентябрь |
| 279 | ЗТП 10/0,4 VIII-6 ПС Эртильская110/35/10 | ZDT10-0100999 | г. Эртиль | 2002 | сентябрь | сентябрь |
| 280 | ЗТП 10/0,4 VIII-10 ПС Эртильская110/35 | ZDT10-0103800 | г. Эртиль | 2002 | май | июнь |
| 281 | ЗТП 10/0,4 VI-2 ПС Щучье 110/35/10 | ZDT10-0093730 | г. Эртиль | 1978 | май | июнь |
| 282 | ЗТП 10/0,4 VI-3 ПС Щучье 110/35/10 | ZDT10-0093805 | г. Эртиль | 1967 | май | июнь |
| 283 | ЗТП 10/0,4 VI-5 ПС Щучье 110/35/10 | ZDT10-0092041 | г. Эртиль | 1981 | май | июнь |
| 284 | Гнилушинский УЭС, здание УЭС | ZD035-000517 | с. Б.Матреновка | 1987 | май | июнь |
| 285 | Гараж | ZDRPB-0001670-01-01-07 | г. Эртиль ул Ф.Энгельса 36 | 1968 | май | июнь |
| 286 | Гаражи | ZD035-000515-02 | г. Эртиль ул Ф.Энгельса 36 | 2003 | май | июнь |
| 287 | Гараж | ZDRPB-0001670-02 | г. Эртиль ул Ф.Энгельса 36 | 1993 | май | июнь |
| 288 | Гараж | ZDRPB-0001670-03 | г. Эртиль ул Ф.Энгельса 36 | 1997 | май | июнь |
| 289 | САРАЙ ПРИ ПС | ZDRPB-0001670-05 | г. Эртиль ул Ф.Энгельса 36 | 1966 | май | июнь |
| 290 | ПУНКТ ПРОИЗВОДСТВЕННО-МОНТ. | ZDRPB-0001670-04 | г. Эртиль ул Ф.Энгельса 36 | 1984 | май | июнь |
| 291 | Контора | ZDRPB-0001670-01 | г. Эртиль ул Ф.Энгельса 36 | 1987 | май | июнь |

- Технические требования.

  - Детализация объемов работ представлена в Приложениях № 1 и № 4 к настоящему ТЗ.

  - Основные нормативно-технические документы (НТД) и нормативно-правовые акты (НПА), определяющие требования к работе подрядной организации:

- Требования действующего законодательства Российской Федерации;

- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 №328н);

- Правила устройства электроустановок (действующее издание);

- Объем и нормы испытаний электрооборудования (РД 34.45-51.300-97, 6-е издание, с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.10.2006, утв. РАО «ЕЭС России» 08.05.1997);

- Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния (СТО 17230282.27.010.001-2007);

- ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- РД 22-01.97 «Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследования строительных конструкций специализированными организациями)».

- Сборник методических пособий по контролю состояния электрооборудования (под ред. Ф.Л. Когана. – М.: АО «Фирма ОРГРЭС», 1998);

- Стандарт СТО БП10.2/01-04/2015. Планирование проведения диагностики электрооборудования и ЛЭП ПАО «МРСК Центра»;

- Стандарт СТО БП10.2/02-04/2015. Оценка технического состояния электрооборудования и ЛЭП ПАО «МРСК Центра»;

- Регламент РГ БП 10.2/02-03/2015. Техническое освидетельствование энергообъектов ПАО «МРСК Центра»;

- Иные нормативно-технические документы, соблюдение требований которых необходимо для безопасного выполнения работ в соответствие с предметом конкурса.

- Требования к Исполнителю.

  - Исполнитель должен соответствовать требованиям Приложения 4 к «Единому Стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)» (Приложение № 9 к решению Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Протокол от 29.12.2015 № 27/15) «Типовые требования к Участникам закупок, включаемые в документации о закупке, критерии и методики оценки заявок Участников закупок».

- Требования к оказанию услуг.

- Услуги оказываются в соответствие с требованиями НТД (пункт № 3.2 настоящего ТЗ), в объеме и сроки, предусмотренные в данном ТЗ, в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью договора. Изменение сроков и объемов услуг по отдельным объектам может быть осуществлено Исполнителем только по письменному согласованию с Заказчиком, путем заключения дополнительного соглашения к договору.

- До оказания услуг Исполнитель совместно с Заказчиком проводит уточнение объектов, указанных в Разделе № 2 настоящего ТЗ, при этом допускается корректировка объектов в рамках стоимости заключенного договора.

- Услуги по техническому освидетельствованию электрооборудования ПС 35-110 кВ, ВЛ 35-110 кВ и объектов распределительных сетей 0,4-10 кВ должны быть организованы в соответствии с разработанной рабочей Программой (методикой) проведения обследования, с учётом всех требований, предъявляемых к ней. Программа (методика) проведения обследования согласовывается с Заказчиком и должна соответствовать требованиям Регламента ПАО «МРСК Центра» «Техническое освидетельствование энергообъектов ПАО «МРСК Центра» (Раздел № 3 настоящего ТЗ).

- Необходимое для оказания услуг оборудование Исполнитель закупает и доставляет за счет собственных средств, учитывая в общей стоимости услуг.

- Исполнитель и привлеченные им субподрядные организации в период оказания услуг обязаны соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, правила санитарии и пожарной безопасности на объекте Заказчика. Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Исполнителя.

- Исполнитель несет персональную ответственность за безопасное оказание услуг.

- Исполнитель, а также привлеченные субподрядные организации в период оказания услуг обязаны соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства, Исполнитель самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.

- Исполнитель ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода оказания услуг и передаёт её Заказчику в полном объёме после завершения.

- В случае необходимости привлечения к выполнению работ субподрядчиков, Исполнитель должен отразить это в переданной Оферте (Приложении к письму о подаче Оферты – Плане распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками) с указанием перечня привлекаемых Субподрядчиков и распределении оказываемых услуг. Исполнитель должен письменно информировать Заказчика о заключении договоров субподряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, сроки выполнения работ, наименование и адрес субподрядчика. В договор субподряда должны быть включены соответствующие требования, права и обязанности Субподрядчика, аналогичные требованиям к Исполнителю в договоре между Заказчиком и Подрядчиком.

- Исполнитель не имеет права передавать субподрядным организациям объем услуг, составляющий более 25 % (двадцати пяти процентов) от общей стоимости услуг.

- В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход оказания услуг или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, Исполнитель обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

- Правила контроля и приемки услуг

  - Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых услуг, соблюдением сроков их оказания, не вмешиваясь при этом в оперативно - хозяйственную деятельность Исполнителя. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением исполнителем Календарного плана оказания услуг.

  - Заказчик вправе осуществлять контроль используемого Исполнителем оборудования на соответствие его условиям Договора, Проектной документации и настоящего ТЗ.

  - Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарных правил на рабочих местах Исполнителя, выдавать по результатам контроля рабочих мест Исполнителя обязательные для исполнения Исполнителем документы в соответствии с действующим законодательством РФ и принимать меры по пресечению выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц. При отстранении от работы персонала Исполнителя Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации. При отстранении персоналом Заказчика персонала Исполнителя (субподрядчика) от оказания услуг в связи с выявленными грубыми нарушениями правил безопасности, Исполнитель компенсирует соответствующие издержки и убытки, понесенные Заказчиком.

  - Исполнитель обязан сдать Заказчику результат оказания услуг в полном объеме, в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки оказанных услуг.

  - Заказчик осуществляет приёмку услуг на предмет соответствия требованиям действующих НТД, указанных в пункте № 3.2 настоящего ТЗ. Исполнитель обязан предоставить оформленные в установленном порядке и подписанные представителями Заказчика и Исполнителя документы: Акт о приемке оказанных услуг, счет-фактуру, оформленные по форме и в соответствии с действующим законодательством (ст. 168, ст. 169 НК РФ). Исполнитель подтверждает, что формы документов об исполнении им своих обязательств (Акт о приемке оказанных услуг), утверждаются в Приложениях к Договору и являются формами первичных учетных документов, утвержденными Учетной политикой, либо Приказом организации Исполнителя.

  - При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты работы, и иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Исполнителю и отразить это в Акте сдачи-приёмки оказанных услуг с указанием сроков их исправления.

  - Обнаруженные при приёмке услуг отступления и замечания Исполнитель устраняет за свой счёт в сроки, согласованные с Заказчиком.

  - Во время оказания услуг, а также в пределах гарантийного срока Исполнитель обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования компенсировать Заказчику санкции (штрафы), связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности за допущенные Исполнителем при оказании услуг нарушения действующего законодательства, указанного в пункте № 3.2 настоящего ТЗ.

- Дополнительные / особые условия услуг.

- Идентификация объекта.

- Предварительная идентификация энергообъекта производится на основании:

- анализа основных технических характеристик (класс напряжения, мощность и т.д.);

- подготовки и анализа информации об условиях эксплуатации;

- подготовки и анализа своевременности и полноты выполнения плановых ремонтов, реконструкции, модернизации;

- подготовки и анализа информации о наиболее существенных аварийных отключениях, инцидентах и т.д.;

- определения электрооборудования, устройств и аппаратов энергообъекта, работающих в наиболее неблагоприятных условиях (по нагрузкам, внешним воздействиям и т.д.), т.е. предположительно подверженного наибольшему износу, или оборудования (элементов) энергоустановки, выработавшего нормативный срок службы;

- подготовки информации по ветровым, гололедным нагрузкам, интенсивности грузовой деятельности, степени загрязненности атмосферы для оборудования, эксплуатируемого в наружных условиях;

- процента типовой загрузки объекта по сезонам.

  - По результатам предварительной идентификации выбирается электрооборудование, устройства, аппараты и участки объекта, подлежащие детальным внешнему и внутреннему осмотрам; остальное оборудование, элементы, участки объекта осматриваются выборочно. Процент оборудования, элементов, участков объекта, подлежащих выборочному осмотру, устанавливается исходя из результатов предварительной идентификации и в любом случае должен быть не менее 40% от общего количества.

  - Проведение внешнего и внутреннего осмотров.

    - Внешний и внутренний осмотры проводятся визуально. Внешний осмотр проводят без или с применением визуально-оптических приборов.

    - При осмотре обращается внимание на состояние наиболее ответственных систем и узлов, обеспечивающих технические параметры, работоспособность оборудования и его безопасность.

    - При внешнем осмотре производится:

- проверка комплектности и соответствия обследуемого электрооборудования электрических сетей, зданий и сооружений эксплуатационной и конструкторской документации;

- проверка наличия заводских табличек на электрооборудовании;

- соответствие фактических условий эксплуатации электрооборудования, устройств и аппаратов проектным;

- проверка состояния запорных механизмов и механических блокировок;

- обследование состояния смотровых отверстий;

- оценка степени износа, коррозии (расслоения) металла, оценка механических повреждений отдельных узлов электрооборудования степени износа резиновых уплотнений;

- проверка качества соединений элементов металлических конструкций (сварных, болтовых, шарнирных и др.).

- При обнаружении признаков дефектов электрооборудование подвергают дополнительной диагностике с помощью неразрушающих методов контроля:

- ультразвукового контроля (исследование поверхностных и внутренних плоскостных (трещины) и объемных дефектов, определение координат и расположения дефектов);

- контроля проникающими веществами (определение наличия трещин, характера их развития по поверхности детали, определение негерметичных мест оборудования);

- тепловизионного контроля (контроль нагрева отдельных частей работающего электрооборудования для выявления скрытых дефектов, в том числе дефектов изоляции).

  - Проверка технической документации.

    - Для формирования технического отчета и принятия решения о возможности дальнейшей эксплуатации энергообъекта необходимо подготовить и проверить наличие необходимой технической документации:

- паспорта (формуляра) предприятия-изготовителя;

- инструкций по эксплуатации, эксплуатационные паспорта, справки об условиях эксплуатации;

- графики технического обслуживания и ремонтов, сведения об их выполнении в соответствии с утвержденными объемами;

- акты испытаний внутренних и наружных систем водоснабжения, пожарного водопровода, канализации, газоснабжения, теплоснабжения, отопления и вентиляции;

- протоколы испытаний устройств взрыво- и пожаробезопасности, молниезащиты, противокоррозионной защиты, систем водоснабжения, пожарного водопровода, канализации, теплоснабжения, отопления, вентиляции;

- прочей документации (по требованию Ростехнадзора или специализированной организации в части зданий и сооружений).

    - При отсутствии технической документации освидетельствование приостанавливается до восстановления утраченных документов.

  - Испытания на соответствие условиям безопасности.

    - Испытания на соответствие условиям безопасности на энергообъекте должны быть проведены с учетом мероприятий по защите человека от прямого и косвенного прикосновения, предусмотренных проектным решением для каждого конкретного энергообъекта в целом и каждого типа электрооборудования, устройства или аппарата энергообъекта в частности.

    - Испытаниям подлежат заземляющие устройства. Испытания проводятся выборочно на не менее чем 40% выбранного оборудования. При обнаружении систематических дефектов объем выборки увеличивается с учетом конкретных условий эксплуатации и состояния оборудования.

    - Перед испытанием оборудования должны быть проанализированы результаты последних межремонтных (периодических) испытаний и испытаний, проведенных в процессе последнего капитального и текущего ремонтов, а также предыдущего освидетельствования. Эксплуатационные показатели оборудования (параметры), находящиеся на пределе (за пределами) допустимых значений, должны быть включены в рабочую программу технического освидетельствования и повторно перепроверены.

  - Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий.

    - При проверке предписаний надзорных органов, организационных и технических мероприятий проверяется выполнение:

- предписаний органов государственного контроля и надзора (при наличии таковых);

- мероприятий, намеченных по результатам расследования технологических нарушений работы электрооборудования и несчастных случаев при его обслуживании. Анализ актов расследования инцидентов, технологических нарушений, аварий, несчастных случаев с участием данного электрооборудования за весь период эксплуатации (при наличии таковых);

- мероприятий, разработанных при предыдущем техническом освидетельствовании. Анализ актов предыдущих технических осмотров, освидетельствований, обследований, проверок, испытаний.

  - Оценка технического состояния энергообъекта.

    - Техническое состояние электрооборудования оценивается на основании выявленных дефектов, их степени развития и количества в соответствии с действующей нормативной документацией.

    - По результатам оценки технического состояния энергообъекта принимается одно из решений:

- продолжение эксплуатации без ограничений;

- продолжение эксплуатации с ограничением параметров;

- ремонт;

- реконструкция;

- использование по иному назначению;

- вывод из эксплуатации.

- Формирование технического отчета.

    - На основании информации, полученной при проведении технического освидетельствования, оформляет технический отчет (Приложение № 2 к ТЗ).

  - Анализ и оформление результатов технического освидетельствования.

    - Комиссия филиала анализирует предварительно подготовленный технический отчет об условиях эксплуатации, техническом состоянии, дефектах, выявленных в процессе технического освидетельствования, об отказах, авариях, длительности простоев, проверяет выполнение предписаний надзорных органов, выполнение организационных и технических мероприятий, намеченных по результатам расследования технологических нарушений, несчастных случаев за предыдущие годы, выполнение указаний предыдущего технического освидетельствования, а также проекты заключений экспертов.

    - Решение о возможности дальнейшей эксплуатации по результатам технического освидетельствования принимается на основании технического отчета.

    - Заключение о дальнейшей эксплуатации энергообъекта рассматривается комиссией в полном составе. Комиссия утверждает заключения экспертов или выносит замечания. Решение комиссии по проведенному техническому освидетельствованию оформляется в виде акта (Приложение № 3 к ТЗ).

    - Акт технического освидетельствования (далее – Акт), подписанный членами комиссии, является основным документом, регламентирующим дальнейшую эксплуатацию электрооборудования.

    - Отчетные документы технического освидетельствования энергообъекта (технический отчет, протоколы, отчеты, карты обследования) прилагаются к Акту.

    - Результаты технического освидетельствования должны быть занесены в паспорт энергообъекта.

    - В случае необходимости проведения корректирующих мероприятий по устранению дефектов, выявленных в процессе технического освидетельствования, к Акту дополнительно прилагается план мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации энергообъекта на продлеваемый период.

- Сроки выполнения работ.

- Исполнитель обязан осуществить оказание услуг в срок, установленный договором об оказании услуг.

- Сроком окончания услуг является получение технического отчета и акта о проведении технического освидетельствования (Приложение № 2 и 3 к настоящему ТЗ).

- Гарантийные обязательства.

- Гарантии качества должны распространяться на все услуги, выполненные Исполнителем. Гарантийный срок эксплуатации оборудования после выполнения работ по техническому освидетельствованию электрооборудования определяется исходя из заключений, по результатам оказанных услуг, и устанавливается от даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

- Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации и использованию результата работы, указанного в пункте № 2 настоящего ТЗ, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- При отказе Исполнителя от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Исполнителем.

- В случае выхода из строя электроустановки вследствие неверного заключения по итогам технического освидетельствования Исполнитель несёт ответственность в соответствие с существующим законодательством.

Зам.главного инженера по эксплуатации-начальник УВС /_______________/ Измайлов В.В.

- Приложение 1 к ТЗ

Перечень услуг для технического обследования зданий и сооружений.

- Идентификация объекта обследования.

- Характеристика и назначение объекта обследования.

- Фотографирование объекта обследования (не менее 3-х).

- Изучение технической, производственной и эксплуатационной документации.

- Визуальный осмотр строительных конструкций объекта обследования:

- составление схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест и характера;

- описание, фотографии дефектных участков;

- результаты проверки наличия характерных деформаций здания или сооружения и их отдельных строительных конструкций (прогибы, крены, выгибы, перекосы, разломы и т.п.);

- установление аварийных участков (при наличии);

- уточнение конструктивной схемы здания или сооружения;

- выявленные несущие конструкции по этажам и их расположение;

- составление уточненной схемы мест выработок, вскрытий, зондирования конструкций;

- особенности близлежащих участков территории, вертикальной планировки, организации отвода поверхностных вод;

- оценка расположения здания или сооружения в застройке с точки зрения подпора в дымовых, газовых, вентиляционных каналах;

- предварительная оценка технического состояния строительных конструкций, инженерного оборудования, электрических сетей и средств связи (при необходимости), определяемая по степени повреждений и характерным признакам дефектов.

- Если при визуальном осмотре обнаружены дефекты и повреждения, снижающие прочность, устойчивость и жесткость несущих конструкций здания или сооружения (колонн, балок, ферм, арок, плит покрытий и перекрытий и др.), выполнить детальное (инструментальное) обследование.

- Детальное (инструментальное) обследование технического состояния здания или сооружения включает в себя:

- измерение необходимых для выполнения целей обследования геометрических параметров зданий или сооружений, конструкций, их элементов и узлов;

- инженерно-геологические изыскания (при необходимости);

- инструментальное определение параметров дефектов и повреждений;

- определение фактических характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов;

- измерение параметров эксплуатационной среды, присущей технологическому процессу в здании и сооружении;

- определение реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми конструкциями с учетом влияния деформаций грунтов основания;

- определение реальной расчетной схемы здания или сооружения и его отдельных конструкций;

- определение расчетных усилий в несущих конструкциях, воспринимающих эксплуатационные нагрузки;

- поверочный расчет несущей способности конструкций по результатам;

- анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях;

- выбор методов усиления восстановления поврежденных конструкций, расчеты конструкций усиления, разработка мероприятий и рекомендаций по усилению и восстановлению поврежденных конструкций (при необходимости).

- Расчет сметной стоимости работ по приведению объекта обследования в работоспособное состояние, выполненный  в двух уровнях цен: в базисном – по состоянию на ___________ (дата), текущем - сложившемся ко времени составления смет (для расчета сметной стоимости работ необходимо применять индексы, рекомендуемые Министерством регионального развития РФ, актуальные на момент сдачи результатов обследования Заказчику).

- Составление итогового документа Отчета (Заключения) с выводами по результатам обследования каждого здания или сооружения: общая оценка эксплуатационного состояния объекта, рекомендации по дальнейшему его использованию и наблюдению за строительными конструкциями, предложения по усилению конструкций.

- Приложение 2 к ТЗ

- Форма отчёта о техническом состоянии

Отчет о техническом состоянии электрооборудования, устройств и аппаратов энергообъекта

«        »                                     201    г.

- Объект технического освидетельствования

Диспетчерское наименование

Тип

Номинальная мощность, МВА

Номинальное напряжение, кВ

Номинальный ток, А

Завод-изготовитель

Заводской №

Год выпуска

Год ввода в эксплуатацию

Индекс состояния

Дата последних испытаний (после КР или при техническом освидетельствовании)

- Отчет о техническом состоянии

2.1. Условия эксплуатации:

2.2. Сведения о техническом состоянии:

Индекс состояния :	             	    , Техническое состояние:

Наличие графиков периодических измерений, испытаний и осмотров

(да / нет)

Наличие протоколов измерений, испытаний и осмотров

(да / нет)

Продолжение

Соответствие проведенных испытаний графикам и нормам _________________________

(соответствует / не соответствует)

2.3. Сведения об отключениях, отказах, авариях, длительности простоев:

2.4. Результаты внутреннего и внешнего осмотра:

2.5. Результаты анализа технической и исполнительной документации.

Перечень рассмотренных в процессе экспертизы документах:

Результаты анализа документации

2.6. Выполнение предписаний надзорных органов и мероприятий

Анализ работы по устранению замечаний предписаний

2.7. Выполнение организационных и технических мероприятий, намеченных по результатам расследования технологических нарушений:

Продолжение

2.8. Результаты предыдущего технического освидетельствования:

Заключение предыдущего технического освидетельствования

Срок продления эксплуатации

Выполнение мероприятий, предписанных предыдущим техническим освидетельствованием_________________________________________________________

(да / нет)

Причины невыполнения предписаний (в случае их наличия)

- Сведения о ремонте, реконструкции и техническом обслуживании :

- Заключение

Отчет подготовил:                                            /                                                     .

(должность)                                 (Ф.И.О., подпись)

Отчет подготовил:                                            /                                                     .

(должность)                                 (Ф.И.О., подпись)

Отчет проверил:                                            /                                                     .

(должность)                                 (Ф.И.О., подпись)

Приложение № 3 к ТЗ

Акт

технического освидетельствования

- Вводная часть

- Организация:

- Объект:

- Перечень оборудования, на которое распространяется данный акт

- Основание для проведения технического освидетельствования

- Состав комиссии по техническому освидетельствованию

Председатель комиссии

(Ф.И.О.) 			(должность)

Члены комиссии

(Ф.И.О.) 			(должность)

(Ф.И.О.) 			(должность)

(Ф.И.О.) 			(должность)

- Цель проведения технического освидетельствования

- Результаты технического освидетельствования

- Заключение

- Корректирующие мероприятия

- Срок следующего технического освидетельствования

- Приложения

| Председатель комиссии | ___________________ (подпись) «____» ________201 г. | ___________________ (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии | ___________________ (подпись) «____» ________201 г. | ___________________ (Ф.И.О.) |
|  | ___________________ (подпись) «____» ________201 г. | ___________________ (Ф.И.О.) |
|  | ___________________ (подпись) «____» ________201 г. | ___________________ (Ф.И.О.) |

Приложение № 4 к ТЗ

Объём работ, выполняемых при техническом освидетельствовании объектов электросетевого хозяйства

ПС 35-110 кВ

Проверка состояния оборудования путем наружного осмотра.

1. Общая часть.

  - Наличие диспетчерских наименований, надписей, плакатов безопасности и отличительной окраски токоведущих частей.

  - Габариты до нижних фланцев изоляторов (2,5 м).

  - Наличие и состояние освещения ОРУ, ЗРУ, КРУН, ОПУ в том числе аварийного и переносных фонарей.

  - Состояние ограждения территории ПС и соответствие ее высоты требованиям ПУЭ.

2. По трансформаторам.

  - Наличие нормального уровня масла в расширителе трансформатора, РПН (соответствие его температурным отметкам) и вводах.

  - Отсутствие течей и подтеков.

  - Наличие и состояние воздухоосушителя дыхания бака трансформатора и РПН (наличие масла в гидрозатворе, наличие и цвет индикаторного силикагеля).

  - Наличие соединения надмасленного пространства расширителя и выхлопной трубы.

  - Состояние стеклянной мембраны выхлопной трубы.

  - Наличие ТС-100 и его состояние.

  - Состояние системы охлаждения и регенерации масла (наличие двигателей вентиляторов и их исправность, работа охладителей и термосифонных фильтров).

  - Наличие уклона крышки (1-1,5%) и маслопровода (2-4%) к газовому реле.

  - Состояние аппаратуры управления системой охлаждения и РПН.

  - Состояние гравийной подсыпки.

  - Наличие и состояние аварийных маслостоков и маслоприемника.

  - Наличие и состояние заземляющих проводников и средств защиты от перенапряжений.

  - Наличие и исправность эл. измерительных приборов контроля нагрузки.

  - Наличие воздухоосушителей новой конструкции на вводах (бумажно-масляных) 110-220 кВ и состояния индикаторного силикагеля в них.

  - Наличие давления в герметичных вводах и соответствие его величины необходимому (определяется по графику в зависимости от температуры окружающего воздуха).

3. По масляным выключателям.

  - Уровень масла в баке и во вводах.

  - Наличие и состояние подогрева бака и приводов.

3.3.   Наличие и состояние аварийных маслостоков (для выключателей 110 кВ и выше) и гравийной подсыпки.

  - Наличие и состояние заземляющих проводников.

  - Наличие воздухоосушителей новой конструкции на вводах (бумажно-масляных) 110-220 кВ и состояния индикаторного силикагеля в них.

  - Наличие давления в герметичных вводах и соответствие его величины необходимому (определяется по графику в зависимости от температуры окружающего воздуха.)

4. По приводам масляных выключателей.

  - Наличие и состояние блокировочных устройств (при расположении их в приводе).

  - Наличие и состояние смазки.

  - Наличие и состояние подогревателя.

  - Наличие МУН и УЛ.

  - Наличие устройства АПВ.

  - Наличие и состояние уплотнения шкафа привода.

  - Наличие площадок обслуживания.

5. По разъединителям, отделителям, короткозамыкателям и их приводам.

  - Наличие и состояние блокировочных устройств.

  - Наличие отличительной окраски рукояток заземляющих ножей.

  - Взаимное положение полуножей во включенном состоянии.

5.4.    Состояние изоляторов колонок.

  - Наличие смазки подшипников привода, марка смазки (только ЦИАТИМ-203,221, ГОИ-54п или аналогов).

  - Наличие и состояние заземляющих проводников.

  - Наличие защитных кожухов на ламелях полуножей и отключающих пружин отделителей.

  - Наличие и состояние подогревателей привода ОД и КЗ.

6. По КРУН и ЗРУ.

  - Состояние уплотнения шкафов, дверей, мест прохода кабеля и т.п. как с точки зрения предотвращения обмена воздуха между внутренней и наружной частью, так и с точки зрения предотвращения проникновения животных и распространения пожара.

  - Наличие подогрева (для К-37 и К-47 автоматического).

  - Наличие и состояние аварийной вытяжной вентиляции (для К-37, КК-47 и ЗРУ) и ее управления (кнопки управления должны находится снаружи).

  - Состояние полов (покрытие масляными красками и т.п.)

7. По кабельным каналам и лоткам.

  - Наличие и состояние покрытий (плит и т.п.) Состояние лотков.

  - Взаимное расположение кабелей.

  - Отсутствие джутового покрова.

  - Наличие антикоррозийного покрытия брони кабелей и металлоконструкций.

  - Отсутствие воды.

  - Наличие дренажей или водооткачивающих средств.

  - Наличие разделительных противопожарных перегородок.

8. По ошиновке и подвесной изоляции.

  - Отсутствие ненормального тяжения на изоляторы аппаратуры.

  - Наличие необходимых стрел провеса гибкой ошиновки.

  - Наличие необходимых габаритов.

  - Отсутствие дефектных подвесных и опорных изоляторов.

9. По ТТ, ТН, конденсаторам связи, разрядникам.

  - Уровень масла.

  - Состояние изоляции (отсутствие сколов фарфора).

  - Отсутствие подтеков масла.

  - Наличие воздухоосушителей и состояния индикаторного силикагеля в них.

  - Наличие и состояние заземляющих проводников.

  - Величина подключенной нагрузки к ТТ и ТН не должна превышать номинальных значений.

  - Соответствие к требованиям класса точности ТТ и ТН подключенных приборов учета или УРЗА.

10. По строительной части.

10.1.ОРУ:

10.1.1 Состояние ж/б конструкций.

10.1.2 Вертикальность стоек под оборудованием и порталов.

10.1.3 Отсутствие наклона оборудования.

10.1.4 Состояние металлических конструкций.

10.2 Здания, ЗРУ и территория (см. ниже).

11. Пожарная безопасность.

  - Наличие карточек пожаротушения.

  - Наличие табличек с ответственным за противопожарное состояние помещений.

  - Наличие и состояние противопожарного инвентаря.

12. Надежность работы ПС.

12.1 Надежность схемы первичных соединений (наличие двойного питания, резерва по трансформаторам и по их мощности).

12.2 Отсутствие перегруженных аппаратов (трансформаторов, разъединителей, ТТ и т.п).

12.3 Надежность питания СН (наличие АВР и его состояние, количество ТСН и откуда они питаются.)

12.4 Наличие устаревшего оборудования и необходимость его замены.

12.5 Наличие и исправность средств связи (не менее двух каналов связи).

12.6 Наличие и исправность сигнализации (для ПС обслуживаемых ОВБ и с дежурством на дому).

13. Проверка документации.

- Наличие документации в соответствии с «Инструкцией по технической и оперативной документации и порядка ее ведения в предприятиях электрических сетей» в том числе:

- Наличие утвержденного главным инженером перечня схем и инструкций;

13.1.2 Соответствие схем натуре;

13.1.3 Доведение изменений в схемах и инструкциях до работников с записью в журнале распоряжений;

13.1.4 Проведение проверки инструкций и схем через 3 года с отметкой о их проверке;

13.1.5 Наличие записей в инструкциях об условиях включения обогрева приводов ОД, КЗ, МВ, ячеек КРУН, составленных на основании заводской документации;

13.1.6 Наличие паспортов-протоколов проверки оперативной блокировки и наличие записей в них о периодической проверке (периодичность ее выполнения соответствует периодичности ремонта оборудования, на котором блокировка установлена).

13.1.7 Наличие акта проверки контура заземления и соответствие его нормам.

13.2 Проверка её заполнения:

13.2.1 Полнота заполнения актов на капитальные ремонты оборудования;

13.2.2 Наличие записей о проведении текущих ремонтов оборудования (трансформаторов, выключателей, разъединителей, ОД, КЗ, ячеек КРУН, КРУ, ТТ, ТН, ТСН и т.п.)

13.2.3 Наличие записей о проведении опробования оборудования, контрольных сливах масла из баковых МВ и других работах на оборудовании.

13.2.4 Наличие записей о выполнении директивных мероприятий по повышению надежности оборудования;

13.3 Правильность заполнения остальной документации;

13.3.1 Наличие утвержденной схемы оперативной блокировки и внесение ее в перечень схем.

13.3.2 Учет количества операций «отключения» и «включения» МВ-6 кВ и выше. Количество этих операций за 3 месяца ВЛ 6-10 кВ

13.3.3 Выполнение плана капитальных и текущих ремонтов оборудования;

13.3.4 Выполнение графика испытания оборудования, в т.ч. проверку подвесной изоляции ОРУ;

13.3.5 Выполнение графика отбора проб масла;

13.3.6 Выполнение проверки болтовых зажимов гибкой ошиновки;

#### 14. Дополнительные вопросы.

#### 14.1 Проверка выполнения предписаний надзорных органов;

14.2 Проверка выполнения мероприятий, намеченных по результатам расследования технологических нарушений в работе;

14.3 Проверка выполнения мероприятий, намеченных по результатам предыдущего технического освидетельствования;

14.4 Проверка выполнения мероприятий, предусмотренных планами по повышению надежности и безопасности работы;

14.5 Проверка выполнения мероприятий по ликвидации отступлений от ПТЭ, ППБ.

14.6 Анализ состояния оборудования по результатам осмотров, профилактических испытаний, опробования, объемов выполненных ремонтных работ и их качества.

14.7 Анализ работы УРЗА, объем ТО УРЗА и его выполнение, проверка протоколов результатов ТО УРЗА.

ВЛ

Проверка состояния оборудования путем наружного осмотра.

1. Общая часть.

1.1 Перед началом работ должна быть проведена предварительная идентификация объекта (подобраны следующие характеристики и эксплуатационные документы освидетельствуемой ВЛ):

- год ввода в эксплуатацию;

- общая протяженность ВЛ;

- состав и характеристика элементов ВЛ (опор и фундаментов, проводов, изоляторов, арматуры);

- сведения о выполненных ремонтах и реконструкциях ВЛ.

1.2 При проведении освидетельствования обращается внимание на наиболее существенные неисправности ВЛ, угрожающие аварийным отключением или создающие угрозу безопасности эксплуатационного персонала и (или) населения или препятствующие дальнейшей эксплуатации ВЛ.

2. Трасса ВЛ.

2.1 На отсутствие в охранной зоне ВЛ скирд соломы, стогов сена, штабелей торфа, лесо- и пиломатериалов, складирование кормов и удобрений, топлива и других горючих материалов, разведение огня;

2.2 На отсутствие на краю просеки отдельных деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ или разрастанием в сторону ВЛ на недопустимые расстояния;

- недостаточная ширина просеки по трассе ВЛ;

- наличие под проводами деревьев и кустарников высотой 4м и более;

- наличие растительности на земле, отведенной под опору;

2.3 Выполнение на трасе в охранных зонах различных работ без письменного согласования с предприятием, эксплуатирующим ВЛ:

- снос или реконструкция построенных и строительство новых зданий, мостов, тоннелей, железных, автомобильных дорог, ВЛ, линий связи и других сооружений, погрузочно-разгрузочные, строительные, монтажные, взрывные, вырубка деревьев и кустарников, разработка карьеров, устройство загонов для скота, проволочных ограждений, культурных пастбищ, устройство проездов для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5м;

- производство в пределах и вблизи охранных зон всякого рода действий, нарушающих нормальную работу ВЛ или могущих привести к их повреждению или к несчастным случаям с людьми, а именно: устройство спортивных площадок, стадионов, площадок для игр, детских учреждений, рынков и других мест с большим скоплением людей, остановок транспорта, размещение автозаправочных станций и пунктов, стоянок троллейбусов, автомобильного и гужевого транспорта, машин и механизмов, устройство причалов для стоянки судов, барж и плавучих кранов;

- неисправное состояние дорог, мостков и т. п., отсутствие или неисправное состояние сигнальных знаков на переходах через судоходные реки, дорожных знаков в местах пересечения с автомобильными дорогами, заградительных огней на переходных опорах, отбойных тумб для защиты опор от наездов транспорта, габаритных ворот на пересечениях с железнодорожными путями;

- выборочные измерения ширины просеки ВЛ, габаритов проводов.

2.4 Наличие подъездов к ВЛ в любое время года на возможно близкое расстояние, но не далее, чем на 0,5 км от трассы ВЛ. Наличие проезда вдоль трассы полосой земли шириной не менее 2,5 м.

3. Опоры и фундаменты.

3.1 Неисправности опор и фундаментов:

3.1.1 Отсутствие условных обозначений, нумерации опор, предупредительных плакатов;

3.1.2 Явный наклон опор вдоль или поперек линии, деформация отдельных частей опоры, отсутствие соосности стоек и подножников у опор с оттяжками;

3.1.3 Неудовлетворительная тромбовка грунта при установке опор;

3.1.4 Оседание или вспучивание грунта вокруг фундамента, оседание или выдавливание фундамента;

3.1.5 Отсутствие или неисправное состояние защиты оснований опор от ледоходов, от размывания основания опоры талыми и дождевыми водами;

3.1.6 Трещины и повреждение приставок, фундаментов, опор;

3.1.7 Неплотное прилегание пяты опоры к поверхности фундамента, несоответствие диаметров гаек диаметрам анкерных болтов, приварка анкерных болтов к пяте опоры вместо крепления гайками, отсутствие гаек на анкерных болтах; отсутствие деталей на металлических опорах;

3.1.8Уменьшение поперечного сечения расчетных элементов металлических опор и металлических деталей деревянных и железобетонных опор в результате коррозии не должно превышать 20 % площади элемента;

3.1.9 Деформация элементов опоры;

3.1.10 Неисправности крепления деталей деревянных опор;

3.1.11 Отсутствие болтов и гаек, обрыв или ослабление проволочных бандажей, отсутствие шпонок и клиньев;

3.1.12 Загнивание деревянных деталей опор, обнаруживаемое без специальных приборов;

3.1.13 Обгорание и расщепление деревянных деталей опор;

3.1.14 Ослабление и повреждение оттяжек опор, нарушение креплений оттяжек к опоре и к фундаментам, отсутствие устройств регулирования длины оттяжек;

3.1.15 Наличие на опорах птичьих гнезд и других посторонних предметов;

3.2 Проводимые измерения:

3.2.1 Оценка коррозионного износа деталей стальных опор и стальных деталей железобетонных и деревянных опор;

3.2.2 Измерение прочности бетонных и железобетонных конструкций опор и фундаментов;

3.2.3 Измерение степени загнивания деталей деревянных опор.

3.2.4 Измерения коррозионного износа, прочности бетона и степени загнивания древесины проводятся выборочно.

4. Провода, грозозащитные тросы, контактные соединения.

4.1 Неисправности:

- наличие набросов, оборванных или перегоревших проволок, вспучивание верхнего повива («фонари»);

- наличие коррозии проводов и тросов;

- обнаруживаемые визуально повреждения проводов и тросов у зажимов, дистанционных распорок, гасителей пляски и под защитными муфтами в роликовых подвесах на переходах ВЛ через водные преграды;

- отсутствие гасителей вибрации, гасителей пляски, предусмотренных проектом ВЛ;

- неисправности в креплениях и соединениях проводов и тросов: образование трещин в корпусе зажима или соединителя, отсутствие болтов и шайб, вытяжка провода из зажима или соединителя, приближение петли к элементам анкерных и угловых опор, значительная изогнутость петли, ослабление крепления (вязки) провода к штыревым изоляторам, наличие нестандартных зажимов;

- выборочные измерения температуры контактных соединений тепловизионным термографом.

5. Изоляторы и арматура.

5.1 Неисправности:

- механические повреждения фарфора или стекла изоляторов;

- наличие дефектных (разбитых стеклянных изоляторов);

- загрязненность изоляторов;

- отклонение изолирующих поддерживающих подвесок от проектного положения, обнаруживаемое визуально;

- коррозия арматуры и шапок изоляторов.

- ориентирование замков подвесных изоляторов входными концами вниз у натяжных подвесок и входными концами в сторону стойки опоры у поддерживающих подвесок.

6. Заземляющие устройства и устройства ограничения перенапряжений.

6.1 Неисправности:

- повреждения или обрывы заземляющих спусков на опоре и у земли;

- неудовлетворительный контакт в болтовых соединениях грозозащитного троса с заземляющими спусками или телом опоры;

- неудовлетворительный контакт соединения заземлителя с телом опоры (арматурой железобетонной опоры);

- отсутствие скоб, прикрепляющих заземляющие спуски к опоре;

- выступание заземлителей над поверхностью земли;

- дефекты в установке трубчатых разрядников на опорах: неправильная установка разрядника (возможность попадания влаги внутрь разрядника), загрязнения, трещины и другие повреждения лакового покрытия разрядников, отсутствие или неисправность указателей срабатывания разрядника.

7. Проверка технической документации.

7.1 Технические документы по ВЛ.

- Паспорта ВЛ.

- Трехлинейная схема ВЛ с расцветкой фаз, границами районов и участков.

- Акты приемки ВЛ.

- Список переходов и пересечений с указанием габаритов.

- Журналы или схемы установки соединителей на проводах и тросах.

- Расчеты и чертежи переходов и пересечений.

- Утвержденные местные производственные инструкции и их список.

7.2 Документы учета проведения технического обслуживания и капитального ремонта.

- Листки осмотров.

- Ведомости измерения болтовых соединений проводов.

- Ведомости проверки линейной изоляции.

- Ведомости измерений натяжения в оттяжках опор.

- Ведомости проверки и измерений сопротивления заземления опор.

- Ведомости (журналы) измерений загнивания деталей деревянных опор.

- Ведомости неисправностей, подлежащих устранению при капитальном плановом ремонте.

- Журналы неисправностей ВЛ.

- Ведомости измерений габаритов и стрел провеса провода (троса).

- Журналы учета работ на ВЛ.

- Графики осмотров ВЛ.

- Многолетние графики капитальных (комплексных) ремонтов ВЛ.

- Годовые планы-графики работ на ВЛ.

8. Испытания на соответствие условиям безопасности.

(измерения контуров заземлений)

8.1 Измерения проводятся на опорах, оборудованных разрядниками, разъединителями и другим электрооборудованием, выборочно у 2% опор с заземлителями в населенной местности, а также выборочно на участках с агрессивными и слабо проводящими грунтами и тросовых опорах.

По результатам измерений оформляется протокол.

#### 9. Дополнительные вопросы.

#### 9.1 Проверка выполнения предписаний надзорных органов;

9.2 Проверка выполнения мероприятий, намеченных по результатам расследования технологических нарушений в работе;

9.3 Проверка выполнения мероприятий, намеченных по результатам предыдущего технического освидетельствования;

9.4 Проверка выполнения мероприятий, предусмотренных планами по повышению надежности и безопасности работы;

9.5 Проверка выполнения мероприятий по ликвидации отступлений от ПТЭ, ППБ.

9.6 Анализ состояния оборудования по результатам осмотров, профилактических испытаний, объемов выполненных ремонтных работ и их качества.

КЛ

- Наружный и внутренний осмотры силовых кабельных линий.

1.1 Выборочная проверка и измерения теплового режима кабелей, кабельных туннелей, каналов и шахт.

1.2 Проверка организации контроля за нагрузками кабельных линий.

1.3 Проверка соблюдения периодичности осмотра кабельных линий и оформление результатов осмотра.

1.4 Проверка оборудования кабельных линий в районах с электрифицированным транспортом антикоррозионной защиты, блуждающих токов.

1.5 Проверка организации ведения раскопок или земляных работ вблизи кабельных линий.

1.6 Контроль и анализ результатов профилактических испытаний повышенным напряжением. Проведение выборочных испытаний (при необходимости).

- Изучение проектной и эксплуатационной документации освидетельствуемой силовой кабельной линии.

2.1 Проверка наличия устанавливающего документа и выборочный контроль наибольших токовых нагрузок в кабельных линиях.

2.2 Проверка наличия следующих документов:

- исполнительный чертеж трассы с указанием мест установки соединительных муфт, выполненный в масштабах 1:200 и 1:500 в зависимости от развития коммуникаций в данном районе трассы;

- чертеж профиля кабельной линии в местах пересечения с дорогами и другими коммуникациями для кабельных линий на напряжение 35 кВ и для особо сложных трасс кабельных линий на напряжение 6 – 10 кВ;

- акты состояния кабелей на барабанах и в случае необходимости протоколы разборки и осмотра образцов (для импортных кабелей разборка обязательна);

- кабельный журнал;

- инвентарная опись всех элементов кабельной линии;

- акты строительных и скрытых работ с указанием пересечений и сближений кабелей со всеми подземными коммуникациями;

- акты на монтаж кабельных муфт;

- акты приемки траншей, блоков, труб, каналов под монтаж;

- акты на монтаж устройств по защите кабельных линий от электрохимической коррозии, а также результаты коррозионных испытаний в соответствии с проектом;

- протокол испытаний изоляции кабельной линии повышенным напряжением после прокладки;

- результаты измерения сопротивления изоляции;

- акты осмотра кабелей, проложенных в траншеях и каналах перед закрытием;

- протокол прогрева кабелей на барабанах перед прокладкой при низких температурах;

- акты об испытаниях защитных покровов повышенным напряжением после прокладки;

- протоколы заводских испытаний кабелей, муфт и подпитывающей аппаратуры;

- результаты измерения тока по токопроводящим жилам и оболочкам (экранам) каждой фазы;

- результаты измерения рабочей емкости жил кабелей;

- результаты измерения активного сопротивления изоляции;

- результаты измерения сопротивления заземления колодцев и концевых муфт.

2.3 При сдаче в эксплуатацию кабельных линий на напряжение до 1000 В должны быть оформлены и переданы организации: кабельный журнал, скорректированный проект линий, акты, протоколы испытаний и измерений.

- Проверка технической документации, предусмотренной нормативными документами.

3.1 При проверке технической документации проверяется наличие стандарта предприятия или приказа (распоряжения), определяющего перечень нормативно-технических документов по эксплуатации и техническому обслуживанию освидетельствуемой силовой кабельной линии.

3.2 В общем случае на предприятии должны быть федеральные нормативные документы (ПТЭ, ПУЭ, СНиП, Правила и т.д.), локальные отраслевые нормативные документы (типовые инструкции, технологические правила, методические указания и т.п.), технологические карты, документы на средства механизации и технические средства на выполнение технического обслуживания и ремонта, нормы расхода материалов на ремонт, документы по охране труда, технические документы по освидетельствуемой силовой кабельной линии.

3.3 Перечень нормативно-технических документов должен быть утвержден стандартом предприятия или приказом (распоряжением).

- Испытания на соответствие условиям безопасности.

4.1 Испытания на соответствие условиям безопасности включают в себя:

- измерение изоляции;

- испытания повышенным напряжением;

- переходных сопротивлений контактных соединений концевых заделок с ГЗШ.

#### 5. Дополнительные вопросы.

#### 5.1 Проверка выполнения предписаний надзорных органов;

5.2 Проверка выполнения мероприятий, намеченных по результатам расследования технологических нарушений в работе;

5.3 Проверка выполнения мероприятий, намеченных по результатам предыдущего технического освидетельствования;

5.4 Проверка выполнения мероприятий, предусмотренных планами по повышению надежности и безопасности работы;

5.5 Проверка выполнения мероприятий по ликвидации отступлений от ПТЭ, ППБ.

5.6 Анализ состояния оборудования по результатам осмотров, профилактических испытаний, объемов выполненных ремонтных работ и их качества.

МТП, КТП, ЗТП, РП

Проверка состояния оборудования путем наружного осмотра.

1. Общая часть.

  - Наличие диспетчерских наименований, предупреждающих плакатов, ограждений, замков.

  - Наличие внутреннего освещения.

  - Результаты испытания повышенным напряжением, измерения контура заземления.

  - Состояние ограждения.

2. По трансформаторам.

  - Наличие нормального уровня масла в расширителе трансформатора (соответствие его температурным отметкам).

  - Отсутствие загрязнений корпуса трансформатора, изоляторов.

  - Наличие повторного заземления нулевого выхода трансформатора, заземления корпуса трансформатора.

  - Нагрузка трансформатора соответствие ее номинальной.

  - Состояние контактного соединения 0,4-10 кВ.

  - Проверка результатов замеров температуры верхних слоев масла в трансформаторе (проверка проводится 2 раза в год в периоды минимальных и максимальных нагрузок).

- По РУ-10 кВ.

3.1 Наличие и состояние блокировочных устройств, запоров, плакатов безопасности.

3.2 Наличие отличительной окраски рукояток заземляющих ножей.

3.3 Взаимное положение полуножей во включенном состоянии.

3.4 Осмотр состояния опорных, проходных, штыревых изоляторов (чистота, наличие сколов, посторонних предметов).

3.5 Наличие заземления и заземляющих спусков.

3.6 Наличие калиброванных предохранителей.

- По РУ-0,4 кВ.

4.1 Наличие диспетчерских наименований, запоров, плакатов безопасности.

4.2 Взаимное положение полуножей рубильников во включенном состоянии.

4.4 Осмотр состояния опорных (чистота, наличие сколов, посторонних предметов).

4.5 Наличие заземления, нулевой шины.

4.6 Наличие калиброванных предохранителей.

4.7 Состояние технического (коммерческого) учета (счетчик, трансформаторы тока, подогрев).

- По строительной части ЗТП (см. ниже).

- Грозозащита и заземление.

6.1 Наличие грозозащиты и их состояние (вентильные разрядники, ОПН).

6.2 Состояние заземляющих спусков, контура.

#### 7. Дополнительные вопросы.

#### 7.1 Проверка выполнения предписаний надзорных органов;

7.2 Проверка выполнения мероприятий, намеченных по результатам расследования технологических нарушений в работе;

7.3 Проверка выполнения мероприятий, намеченных по результатам предыдущего технического освидетельствования;

7.4 Проверка выполнения мероприятий, предусмотренных планами по повышению надежности и безопасности работы;

7.5 Проверка выполнения мероприятий по ликвидации отступлений от ПТЭ, ППБ.

7.6 Анализ состояния оборудования по результатам осмотров, профилактических испытаний, объемов выполненных ремонтных работ и их качества.

Здания и сооружения

Проверка состояния оборудования путем наружного осмотра.

1.Территория.

1.1 Состояния территории около здания и сооружения (чистота, освещение, планировка территории с уклоном от здания и сооружения, освещение).

1.2 Состояние подъездов к зданию или сооружению, проездов, тротуаров.

1.3 Складирование на прилегающей территории материалов, оборудования.

1.4 Состояние водоотводящих сетей (дренажная система, промливневая канализация).

1.5 Производство земляных работ вблизи зданий, сооружений.

1.6 Наличие на зданиях, сооружениях указателей скрытых под землей коммуникаций водопровода, канализации, и теплофикации, газопроводов, воздуховодов, кабелей и т.д.

1.7 Состояние ограждений производственной территории.

1.8 Наличие увядающего (сухого) травяного покрова.

2.  Фундамент.

2.1 Отсутствие траншей, котлованов менее 2 метров от фундамента.

2.2 Состояние отмостки по периметру здания, сооружения.

2.3 Проверка состояния фундамента на предмет наличия трещин, деформаций, неравномерная осадка фундамента.

3.  Стены.

3.1 Проверка стен на наличие трещин, выкрашивание бетона, раствора.

3.2 Состояние участков стен в зонах опирания на них ферм, прогонов, балок, плит перекрытий.

3.3 Наличие вентиляционных решеток и их состояние.

3.4 Состояние ранее установленных маяков на отсутствие увеличения трещин.

4.  Окна, ворота, двери.

4.1 Проверка остекленения на предмет наличия разбитых стекол, состояние оконных переплетов, надежность крепления оконных блоков.

4.2 Исправность запоров, замков дверей, ворот.

4.3 Наличие на гаражных воротах цепей, предохраняющих их падение.

5. Полы.

5.1 Целостность полов на отсутствие трещин, выбоин и т.д.

5.2 Состояние покрытий (деревянных, бетонных) полов краской.

5.3 Обработка красками внутренних помещений распределительных устройств исключающая образование цементной пыли в них.

6.  Кровля.

6.1 Состояние кровли (очистка ее от мусора, система сбора ливневых вод ее работоспособность).

6.2 Отсутствие течи крыши, отсутствие на покрытиях крыш участков с постоянным скоплением воды.

6.3 Состояние стропильной системы (отсутствие прогибов, трещин, загнивания), обработка металлических конструкций антикоррозионной защитой, обработка деревянных конструкции антипиренами.

7.  Лестницы.

7.1 Состояние ступеней, поручней.

7.2 Наличие освещения

8.  Козырьки.

8.1 Наличие уклона, обеспечивающий отвод воды от стен, исправность гидроизоляции в местах примыкания козырька к стене.

9. Пожарная безопасность.

9.1Наличие табличек с ответственным за противопожарное состояние помещений.

9.2 Наличие и состояние противопожарного инвентаря.

#### 10. Дополнительные вопросы.

#### 10.1 Проверка выполнения предписаний надзорных органов;

10.2 Проверка выполнения мероприятий, намеченных по результатам расследования технологических нарушений в работе;

10.3 Проверка выполнения мероприятий, намеченных по результатам предыдущего технического освидетельствования;

10.4 Проверка выполнения мероприятий, предусмотренных планами по повышению надежности и безопасности работы;

10.5 Проверка выполнения мероприятий по ликвидации отступлений от ПТЭ, ППБ.

10.6 Анализ состояния по результатам весенних и осенних осмотров, объемов выполненных ремонтных работ и их качества.

 При необходимости к техническому отчету приложить журналы дефектов и другую эксплуатационную документацию, отражающую условия и режимы работы (величину нагрузки, длительность перегрузки объекта, температуру, давление, окружающую среду и т.д.).

 К техническому отчету приложить расчет индекса состояния, а при необходимости и протоколы с результатами измерений, испытаний.

 Классификация технического состояния электрооборудования и ЛЭП приведена в СТО БП10.2/02-04/2015 «Оценка технического состояния электрооборудования и ЛЭП ПАО «МРСК Центра».

 Сведения об отключениях, о близких коротких замыканиях, о протекании сквозного тока короткого замыкания и т.п.

 Перечень выявленных при осмотре дефектах и степень их развития формируется на основании сообщений о дефектах.

 Прилагаются акты технического освидетельствования и краткое описание работ, выполненных во время проведения последних капитальных ремонтов, реконструкций и технического обслуживания объектов электросетевого хозяйства.