## Лист1
Приложение №1
к договору подряда
№ от _______
Публичное акционерное общество
Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» «Нижновэнерго»
ПОДРЯДЧИК |  | ЗАКАЗЧИК
Первый заместитель директора-
главный инженер филиала ПАО "Россети
Центр и Приволжье"-"Нижновэнерго"
А.И Киселев
|  |  |  | 24.10. | 2022 г.
2022 г.
Техническое задание
на ремонт КЛ 0,4-10 кВ
г. Н. Новгород
2022 г.

## Лист2
РЭС | Диспетчерское наименование | Характеристика электроустановки |  |  |  | Адрес (административный район, город) | Пункты перебазировки |  | Расстояние, км
|  | Протяженность, км |  | Количество опор на ВЛ |  |  | Начальный | Конечный | от базы ПО/РЭС до объекта ремонта по |  | от места въезда на линию до середины ремонтируемого участка по трассе линии
|  | Трасса | Цепи | Всего | На заменяемом участке |  |  |  | шоссейной дороге | грунтовой дороге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Арзамасский городской | КЛ 6 -10 кВ | - | - | - | - | г. Арзамас | Арзамасский городской РЭС 607220, г. Арзамас, Нижегородская обл. ул. Свободы, 7 | - | 5 | 0 | 0
Борский РЭС | КЛ 6 -10 кВ | - | - | - | - | г. Бор | Борский РЭС, 606440, г. Бор, ул. Луначарского д. № 8 | - | 5 | 0 | 0
Дзержинский РЭС | КЛ 6 -10 кВ | - | - | - | - | г. Дзержинск | Дзержинский РЭС, 606016, г.Дзержинск,пр-т Ленина д.№98 | - | 10 | 0 | 0
Семеновский | КЛ 6 -10 кВ |  |  |  | - | Семеновский район, г. Семенов | Семеновский РЭС, 606650, г. Семенов, ул. Чернышевского, д. № 30 | - | 3.5 | 0 | 0
Уренский | КЛ 6 -10 кВ |  |  |  |  | г. Урень |  |  | 8 | 0 | 0
Заречный | КЛ 6 -10 кВ | - | - | - | - | г. Н.Новгород | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26 | ─ | 9.625 | 0 | 0
Нагорный | КЛ 6 -10 кВ | - | - | - | - | г. Н.Новгород | База РЭС г. Н.Новгород ул. Салганская д.28 | ─ | 13.125 | 0 | 0
Приокский | КЛ 6 -10 кВ | - | - | - | - | г. Н.Новгород | База РЭС г. Н.Новгород ул. Тропинина д.7 | ─ | 10.5 | 0 | 0
Сормовский | КЛ 6 -10 кВ | - | - | - | - | г. Н.Новгород | База РЭС г. Н.Новгород пер. Пензинский д.20А | ─ | 15.5 | 0 | 0
Арзамасский городской | КЛ-0.4 кВ | - | - | - | - | г. Арзамас | Арзамасский городской РЭС 607220, г. Арзамас, Нижегородская обл. ул. Свободы, 7 | - | 5 | 0 | 0
Борский РЭС | КЛ-0.4 кВ | - | - | - | - | г. Бор | Борский РЭС, 606440, г. Бор, ул. Луначарского д. № 8 | - | 5 | 0 | 0
Дзержинский РЭС | КЛ-0.4 кВ | - | - | - | - | г. Дзержинск | Дзержинский РЭС, 606016, г.Дзержинск,пр-т Ленина д.№98 | - | 10 | 0 | 0
Заречный | КЛ 0.4 кВ | - | - | - | - | г. Н.Новгород | База РЭС г. Н.Новгород Сормовское шоссе, д.26 | ─ | 8.375 | 0 | 0
Нагорный | КЛ 0.4 кВ | - | - | - | - | г. Н.Новгород | База РЭС г. Н.Новгород ул. Салганская д.28 | ─ | 6.75 | 0 | 0
Приокский | КЛ 0.4 кВ | - | - | - | - | г. Н.Новгород | База РЭС г. Н.Новгород ул. Тропинина д.7 | ─ | 9.5 | 0 | 0
Сормовский | КЛ 0.4 кВ | - | - | - | - | г. Н.Новгород | База РЭС г. Н.Новгород пер. Пензинский д.20А | ─ | 13 | 0 | 0

## Лист3
2. Объемы и сроки выполнения работ, потребность в основных материалах, изделиях, конструкциях, оборудовании
№ п/п | РЭС | Месяц | Диспетчерское наименование электроустановки | Перечень планируемых работ | Сечение кабеля | Наименование грунта | Длина вставки | Единица измерения | Объем работ | Потребность в материалах (оборудовании) |  |  |  | Наименование усложняющего фактора | Примечание
[10 empty] | Наименование (марка) | Единица измерения | Количество на единицу | Количество НА ОБЪЕМ
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Ремонт КЛ 6-10 кВ
1 | Наименование РЭС определяется из потребности определенной заказчиком | январь-декабрь | КЛ 6 -10 кВ | Определение места повреждения силовой кабельной линии 6-20 кВ, в т.ч.: |  |  |  | 1 повр. | 24 | -
|  |  |  | Измерение сопротивления изоляции | [5 empty] | -
|  |  |  | Испытание повышенным выпрямленным напряжением | [5 empty] | -
|  |  |  | Определение зоны предполагаемого повреждения одним из относительных методов | [5 empty] | -
|  |  |  | Уточнение места повреждения одним из абсолютных методов | [5 empty] | -
2 |  | январь-декабрь | КЛ 6 -10 кВ | Ремонт КЛ напряжением 6-10 кВ сечением до 120 мм2 в немерзлом грунте с установкой 2-х соединительных муфт, длина вставки 15 м | до 120 | немерзлый | 15м | шт. | 2 | Кабель ААБл-10 3х70 | м | 15 | 30 |  | Количество муфт и длина вставки указаны ориентировочно
[10 empty] | Муфта соединительная СТП-10 3*70/120 | шт. | 2 | 4
[10 empty] | Песок строительный | м³ | 3.75 | 7.5
[10 empty] | Плита ПЗК | шт. | 32 | 64
3 |  | январь-декабрь | КЛ 6 -10 кВ | Ремонт КЛ напряжением 6-10 кВ сечением до 120 мм2 в немерзлом грунте с установкой 2-х соединительных муфт, длина вставки 15 м | до 120 | немерзлый | 15м | шт. | 2 | Кабель ААБл-10 3х95 | м | 15 | 30 |  | Количество муфт и длина вставки указаны ориентировочно
[10 empty] | Муфта соединительная СТП-10 3*70/120 | шт. | 2 | 4
[10 empty] | Песок строительный | м³ | 3.75 | 7.5
[10 empty] | Плита ПЗК | шт. | 32 | 64
4 |  | январь-декабрь | КЛ 6 -10 кВ | Ремонт КЛ напряжением 6-10 кВ сечением более 120 мм2 в немерзлом грунте с установкой 2-х соединительных муфт, длина вставки 20 м | более 120 | немерзлый | 20м | шт. | 2 | Кабель ААБл-10 3х150 | м | 20 | 40 |  | Количество муфт и длина вставки указаны ориентировочно
[10 empty] | Муфта соединительная СТП-10 3*150/240 | шт. | 2 | 4
[10 empty] | Песок строительный | м³ | 5 | 10
[10 empty] | Плита ПЗК | шт. | 42 | 84
5 |  | январь-декабрь | КЛ 6 -10 кВ | Ремонт КЛ напряжением 6-10 кВ сечением до 120 мм2 в немерзлом грунте с установкой 2-х соединительных муфт, длина вставки 15 м | до 120 | немерзлый | 15м | шт. | 14 | Кабель ААБл-10 3х120 | м | 15 | 210 |  | Количество муфт и длина вставки указаны ориентировочно
[10 empty] | Муфта соединительная СТП-10 3*70/120 | шт. | 2 | 28
[10 empty] | Песок строительный | м³ | 3.75 | 52.5
[10 empty] | Плита ПЗК | шт. | 32 | 448
6 |  | январь-декабрь | КЛ 6 -10 кВ | Ремонт КЛ напряжением 6-10 кВ сечением более 120 мм2 в немерзлом грунте с установкой 2-х соединительных муфт, длина вставки 15 м | более 120 | немерзлый | 15м | шт. | 14 | Кабель ААБл-10 3х240 | м | 15 | 210 |  | Количество муфт и длина вставки указаны ориентировочно
[10 empty] | Муфта соединительная СТП-10 3*150/240 | шт. | 2 | 28
[10 empty] | Песок строительный | м³ | 3.75 | 52.5
[10 empty] | Плита ПЗК | шт. | 32 | 448
7 |  | январь-декабрь | КЛ 6-10 кВ | Ремонт КЛ напряжением 6-10 кВ сечением свыше 240 мм² в немёрзлом грунте с установкой 2-х соединительных муфт, длина вставки 15 м. | больше 240 | немерзлый | 15м | шт. | 14 | Кабель АПвПг-10 1х500 | м | 15 | 210 |  | Количество муфт и длина вставки указаны ориентировочно
[10 empty] | POLJ-12 / 1*500 | шт. | 2 | 28
[10 empty] | Плита ПЗК | шт. | 32 | 448
[10 empty] | Песок строительный | м³ | 3.75 | 52.5
8 |  | январь-декабрь | КЛ 6 -10 кВ | Ремонт КЛ напряжением 6-10 кВ сечением до 120 мм2 в мерзлом грунте с установкой 2-х соединительных муфт, длина вставки 15 м | до 120 | мерзлый | 15м | шт. | 5 | Кабель ААБл-10 3х120 | м | 15 | 75 |  | Количество муфт и длина вставки указаны ориентировочно
[10 empty] | Муфта соединительная СТП-10 3*70/120 | шт. | 2 | 10
[10 empty] | Песок строительный | м³ | 3.75 | 18.75
[10 empty] | Плита ПЗК | шт. | 32 | 160
9 |  | январь-декабрь | КЛ 6 -10 кВ | Ремонт КЛ напряжением 6-10 кВ сечением более 120 мм2 в мерзлом грунте с установкой 2-х соединительных муфт, длина вставки 10 м | более 120 | мерзлый | 10м | шт. | 4 | Кабель ААБл-10 3х150 | м | 10 | 40 |  | Количество муфт и длина вставки указаны ориентировочно
[10 empty] | Муфта соединительная СТП-10 3*150/240 | шт. | 2 | 8
[10 empty] | Песок строительный | м³ | 2.5 | 10
[10 empty] | Плита ПЗК | шт. | 21 | 84
10 |  | январь-декабрь | КЛ 6-10 кВ | Ремонт КЛ напряжением 6-10 кВ сечением свыше 120 мм² в мёрзлом грунте с установкой 2-х соединительных муфт, длина вставки 5 м. | больше 120 | мерзлый | 10м | шт. | 20 | Кабель ААБл-10 3х240 | м | 10 | 200 |  | Количество муфт и длина вставки указаны ориентировочно
[10 empty] | СТп-10 (150-240) | шт. | 2 | 40
[10 empty] | Плита ПЗК | шт. | 21 | 420
[10 empty] | Песок строительный | м³ | 2.5 | 50
11 |  | январь-декабрь | КЛ-10 кВ | Разработка немерзлого грунта в траншеи вручную |  |  |  | м3 | 10 | - |  |  |  |  | Количество указано ориентировочно
11 |  | январь-декабрь | КЛ-10 кВ | Засыпка дна траншеи, разработанног вручную, с трамбованием немерзлым грунтом |  |  |  | м3 | 10 | - |  |  |  |  | Количество указано ориентировочно
12 |  | январь-декабрь | КЛ-10 кВ | Разработка грунта в траншее экскаватором |  |  |  | м3 | 20 | - |  |  |  |  | Количество указано ориентировочно
12 |  | январь-декабрь | КЛ-10 кВ | Засыпка траншеи экскаватором, перемещение на первые 5 м |  |  |  | м3 | 20 | - |  |  |  |  | Количество указано ориентировочно
13 |  | январь-декабрь | КЛ-10 кВ | Разработка мерзлого грунта в траншеи отбойным молотком |  |  |  | м3 | 10 | - |  |  |  |  | Количество указано ориентировочно
14 |  | январь-декабрь | КЛ-10 кВ | Засыпка дна траншеи, разработанног вручную, с трамбованием мерзлым грунтом |  |  |  | м3 | 10 | - |  |  |  |  | Количество указано ориентировочно
15 |  | январь-декабрь | КЛ-10 кВ | Устройство временного покрытия с брусчатки на участке внутриквартальной дороги (в зимний период), с подсыпкой щебня t=15см, песка t=10см. (Прил. № 1) |  |  |  | м2 | 200 | [5 empty] | Количество указано ориентировочно
16 |  | январь-декабрь | КЛ 6-10 кВ | Восстановление асфальтового покрытия толщиной 11 см. на участке внутриквартальной дороги в весенне-осенний период (с демонтажем брусчатки) с подсыпкой слоя щебня t=5 см. (прил 2) |  |  |  | м² | 200 | [5 empty] | Количество указано ориентировочно
17 |  | январь-декабрь | КЛ 6-10 кВ | Устройство покрытия с брусчатки на участке внутриквартальной дороги, с подсыпкой щебня t=15 см, песка t=10 см, в т.ч. (прил. 3) |  |  |  | м² | 100 | [5 empty] | Количество указано ориентировочно
18 |  | январь-декабрь | КЛ 6-10 кВ | Устройство покрытия с брусчатки на участке тротуара, с подсыпкой песка t=10 см. (Прил. № 4) |  |  |  | м² | 186 | [5 empty] | Количество указано ориентировочно
19 |  | январь-декабрь | КЛ 6-10 кВ | Восстановление асфальтового покрытия, толщиной 11 см. на участке внутриквартальной дороги без подсыпки щебня (прил 5) |  |  |  | м² | 248 | [5 empty] | Количество указано ориентировочно
20 |  | январь-декабрь | КЛ-10 кВ | Восстановление асфальтового покрытия, толщиной 11 см. на участке внутриквартальной дороги с подсыпкой слоя щебня толщиной 15 см. (Прил. № 6) |  |  |  | м2 | 250 | [5 empty] | Количество указано ориентировочно
21 |  | январь-декабрь | КЛ-10 кВ | Восстановление асфальтового покрытия, t=4 см. на участке тротуара, с подсыпкой щебня t=10 см. (Прил. № 7) |  |  |  | м2 | 250 | [5 empty] | Количество указано ориентировочно
22 |  | январь-декабрь | КЛ-10 кВ | Установка дорожного бордюрного камня с разборкой (Прил. № 9) |  |  |  | м.п. | 100 | [5 empty] | Количество указано ориентировочно
23 |  | январь-декабрь | КЛ-10 кВ | Установка дорожного бордюрного камня без разборки (Прил. № 8) |  |  |  | м.п. | 100 | [5 empty] | Количество указано ориентировочно
24 |  | январь-декабрь | КЛ-10 кВ | Установка тротуарного бордюрного камня без разборки (Прил. № 10) |  |  |  | м.п. | 100 | [5 empty] | Количество указано ориентировочно
25 |  | январь-декабрь | КЛ-10 кВ | Установка тротуарного бордюрного камня с разборкой (Прил. № 11) |  |  |  | м.п. | 100 | [5 empty] | Количество указано ориентировочно
26 |  | январь-декабрь | КЛ 6-10 кВ | Восстановление газонного покрытия (с подготовкой почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную и Посевом газонов) (Прил. № 12) |  |  |  | м² | 300 | [5 empty] | Количество указано ориентировочно
27 |  | январь-декабрь | КЛ 6-10 кВ | Погрузка и вывоз грунта растительного слоя с примесью гравия, щебня и строительного мусора со средней плотностью 1600 кг/м3 (Прил. 13) |  |  |  | м3 | 500 | [5 empty] | Количество указано ориентировочно
28 |  | январь-декабрь | КЛ 6-10 кВ | Засыпка траншеи от плиты закрытия кабеля до слоя благоустройства песком(засыпка и уплотнение провалов) (прил. 14) |  |  |  | м² | 150 | [5 empty] | Количество указано ориентировочно
29 |  | январь-декабрь | КЛ 6-10 кВ | Восстановление асфальтового покрытия ЩМА толщиной 11см на участке магистральной дороги с подсыпкой слоя щебня t=20см (прил 15) |  |  |  | м2 | 50 | [5 empty] | Количество указано ориентировочно
|  |  | КЛ 6-10 кВ | Разборка и вывоз брусчатки (прил 16) |  |  |  | м2 | 200 | [5 empty] | Количество указано ориентировочно
30 |  | январь-декабрь | КЛ-10 кВ | Испытание силовой кабельной линии до 6-10 кВ, в т.ч.: |  |  |  | 1 кабель | 24 | -
|  |  |  | Осмотр концевой разделки кабеля | [5 empty] | -
|  |  |  | Измерение сопротивления изоляции | [5 empty] | -
|  |  |  | Испытание повышенным выпрямленным напряжением | [5 empty] | -
|  |  |  | Фазировка кабельных линий | [5 empty] | -
31 |  | январь-декабрь | КЛ-10 кВ | Выполнить прокол под дорожным покрытием 30 м, в том числе: |  |  |  | шт. | 11 | [5 empty] | количество проколов и протяженность указана ориентировочно (длину прокола уточнить при согласовании)
|  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2 (котлованы) |  |  |  | 100м3 | 1.32
|  |  |  | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола первой трубой до 10м |  |  |  | шт. | 11
|  |  |  | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола на каждые последующие 5 м |  |  |  | шт. | 44 | Трубы напорные из полиэтилена ПНД (160 мм) | м | 30 | 330
|  |  |  | Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенных трубах |  |  |  | м | 330 | Кабель ААБл-10 3х120 | м | 30 | 330
|  |  |  | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2 |  |  |  | шт. | 22 | Муфта соединительная СТП-10 3*70/120 | шт | 2 | 22
|  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 |  |  |  | 100м3 | 1.32
32 |  | январь-декабрь | КЛ 6-10 кВ | Согласование разрешительной докумментации |  |  |  | комплект | 1
|  |  |  | Замена участка кабельной линии 500 м, в том числе: | [10 empty] | протяженность указана ориентировочно (длину участка КЛ уточнить при согласовании)
|  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 |  |  |  | 100м3 | 1.674
|  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2 (котлованы) |  |  |  | 100м3 | 0.06
|  |  |  | Выполнение прокола длиной 25 м под автомобильной дорогой Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола первой трубой до 10 м |  |  |  | переход | 1 | Трубы напорные из полиэтилена д160 | м | 25 | 25
|  |  |  | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола на каждые последующие 5 м |  |  |  | переход | 3
|  |  |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг |  |  |  | 100 м кабеля | 0.25 | Кабель ААБл-10 3х240 | м | 25 | 25
|  |  |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине (по опоре) |  |  |  | 100 м кабеля | 0.1 | Кабель ААБл-10 3х240 | м | 10 | 10
|  |  |  | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг |  |  |  | 100 м кабеля | 4.65 | Кабель ААБл-10 3х240 | м | 465 | 474.3 |  | с запасом 2% на укладку "змейкой"
|  |  |  | Устройство постели при одном кабеле в траншее . |  |  |  | 100 м кабеля | 4.65 | Песок строительный | мᶾ | 6 | 30.69 |  | к=1,1 на уплотнение
|  |  |  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее плитами одного кабеля |  |  |  | 100 м кабеля | 4.65 | Плита ПЗК | шт |  | 969
|  |  |  | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 |  |  |  | шт | 1 | Муфта концевая КВтп-10 150/240 | шт | 1 | 1
|  |  |  | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 |  |  |  | шт | 1 | Муфта концевая КНтп-10 150/240 | шт | 1 | 1
|  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 |  |  |  | 100м3 | 1.3671
|  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 |  |  |  | 100м3 | 0.06
|  |  |  | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ |  |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Установка указателей кабельной трассы |  |  |  | шт. | 6
|  |  |  | Восстановление асфальтового покрытия, толщиной 11 см. на участке внутриквартальной дороги без подсыпки щебня (прил 5) |  |  |  | м² | 2
33 |  | январь-декабрь | КЛ 6-10 кВ | Монтаж концевой кабельной заделки на 3-х жильном кабеле (до 120 мм²). |  |  |  | шт. | 3 | КВТп-10 (70-120) | шт. |  | 3
Ремонт КЛ 0.4 кВ
34 | Наименование РЭС определяется из потребности определенной заказчиком | январь-декабрь | КЛ-0.4 кВ | Определение места повреждения силовой кабельной линии до 1 кВ |  |  |  | 1 кабель | 5
Измерение сопротивления изоляции
Испытание повышенным выпрямленным напряжением
Определение зоны предполагаемого повреждения одним из относительных методов
Уточнение места повреждения одним из абсолютных методов
35 |  | январь-декабрь | КЛ-0.4 кВ | Испытание силовой кабельной линии до 1 кВ |  |  |  | 1 кабель | 5 | -
36 |  | январь-декабрь | КЛ-0.4 кВ | Ремонт КЛ напряжением до 1кВ сечением более 120 мм2 в мерзлом грунте с установкой 2-х соединительных муфт, длина вставки 10 м | более 120 | мерзлый | 10м | шт. | 13 | Кабель ААБл1 4*150 | м | 10 | 130 |  | Количество муфт и длина вставки указаны ориентировочно
[10 empty] | Муфта соединительная СТП-1 4*150/240 | шт | 2 | 26
[10 empty] | Песок строительный | м³ | 2.5 | 32.5
[10 empty] | Плита ПЗК | шт. | 21 | 273
37 |  | январь-декабрь | КЛ-0.4 кВ | Ремонт КЛ напряжением до 1кВ сечением до 120 мм2 в немерзлом грунте с установкой 2-х соединительных муфт, длина вставки 15 м | до 120 | немерзлый | 15м | шт. | 1 | Кабель ААБл1 4*95 | м | 15 | 15 |  | Количество муфт и длина вставки указаны ориентировочно
[10 empty] | Муфта соединительная СТП-1 4*70/120 | шт | 2 | 2
[10 empty] | Песок строительный | м³ | 3.75 | 3.75
[10 empty] | Плита ПЗК | шт. | 32 | 32
38 |  | январь-декабрь | КЛ-0.4 кВ | Ремонт КЛ напряжением до 1кВ сечением до 120 мм2 в мерзлом грунте с установкой 2-х соединительных муфт, длина вставки 20 м | до 120 | мерзлый | 20м | шт. | 1 | Кабель ААБл1 4*95 | м | 20 | 20 |  | Количество муфт и длина вставки указаны ориентировочно
[10 empty] | Муфта соединительная СТП-1 4*70/120 | шт | 2 | 2
[10 empty] | Песок строительный | м³ | 5 | 5
[10 empty] | Плита ПЗК | шт. | 42 | 42
39 |  | январь-декабрь | КЛ-0.4 кВ | Ремонт КЛ напряжением 0,4 кВ сечением до 120 мм2 в немерзлом грунте с установкой 2-х соединительных муфт, длина вставки 10 м | до 120 | немерзлый | 10м | шт. | 24 | Кабель ААБл-1 4х120 | м | 10 | 240 |  | Количество муфт и длина вставки указаны ориентировочно
[10 empty] | 4СТП-1 (70-120) | шт. | 2 | 48
[10 empty] | Песок строительный | м³ | 2.5 | 60
[10 empty] | Плита ПЗК | шт. | 21 | 504
40 |  | январь-декабрь | КЛ-0.4 кВ | Ремонт КЛ напряжением 0,4 кВ сечением до 120 мм² в мёрзлом грунте с установкой 2-х соединительных муфт, длина вставки 15 м. | до 120 | мерзлый | 15м | шт. | 9 | Кабель ААБл-1 4х120 | м. | 15 | 135 |  | Количество муфт и длина вставки указаны ориентировочно
[10 empty] | СТп-1 (70-120) | шт. | 2 | 18
[10 empty] | Плита ПЗК | шт. | 32 | 288
[10 empty] | Песок строительный | м³ | 3.75 | 33.75
41 |  | январь-декабрь | КЛ-0.4 кВ | Ремонт КЛ напряжением 0,4 кВ сечением свыше 120 мм² в мёрзлом грунте с установкой 2-х соединительных муфт, длина вставки 15 м. | больше 120 | мерзлый | 15м | шт. | 9 | Кабель ААБл-1 4х150 | м. | 15 | 135 |  | Количество муфт и длина вставки указаны ориентировочно
[10 empty] | СТп-1 (150-240) | шт. | 2 | 18
[10 empty] | Плита ПЗК | шт. | 32 | 288
[10 empty] | Песок строительный | м³ | 3.75 | 33.75
Примечания: 1. Согласно М-ки 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) "При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов К=1,15 к норме ОЗП ( к затратам труда и оплате рабочих) и К=1,25 к ЭММ ( к затратам на эксплуатацию строительных машин и механизмов, к затратам труда машинистов) при ремонте. | [15 empty] | Песок в ТЗ прибавляется еще 5м3 к расчетам, т.к. какая-то строка скрыта, на калькуляторе все правильно получается
2. Согласно М-ки 421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.3 п. 10.3 " Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования" к=1,1. | [15 empty] | Песок в ТЗ прибавляется еще 5м3 к расчетам, т.к. какая-то строка скрыта, на калькуляторе все правильно получается
3. Расчет стоимости вставки более 30 метров выполняется расценками сборников ФЕР, в исключительных случаях расценками ВУЕР при наличии протокола испытания, обосновывающего целесообразность замены протяженного участка кабеля целиком вместо установки нескольких муфт или из-за геодезической особенности местности, например: болото.
Срок выполнения работ: январь-декабрь 2023г. | [15 empty] | Плиты совпали
Note on J25: Давыдова Татьяна Борисовна: было 31шт
Note on J29: Давыдова Татьяна Борисовна: было 44шт
Note on J45: Давыдова Татьяна Борисовна: было 25 шт
Note on J76: Шитова Надежда Вячеславовна: точно 11 проколов
Note on J103: Шитова Надежда Вячеславовна: исправила в ТЗ

## Лист4 (2)
3. Дополнительные (прочие) условия
Работы выполняются в действующих электроустановках.
Применяемые материалы, оборудование и выполняемые работы должны удовлетворять требованиям по энергоэффективности в соответствии с Федеральным законом № 261 от 23 ноября 2009 года "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внутренними нормативными документами.
Расчёт затрат времени на доставку бригады и перегон автотранспортных средств от базы до места проведения работ и обратно приведён в Приложении 1.1. к настоящему техническому заданию
Заместитель главного инженера - начальник управления распределительных сетей | / А.В. Корнилов/
Начальник отдела анализа и управления производством | / Р.С. Патрин /

## Лист5
Приложение 1.1
к техническому заданию
Расчёт коэффициента на проезд (Кд):
№ п.п. | РЭС | Расстояние |  |  | Скорость |  |  | Время в пути |  |  | Коэффициент
|  | Шоссе | Грунт | Трасса | Шоссе | Грунт | Трасса | Шоссе | Грунт | Трасса | Кд
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Арзамасский городской аварийный ремонт КЛ 6-10 кВ | 5 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.11111 | 0 | 0 | 1.0278
2 | Борский РЭС аварийный ремонт КЛ 6-10 кВ | 5 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.11111 | 0 | 0 | 1.0278
3 | Дзержинский РЭС аварийный ремонт КЛ 6-10 кВ | 10 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.22222 | 0 | 0 | 1.0556
4 | Семеновский аварийный ремонт КЛ 6-10 кВ | 3.5 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.077778 | 0 | 0 | 1.0194
5 | Уренский аварийный ремонт КЛ 6-10 кВ | 8 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.17778 | 0 | 0 | 1.0444
6 | Заречный аварийный ремонт КЛ 6-10 кВ | 9.625 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.21389 | 0 | 0 | 1.0535
7 | Нагорный аварийный ремонт КЛ 6-10 кВ | 13.125 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.29167 | 0 | 0 | 1.0729
8 | Приокский аварийный ремонт КЛ 6-10 кВ | 10.5 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.23333 | 0 | 0 | 1.0583
9 | Сормовский аварийный ремонт КЛ 6-10 кВ | 15.5 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.34444 | 0 | 0 | 1.0861
10 | Арзамасский городской аварийный ремонт КЛ 0.4 кВ | 5 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.11111 | 0 | 0 | 1.0278
11 | Борский РЭС аварийный ремонт КЛ 0.4 кВ | 5 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.11111 | 0 | 0 | 1.0278
12 | Дзержинский РЭС аварийный ремонт КЛ 0.4 кВ | 10 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.22222 | 0 | 0 | 1.0556
13 | Заречный аварийный ремонт КЛ 0.4 кВ | 8.375 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.18611 | 0 | 0 | 1.0465
14 | Нагорный аварийный ремонт КЛ 0.4 кВ | 6.75 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.15 | 0 | 0 | 1.0375
15 | Приокский аварийный ремонт КЛ 0.4 кВ | 9.5 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.21111 | 0 | 0 | 1.0528
16 | Сормовский аварийный ремонт КЛ 0.4 кВ | 13 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.28889 | 0 | 0 | 1.0722
| Кд сред= | 1.05

## Пр. 1
Приложение № 1
к техническому заданию на
ремонт КЛ 10-0,4 кВ
Ориентировочная номенклатура работ Тип-1
по восстановлению асфальтового покрытия и благоустройству земельных участков после ремонта кабельных линий
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
Устройство временного покрытия с брусчатки на участке внутриквартальной дороги (в зимний период), с подсыпкой щебня t=15см, песка t=10см, в т.ч.:
1 | Нарезка швов в затвердевшем бетоне | 100 м.п. шва | 0,015
2 | Погрузка: Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0,03
3 | Перевозка мусора бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т на расстояние 15 км, класс груза 1 | т | 0,03
4 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных | 1000м2 | 0,001
5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0,001
6 | в т.ч. расход песка (к-т=1,1) | м3 | 0,11
7 | Устройство мостовых брусчатых без заполнения швов битумной мастикой при высоте брусчатки 10 см | 1000м2 | 0,001
8 | в т.ч. Брусчатка ПК 21.10.6 «Кирпичик» 210х105x60 | м2 | 1.15

## Пр. 2
Приложение № 2
к техническому заданию на
ремонт КЛ 10-0,4 кВ
Ориентировочная номенклатура работ Тип-2
по восстановлению асфальтового покрытия и благоустройству земельных участков после ремонта кабельных линий
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
Восстановление асфальтового покрытия толщиной 11 см. на участке внутриквартальной дороги в весенне-осенний период (с демонтажем брусчатки) с подсыпкой слоя щебня t=5 см., в т.ч.:
1 | Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой. (Разборка брусчатки) | 100 м2 | 0.01
2 | Погрузка: Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0.16
3 | Перевозка мусора бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т на расстояние 15 км, класс груза 1. | т | 0.16
4 | Устройство основания толщиной 5 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных | 1000 м2 | 0.001
5 | Розлив вяжущих материалов | т | 0.0006
5 | 1 слой: Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0.001
6 | 2 слой: Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000м2 | 0.001
7 | Hарезка швов в затвердевшем бетоне | 100 м.п. шва | 0.015

## Пр. 3
Приложение № 3
к техническому заданию на
ремонт КЛ 10-0,4 кВ
Ориентировочная номенклатура работ Тип-3
по восстановлению асфальтового покрытия и благоустройству земельных участков после ремонта кабельных линий
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
Устройство покрытия с брусчатки на участке внутриквартальной дороги, с подсыпкой щебня t=15 см, песка t=10 см, в т.ч.:
1 | Hарезка швов в затвердевшем бетоне | 100 м.п. шва | 0.015
2 | Погрузка: Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0.03
3 | Перевозка мусора бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т на расстояние 15 км, класс груза 1 | т | 0.03
4 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): однослойных | 1000 м2 | 0.001
5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.001
6 | в т.ч. расход песка (к-т=1,1) | м3 | 0.11

## Пр. 4
Приложение № 4
к техническому заданию на
ремонт КЛ 10-0,4 кВ
Ориентировочная номенклатура работ Тип-4
по восстановлению асфальтового покрытия и благоустройству земельных участков после ремонта кабельных линий
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
Устройство покрытия с брусчатки на участке тротуара, с подсыпкой песка t=10см., в т.ч.:
1 | Hарезка швов в затвердевшем бетоне | 100 м.п. шва | 0,015
2 | Погрузка: Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0,02
3 | Перевозка мусора бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т на расстояние 15 км, класс груза 1. | т | 0,02
4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0,001
5 | в т.ч. расход песка (к-т=1,1) | м3 | 0,11
6 | Устройство мостовых брусчатых без заполнения швов битумной мастикой при высоте брусчатки 10 см | 1000м2 | 0,001

## Пр. 5
Приложение № 5
к техническому заданию на
ремонт КЛ 10-0,4 кВ
Ориентировочная номенклатура работ Тип-5
по восстановлению асфальтового покрытия и благоустройству земельных участков после ремонта кабельных линий
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
Восстановление асфальтового покрытия, толщиной 11 см. на участке внутриквартальной дороги без подсыпки щебня, в т.ч.:
1 | Hарезка швов в затвердевшем бетоне | 100 м.п. шва | 0.015
2 | Погрузка: Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0.03
3 | Перевозка мусора бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т на расстояние 15 км, класс груза 1. | т | 0.03
4 | Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала | 1000 м2 | 0.001
5 | 1 слой: Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0.001
6 | 2 слой: Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 | 0.001

## Пр. 6
Приложение № 6
к техническому заданию на
ремонт КЛ 10-0,4 кВ
Ориентировочная номенклатура работ Тип-6
по восстановлению асфальтового покрытия и благоустройству земельных участков после ремонта кабельных линий
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
Восстановление асфальтового покрытия, толщиной 11 см. на участке внутриквартальной дороги с подсыпкой слоя щебня толщиной 15 см., в т.ч.:
1 | Hарезка швов в затвердевшем бетоне | 100 м | 0.015
2 | Погрузка: Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0.03
3 | Перевозка мусора бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т на расстояние 15 км, класс груза 1. | т | 0.03
4 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных | 1000 м2 | 0.001
6 | 1 слой: Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0.001

## Пр. 7
Приложение № 7
к техническому заданию на
ремонт КЛ 10-0,4 кВ
Ориентировочная номенклатура работ Тип-7
по восстановлению асфальтового покрытия и благоустройству земельных участков после ремонта кабельных линий
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
Восстановление асфальтового покрытия, t=4 см. на участке тротуара, с подсыпкой щебня t=10 см., в т.ч.:
1 | Hарезка швов в затвердевшем бетоне | 100 м | 0.015
2 | Погрузка: Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0.02
3 | Перевозка мусора бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т на расстояние 15 км, класс груза 1. | т | 0.02
4 | Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 | 0.01
6 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 4 см | 100 м2 | 0.01

## Пр. 8
Приложение № 8
к техническому заданию на
ремонт КЛ 10-0,4 кВ
Ориентировочная номенклатура работ Тип-8
по восстановлению асфальтового покрытия и благоустройству земельных участков после ремонта кабельных линий
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
Установка дорожного бордюрного камня без разборки, в т.ч.:
1 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 0.01
2 | Камни бортовые дорожные БР 100.30.15 | м | 1

## Пр. 9
Приложение № 9
к техническому заданию на
ремонт КЛ 10-0,4 кВ
Ориентировочная номенклатура работ Тип-9
по восстановлению асфальтового покрытия и благоустройству земельных участков после ремонта кабельных линий
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
Установка дорожного бордюрного камня с разборкой, в т.ч.:
1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0.01
2 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 0.01
3 | Камни бортовые дорожные БР 100.30.15 | м | 1

## Пр. 10
Приложение № 10
к техническому заданию на
ремонт КЛ 10-0,4 кВ
Ориентировочная номенклатура работ Тип-10
по восстановлению асфальтового покрытия и благоустройству земельных участков после ремонта кабельных линий
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
Установка тротуарного бордюрного камня без разборки, в т.ч.:
1 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 0.01
2 | Камни бортовые дорожные БР 100.20.8 | м | 1

## Пр. 11
Приложение № 11
к техническому заданию на
ремонт КЛ 10-0,4 кВ
Ориентировочная номенклатура работ Тип-11
по восстановлению асфальтового покрытия и благоустройству земельных участков после ремонта кабельных линий
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
Установка тротуарного бордюрного камня с разборкой, в т.ч.:
1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0.01
2 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 0.01
3 | Камни бортовые дорожные БР 100.20.8 | м | 1

## Пр. 12
Приложение № 12
к техническому заданию на
ремонт КЛ 10-0,4 кВ
Ориентировочная номенклатура работ Тип-12
по восстановлению асфальтового покрытия и благоустройству земельных участков после ремонта кабельных линий
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
Восстановление газонного покрытия (с подготовкой почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную и посевом газонов)
1 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0.01
2 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 0.01

## Пр. 13
Приложение № 13
к техническому заданию на
ремонт КЛ 10-0,4 кВ
Ориентировочная номенклатура работ Тип-13
по восстановлению асфальтового покрытия и благоустройству земельных участков после ремонта кабельных линий
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
Погрузка и вывоз 1 м3 грунта
1 | Погрузка: Грунт растительного слоя (земля, перегной) | 1 т | 1.6
2 | Перевозка мусора бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т на расстояние 15 км, класс груза 1. | 1 т | 1.6

## Пр.14
Приложение № 14
к техническому заданию на
ремонт КЛ 10-0,4 кВ
Ориентировочная номенклатура работ Тип-14
по восстановлению асфальтового покрытия и благоустройству земельных участков после ремонта кабельных линий
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
Засыпка траншеи от плиты закрытия кабеля до слоя благоустройства песком
1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.01
2 | Засыпка траншеи от плиты закрытия кабеля до слоя благоустройства песком | м3 | 1
3 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 | 0.01
4 | Уплотняение грунта насыпей с поливом водой | 1000 м3 | 0.001

## Пр.15
Приложение № 15
к техническому заданию на
ремонт КЛ 10-0,4 кВ
Ориентировочная номенклатура работ Тип-15
по восстановлению асфальтового покрытия и благоустройству земельных участков после ремонта кабельных линий
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
Восстановление асфальтового покрытия ЩМА толщиной 11см на участке магистральной дороги с подсыпкой слоя щебня t=20см
1 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии | 100 м | 0.015
2 | Погрузка: Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0.03
3 | Перевозка мусора бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т на расстояние 35 км, класс груза 1. | т | 0.03
4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 1000 м2 | 0.002
5 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм | м2 | 0.252
6 | Розлив вяжущих материалов ЭБК-2 | т | 0.0006
7 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-2 | т | 0.00062
8 | Устройство выравнивающего слоя 11 см из асфальтобетонной смеси вручную | 100 т | 0.002816
9 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш/ч | 0.062234
10 | Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЩМА-15 | т | 0.28442

## Пр. 16
Приложение № 1
к техническому заданию на
ремонт КЛ 10-0,4 кВ
Ориентировочная номенклатура работ Тип-16
по восстановлению асфальтового покрытия и благоустройству земельных участков после ремонта кабельных линий
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
Разборка и вывоз брусчатки , в т.ч.:
1 | Разборка брусчатки на цем-песч слое 50 мм | 100м2 | 0.01
2 | в т.ч. Диск алмазный отрезной | шт | 0.003
3 | Погрузка: Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0.13
4 | Перевозка мусора бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т на расстояние 15 км, класс груза 1 | т | 0.13