УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» ____________________С.А. Решетников «___»______________ 2021 г.

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

СОГЛАСОВАНО:

Директор по КиТАСУ-начальник

департамента КиТАСУ

ПАО «МРСК Центра»

_______________ Р.В. Демьянец

«___»______________ 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

3э_31_48

на поставку оборудования АСУЭ

для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

на 13 листах

| СОГЛАСОВАНО: |  |
| --- | --- |
| Заместитель начальника Департамента КиТАСУ |  |
| ПАО «МРСК Центра» |  |
| _______________Е. Е. Симонов |  |
| «___»_____________ 2021 г. |  |
| СОГЛАСОВАНО: | СОГЛАСОВАНО: |
| Начальник Управления развития и эксплуатации автоматизированных систем диспетчерского управления Департамента КиТАСУ ПАО «МРСК Центра» | Начальник управления корпоративных и технологических автоматизированных систем управления филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» |
| _______________Д.А. Петров | __________________В.В. Недосеков |
| «___»______________ 2021 г. | «__»______________2021 г. |

2021 г.

Содержание

1.	Общие данные	3

2.	Сроки начала/окончания поставки	3

3.	Финансирование поставки	3

4.	Требования к Поставщику	3

5.	Технические.	3

6.	Гарантийные обязательства	4

7.	Условия и требования к поставке	4

8.	Правила приёмки оборудования	4

9.	Стоимость и оплата	4

Приложение №1.	6

- Общие данные

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку оборудования АСУЭ для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго».

Заказчик:

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», г. Белгород, ул. Преображенская, д.42.

Поставщик: определяется по итогам торговой процедуры.

Основная цель: выбор Поставщика для заключения договора поставки оборудования АСУЭ для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго».

- Сроки начала/окончания поставки

- Начало: с момента заключения договора.

- Окончание: в течении 90 календарных дней с момента заключения договора.

- Финансирование поставки

Выполняется на основании БП 2021, статья БП 2021 № 1.1, наименование статьи «ФИЛ_С/С_Сырье, материалы, и т.п. (экспл)».

- Требования к Поставщику

Требования к поставщику учтены в закупочной документации.

- Технические требования.

Закупаемые комплектующие и материалы должны быть новым и ранее не используемым, иметь количество и состав согласно Приложению № 1.

Общие требования к поставляемому оборудованию:

- для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р;

- правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999;

- оборудование должно соответствовать требованиям Госстандарта России, и стандартов МЭК и ГОСТ: номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 «Исполнение для различных климатических районов» и ГОСТ 15543-70 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов.

- Гарантийные обязательства

Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока. Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 14 (четырнадцати) дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования, материалов на склад филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго».

- Условия и требования к поставке

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки. Стоимость упаковки входит в общую стоимость предложения. Маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия.

Порядок отгрузки, адреса доставки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Стоимость транспортных расходов должна входить в стоимость поставляемых оборудования и материалов.

- Правила приёмки оборудования

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» при получении оборудования на склад филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», расположенного по адресу: г. Белгород, пер. 5-й Заводской, д.17.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки путем проведением внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки.

Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12).

Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной. Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

- Стоимость и оплата

Оплата производится Заказчиком на условиях, указанных в конкурсной документации.

СОСТАВИЛИ:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» | Инженер 1 кат. отдела эксплуатации ТК СЭ СДТУ и ИТ УКиТАСУ | Е.В. Махонина |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» | Начальник отдела эксплуатации АСКУЭ СЭ СДТУ и ИТ УКиТАСУ | С.В. Касымов |  |  |
| филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» | Начальник отдела эксплуатации ТК СЭ СДТУ и ИТ УКиТАСУ | С.Э. Силантьев |  |  |
| филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» | Начальник отдела контроллинга ИТ и ТК УКиТАСУ | В.А. Кривошея |  |  |
| филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» | Начальник СЭ СДТУ и ИТ УКиТАСУ | А.А. Березовец |  |  |

Приложение №1

к техническому заданию на поставку

оборудования АСУЭ

для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» -

«Белгородэнерго»

Перечень комплектующих и материалов

| № п/п | Наименование материала (полное указание типа, марки, размеров) | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медиаконвертер Allied Telesis AT-MC102XL или полнофункциональный эквивалент | Тип оборудования: неуправляемый; Технология доступа: Ethernet; Тип кабеля: витая пара, многомодовое оптоволокно; Тип LAN портов: 10/100Base-TX (100 мбит/с); Поддержка Auto-MDI/MDI-X: есть; Длина волны: 1310 нм; Питание: от электросети; Цвет: серый; Режим работы: многомодовый; Тип разъемов: RJ-45, SC; Протоколы Ethernet: IEEE 802.3a, IEEE 802.3u; Дальность передачи: 2 км; Напряжение на входе: 12 В; Габариты: 105 x 95 x 25 мм; Материал корпуса: металл; Рабочая температура: от 0°С до 45°С; Вес: 294 г. | 5 | шт. |
| 2 | Медиаконвертер SNR-CVT-2SFP или полнофункциональный эквивалент | Порты: 2 слота SFP поддержка модулей от 100 Мбит/с до 2.5 Гбит/с; Полоса пропускания, Гбит/с: 0-2,5 Габариты, мм: 26x70x94; «Горячая» замена SFP: да; Источник питания: DC 5V; Потребляемая мощность, Вт: ≤3; Рабочая температура: -10 — +60 С; Температура хранения: -40 — +80 С; Относительная влажность: 20-90% (без конденсата); Светодиодная индикация; Поддержка Auto-negotiation (IEEE 802.3u — compliant); В комплект поставки входит блок питания SNR-PS-AC/DC-5/1. | 2 | шт. |
| 3 | Медиаконвертер SNR-CVT-1000SFP-mini или полнофункциональный эквивалент | Скорость передачи данных по витой паре: 10/100/1000 Full./Half Duplex; Скорость передачи данных по оптоволокну: 100/1000Mbps; LED индикаторы: FX/PWR, 1000Fiber LINK/ACT; Потребляемая мощность: 5,6 Ватт (максимум); Питание: DC 5V/1A; Размеры: 49 x 68 x 24 мм; Температура эксплуатации: от 0 до +50 градусов С; Влажность: от 5 до 90% (без образования конденсата) | 4 | шт. |
| 4 | Коммутатор Mikrotik CRS112-8P-4S-IN или полнофункциональный эквивалент | Сетевой интерфейс: 8х 10/100/1000 Мбит/с RJ45, 4х SFP; Количество ядер процессора: 1; Операционная система: RouterOS Level 5 license; DHCP-сервер: да; Межсетевой экран Firewall: да; Количество портов SFP: 4; Встроенная радиокарта: да; Внутренняя пропускная способность: 12 Гбит/с; Совокупная пропускная способность портов: 24 Гбит/с; Максимальное энергопотребление: 10 Вт (без подключённых PoE-устройств); Процессор: QCA8511 400 МГц, 1 ядро; Архитектура: MIPSBE; ОЗУ: 128 МБ RAM; ПЗУ: 16 МБ Flash; Поддерживаемый диапазон входного напряжения: 18–28 В 48–57 В; Размеры: 200 x 143 x 40 мм; Температура окружающей среды рабочая: -20.. +60 °C (протестировано); | 3 | шт. |
| 5 | Роутер 4G TELEOFIS RTU1068 V2 или полнофункциональный эквивалент | Диапазоны: LTE 800/900/1800/2100/2600МГц, UMTS/HSPA+ 900/2100 МГц, GSM/GPRS/EDGE 900/1800 МГц Выходная мощность: 2 Вт (900 МГц), 1 Вт (1800 МГц), 0,25 Вт (2100 МГц), 0,25 Вт (2600 МГц) Передача данных: LTE, HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS Скорость передачи данных по 4G: приём (DL) – до 100 Мбит/сек, передача (UL) – до 50 Мбит/сек Ethernet (х2): 10/100 Мбит/сек, RJ-45 USB Host (х1): USB2.0, тип A Слот для SIM-карты (х2): mini-SIM (25х15x0,76 мм) Интерфейс RS-232 (x1): 1200-115200 бит/сек, 8N1, разъём – DB-9M Интерфейс RS-485 (х1): 1200-115200 бит/сек, разъём – винтовой клеммный соединитель. Дальность связи: до 1 000 м на 9600 бит/сек, нагрузочная способность: 32 единичных нагрузки. Терминальный резистор: подключаемый (120 Ом) Универсальные линии ввода-вывода (х4) Антенный разъём (х1): SMA Разъём питания (х1): MicroFit 4-Pin Материал корпуса: алюминий, IP30 Габаритные размеры: 97х78х36 мм | 13 | шт. |
| 6 | Маршрутизатор Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S+ или полнофункциональный эквивалент | Процессор: TILE-Gx9 (9 ядер, 1.2 ГГц на ядро); ОЗУ: 2 ГБ RAM; ПЗУ: 128 МБ NAND; Сетевой интерфейс: 7x 10/100/1000 Gigabit Ethernet, 1х SFP+ 1.25G/10G, 1х комбинированный порт Ethernet 10/100/1000 / SFP 100/1.25G; USB-порт: 1х microUSB типа AB; Питание: 110–240 В 50–60 Гц 2*2 А (два встроенных блока питания обеспечивают резервирование) или Passive PoE 12–56 В; Размеры: 444 х 175 х 47 мм; Операционная система: RouterOS level 6; DHCP-сервер: да; Межсетевой экран Firewall: да; Максимальное энергопотребление: 34 Вт; Температура окружающей среды рабочая: -20.. +60 °С; Тип корпуса: в 19" стойку. | 3 | шт. |
| 7 | Медиаконвертер VDSL2 Planet VC-231 или полнофункциональный эквивалент | Порты: 10/100Base-TX:1 RJ-45, Auto-Negotiation and Auto-MDI/MDI-X VDSL:1 RJ-11, female Phone Jack PHONE:Additional Splitter for POST connection DIP переключатели и функции: 4 DIP переключателя выбор режима CO / CPE выбор режимов fast или interleaved выбор профилей 17a / 30a выбор SNR Кодирование: VDSL-DMT ITU-T G.993.1 VDSL ITU-T G.997.1 ITU-T G.993.2 VDSL2 LED индикация: 1 питание, 3 для RJ-11/VDSL2, 2 для RJ-45 10/100Base-TX порта Блок питания: 5V DC, 2A Потребляемая мощность: 6.6 Ватт Габариты: 97 x 70 x 26 мм Вес: 199г | 6 | шт. |
| 8 | Роутер iRZ RAL01 или полнофункциональный эквивалент | Поддержка стандартов связи: LTE/HSPA+/UMTS/EDGE/GPRS; Рабочий диапазон частот, МГц: 1700÷2700; Усиление, dBi: 12,5÷15,5; Уровень боковых лепестков, не более: -12 dB; Развязка между портами в диапазоне 2400-2700 МГц, не менее: 25 dB; Входное сопротивление, Ом: 50; КСВ в рабочем диапазоне частот на входах, не более: 1,5; Допустимая мощность, Вт: 10; Питание: через Ethernet-разъем; Вес: 2 кг; Диапазон рабочих температур: от -40°С до +65°С; Класс защиты: IP 67; Габаритные размеры без крепления: 0,24 × 0,24 × 0,1 м. | 1 | шт. |
| 9 | Роутер Wi-Fi 4G Huawei B525 или полнофункциональный эквивалент | Входной интерфейс: 10/100/1000BASE-TX/3G/4G/4G+; Категория LTE: cat.6; Количество диапазонов: 2; Диапазон 2.4 ГГц: Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n; Скорость 802.11n, 2.4 ГГц: 300 Мбит/с; Диапазон 5 ГГц: Wi-Fi 802.11a, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi 802.11ac; Скорость 802.11ac, 5 ГГц: 1300 Мбит/с; Защита соединения: WEP, WPA, WPA2, WPS; DHCP-сервер: есть; Межсетевой экран (FireWall): есть; Количество портов WAN: 1; Количество портов Ethernet: 4; Количество портов USB 2.0: 1; Количество антенн: 2; Размер (ШхВхГ): 226 х 163 х 52 мм; Вес: 370 грамм. | 1 | шт. |
| 10 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ MOXA NPORT 5232i 2-портовый или полнофункциональный эквивалент | Порты Ethernet: 1 x Ethernet 10/100 Base T(X) (разъем RJ45); Тип разъема: RJ45 (8 конт.); Сетевые протоколы: DHCP Client, IPv4, SNTP, SMTP, SNMPv1, DNS, HTTP, ARP, BOOTP, UDP, TCP/IP, Telnet, ICMP; Магнитная изоляция Ethernet-портов: 1,5 кВ; Количество последовательных портов: 2; Тип последовательных портов: RS-422/485; Разъем последовательного порта: клемма; Скорость передачи данных, бит/с: 110 ~ 230400; Изоляция последовательной линии: 2 кВ; Интерфейс управления: Telnet-консоль, Web-интерфейс, Windows-утилита; Рабочее напряжение: 12 ~ 48 В пост.; Потребление тока: 365 мА при 12 В; Разъем электропитания: клемма; Рабочая температура, °C: 0 ~ +55 ; Температура хранения, °C: -40 ~ +75; Рабочая влажность, %: 5 ~ 95; Материал корпуса: металл; Габаритные размеры, мм: 67 х 100 х 35; Вес нетто, кг: 0,38. | 10 | шт. |
| 11 | МОДЕМ GSM IRZ ATM41.B или полнофункциональный эквивалент | Диапазон рабочих частот: 800/900/1800/2100/2600 МГц; Выходная мощность передатчика: - E-GSM900 — 33 дБм ±2 дБ; - DCS1800 — 30 дБм ±2 дБ; - E-GSM900 (8-PSK) — 27 дБм ±3 дБ; - DCS1800 (8-PSK) — 26 дБм +3/-4 дБ; - WCDMA — 24 дБм +1/-3 дБ; - LTE-FDD — 23 дБм +/-2.7 дБ; Технологии передачи данных: - LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20; - WCDMA: B1/B8; - GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 МГц; - CSD; - SMS; - USSD; - Bluetooth. Количество слотов SIM-карт:2; Micro-USB для настройки и протоколирования работы коммуникатора: 1; Количество последовательных интерфейсов: 2 (RS232 и RS485); Варианты питания коммуникатора: – 7-40 В DC или ~220 В AC; Разъёмы и интерфейсы: - 10-контактный разрывной коннектор (интерфейс RS485, 1 GPO, 3 GPIO, питание модема 7-40 В); - Разъем DB9-F (интерфейс RS232, 4 GPO); - Разъем Micro-USB (интерфейс USB 2.0); - Разъем SMA-F для подключения GSM-антенны; - Винтовой клеммный коннектор; Напряжение питания: - AC от 90 до 264 В; - DC от 7 до 40 В. Пластиковый корпус с креплением на DIN-рейку; Габаритные размеры устройства (с учетом разъемов, ДxШxВ), мм: 102x71x 59; Диапазон рабочих температур: от –40°С до +70°С; Вес изделия: 150 г. | 10 | шт. |
| 12 | МОДЕМ GSM TELEOFIS RX100-R2 или полнофункциональный эквивалент | Поддерживаемые стандарты связи: CSD, SMS, USSD Количество SIM карт: 1 Тип модуля GSM: Telit GL865-DUAL V3.1 Скорость передачи данных по CSD: 9600 бит/сек Диапазоны частот: GSM: 900/1800МГц Мощность передатчика (EGSM 900): 2Вт Мощность передатчика (DCS 1800): 1Вт Чувствительность приёмника (на частоте 900МГц): -108дБ Чувствительность приёмника (на частоте 1800МГц): -107дБ Тип основного интерфейса: RS-232 Скорость передачи данных по RS-232: 1200-115200 бит/сек Габариты корпуса: 110 х 78 х 37 мм Тип разъёма интерфейса RS-232: DB-9F Тип антенного разъёма: SMA Тип разъёма низковольтного питания: RJ12 (6P6C) Класс защиты корпуса: IP30 Вес: 120г Напряжение питания постоянное: 7..30В DC Диапазон рабочих температур: -40...+70°C | 42 | шт. |
| 13 | БП TELEOFIS PS12-500S или полнофункциональный эквивалент | Напряжение питания переменное: 90..260В; Максимальный потребляемый ток: 500мА (при напряжении питания 12В); Выходное напряжение: 12В; Тип разъёма низковольтного питания: RJ12 (6P6C). | 42 | шт. |