## 54_лот_(Всего)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Расчет режимов |  | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41026464 (ЗЭС-2454/2015) | 41026464 | 10077127.69 | 1007712.7712 | 500 | ООО "Агропромкомплектация-Курск" | КонРЭС | Курская обл., Конышевский р-н, Жигаевский с/с | 1-й этап: строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 206 существующей ВЛ-10 кВ № 7104 (инв. № 54.734350), с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании, тип и технические характеристики разъединителя определить проектом);2-й этап: строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 7,5 км от от проектируемой ячейки 10 кВ I с.ш. 10 кВ ПС 35/10 кВ «Линец» до границы земельного участка заявителя, с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании, тип и технические характеристики разъединителя определить проектом);строительство участка КЛ-10 кВ (выход с ПС 35/10 кВ «Линец») протяженностью 0,2 км (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании). В проекте предусмотреть разделы «Расчет электрических режимов в прилегающей к ПС 35/10 кВ «Линец» и ПС 35/10 кВ «Рыжково» электрической сети 10 кВ для нормальной, ремонтных и послеаварийных схем» и «Расчет токов КЗ на шинах ПС 35/10 кВ «Линец» и ПС 35/10 кВ «Рыжково», и в прилегающей электрической сети 10 кВ». На основании расчетов выполнить предварительный расчет параметров настройки устройств РЗиА проектируемой ячейки 10 кВ I секции шин 10 кВ ПС 35/10 кВ «Линец» и ячейки № 04 I секции шин 10 кВ ПС 35/10 кВ «Рыжково». | реконструкция ПС 35/10 кВ «Линец» в части монтажа дополнительной ячейки 10 кВ на I секции шин 10 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании).- за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-10 кВ № 7104 (инв. № 54.734350) |  |  | 9619.5 |  | 669.708 | 6979.552 | 1368.8797 | 601.35 | 9619.4897 | В проекте предусмотреть разделы «Расчет электрических режимов в прилегающей к ПС 35/10 кВ «Линец» и ПС 35/10 кВ «Рыжково» электрической сети 10 кВ для нормальной, ремонтных и послеаварийных схем» и «Расчет токов КЗ на шинах ПС 35/10 кВ «Линец» и ПС 35/10 кВ «Рыжково», и в прилегающей электрической сети 10 кВ» | 158.99 | 1 (КРН-III-10 с ВВ/TEL 630 А, комплект РЗ и А, прибор учета, ТТ-10 кВ) с кабельным вводом 10 кВ | 1449.9472 |  |  |  |  | 7.51 | 7209.6 |  |  |  |  | 2 | 120.9525 | 0,2 сечением до 120мм2 | 680 | [17 empty] | 9619.4897 | 2016-09-01
[11 empty] | «Расчет электрических режимов в прилегающей к ПС 35/10 кВ «Линец» и ПС 35/10 кВ «Рыжково» электрической сети 10 кВ для нормальной, ремонтных и послеаварийных схем» и «Расчет токов КЗ на шинах ПС 35/10 кВ «Линец» и ПС 35/10 кВ «Рыжково», и в прилегающей электрической сети 10 кВ» |  | 158.99 |  |  |  |  | 158.99 | 158.99 | [35 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | 1 (КРН-III-10 с ВВ/TEL 630 А, комплект РЗ и А, прибор учета, ТТ-10 кВ) с кабельным вводом 10 кВ | 1449.95 |  | 30.72 | 77.82 | 1281.1472 | 60.26 | 1449.9472 | [35 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 7.51 | 7209.6 |  | 576.768 | 6272.352 | 0 | 360.48 | 7209.6 | [35 empty] | 0
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 2 | 120.96 |  | 7.82 | 24.18 | 87.7325 | 1.22 | 120.9525 | [35 empty] | 0
[11 empty] | Строительство КЛ-10 (6) кВ | 0,2 сечением до 120мм2 | 680 |  | 54.4 | 605.2 | 0 | 20.4 | 680 | [35 empty] | 0
41026512 (ЗЭС-2455/2015) | 41026512 | 3492198.32 | 349219.8305 | 500 | ООО "Агропромкомплектация-Курск" | КонРЭС | Курская обл., Конышевский р-н, Платавский с/с | 1-й этап: строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 115 существующей ВЛ-10 кВ № 736 (инв. № 54.734254), с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании, тип и технические характеристики разъединителя определить проектом);2-й этап: строительство ответвления протяженностью 2,5 км от опоры № 73 существующей ВЛ-10 кВ № 735 (инв. № 54.734249) до границы земельного участка заявителя, с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании, тип и технические характеристики разъединителя определить проектом); строительство двух участков КЛ-10 кВ суммарной протяженностью 0,05 км (для переключения ВЛ-10 кВ № 735 на питание от I с.ш. 10 кВ ПС 35/10 кВ «Платава») (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании). переключение ВЛ-10 кВ № 735 на питание от яч. № 3 I с.ш. 10 кВ ПС 35/10 кВ «Платава», переключение ВЛ-10 кВ № 723 на питание от яч. № 15 II с.ш. 10 кВ ПС 35/10 кВ «Платава». В проекте предусмотреть разделы «Расчет электрических режимов в прилегающей к ПС 35/10 кВ «Платава» электрической сети 10 кВ для нормальной, ремонтных и послеаварийных схем» и «Расчет токов КЗ на шинах ПС 35/10 кВ «Платава», и в прилегающей электрической сети 10 кВ». На основании расчетов выполнить предварительный расчет параметров настройки устройств РЗиА ячеек 10 кВ №№ 3, 15, 16 ПС 35/10 кВ «Платава». |  | ВЛ-10 кВ № 736 (инв. № 54.734254) |  |  | 2795.94 |  | 214.188 | 2271.832 | 87.7325 | 222.18 | 2795.9325 | В проекте предусмотреть разделы «Расчет электрических режимов в прилегающей к ПС 35/10 кВ «Платава» электрической сети 10 кВ для нормальной, ремонтных и послеаварийных схем» и «Расчет токов КЗ на шинах ПС 35/10 кВ «Платава», и в прилегающей электрической сети 10 кВ» | 95.38 | [6 empty] | 2.51 | 2409.6 |  |  |  |  | 2 | 120.9525 | 0,05 сечением до 120мм2 | 170 | [17 empty] | 2795.9325 | 2016-09-01
[11 empty] | «Расчет электрических режимов в прилегающей к ПС 35/10 кВ «Платава» электрической сети 10 кВ для нормальной, ремонтных и послеаварийных схем» и «Расчет токов КЗ на шинах ПС 35/10 кВ «Платава», и в прилегающей электрической сети 10 кВ» |  | 95.38 |  |  |  |  | 95.38 | 95.38 | [35 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 2.51 | 2409.6 |  | 192.768 | 2096.352 | 0 | 120.48 | 2409.6 | [35 empty] | 0
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 2 | 120.96 |  | 7.82 | 24.18 | 87.7325 | 1.22 | 120.9525 | [35 empty] | 0
[11 empty] | Строительство КЛ-10 (6) кВ | 0,05 сечением до 120мм2 | 170 |  | 13.6 | 151.3 | 0 | 5.1 | 170 | [35 empty] | 0
41026610 (ЗЭС-2456/2015) | 41026610 | 8751821.4 | 875182.1441 | 500 | ООО "Агропромкомплектация-Курск" | КонРЭС | Курская обл., Конышевский р-н, Платавский с/с | 1-й этап: строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 159 существующей ВЛ-10 кВ № 18 (инв. № 12013474-00), с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании, тип и технические характеристики разъединителя определить проектом);2-й этап: строительство ответвления протяженностью 7 км от опоры № 1-47 существующей ВЛ-10 кВ № 779 (инв. № 12013473-00) до границы земельного участка заявителя, с монтажом разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании, тип и технические характеристики разъединителя определить проектом).В проекте предусмотреть разделы «Расчет электрических режимов в прилегающей к ПС 35/10 кВ «Платава» и ПС 35/10 кВ «Васильевка» электрической сети 10 кВ для нормальной, ремонтных и послеаварийных схем» и «Расчет токов КЗ на шинах ПС 35/10 кВ Платава, ПС 35/10 кВ Васильевка и в прилегающей электрической сети 10 кВ». На основании расчетов выполнить предварительный расчет параметров настройки устройств РЗиА ячейки 10 кВ №779 ПС 35/10 кВ «Васильевка» и ячейки 10 кВ № 18 ПС 35/10 кВ «Платава», в случае превышения расчетными величинами допустимых параметров электрической сети предусмотреть усиление соответствующей сети, а также замену оборудования и устройств. |  | ВЛ-10 кВ № 18 (инв. № 12013474-00) |  |  | 6909.95 |  | 546.188 | 5878.932 | 87.7325 | 397.09 | 6909.9425 | В проекте предусмотреть разделы «Расчет электрических режимов в прилегающей к ПС 35/10 кВ «Платава» и ПС 35/10 кВ «Васильевка» электрической сети 10 кВ для нормальной, ремонтных и послеаварийных схем» и «Расчет токов КЗ на шинах ПС 35/10 кВ Платава, ПС 35/10 кВ Васильевка и в прилегающей электрической сети 10 кВ» | 59.39 | [6 empty] | 7.01 | 6729.6 |  |  |  |  | 2 | 120.9525 | [19 empty] | 6909.9425 | 2016-09-01
[11 empty] | «Расчет электрических режимов в прилегающей к ПС 35/10 кВ «Платава» и ПС 35/10 кВ «Васильевка» электрической сети 10 кВ для нормальной, ремонтных и послеаварийных схем» и «Расчет токов КЗ на шинах ПС 35/10 кВ Платава, ПС 35/10 кВ Васильевка и в прилегающей электрической сети 10 кВ» |  | 59.39 |  |  |  |  | 59.39 | 59.39 | [35 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 7.01 | 6729.6 |  | 538.368 | 5854.752 | 0 | 336.48 | 6729.6 | [35 empty] | 0
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 2 | 120.96 |  | 7.82 | 24.18 | 87.7325 | 1.22 | 120.9525 | [35 empty] | 0
41091541 (ЗЭС-2624/2015) | 41091541 | 466.1 |  | 8 | Дорохова Валентина Васильевна | ЛРЭС | Курская обл., г.Льгов, ул.Примакова, д.99,кв.1. | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011145-00) в части замены 6 опор и монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,28 км (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011145-00) |  |  | 216.18 |  | 17.2944 | 185.9148 | 0 | 12.9708 | 216.18 | [32 empty] | 0,28 с заменой 6 опор (замена 6 деревянных опор на 6 ж/б промежуточных) | 216.18 |  | 216.18 | 2015-12-18
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0,28 с заменой 6 опор (замена 6 деревянных опор на 6 ж/б промежуточных) | 216.18 |  | 17.2944 | 185.9148 | 0 | 12.9708 | 216.18 | [35 empty] | 0
41082229 (СЭС-2619/2015) | 41082229 | 466.1 |  | 5 | Нетреба Владимир Алексеевич | ЖРЭС | Курская обл., п. Студенок, р-н ручья Погарщина, уч. № 274 | - | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 182 (инв. № 13009587) в части замены силового трансформатора на трансформатор большей мощности (мощность трансформатора и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ТП-10/0,4 кВ № 182 (инв. № 13009587) |  |  | 167.9208 | 0 | 5.89 | 36.08 | 124.4308 | 1.52 | 167.9208 | [26 empty] | Замена силового трансформатора 25кВА на трансформатор 63 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ) | 167.9208 | [7 empty] | 167.9208 | 2015-12-17
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Замена силового трансформатора 25кВА на трансформатор 63 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ) | 167.9208 |  | 5.89 | 36.08 | 124.4308 | 1.52 | 167.9208 | [35 empty] | 0
41093874 (СЭС-2643/2015) | 41093874 | 466.1 |  | 15 | Земляков Александр Михайлович | ДРЭС | Курская обл., Дмитриевский р-н, с. Рогозна, вблизи жилого дома № 46 | - строительство ответвления протяженностью 0,07 км от опоры № 9 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 43170701) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 43170701) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 43170701) |  |  | 89.11 |  | 7.1288 | 76.6346 | 0 | 5.3466 | 89.11 | [28 empty] | 0.07 | 89.11 | [5 empty] | 89.11 | 2015-12-22
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.07 | 89.11 |  | 7.1288 | 76.6346 | 0 | 5.3466 | 89.11 | [35 empty] | 0
41095071 (СЭС-2649/2015) | 41095071 | 466.1 |  | 15 | Богомолов Олег Алексеевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-он, с. Разветье, квартал Заозерье, кад. № 46:06:081601:278 | - строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,08 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство СТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) |  |  | 696.9679 | #REF! | 35.1196 | 324.586 | 315.7579 | 21.5044 | 696.9679 | [10 empty] | 0.12 | 197.28 |  |  | 1 | 60.4762 |  |  |  |  | СТП 63 кВА | 324.8717 | 1 | 12.5 |  |  |  |  | 0.08 | 101.84 | [5 empty] | 696.9679 | 2015-12-19
41095114 (СЭС-2650/2015) | 41095114 | 466.1 |  | 8 | Ворожкова Вера Алексеевна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-он, с. Разветье, квартал Заозерье, кад. № 46:06:081601:277 | - строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-2649; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,08 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-2649. строительство СТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – по техническим условиям С-2649 | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2649 | ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) | [44 empty] | 0 | 2015-12-19
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.12 | 197.28 |  | 15.7824 | 171.6336 | 0 | 9.864 | 197.28 | [35 empty] | 0
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762 | [35 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 324.8717 |  | 6.53 | 51.75 | 261.7717 | 4.82 | 324.8717 | [35 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [35 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 101.84 |  | 8.1472 | 87.5824 | 0 | 6.1104 | 101.84 | [35 empty] | 0
41095216 (СЭС-2651/2015) | 41095216 | 466.1 |  | 14 | Ланина Ольга Николаевна | ЖРЭС | Курская область, Железногорский район, с. Разветье, квартал Заозерье, кад. № 46:06:081601:31 | - строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-2230; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,26 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,22 км по техническим условиям С-2229, С-2230 строительство СТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – по техническим условиям С-2230 | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2230 | ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) |  |  | 203.68 |  | 16.2944 | 175.1648 | 0 | 12.2208 | 203.68 | [28 empty] | 0.16 | 203.68 | [5 empty] | 203.68 | 2015-12-10 | Остальной объем строительства включен в С-2229 и С-2230 (Лот № 34 льготники СЭС)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.16 | 203.68 |  | 16.2944 | 175.1648 | 0 | 12.2208 | 203.68 | [35 empty] | 0
41046306 (ЦЭС-10344/2015) | 41046306 | 1388775 | 972142.5 | 2500 | Открытое акционерное общество «Курские электрические сети» | ЦРЭС | г.Курск, ул.Энергетиков, д.2/11 | - | 1.1. Реконструкция ячеек 6 кВ №№ 18, 46 в части замены масляных выключателей на вакуумные, замены трансформаторов тока и устройств РЗиА (объем реконструкции уточнить при проектировании). |  |  |  | 1322.54 |  | 43.04 | 148.18 | 1040.3331 | 91 | 1322.5531 |  |  |  |  | Реконструкция 2-х ячеек 10 кВ в части замены 2-х масляных выключателей 10 кВ на 2 вакуумных выключателя, 2-х комплектов ТТ-10 кВ и устройств РЗиА | 1322.5531 | [29 empty] | 1322.5531 | 2017-04-14
[11 empty] | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Реконструкция 2-х ячеек 10 кВ в части замены 2-х масляных выключателей 10 кВ на 2 вакуумных выключателя, 2-х комплектов ТТ-10 кВ и устройств РЗиА | 1322.54 |  | 43.04 | 148.18 | 1040.3331 | 91 | 1322.5531 | [35 empty] | 0
41066549 (ЦЭС-10863/2015) | 41066549 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Клиндухов Виктор Федорович | КРЭС | с. Рышково, уч. 46:11:170608:131 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,04 км от ТП-10/0,4 кВ № 9/100 кВА (инв. № 2854) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 9/100 кВА (инв. № 2854) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 9/100 кВА (инв. № 2854) |  |  | 59.12 |  | 4.3336 | 44.9512 | 6.7 | 3.1352 | 59.12 | [26 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) | 8.2 | 0.04 | 50.92 | [5 empty] | 59.12 | 2015-12-18
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [35 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 50.92 |  | 4.0736 | 43.7912 | 0 | 3.0552 | 50.92 | [35 empty] | 0
41089653 (ЦЭС-11110/2015) | 41089653 | 466.1 |  | 14.5 | Квасова Кристина Вячеславовна | ЦРЭС | 305014, г. Курск, ул.Верхняя Рябиновая, д. 107 | - | замена ТП-10/0,4 кВ, построенной по договору Ц-6633 на ТП-10/0,4 кВ проходного типа с силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) –по техническим условиям Ц-8174, Ц-9362, Ц-10197. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП-10/0,4 кВ № 006 в части переключения участка ВЛ-0,4 кВ с опоры № 21 по опору № 35 на питание от реконструируемой ТП-10/0,4 кВ, реконструируемой в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10197. | [45 empty] | 0 | 2015-12-22 | Объем строительства включен в Ц-8174 (Лот № 30 льготники ЦЭС-Северный); Ц-10197
41093920 (ЦЭС-11170/2015) | 41093920 | 466.1 |  | 11 | Катунин Юрий Викторович | КРЭС | Курская обл., д. Татаренкова, уч. 46:11:111802:807 | - строительство ответвления протяженностью 0,21 км от опоры № 2-10 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,21 км по техническим условиям Ц-9896. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [45 empty] | 0 | 2015-12-22 | Объем строительства включен в Ц -9896 (Лот № 43 льготники Северо-Восток)
41096542 (ЦЭС-11188/2015) | 41096542 | 4444.08 |  | 8 | Общество с ограниченной ответственностью «Эдель» | КРЭС | Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д.Татаренкова, уч.46:11:111812:7 | - | замена ТП-10/0,4 кВ № 639/63 кВА (инв.№13011694-00) на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10410. | ТП-10/0,4 кВ № 639/63 кВА (инв.№13011694-00) | [44 empty] | 0 | 2015-12-22 | Объем строительства включен в Ц-10410 (Лот № 46 ЦЭС Северо-Восток)
41098110 (ЦЭС-11206/2015) | 41098110 | 466.1 |  | 14.5 | Алымова Людмила Павловна | КРЭС | Курская обл., д. Хмелевая, уч. 46:11:111713:189 | - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 438.07 (инв. № 4138) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-10899; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,44 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,28 км по техническим условиям Ц-10894. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-10899. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 438.07 (инв. № 4138) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10899 | ВЛ-10 кВ № 438.07 (инв. № 4138) |  |  | 203.68 | 0 | 16.2944 | 175.1648 | 0 | 12.2208 | 203.68 | [28 empty] | 0.16 | 203.68 | [5 empty] | 203.68 | 2015-12-22 | Остальной объем строительства включен в Ц-10894 (Лот № 48 Северо-Восток); Ц-10899 (Лот № 49 Северо-Восток)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.16 | 203.68 |  | 16.2944 | 175.1648 | 0 | 12.2208 | 203.68 | [35 empty] | 0
41084819 (ЦЭС-11072/2015) | 41084819 | 466.1 |  | 14.5 | Андриян Андрей Александрович | КРЭС | Курская обл., д. Хмелевая, уч. 46:11:111713:279 | - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 438.07 (инв. № 4138) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,03 км по техническим условиям Ц-10899; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,21 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – /аналогично техническим условиям Ц-10899 | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 438.07 (инв. № 4138) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10899/. | ВЛ-10 кВ № 438.07 (инв. № 4138) |  |  | 267.33 |  | 21.3864 | 229.9038 | 0 | 16.0398 | 267.33 | [28 empty] | 0.21 | 267.33 | [5 empty] | 267.33 | 2015-12-17 | Остальной объем строительства включен в Ц-10894 (Лот № 48 Северо-Восток), Ц-10899 (Лот № 49)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.21 | 267.33 |  | 21.3864 | 229.9038 | 0 | 16.0398 | 267.33 | [35 empty] | 0
41094773 (ЦЭС-11124/2015) | 41094773 | 466.1 |  | 14.5 | Фурсов Александр Леонидович | КРЭС | Курский р-н, д. 1-я Моква | - строительство ответвления протяженностью 0,16 км от опоры № 17 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012042-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012042-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012042-00) |  |  | 203.68 |  | 16.2944 | 175.1648 | 0 | 12.2208 | 203.68 | [28 empty] | 0.16 | 203.68 | [5 empty] | 203.68 | 2015-12-17
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.16 | 203.68 |  | 16.2944 | 175.1648 | 0 | 12.2208 | 203.68 | [35 empty] | 0
41090681 (ЦЭС-11125/2015) | 41090681 | 466.1 |  | 14.5 | Амелин Константин Васильевич | КРЭС | д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:843 | - | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 654/40 кВА (инв. № 13011695-00) на силовой трансформатор большей мощности (250 кВА) (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, в т.ч. с учетом заключенных договоров Ц-7930, Ц-7205, Ц-7569, Ц-8968, Ц-7818, Ц-5971, Ц-6657, Ц-6330, Ц-7329, Ц-7379, Ц-9164, Ц-9355, Ц-6376, Ц-7599. | ТП-10/0,4 кВ № 654/40 кВА (инв. № 13011695-00) | [44 empty] | 0 | 2015-12-16 | Объем работ включен в Ц-10122 (Лот № 45 льготники Юго-Запад)
41091592 (ЦЭС-11129/2015) | 41091592 | 466.1 |  | 14.5 | Кузнецова Светлана Леонидовна | КРЭС | 2-я Моква, уч. 46:11:091213:45 | - | выполнить замену ТП-10/0,4 кВ № 694 (25 кВА) на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии с учетом ранее заключенных договоров Ц-5881, Ц-5937, Ц-5929, Ц-5924, Ц-4978, Ц-7575. | ТП-10/0,4 кВ № 694 (25 кВА) (д. 2-я Моква) |  |  | 571.0224 |  | 16.35 | 77.93 | 471.5324 | 5.21 | 571.0224 | [20 empty] | КТП 250 кВА (с трансформатором 160 кВА) (Демонтаж ТП 25 кВА) | 558.5224 | 1 | 12.5 | [11 empty] | 571.0224 | 2015-12-18
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 250 кВА (с трансформатором 160 кВА) (Демонтаж ТП 25 кВА) | 558.5224 |  | 15.6 | 76.4 | 461.4124 | 5.11 | 558.5224 | [35 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [35 empty] | 0
41094840 (ЦЭС-11184/2015) | 41094840 | 466.1 |  | 15 | Брежнев Алексей Игоревич | КРЭС | 2-я Моква, уч. 46:11:090403:46 | - | выполнить замену ТП-10/0,4 кВ № 694 (25 кВА) на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии с учетом ранее заключенных договоров Ц-5881, Ц-5937, Ц-5929, Ц-5924, Ц-4978, Ц-7575, по техническим условиям Ц-11129. | [45 empty] | 0 | 2015-12-17 | Объем строительства включен в Ц-11129 (физ. объемы от 09.06.15 г.)
41093907 (ЦЭС-11167/2015) | 41093907 | 466.1 |  | 9 | Уметбаев Ришат Ринатович | КРЭС | д. Чаплыгина, уч. 46:11:142106:33 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км с переходом через автомобильную дорогу от ТП-10/0,4 кВ № 718 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 718 (инв. № нет) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ТП-10/0,4 кВ № 718 (инв. № нет) (д. Чаплыгина) |  |  | 390.1 |  | 30.812 | 329.594 | 6.7 | 22.994 | 390.1 | [26 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) - 1 шт. | 8.2 | 0,3 с преходом через автомобильную дорогу | 381.9 | [5 empty] | 390.1 | 2015-12-16
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) - 1 шт. | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [35 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,3 с преходом через автомобильную дорогу | 381.9 |  | 30.552 | 328.434 | 0 | 22.914 | 381.9 | [35 empty] | 0
41095332 (ЦЭС-11179/2015) | 41095332 | 466.1 |  | 12 | Хмелевская Татьяна Вячеславовна | КРЭС | Курский р-н, х.Кислино | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,26 км от ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,26 км по техническим условиям Ц-10987. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-10987. | ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) | [44 empty] | 0 | 2015-12-18 | Объем строительства включен в Ц-10987 (Лот № 49 Юго-Запад)
41095369 (ЦЭС-11180/2015) | 41095369 | 466.1 |  | 12 | Хмелевской Владимир Петрович | КРЭС | Курский р-н, Рышковский с/с, х.Кислино | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,24 км от ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,24 км по техническим условиям Ц-10987. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-10987. | ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) | [44 empty] | 0 | 2015-12-18 | Объем строительства включен в Ц-10987 (Лот № 49 Юго-Запад)
41095401 (ЦЭС-11181/2015) | 41095401 | 466.1 |  | 12 | Тройной Олег Александрович | КРЭС | Курский р-н, Рышковский с/с, х.Кислино | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,64 км от ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,56 км по техническим условиям Ц-10987. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-10987. | ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) |  |  | 101.84 | 0 | 8.1472 | 87.5824 | 0 | 6.1104 | 101.84 | [28 empty] | 0.08 | 101.84 | [5 empty] | 101.84 | 2015-12-19 | Остальной объем строительства включен в Ц-10987 (Лот № 49 Юго-Запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 101.84 |  | 8.1472 | 87.5824 | 0 | 6.1104 | 101.84 | [35 empty] | 0
41096608 (ЦЭС-11200/2015) | 41096608 | 466.1 |  | 15 | Ханина Екатерина Михайловна | КРЭС | д. Верхняя Медведица, ул. Советская, д. 176 А | - | монтаж двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,3 км, в пролетах опор №№ 9 – 16 (марку и сечение провода, протяженность, необходимость замены опор уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 81.36 | 0 | 6.5088 | 73.224 | 0 | 1.6272 | 81.36 | [32 empty] | 0,3 по трассе | 81.36 |  | 81.36 | 2015-12-18
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0,3 по трассе | 81.36 |  | 6.5088 | 73.224 | 0 | 1.6272 | 81.36 | [35 empty] | 0
41097809 (ЦЭС-11211/2015) | 41097809 | 466.1 |  | 14.5 | Синяков Петр Олегович | КРЭС | Курский р-н, Полянский с/с, д.Нартово, уч.46:11:160601:59 | - строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры № 10 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 127.3 | 0 | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [28 empty] | 0.1 | 127.3 | [5 empty] | 127.3 | 2015-12-19
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 127.3 |  | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [35 empty] | 0
41098377 (ЦЭС-11227/2015) | 41098377 | 466.1 |  | 10 | Росляков Игорь Иванович | БРЭС | 305502, Курская обл., Курский р-н, д.Клюква, уч.290 | - строительство ответвления протяженностью 0,15 км (в том числе 0,14 км совместной подвеской по опорам ВЛ-10 кВ № 176.118) от опоры № 2 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 4738) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 176.118 (инв. № 4642) в части монтажа двух дополнительных опор для обеспечения возможности совместной подвески участка ВЛ-0,4 кВ, строящегося в соответствии с п. 10.1 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 176.118 (инв. № 4642) |  |  | 241.75 | 0 | 19.34 | 208.413 | 0 | 13.997 | 241.75 | [12 empty] | Установка 2-х дополнительных опор для обеспечения возможности совместной подвески участка ВЛ-0,4 кВ | 50.8 | [14 empty] | 0,15 км, в т.ч. 0,14 км совместной подвеской по опорам ВЛ-10 кВ | 190.95 | [5 empty] | 241.75 | 2015-12-19
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | Установка 2-х дополнительных опор для обеспечения возможности совместной подвески участка ВЛ-0,4 кВ | 50.8 |  | 4.064 | 44.196 | 0 | 2.54 | 50.8 | [35 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,15 км, в т.ч. 0,14 км совместной подвеской по опорам ВЛ-10 кВ | 190.95 |  | 15.276 | 164.217 | 0 | 11.457 | 190.95 | [35 empty] | 0
41079493 (ЮЭС-2855/2015) | 41079493 | 205964.11 |  | 10 | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | Су.РЭС | Суджанский район, х.Зеленый Шлях, д.22 | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 189 существующей ВЛ-10 кВ № 7506 (инв. № 00001831) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,04 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 25 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 7506 (инв. № 00001831) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 7506 (инв. № 00001831) |  |  | 465.2079 |  | 16.5788 | 123.464 | 315.7579 | 9.4072 | 465.2079 | [8 empty] | 0.01 | 16.44 |  |  |  |  | 1 | 60.4762 |  |  |  |  | СТП 63 кВА | 324.8717 | 1 | 12.5 |  |  |  |  | 0.04 | 50.92 | [5 empty] | 465.2079 | 2015-12-16
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.01 | 16.44 |  | 1.3152 | 14.3028 | 0 | 0.822 | 16.44
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 324.8717 |  | 6.53 | 51.75 | 261.7717 | 4.82 | 324.8717
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 50.92 |  | 4.0736 | 43.7912 | 0 | 3.0552 | 50.92
[19 empty] | 24734.1667 | [35 empty] | 24734.1667

## 54_лот_(Льготники)
Приложение к Лоту № 54 льготники
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Расчет режимов | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, км |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ, км |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов, км |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41091541 (ЗЭС-2624/2015) | 41091541 | 466.1 |  | 8 | Дорохова Валентина Васильевна | ЛРЭС | Курская обл., г.Льгов, ул.Примакова, д.99,кв.1. | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011145-00) в части замены 6 опор и монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,28 км (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011145-00) |  |  | 216.18 |  | 17.2944 | 185.9148 | 0 | 12.9708 | 216.18 | [29 empty] | 0,28 с заменой 6 опор (замена 6 деревянных опор на 6 ж/б промежуточных) | 216.18 |  | 216.18 | 2015-12-18
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов, км | 0,28 с заменой 6 опор (замена 6 деревянных опор на 6 ж/б промежуточных) | 216.18 |  | 17.2944 | 185.9148 | 0 | 12.9708 | 216.18 | [32 empty] | 0
41082229 (СЭС-2619/2015) | 41082229 | 466.1 |  | 5 | Нетреба Владимир Алексеевич | ЖРЭС | Курская обл., п. Студенок, р-н ручья Погарщина, уч. № 274 | - | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 182 (инв. № 13009587) в части замены силового трансформатора на трансформатор большей мощности (мощность трансформатора и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ТП-10/0,4 кВ № 182 (инв. № 13009587) |  |  | 167.9208 | 0 | 5.89 | 36.08 | 124.4308 | 1.52 | 167.9208 | [23 empty] | Замена силового трансформатора 25кВА на трансформатор 63 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ) | 167.9208 | [7 empty] | 167.9208 | 2015-12-17
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Замена силового трансформатора 25кВА на трансформатор 63 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ) | 167.9208 |  | 5.89 | 36.08 | 124.4308 | 1.52 | 167.9208 | [32 empty] | 0
41093874 (СЭС-2643/2015) | 41093874 | 466.1 |  | 15 | Земляков Александр Михайлович | ДРЭС | Курская обл., Дмитриевский р-н, с. Рогозна, вблизи жилого дома № 46 | - строительство ответвления протяженностью 0,07 км от опоры № 9 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 43170701) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 43170701) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 43170701) |  |  | 89.11 |  | 7.1288 | 76.6346 | 0 | 5.3466 | 89.11 | [25 empty] | 0.07 | 89.11 | [5 empty] | 89.11 | 2015-12-22
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.07 | 89.11 |  | 7.1288 | 76.6346 | 0 | 5.3466 | 89.11 | [32 empty] | 0
41095071 (СЭС-2649/2015) | 41095071 | 466.1 |  | 15 | Богомолов Олег Алексеевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-он, с. Разветье, квартал Заозерье, кад. № 46:06:081601:278 | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании);строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,08 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство СТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) |  |  | 696.9679 | #REF! | 35.1196 | 324.586 | 315.7579 | 21.5044 | 696.9679 | [8 empty] | 0.12 | 197.28 |  |  | 1 | 60.4762 |  |  |  | СТП 63 кВА | 324.8717 | 1 | 12.5 |  |  |  |  | 0.08 | 101.84 | [5 empty] | 696.9679 | 2015-12-19
41095114 (СЭС-2650/2015) | 41095114 | 466.1 |  | 8 | Ворожкова Вера Алексеевна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-он, с. Разветье, квартал Заозерье, кад. № 46:06:081601:277 | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-2649;строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,08 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-2649. строительство СТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – по техническим условиям С-2649 | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2649 | ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) | [41 empty] | 0 | 2015-12-19
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ, км | 0.12 | 197.28 |  | 15.7824 | 171.6336 | 0 | 9.864 | 197.28 | [32 empty] | 0
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 324.8717 |  | 6.53 | 51.75 | 261.7717 | 4.82 | 324.8717 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 101.84 |  | 8.1472 | 87.5824 | 0 | 6.1104 | 101.84 | [32 empty] | 0
41095216 (СЭС-2651/2015) | 41095216 | 466.1 |  | 14 | Ланина Ольга Николаевна | ЖРЭС | Курская область, Железногорский район, с. Разветье, квартал Заозерье, кад. № 46:06:081601:31 | строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-2230;строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,26 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,22 км по техническим условиям С-2229, С-2230строительство СТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – по техническим условиям С-2230 | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2230 | ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) |  |  | 203.68 |  | 16.2944 | 175.1648 | 0 | 12.2208 | 203.68 | [25 empty] | 0.16 | 203.68 | [5 empty] | 203.68 | 2015-12-10 | Остальной объем строительства включен в С-2229 и С-2230 (Лот № 34 льготники СЭС)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.16 | 203.68 |  | 16.2944 | 175.1648 | 0 | 12.2208 | 203.68 | [32 empty] | 0
41046306 (ЦЭС-10344/2015) | 41046306 | 1388775 | 972142.5 | 2500 | Открытое акционерное общество «Курские электрические сети» | ЦРЭС | г.Курск, ул.Энергетиков, д.2/11 | - | 1.1. Реконструкция ячеек 6 кВ №№ 18, 46 в части замены масляных выключателей на вакуумные, замены трансформаторов тока и устройств РЗиА (объем реконструкции уточнить при проектировании). |  |  |  | 69.8583 |  | 1.7 | 2.89 | 65.1883 | 0.08 | 69.8583 |  |  | Реконструкция одной ячейки 6 кВ в части замены одного комплекта ТТ-6 кВ | 69.8583 | [28 empty] | 69.8583 | 2017-04-14
[11 empty] | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Реконструкция одной ячейки 6 кВ в части замены одного комплекта ТТ-6 кВ | 69.8583 |  | 1.7 | 2.89 | 65.1883 | 0.08 | 69.8583 | [32 empty] | 0
41066549 (ЦЭС-10863/2015) | 41066549 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Клиндухов Виктор Федорович | КРЭС | с. Рышково, уч. 46:11:170608:131 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,04 км от ТП-10/0,4 кВ № 9/100 кВА (инв. № 2854) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 9/100 кВА (инв. № 2854) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 9/100 кВА (инв. № 2854) |  |  | 59.12 |  | 4.3336 | 44.9512 | 6.7 | 3.1352 | 59.12 | [23 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) | 8.2 | 0.04 | 50.92 | [5 empty] | 59.12 | 2015-12-18
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.04 | 50.92 |  | 4.0736 | 43.7912 | 0 | 3.0552 | 50.92 | [32 empty] | 0
41089653 (ЦЭС-11110/2015) | 41089653 | 466.1 |  | 14.5 | Квасова Кристина Вячеславовна | ЦРЭС | 305014, г. Курск, ул.Верхняя Рябиновая, д. 107 | - | замена ТП-10/0,4 кВ, построенной по договору Ц-6633 на ТП-10/0,4 кВ проходного типа с силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) –по техническим условиям Ц-8174, Ц-9362, Ц-10197.реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП-10/0,4 кВ № 006 в части переключения участка ВЛ-0,4 кВ с опоры № 21 по опору № 35 на питание от реконструируемой ТП-10/0,4 кВ, реконструируемой в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10197. | [42 empty] | 0 | 2015-12-22 | Объем строительства включен в Ц-8174 (Лот № 30 льготники ЦЭС-Северный); Ц-10197
41093920 (ЦЭС-11170/2015) | 41093920 | 466.1 |  | 11 | Катунин Юрий Викторович | КРЭС | Курская обл., д. Татаренкова, уч. 46:11:111802:807 | - строительство ответвления протяженностью 0,21 км от опоры № 2-10 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,21 км по техническим условиям Ц-9896. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [42 empty] | 0 | 2015-12-22 | Объем строительства включен в Ц -9896 (Лот № 43 льготники Северо-Восток)
41096542 (ЦЭС-11188/2015) | 41096542 | 4444.08 |  | 8 | Общество с ограниченной ответственностью «Эдель» | КРЭС | Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д.Татаренкова, уч.46:11:111812:7 | - | замена ТП-10/0,4 кВ № 639/63 кВА (инв.№13011694-00) на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10410. | ТП-10/0,4 кВ № 639/63 кВА (инв.№13011694-00) | [41 empty] | 0 | 2015-12-22 | Объем строительства включен в Ц-10410 (Лот № 46 ЦЭС Северо-Восток)
41098110 (ЦЭС-11206/2015) | 41098110 | 466.1 |  | 14.5 | Алымова Людмила Павловна | КРЭС | Курская обл., д. Хмелевая, уч. 46:11:111713:189 | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 438.07 (инв. № 4138) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-10899;строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,44 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,28 км по техническим условиям Ц-10894.строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-10899. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 438.07 (инв. № 4138) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10899 | ВЛ-10 кВ № 438.07 (инв. № 4138) |  |  | 203.68 | 0 | 16.2944 | 175.1648 | 0 | 12.2208 | 203.68 | [25 empty] | 0.16 | 203.68 | [5 empty] | 203.68 | 2015-12-22 | Остальной объем строительства включен в Ц-10894 (Лот № 48 Северо-Восток); Ц-10899 (Лот № 49 Северо-Восток)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.16 | 203.68 |  | 16.2944 | 175.1648 | 0 | 12.2208 | 203.68 | [32 empty] | 0
41084819 (ЦЭС-11072/2015) | 41084819 | 466.1 |  | 14.5 | Андриян Андрей Александрович | КРЭС | Курская обл., д. Хмелевая, уч. 46:11:111713:279 | - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 438.07 (инв. № 4138) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,03 км по техническим условиям Ц-10899; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,21 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – /аналогично техническим условиям Ц-10899 | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 438.07 (инв. № 4138) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10899/. | ВЛ-10 кВ № 438.07 (инв. № 4138) |  |  | 267.33 |  | 21.3864 | 229.9038 | 0 | 16.0398 | 267.33 | [25 empty] | 0.21 | 267.33 | [5 empty] | 267.33 | 2015-12-17 | Остальной объем строительства включен в Ц-10894 (Лот № 48 Северо-Восток), Ц-10899 (Лот № 49)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.21 | 267.33 |  | 21.3864 | 229.9038 | 0 | 16.0398 | 267.33 | [32 empty] | 0
41094773 (ЦЭС-11124/2015) | 41094773 | 466.1 |  | 14.5 | Фурсов Александр Леонидович | КРЭС | Курский р-н, д. 1-я Моква | - строительство ответвления протяженностью 0,16 км от опоры № 17 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012042-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012042-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012042-00) |  |  | 203.68 |  | 16.2944 | 175.1648 | 0 | 12.2208 | 203.68 | [25 empty] | 0.16 | 203.68 | [5 empty] | 203.68 | 2015-12-17
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.16 | 203.68 |  | 16.2944 | 175.1648 | 0 | 12.2208 | 203.68 | [32 empty] | 0
41090681 (ЦЭС-11125/2015) | 41090681 | 466.1 |  | 14.5 | Амелин Константин Васильевич | КРЭС | д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:843 | - | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 654/40 кВА (инв. № 13011695-00) на силовой трансформатор большей мощности (250 кВА) (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, в т.ч. с учетом заключенных договоров Ц-7930, Ц-7205, Ц-7569, Ц-8968, Ц-7818, Ц-5971, Ц-6657, Ц-6330, Ц-7329, Ц-7379, Ц-9164, Ц-9355, Ц-6376, Ц-7599. | ТП-10/0,4 кВ № 654/40 кВА (инв. № 13011695-00) | [41 empty] | 0 | 2015-12-16 | Объем работ включен в Ц-10122 (Лот № 45 льготники Юго-Запад)
41091592 (ЦЭС-11129/2015) | 41091592 | 466.1 |  | 14.5 | Кузнецова Светлана Леонидовна | КРЭС | 2-я Моква, уч. 46:11:091213:45 | - | выполнить замену ТП-10/0,4 кВ № 694 (25 кВА) на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии с учетом ранее заключенных договоров Ц-5881, Ц-5937, Ц-5929, Ц-5924, Ц-4978, Ц-7575. | ТП-10/0,4 кВ № 694 (25 кВА) (д. 2-я Моква) |  |  | 571.0224 |  | 16.35 | 77.93 | 471.5324 | 5.21 | 571.0224 | [17 empty] | КТП 250 кВА (с трансформатором 160 кВА) (Демонтаж ТП 25 кВА) | 558.5224 | 1 | 12.5 | [11 empty] | 571.0224 | 2015-12-18
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 250 кВА (с трансформатором 160 кВА) (Демонтаж ТП 25 кВА) | 558.5224 |  | 15.6 | 76.4 | 461.4124 | 5.11 | 558.5224 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [32 empty] | 0
41094840 (ЦЭС-11184/2015) | 41094840 | 466.1 |  | 15 | Брежнев Алексей Игоревич | КРЭС | 2-я Моква, уч. 46:11:090403:46 | - | выполнить замену ТП-10/0,4 кВ № 694 (25 кВА) на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии с учетом ранее заключенных договоров Ц-5881, Ц-5937, Ц-5929, Ц-5924, Ц-4978, Ц-7575, по техническим условиям Ц-11129. | [42 empty] | 0 | 2015-12-17 | Объем строительства включен в Ц-11129 (физ. объемы от 09.06.15 г.)
41093907 (ЦЭС-11167/2015) | 41093907 | 466.1 |  | 9 | Уметбаев Ришат Ринатович | КРЭС | д. Чаплыгина, уч. 46:11:142106:33 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км с переходом через автомобильную дорогу от ТП-10/0,4 кВ № 718 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 718 (инв. № нет) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ТП-10/0,4 кВ № 718 (инв. № нет) (д. Чаплыгина) |  |  | 390.1 |  | 30.812 | 329.594 | 6.7 | 22.994 | 390.1 | [23 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) - 1 шт. | 8.2 | 0,3 с переходом через автомобильную дорогу | 381.9 | [5 empty] | 390.1 | 2015-12-16
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) - 1 шт. | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,3 с преходом через автомобильную дорогу | 381.9 |  | 30.552 | 328.434 | 0 | 22.914 | 381.9 | [32 empty] | 0
41095332 (ЦЭС-11179/2015) | 41095332 | 466.1 |  | 12 | Хмелевская Татьяна Вячеславовна | КРЭС | Курский р-н, х.Кислино | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,26 км от ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,26 км по техническим условиям Ц-10987. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-10987. | ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) | [41 empty] | 0 | 2015-12-18 | Объем строительства включен в Ц-10987 (Лот № 49 Юго-Запад)
41095369 (ЦЭС-11180/2015) | 41095369 | 466.1 |  | 12 | Хмелевской Владимир Петрович | КРЭС | Курский р-н, Рышковский с/с, х.Кислино | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,24 км от ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,24 км по техническим условиям Ц-10987. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-10987. | ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) | [41 empty] | 0 | 2015-12-18 | Объем строительства включен в Ц-10987 (Лот № 49 Юго-Запад)
41095401 (ЦЭС-11181/2015) | 41095401 | 466.1 |  | 12 | Тройной Олег Александрович | КРЭС | Курский р-н, Рышковский с/с, х.Кислино | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,64 км от ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,56 км по техническим условиям Ц-10987. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-10987. | ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) |  |  | 101.84 | 0 | 8.1472 | 87.5824 | 0 | 6.1104 | 101.84 | [25 empty] | 0.08 | 101.84 | [5 empty] | 101.84 | 2015-12-19 | Остальной объем строительства включен в Ц-10987 (Лот № 49 Юго-Запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 101.84 |  | 8.1472 | 87.5824 | 0 | 6.1104 | 101.84 | [32 empty] | 0
41096608 (ЦЭС-11200/2015) | 41096608 | 466.1 |  | 15 | Ханина Екатерина Михайловна | КРЭС | д. Верхняя Медведица, ул. Советская, д. 176 А | - | монтаж двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,3 км, в пролетах опор №№ 9 – 16 (марку и сечение провода, протяженность, необходимость замены опор уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 81.36 | 0 | 6.5088 | 73.224 | 0 | 1.6272 | 81.36 | [29 empty] | 0,3 по трассе | 81.36 |  | 81.36 | 2015-12-18
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0,3 по трассе | 81.36 |  | 6.5088 | 73.224 | 0 | 1.6272 | 81.36 | [32 empty] | 0
41097809 (ЦЭС-11211/2015) | 41097809 | 466.1 |  | 14.5 | Синяков Петр Олегович | КРЭС | Курский р-н, Полянский с/с, д.Нартово, уч.46:11:160601:59 | - строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры № 10 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 127.3 | 0 | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [25 empty] | 0.1 | 127.3 | [5 empty] | 127.3 | 2015-12-19
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 127.3 |  | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [32 empty] | 0
41098377 (ЦЭС-11227/2015) | 41098377 | 466.1 |  | 10 | Росляков Игорь Иванович | БРЭС | 305502, Курская обл., Курский р-н, д.Клюква, уч.290 | - строительство ответвления протяженностью 0,15 км (в том числе 0,14 км совместной подвеской по опорам ВЛ-10 кВ № 176.118) от опоры № 2 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 4738) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 176.118 (инв. № 4642) в части монтажа двух дополнительных опор для обеспечения возможности совместной подвески участка ВЛ-0,4 кВ, строящегося в соответствии с п. 10.1 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 176.118 (инв. № 4642) |  |  | 241.75 | 0 | 19.34 | 208.413 | 0 | 13.997 | 241.75 | [10 empty] | Установка 2-х дополнительных опор для обеспечения возможности совместной подвески участка ВЛ-0,4 кВ | 50.8 | [13 empty] | 0,15 км, в т.ч. 0,14 км совместной подвеской по опорам ВЛ-10 кВ | 190.95 | [5 empty] | 241.75 | 2015-12-19
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | Установка 2-х дополнительных опор для обеспечения возможности совместной подвески участка ВЛ-0,4 кВ | 50.8 |  | 4.064 | 44.196 | 0 | 2.54 | 50.8 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,15 км, в т.ч. 0,14 км совместной подвеской по опорам ВЛ-10 кВ | 190.95 |  | 15.276 | 164.217 | 0 | 11.457 | 190.95 | [32 empty] | 0
41079493 (ЮЭС-2855/2015) | 41079493 | 205964.11 |  | 10 | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | Су.РЭС | Суджанский район, х.Зеленый Шлях, д.22 | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 189 существующей ВЛ-10 кВ № 7506 (инв. № 00001831) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,04 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 25 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 7506 (инв. № 00001831) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 7506 (инв. № 00001831) |  |  | 465.2079 |  | 16.5788 | 123.464 | 315.7579 | 9.4072 | 465.2079 | [6 empty] | 0.01 | 16.44 |  |  |  |  | 1 | 60.4762 |  |  |  | СТП 63 кВА | 324.8717 | 1 | 12.5 |  |  |  |  | 0.04 | 50.92 | [5 empty] | 465.2079 | 2015-12-16
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, км | 0.01 | 16.44 |  | 1.3152 | 14.3028 | 0 | 0.822 | 16.44
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 324.8717 |  | 6.53 | 51.75 | 261.7717 | 4.82 | 324.8717
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 50.92 |  | 4.0736 | 43.7912 | 0 | 3.0552 | 50.92
[19 empty] | 4156.1073 |  |  | Реконструкция 2-х ячеек 10 кВ в части замены 2-х масляных выключателей 10 кВ на 2 вакуумных выключателя, 2-х комплектов ТТ-10 кВ и устройств РЗиА | 1322.553 |  |  | 0.01 | 16.44 | 0.12 | 197.28 | Установка 2-х дополнительных опор для обеспечения возможности совместной подвески участка ВЛ-0,4 кВ | 50.8 | 2 | 120.952 |  |  |  | 1) СТП 63 кВА - 2 шт. 2) КТП 250 кВА (с трансформатором 160 кВА) (Демонтаж ТП 25 кВА) | 1208.266 | 3 | 37.5 |  |  | 1) Замена силового трансформатора 25кВА на трансформатор 63 кВА (с заменой автоматических выключателей, предохранителей, ТТ). 2) Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 2 шт. | 184.321 | 1,55, в т.ч. 0,14 км совместной подвеской по опорам ВЛ-10 кВ и с переходом через автомобильную дорогу | 1973.15 |  |  | 0,58 с заменой 6 опор | 297.54 |  | 4156.1073
[6 empty] | Заместитель директора по КС |  |  | ______________________ |  |  | И.Н. Смахтин
[6 empty] | Начальник УПР |  |  | ______________________ |  |  | В.В. Волошин
[6 empty] | Начальник УИ |  |  | ______________________ |  |  | В.В. Тупицкий
[6 empty] | Начальник УТП |  |  | ______________________ |  |  | М.В. Филипкин