| Номер ТЗ | 306В |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 115025832 |

Утверждаю

И.о. первого заместителя директора –

главного инженера филиала «Ивэнерго»

_____________А.Ю.Блудов

«____»___________2023г.“ ____________ 201

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку вакуумных выключателей 10 кВ. Лот №306В.

- Общая часть.

Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» производит закупку четырех штук вакуумных выключателей 10 кВ для технического перевооружения ячеек РУ-10 (6) кВ.

Закупка производится на основании плана закупок ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2023 год.

Цель приобретения: Выполнение ремонтной программы 2023 года.

- Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склад получателя – филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

| Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки* | Тип ячейки | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автотранспортом поставщика | г.Иваново, ул.Отдельная, территория ПС 110/35/6 кВ «Ивановская-6» | 60 | КСО-272 | 4 |

*в календарных днях, с даты заключения договора

- Технические требования к оборудованию.

Технические данные вакуумных выключателей 10 кВ должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице:

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение параметра | Предлага-емое значение параметра | Код параметра (не подлежит изменению) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Основные параметры |  |  |  |  |
| 1.1. | Изготовитель | * |  | ZPM_ZAVOD |
| 1.2. | Заводской тип, марка | * |  | ZPM_TIP |
| 1.3. | Количество, шт. | 4 |  |  |
| 1.4. | Номинальное напряжение, кВ | 10 |  | ZPM_U_NOM_KV |
| 1.5. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 1.6. | Номинальная частота, Гц | 50 |  | ZPM_F_NOM |
| 1.7. | Номинальный ток, А, | 1000 |  | ZPM_I_NOM_A |
| 1.8. | Номинальный ток отключения, кА, не менее | 20 |  | ZPM_I_OTKL_NOM |
| 2. Требования к стойкости при сквозных токах КЗ |  |  |  |  |
| 2.1. | Ток термической стойкости, кА, не менее | 20 |  | ZPM_I_TERM |
| 2.2. | Время протекания тока термической стойкости, с | 3 |  | ZPM_TIME_I_TERM |
| 2.3. | Наибольший пик тока динамической стойкости, кА, не менее | 51 |  |  |
| 2.4. | Начальное действующее значение периодической составляющей тока динамической стойкости, кА, не менее | * |  |  |
| 3. Номинальное значение климатических факторов внешней среды ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |
| 3.1. | Климатическое исполнение и категория размещения | У2 |  | ZPM_KLIMAT_RAZM |
| 3.2. | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С | +40 |  |  |
| 3.3. | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С | -40 |  |  |
| 3.4. | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |  |
| 3.5. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | M6 |  |  |
| 3.6. | Толщина стенки гололеда, мм, не менее | - |  |  |
| 3.7. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее | - |  |  |
| 3.8. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, не менее | - |  |  |
| 4. Требования к изоляции |  |  |  |  |
| 4.1. | Требования к электрической прочности изоляции | ГОСТ 15 16.3-96 |  |  |
| 5. Требования к коммутационной способности |  |  |  |  |
| 5.1. | Наибольший пик тока включения, кА, не менее | * |  |  |
| 5.2. | Начальное действующее значение периодической составляющей тока включения, кА, не менее | * |  |  |
| 5.3. | Нормированные характеристики собственного ПВН в соответствии с требованиями п.6.6.3 ГОСТ Р 52565-2006 | * |  |  |
| 5.4. | Ресурс по коммутационной стойкости (для каждого полюса): - количество операций «О» при номинальном токе отключения, не менее - количество операций «О» («В») при номинальном токе, не менее | 100 50 000 |  |  |
| 5.5. | Ресурс по механической стойкости количество операций «О» («В»), не менее | 50 000 |  |  |
| 5.6. | Собственное время отключения, с, не более | 0,1 |  | ZPM_TIME_OTKL_SOBSTV\ ZPM_TIME_OTKL_SOBSTV_STAT |
| 5.7. | Полное время отключения, с, не более | 0,065 |  |  |
| 5.8. | Собственное время включения, с, не более | 0,07 |  | ZPM_SOBSTV_TIME_OTKL |
| 5.9. | Разновременность замыкания и размыкания контактов полюсов и разрывов по ГОСТ Р 52565-2006 п. 6.4.7, (да, нет) | да |  |  |
| 6. Требования к конструкции |  |  |  |  |
| 6.1. | Выключатель на выкатном элементе для указанного шкафа КРУ. | нет |  |  |
| 6.2. | Тип ячейки (шкафа КРУ) | КСО-272 |  |  |
| 6.3. | Тип заменяемого выключателя | ВМГ-10-600-20 с ПЭ-11 – 3 шт ВПМП-10-20/630 – 1 шт |  |  |
| 6.4. | Оперативное питание, В | ~ 220 В |  | ZPM_U_NOM_OPER_I |
| 6.5. | Вид привода Ток потребления электромагнита включения, А не более | Электромагнитный 1,0 |  |  |
| 6.6. | Ток потребления двигателя заводки включающей пружины, А, не более (указывается для пружинного привода) | ---- |  |  |
| 6.7. | Время заводки включающей пружины при min. напряжении, с, не более | --- |  |  |
| 6.8. | Ток потребления катушки отключения, А, не более | * |  |  |
| 6.9. | Ток потребления катушки включения, А, не более | * |  |  |
| 6.9. | Пределы изменения напряжения цепей управления, % |  |  |  |
|  | -включения | 85-105 |  |  |
|  | -отключения | 65-110 |  |  |
| 6.10. | Количество электромагнитов отключения | 1 |  |  |
| 6.11. | Количество электромагнитов включения | 1 |  |  |
| 6.12. | Количество блок контактов, не менее: нормально-разомкнутых нормально-замкнутых | 6 6 |  |  |
| 6.13. | Возможность ручного отключения | да |  |  |
| 6.14. | Схема цепей управления согласовывается дополнительно (да, нет) | да |  |  |
| 6.15. | Схема вторичных соединений и вспомогательных цепей выкатного элемента адаптирована к указанному Заказчиком шкафу КРУ и не требует дополнительной доработки. | да |  |  |
| 6.16. | Тип блока управления | TER_CM_16_2D (либо аналог) |  | ZPM_VID_UPRAVLEN |
| 7. Комплектность поставки |  |  |  |  |
| 7.1. | Выключатель на выкатном элементе | нет |  |  |
| 7.2. | Запасные части и принадлежности (ЗИП) (да, нет) | да |  |  |
| 7.3. | Принципиальные и монтажные схемы вспомогательных цепей (да, нет) | да |  |  |
| 7.4. | Эксплуатационная документация на русском языке, шт. | 1 |  |  |
| 7.5. | Техническое описание (да, нет) | да |  |  |
| 8. Требования по надежности |  |  |  |  |
| 8.1. | Гарантийный срок службы, лет, с момента ввода в эксплуатацию не менее | 5 |  |  |
| 8.2. | Срок службы до среднего ремонта, лет | Не требуется на весь срок службы |  |  |
| 8.3. | Срок службы, лет, не менее | 30 |  | ZPM_SROK_SLUZBY |
| 8.4. | Требования к диагностированию оборудования: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 | Да Нет |  |  |
| 8.5. | Возможность оценки технического состояния в соответствии с приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676 | Да |  | ZPM_PARAM_TEH_SOST |
| 8.6. | Периодичность и объем технического обслуживания | * |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 9. Требования по безопасности |  |  |  |  |
| 9.1. | Наличие Российских сертификатов безопасности (да, нет) | Да |  |  |
| 10. Требования по сертификации |  |  |  |  |
| 10.1. | Наличие экспертного заключения согласно «Положению об аттестации оборудования, технологий и материалов в ПАО «Россети» на момент поставки (указать номер и дату документа) | Да, на дату поставки | указать номер и дату документа |  |
| 10.2. | Наличие продукции в официальных отраслевых реестрах отечественной продукции, опубликованных на информационных ресурсах Минпромторга России | Да | указать номер и дату документа, привести ссылку на позицию в реестре |  |
| 11. Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |  |
| 11.1. | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да, нет) | да |  |  |
| 11.2 | Условия транспортирования | * |  |  |
| 11.3 | Условия хранения, срок хранения в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | * |  |  |
| 12. Дополнительные требования: - Выключатель комплектуется блокировочными устройствами в соответствии с типом ячейки КСО-272. - Комплект ОПН-РТ/TEL-10. - Комплект (блок) адаптации выключателя в ячейку КСО-272. - Комплект установки блоков управления (элементы блокировки, клеммные колодки, кабель и т.д. позволяющее интегрировать блок управления в существующую РЗиА) для установки в существующую ячейку. - Выключатель комплектуется принципиальными и монтажными схемами вторичных цепей, эксплуатационной документацией на русском языке, техническим описанием. |  |  |  |  |

Во всём неоговоренном выключатели должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52535-2006 «Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 750 кВ. Общие технические условия» (подтверждается соответствующим сертификатом).

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно иметь заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» на дату поставки оборудования или, в порядке исключения, заключение протокола Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» с решением о допуске к применению не аттестованной продукции согласно пункту 1.5.5 Методики ПАО «Россети» проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе (в случае поставки оборудования, технологий или материалов, подлежащих такой аттестации);

- внешний вид, цвет, надписи должны соответствовать Регламенту управления фирменным стилем  ПАО «Россети Центр и Приволжье».

  - Победитель закупки на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд  ПАО «Россети Центр и Приволжье» обязан предоставить при поставке товара документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ/ГОСТ Р.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216, ГОСТ 18690 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с даты ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Состав технической и эксплуатационной документации

По всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853-2021, ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2019 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого вида оборудования должна включать:

- сертификат качества;

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

- Дополнительные требования.

  - Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

В стоимость должны быть включены: доставка до склада, шеф-монтаж и шеф-наладка (при требовании завода-изготовителя для сохранения заводской гарантии).

Начальник УРС                		                                                               М.Н. Крицкий