| Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала КИСУР (ПО SAP) | 115024996 |

«УТВЕРЖДАЮ»

Исполняющий обязанности первого заместителя директора - главного инженера филиала «Нижновэнерго»

__________________ / Ю.А. Глебов/

## “_____” ________________ 2023 г

ТИПОВАЯ ФОРМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

на поставку вакуумных выключателей 10 кВ. Лот №306В.

- Общая часть.

Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» (Покупатель) производит закупку (четырех) вакуумных выключателей 10 кВ для технического перевооружения ячеек РУ-10 (6) кВ.

Закупка производится на основании плана закупок филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» на 2023 год.

- Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склад получателя – филиала 
ПАО «Россети Центр и Приволжье» в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки* | Типы ячеек | Количество выключателей, шт. | Ретрофит (количество комплектов), шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нижновэнерго | Авто/жд | Нижегородская обл., г. Навашино, ул. Л. Толстого, д. 31 | 60 | КРН-III | 4 | 4 |

*в календарных днях, с даты заключения договора

- Технические требования к оборудованию.

Технические данные вакуумных выключателей 10 кВ должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице:

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение параметра | Предлагаемое значение параметра | Код параметра (не подлежит изменению) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Основные параметры |  |  |  |  |
| 1.1. | Изготовитель | * |  | ZPM_ZAVOD |
| 1.2. | Заводской тип, марка | * |  | ZPM_TIP |
| 1.3. | Количество, шт. | 4 |  |  |
| 1.4. | Номинальное напряжение, кВ | 10 |  | ZPM_U_NOM_KV |
| 1.5. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 1.6. | Номинальная частота, Гц | 50 |  | ZPM_F_NOM |
| 1.7. | Номинальный ток, А, | 1000 |  | ZPM_I_NOM_A |
| 1.8. | Номинальный ток отключения, кА, не менее | 20 |  | ZPM_I_OTKL_NOM |
| 2. Требования к стойкости при сквозных токах КЗ |  |  |  |  |
| 2.1. | Ток термической стойкости, кА, не менее | 20 |  | ZPM_I_TERM |
| 2.2. | Время протекания тока термической стойкости, с | 3 |  | ZPM_TIME_I_TERM |
| 2.3. | Наибольший пик тока динамической стойкости, кА, не менее | 51 |  |  |
| 2.4. | Начальное действующее значение периодической составляющей тока динамической стойкости, кА, не менее | * |  |  |
| 3. Номинальное значение климатических факторов внешней среды ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |
| 3.1. | Климатическое исполнение и категория размещения | У2 |  | ZPM_KLIMAT_RAZM |
| 3.2. | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С | +40 |  |  |
| 3.3. | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С | -45 |  |  |
| 3.4. | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |  |
| 3.5. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | M6 |  |  |
| 3.6. | Толщина стенки гололеда, мм, не менее | 20 |  |  |
| 3.7. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее | 15 |  |  |
| 3.8. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, не менее | 40 |  |  |
| 4. Требования к изоляции |  |  |  |  |
| 4.1. | Требования к электрической прочности изоляции | ГОСТ 15 16.3-96 |  |  |
| 5. Требования к коммутационной способности |  |  |  |  |
| 5.1. | Наибольший пик тока включения, кА, не менее | * |  |  |
| 5.2. | Начальное действующее значение периодической составляющей тока включения, кА, не менее | * |  |  |
| 5.3. | Нормированные характеристики собственного ПВН в соответствии с требованиями п.6.6.3 ГОСТ Р 52565-2006 | * |  |  |
| 5.4. | Ресурс по коммутационной стойкости (для каждого полюса): - количество операций «О» при номинальном токе отключения, не менее - количество операций «О» («В») при номинальном токе, не менее | 110 50000 |  |  |
| 5.5. | Ресурс по механической стойкости количество операций «О» («В»), не менее | 50000 |  |  |
| 5.6. | Собственное время отключения, с, не более | 0,048 |  | ZPM_TIME_OTKL_SOBSTV\ ZPM_TIME_OTKL_SOBSTV_STAT |
| 5.7. | Полное время отключения, с, не более | 0,058 |  |  |
| 5.8. | Собственное время включения, с, не более | 0,065 |  | ZPM_SOBSTV_TIME_OTKL |
| 5.9. | Разновременность замыкания и размыкания контактов полюсов и разрывов по ГОСТ Р 52565-2006 п. 6.4.7, (да, нет) | да |  |  |
| 6. Требования к конструкции |  |  |  |  |
| 6.1 | Выключатель на выкатном элементе для указанного шкафа КРУ. | Без выкатного элемента |  |  |
| 6.2 | Тип ячейки (шкафа КРУ) | КРН-III |  |  |
| 6.3 | Тип заменяемого выключателя | ВМБ-10, ВМГ-10 |  |  |
| 6.4 | Оперативное питание, В | 220 переменный |  | ZPM_U_NOM_OPER_I |
| 6.5 | Вид привода Ток потребления электромагнита включения, А не более | Электромагнитный * |  |  |
| 6.6 | Ток потребления катушки отключения, А, не более | * |  |  |
| 6.7 | Ток потребления катушки включения, А, не более | * |  |  |
| 6.8 | Пределы изменения напряжения цепей управления, % | * |  |  |
|  | -включения | 85-110 |  |  |
|  | -отключения | 70-110 |  |  |
| 6.9 | Количество электромагнитов отключения | 1 |  |  |
| 6.10 | Количество электромагнитов включения | 1 |  |  |
| 6.11 | Количество блок контактов, не менее: нормально-разомкнутых нормально-замкнутых | 6 6 |  |  |
| 6.12 | Возможность ручного отключения | да |  |  |
| 6.13 | Схема цепей управления согласовывается дополнительно (да, нет) | да |  |  |
| 6.14 | Схема вторичных соединений и вспомогательных цепей выкатного элемента адаптирована к указанному Заказчиком шкафу КРУ и не требует дополнительной доработки. | * |  |  |
| 6.15 | Тип блока управления | TER_CM_16_2 (220_1) |  | ZPM_VID_UPRAVLEN |
| 7. Комплектность поставки |  |  |  |  |
| 7.1. | Выключатель на выкатном элементе | Без выкатного элемента |  |  |
| 7.2. | Запасные части и принадлежности (ЗИП) (да, нет) | Да |  |  |
| 7.3. | Принципиальные и монтажные схемы вспомогательных цепей (да, нет) | Да |  |  |
| 7.4. | Эксплуатационная документация на русском языке, шт. | 1 |  |  |
| 7.5. | Техническое описание (да, нет) | Да |  |  |
| 8. Требования по надежности |  |  |  |  |
| 8.1. | Гарантийный срок службы, лет, с момента ввода в эксплуатацию не менее | 5 |  |  |
| 8.2. | Срок службы до среднего ремонта, лет | * |  |  |
| 8.3. | Срок службы, лет, не менее | 30 |  | ZPM_SROK_SLUZBY |
| 8.4. | Требования к диагностированию оборудования: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 | Да Нет |  |  |
| 8.5. | Возможность оценки технического состояния в соответствии с приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676 | Да |  | ZPM_PARAM_TEH_SOST |
| 8.6. | Периодичность и объем технического обслуживания | * |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 9. Требования по безопасности |  |  |  |  |
| 9.1. | Наличие Российских сертификатов безопасности (да, нет) | Да | указать номер и дату документов |  |
| 10. Требования по сертификации, аттестации |  |  |  |  |
| 10.1. | Наличие экспертного заключения согласно «Положению об аттестации оборудования, технологий и материалов в ПАО «Россети» на момент поставки | Да, на дату поставки | указать номер и дату документа |  |
| 10.2 | Наличие продукции в официальных отраслевых реестрах отечественной продукции, опубликованных на информационных ресурсах Минпромторга России | Да | указать номер и дату документа, привести ссылку на позицию в реестре |  |
| 11. Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |  |
| 11.1. | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да, нет) | да |  |  |
| 11.2. | Условия транспортирования | * |  |  |
| 11.3. | Условия хранения, срок хранения в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | * |  |  |
| 12. Дополнительные требования В поставку включить ручной генератор TER_CBunit_ManGen_1 в кол-ве – 2шт |  |  |  |  |

Во всём неоговоренном выключатели должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52535-2006 «Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 750 кВ. Общие технические условия» (подтверждается соответствующим сертификатом).

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно иметь заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» на дату поставки оборудования или, в порядке исключения, заключение протокола Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» с решением о допуске к применению не аттестованной продукции согласно пункту 1.5.5 Методики ПАО «Россети» проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе (в случае поставки оборудования, технологий или материалов, подлежащих такой аттестации);

- внешний вид, цвет, надписи должны соответствовать Регламенту управления фирменным стилем ПАО «Россети Центр и Приволжье».

  - Победитель закупки на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ПАО «Россети Центр и Приволжье» обязан предоставить при поставке товара документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ/ГОСТ Р.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216, ГОСТ 18690 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с даты ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Состав технической и эксплуатационной документации

По всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853-2021, ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2019 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого вида оборудования должна включать:

- сертификат качества;

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

- Дополнительные требования.

  - Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

  - В стоимость должны быть включены: доставка до склада, шеф-монтаж и шеф-наладка (при требовании завода-изготовителя для сохранения заводской гарантии).

Заместитель начальника УВС					                                      О.Е. Авдеев