| Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала SAP |  |

“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора -

Главный инженер филиала "Удмуртэнерго"

ПАО "Россети Центр и Приволжье"

_______________________ /А.И. Вахрушев

“_______” ___________________ 20_____ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку вакуумных выключателей 10 кВ Лот №306В.

- Общая часть.

ПАО «Россети Центр»/ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Покупатель) производит закупку 5 вакуумных выключателей 10 кВ для ремонта ячеек РУ 10 кВ на ПС Высотная.

Закупка производится на основании плана закупок ПАО «Россети Центр»/ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2023 год.

- Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиалов ПАО «Россети Центр и Приволжье» в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Типы ячеек | Срок поставки* | Кол-во выключателей, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удмуртэнерго | Авто/жд | г. Ижевск, ул. Гагарина 44 | К2-03 | 60 | 5 |

*в календарных днях, с даты заключения договора

- Технические требования к оборудованию.

Технические данные вакуумных выключателей 10 кВ должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице.

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение параметра | Предлагаемое значение параметра | Код параметра (не подлежит изменению) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Основные параметры |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовитель |  |  | ZPM_ZAVOD |
| 1.2 | Заводской тип, марка |  |  | ZPM_TIP |
| 1.3 | Количество, шт. | 5 |  |  |
| 1.4 | Номинальное напряжение, кВ | 10 |  | ZPM_U_NOM_KV |
| 1.5 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 1.6 | Номинальная частота, Гц | 50 |  | ZPM_F_NOM |
| 1.7 | Номинальный ток, А | 1000 |  | ZPM_I_NOM_A |
| 1.8 | Номинальный ток отключения, кА, не менее | 20 |  | ZPM_I_OTKL_NOM |
| 2. Требования к стойкости при сквозных токах КЗ |  |  |  |  |
| 2.1 | Ток термической стойкости, кА, не менее | 20 |  | ZPM_I_TERM |
| 2.2 | Время протекания тока термической стойкости, с | 3 |  | ZPM_TIME_I_TERM |
| 2.3 | Наибольший пик тока динамической стойкости, кА, не менее | 51 |  |  |
| 2.4 | Начальное действующее значение периодической составляющей тока динамической стойкости, кА, не менее | - |  |  |
| 3. Номинальное значение климатических факторов внешней среды ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |
| 3.1 | Климатическое исполнение и категория размещения | У2 |  | ZPM_KLIMAT_RAZM |
| 3.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С | +55 |  |  |
| 3.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С | -45 |  |  |
| 3.4 | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |  |
| 3.5 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | М6 |  |  |
| 3.6 | Толщина стенки гололеда, мм, не менее | - |  |  |
| 3.7 | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее | - |  |  |
| 3.8 | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, не менее | - |  |  |
| 4. Требования к изоляции |  |  |  |  |
| 4.1 | Требования к электрической прочности изоляции | ГОСТ 15 16.3-96 |  |  |
| 5. Требования к коммутационной способности |  |  |  |  |
| 5.1 | Наибольший пик тока включения, кА, не менее | 51 |  |  |
| 5.2 | Начальное действующее значение периодической составляющей тока включения, кА, не менее | 20 |  |  |
| 5.3 | Нормированные характеристики собственного ПВН в соответствии с требованиями п.6.6.3 ГОСТ Р 52565-2006 | - |  |  |
| 5.4 | Ресурс по коммутационной стойкости (для каждого полюса): - количество операций «О» при номинальном токе отключения, не менее - количество операций «О» («В») при номинальном токе, не менее | 110 50 000 |  |  |
| 5.5 | Ресурс по механической стойкости количество операций «О» («В»), не менее | 50 000 |  |  |
| 5.6 | Собственное время отключения, с, не более | 0,015 |  | ZPM_TIME_OTKL_SOBSTV\ ZPM_TIME_OTKL_SOBSTV_STAT |
| 5.7 | Полное время отключения, с, не более | 0,025 |  |  |
| 5.8 | Собственное время включения, с, не более | 0,055 |  | ZPM_SOBSTV_TIME_OTKL |
| 5.9 | Разновременность замыкания и размыкания контактов полюсов и разрывов по ГОСТ Р 52565-2006 п. 6.4.7, (да, нет) | да |  |  |
| 6. Требования к конструкции |  |  |  |  |
| 6.1 | Выключатель на выкатном элементе для указанного шкафа КРУ. | да |  |  |
| 6.2 | Тип ячейки (шкафа КРУ) | К2-03 |  |  |
| 6.3 | Тип заменяемого выключателя | АК-10-800 |  |  |
| 6.4 | Оперативное питание, В | 85…265 |  | ZPM_U_NOM_OPER_I |
| 6.5 | Вид привода Ток потребления электромагнита включения, А не более | Электромагнитный с «магнитной защёлкой» 0,27 |  |  |
| 6.6 | Ток потребления катушки отключения, А, не более | - |  |  |
| 6.7 | Ток потребления катушки включения, А, не более | - |  |  |
| 6.8 | Пределы изменения напряжения цепей управления, % |  |  |  |
|  | -включения | 85-110 |  |  |
|  | -отключения | 70-110 |  |  |
| 6.9 | Количество электромагнитов отключения | 3 |  |  |
| 6.10 | Количество электромагнитов включения | 3 |  |  |
| 6.11 | Количество блок контактов, не менее: нормально-разомкнутых нормально-замкнутых | 6 6 |  |  |
| 6.12 | Возможность ручного отключения | да |  |  |
| 6.13 | Схема цепей управления согласовывается дополнительно (да, нет) | да |  |  |
| 6.14 | Схема вторичных соединений и вспомогательных цепей выкатного элемента адаптирована к указанному Заказчиком шкафу КРУ и не требует дополнительной доработки. | да |  |  |
| 6.15 | Тип блока управления | TER_CM_16 _2 (или аналог) |  | ZPM_VID_UPRAVLEN |
| 7. Комплектность поставки |  |  |  |  |
| 7.1 | Выключатель на выкатном элементе | да |  |  |
| 7.2 | Запасные части и принадлежности (ЗИП) (да, нет) | да |  |  |
| 7.3 | Принципиальные и монтажные схемы вспомогательных цепей (да, нет) | да |  |  |
| 7.4 | Эксплуатационная документация на русском языке, шт. | 1 |  |  |
| 7.5 | Техническое описание (да, нет) | да |  |  |
| 8. Требования по надежности |  |  |  |  |
| 8.1 | Гарантийный срок службы, лет, с момента ввода в эксплуатацию не менее | 30 |  |  |
| 8.2 | Срок службы до среднего ремонта, лет | - |  |  |
| 8.3 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  | ZPM_SROK_SLUZBY |
| 8.4 | Требования к диагностированию оборудования: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 | Да Нет |  |  |
| 8.5 | Возможность оценки технического состояния в соответствии с приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676 | Да |  | ZPM_PARAM_TEH_SOST |
| 8.6 | Периодичность и объем технического обслуживания | - |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 9. Требования по безопасности |  |  |  |  |
| 9.1 | Наличие Российских сертификатов безопасности (да, нет) | Да |  |  |
| 10. Требования по сертификации |  |  |  |  |
| 10.1 | Наличие экспертного заключения согласно «Положению об аттестации оборудования, технологий и материалов в ПАО «Россети» на момент поставки | Да |  |  |
| 10.2 | Наличие продукции в официальных отраслевых реестрах отечественной продукции, опубликованных на информационных ресурсах Минпромторга России | Да |  |  |
| 11. Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |  |
| 11.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да, нет) | Да |  |  |
| 11.2 | Условия транспортирования | - |  |  |
| 11.3 | Условия хранения, срок хранения в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | - |  |  |
| 12. Дополнительные требования |  |  |  |  |
| 12.1 | Наличие аккредитации сервисного центра и достаточного количества аттестованных предприятием – производителем специалистов для осуществления технического обслуживания и ремонта оборудования | Да |  |  |
| 12.2 | Оперативное прибытие специалистов сервисного центра на объекты, где возникают проблемы с установленным оборудованием, в течение 72 часов | Да |  |  |
| 12.3 | Комплектность выключателя сформировать согласно опросному листу, приложенному к действующему техническому заданию | Да |  |  |
| 12.4 | В поставку включить ручной генератор для оперативного включения выключателя при отсутствии питания на подстанции в кол-ве 1 шт. | Да |  |  |

Во всём неоговоренном выключатели должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52535-2006 «Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 750 кВ. Общие технические условия» (подтверждается соответствующим сертификатом).

4. Общие требования.

4.1 К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно иметь заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» на дату поставки оборудования или, в порядке исключения, заключение протокола Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» с решением о допуске к применению не аттестованной продукции согласно пункту 1.5.5 Методики ПАО «Россети» проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе (в случае поставки оборудования, технологий или материалов, подлежащих такой аттестации);

- внешний вид, цвет, надписи должны соответствовать Регламенту управления фирменным стилем ПАО «Россети Центр»/ПАО «Россети Центр и Приволжье».

4.2 Победитель закупки на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ПАО «Россети Центр»/ПАО «Россети Центр и Приволжье» обязан предоставить при поставке товара документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

4.3 Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ/ГОСТ Р.

4.4 Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

4.5 Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216, ГОСТ 18690 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 360 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с даты ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

6. Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

7. Состав технической и эксплуатационной документации

По всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853-2021, ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2019 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого вида оборудования должна включать:

- сертификат качества;

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

8. Дополнительные требования.

8.1 Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.

8.2 В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

8.3 В стоимость должны быть включены: доставка до склада шеф-монтаж и шеф-наладка (при требовании завода-изготовителя для сохранения заводской гарантии).

Начальник СПС                                                                                                  А.Ю. Югов

Начальник СРЗАИ и М                                                                                        О.В. Юшин

Начальник ОЛ                                                                                                С.Н. Балдыкова