## Перечень объектов
Приложение № 3 Перечень объектов
Наименование филиала | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района) | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Средства измерения у потребителей на ГБП |  |  | Средства измерения на потребительских ТП (6(10) кВ (коммерческий учет) |  | Средства измерения на ТП МРСК (технический учет) |  | Средства измерения на ГБП (ВЛ 6-10кВ) | Средства измерения на ПС 110 (35) кВ |  | Устройства сбора и передачи данных | [11 empty] | Установка трансформаторов тока на ТП МРСК
[5 empty] | 1 фазные | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | Высоковольтный прибор учета/ ПКУ | 3 фазные с ТТ | 3 фазные с ТТ и ТН | Организация сбора данных с ТП 6-10/0,4кВ с функцией диспетчеризации (варианты технических решений приведены в закладке "Варианты") | [10 empty] | УСПД (контроллеры, шлюзы, MOXA, GSM-модемы и т.д.) на ПС 110 (35) кВ
[15 empty] | ВАРИАНТ №1а * | ВАРИАНТ №2а * | ВАРИАНТ №2б * | ВАРИАНТ №3а * | ВАРИАНТ №3б * | ВАРИАНТ №4а * | ВАРИАНТ №4б * | ВАРИАНТ №5а * | ВАРИАНТ №5б * | ВАРИАНТ №6а * | ВАРИАНТ №6б *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | [10 empty] | 17 | 18
Тулэнерго | Алексинский РЭС | ПС Павшино №119 | ВЛ 10 кВ №8 ПС 119 Павшино | 289, 308,466, 467, 468, 513, 219, 220А, 398А,423А, 420А | 3 | 8 |  | 2 | 1 | [7 empty] | 7 | [9 empty] | 7
Тулэнерго | Алексинский РЭС | ПС Боpисово № 212 | ВЛ 10 кВ ф.Лужки ПС 212 Борисово | 48, 226, 227, 228, 404, 411, 418, 51А, 225А, 264А, 328А, 364А, 283А, 293А | 243 | 39 |  | 6 | 1 | [7 empty] | 7 | [9 empty] | 7
Тулэнерго | Алексинский РЭС | ПС Павшино №119 | ВЛ 10 кВ №6 ПС 119 Павшино | 199, 200, 202, 203, 204, 209, 210, 237, 354, 509, 530, 295А, 70А, 208А, 366А, 201А | 301 | 42 |  | 2 | 2 | [7 empty] | 9 |  | 2 | [7 empty] | 13
Тулэнерго | Алексинский РЭС | ПС Боpисово № 212 | ВЛ 10 кВ ф.Поповка ПС 212 Борисово | 215, 217, 218, 256, 301, 293А, 422А РП-5 Поповка №1: 30, 31, 32, 216, 241, 185А, 283А, №2: 205, 211, 212, 213, 214, 449А. | 421 | 37 |  | 3 | 1 | [7 empty] | 15 | [9 empty] | 15
Тулэнерго | Алексинский РЭС | ПС Айдарово № 427 | КЛ 6 кВ №5 ПС 427 Айдарово | 329, 317. РП-1 Айдарово №1; 97, 97а, 180, 195, 304, 392, 416, 505, 92А, 100А, 101А, 192А, 196А, 311А, 378А. "Энергетик"; 478, 98, 387, 443, 458, 507, 102А, 103А, 272А, 352А. "Турбаза" №3; 320, 161А, 233А, 247А, 287А, 292А, 300А, 303А, 306А. "Сотино"; 86, 87, 88, 331, 401, 407, 454, 523, 35А, 206А, 339А, 361А, 379А, 473А, 491А. "Окский плёс"; 400А. "Шахтер" 350А. | 106 | 120 | 4 | 9 | 5 | [7 empty] | 33 |  | 1 | [7 empty] | 35
Тулэнерго | Алексинский РЭС | ПС Ботня № 287 | ВЛ 6 кВ №3 ПС 287 Ботня | 109, 123, 435, 4456, 450, 477, 484, 522, 108А, 265А, 298А, 323А, 359А, 373А, 459А, 496А. РП-9 №1 "Хатманово"; 89, 90, 175"а", 501, 517, 524, 197А.№2 Клейменово; 91, 93, 94, 194"а", 500, 537, 341А, 372А, 421А, 487А. | 352 | 135 |  | 7 | 2 | [7 empty] | 20 | [9 empty] | 20
Тулэнерго | Алексинский РЭС | ПС Ботня № 287 | ВЛ 6 кВ №9 ПС 287 Ботня | 338, 345, 394, 419, 444. | 238 | 60 | 1 | [9 empty] | 5 | [9 empty] | 5
Тулэнерго | Алексинский РЭС | ПС Айдарово № 427 | КЛ 6 кВ №3 ПС 427 Айдарово | 99 | 15 | 12 | [12 empty] | 1 | [7 empty] | 2
Тулэнерго | Алексинский РЭС | ПС Гуpово № 036 | ВЛ 6кВ №1 ПС 36 Гурово | 124, 125, 136, 137, 139, 146, 148, 149, 243, 244, 504, 536, 140А, 141А, 142А, 177А, 187А, 245А, 257"а" А, 279А, 365А, 377А, 440А, 453А. РП-2 Клешня; 118, 119, 120, 121, 442, 451, 532. "Никулино"; 126. | 390 | 100 | 8 | 3 | 4 | [7 empty] | 17 |  | 3 | [7 empty] | 23
Тулэнерго | Алексинский РЭС | ПС Гуpово № 036 | ВЛ 6 кВ №6 ПС 36 Гурово | 106, 107, 138, 186, 190, 250, 371, 424, 105А, 125"а"А, 168"а"А, 246А, 285А, 369А, 388А, 503А, 534А. | 206 | 53 |  | 4 | 2 | [7 empty] | 8 | [9 empty] | 8
Тулэнерго | Алексинский РЭС | ПС Гуpово № 036 | ВЛ 6кВ №8 ПС 36 Гурово | 252, 254, 255, 268, 269, 242А. | 202 | 41 | 22 |  | 1 | [7 empty] | 5 | [9 empty] | 5
Тулэнерго | Алексинский РЭС | ПС Гуpово № 036 | ВЛ 6 кВ №4 ПС 36 Гурово | 151, 152, 153, 158, 159, 160, 162, 163, 235, 271, 512, 334А, 434А. | 259 | 39 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 10 |  | 1 | [7 empty] | 12
Тулэнерго | Алексинский РЭС | ПС Гуpово № 036 | ВЛ 6 кВ №9 ПС36 Гурово | 111, 143, 144, 164, 262, 262"а",267, 270, 288, 470, 472, 117А, 135А, 169А, 348А, 475А, 481А, 502А. | 186 | 32 | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 11 | [9 empty] | 11
Тулэнерго | Заокский РЭС | ПС Яковлево № 322 | ВЛ 10 кВ №1 ПС 322 Яковлево | МТП- 1073 Вишенки МТП -1075 Мастерские п/ф ЗТП- 1081 Новоселки МТП-1191 Карпищево МТП- 1193 Паршино МТП -1194 Приокская МТП- 1195 Прокшино КТП -1229 Приокская КТП-1231 Приокская КТП-1279 Амиачная вода ЗТП- 1281 Малахово комплекс КТП-1344 Карпищево-2 КТП-1401 Строитель ж.д. КТП- 1653 МКР Дачный КТП-1702 МКР Дачный КТП-1715 Нижнее Романово КТП -1784 Новоселки ул. Полевая КТП -1794 Яковлево-1 КТП-1856 Новосёлки-3 КТП- 1863 Паршино-1 КТП -1880 Романовские дворики-1 КТП- 1881 Романовские дворики-2 КТП- 1883 Романовские дворики-3 КТП-1980 Малахово ул. Овражная МТП-11032 Вишенки КТП№11058 Яковлево ЛПХ МТП№11066 Карпищево ч.з. МТП№11088 Карпищево ж.д. КТП-1192 Геополигон ЗТП-1196 Детский санаторий КТП-1227 Сады минсельхоз (Приокское) КТП-1260 МВД с/о (Приокское-2) КТП-1261 МВД с/о(Приокское-1) КТП-1396 Лесные дали с/о КТП-1397 Лесные дали с/о КТП-1399 Серпуховское ЛПУМГ МТП-1428А Ивлев А МТП-1431А Сверчков ч.з. А КТП-1525А БССС д.Новосёлки А КТП-1611А Романовские дачи А КТП-1612АРомановские дачи А КТП-1620А Черкасов КФХ А КТП-1634А ч.з. Борисов А КТП-1638А Мираков А КТП-1639А Мираков А КТП-1640А КФХ Мираков А КТП-1652А Романовский парк А КТП-1667А Скнига парк А КТП- 1705А Романовские дачи А КТП-1929А Романовские дачи А КТП-1982А гр.Сиренев А КТП-1990А ООО"Эстет" А | 779 | 598 | 14 |  | 9
Тулэнерго | Заокский РЭС | ПС Яковлево № 322 | ВЛ 10 кВ №16 ПС 322 Яковлево | МТП- 1082 Чегодаево МТП- 1197 Яковлево магазин МТП -1198 Яковлево мастерские МТП -1199 Яковлево деревня МТП- 1200 Крюково МТП- 1446 Рождествено МТП-1716 Новосёлки КТП- 1819 Мельниково-1 КТП- 1820 Мельниково-2 КТП- 1821 Мельниково-3 КТП- 1822 Мельниково-4 КТП -1823 Мельниково-5 КТП -1839 Яковлево МКР «Дачный» КТП-1924 Яковлево 2 КТП-1927 Азаровка ч.з. КТП-1833 У Скнижки МТП-11098 Крюково КТП-1392 Скнига с/о МТП-1398 Рассвет с/о КТП-1430 Шандура ЧП КТП-1467 ч.з.Зотов КТП-1505 ч.з.Стрижнов КТП-1550А БССС КТП-1551А Бобровый остров МТП-1560А Грачёва ч.з. КТП-1562А ч.з.Васильев КТП-1563А Автосервис КТП-1616А Коттеджный посёлок-1 КТП-1617А Коттеджный посёлок-2 КТП-1654А Васильев-2 КТП-1657А Коттеджный посёлок-3 КТП-1698А Коттеджный посёлок-4 КТП-1711А Теле-2 БССС КТП-1721А Альпен Виладж КТП-1732А Субботин ч.з. КТП-1765А Коттеджный посёлок-5 КТП-1930А ИП Ладнюк КТП-11027А Коттеджный пос.-6 | 563 | 405 | 6 | 3 | 6
Тулэнерго | Заокский РЭС | ПС Заокская № 321 | ВЛ 10кВ №4 ПС 321 Заокская | КТП -1436 Славянский поселок,МТП -1011 Наспищи МТП -1012 Нечаево МТП- 1013 Поваляево МТП- 1015 Рязаново МТП- 1016 Тайдаково МТП -1017 Немцово МТП -1152 Александровка мастерские КТП -1359 АБЗ МТП- 1423 Немцово 2 КТП- 1704 Нечаево ж.з. КТП-1986 Нечаево ул.Речная ЗТП -1154 Универмаг КТП -1158 3 проезд ЗТП -1172 Комхоз контора КТП-1222 ООО "ЗГС" КТП-1583 ул.Ленина КТП -1584 ул. Поленова ЗТП -1154 Универмаг КТП -1158 3 проезд ЗТП -1172 Комхоз контора КТП-1222 ООО "ЗГС" КТП-1583 ул.Ленина КТП -1584 ул. Поленова,ЗТП -1154 Универмаг КТП -1158 3 проезд ЗТП -1172 Комхоз контора КТП-1222 ООО "ЗГС" КТП-1583 ул.Ленина КТП -1584 ул. Поленова К, ЗТП-1003А Овакологистик ЗПТ-1005А РТП ЗПТ-1006А Полимерпрофиль МТП-1007А Агрострой КТП-1008А Лесхоз(нижний склад) ЗТП-1181А Сельхозхимия КТП-1284А Овакологистик-1 КТП-1285А Овакологистик-2 ЗТП-1345А Агрострой-2 КТП-1408А Агата КТП-1457А СУМГ КТП-1468А Заокские воды КТП-1529А Леонов ч.з. КТП-1539А ООО "Дипрон" КТП-1548А Овакологистик КТП-1578А Склады стройматериала МТП-1608А Коровник КТП-1668А Техносервис КТП-1723А Комбайновый цех КТП-1743А Самосадный КТП-1988А Овакологистик,КТП-1435А Рынок ЗТП-1545А Торговый комплекс КТП-1566А Заокский ТВ БССС КТП-1791А Янголенко КТП-1818А Типография КТП -1764А Сапунов КТП-11009А фирма КЭРС | 453 | 181 | 15 |  | 20
Тулэнерго | Заокский РЭС | ПС Заокская № 321 | ВЛ 10кВ №9 ПС 321 Заокская | ЗТП-1001 Школа ЗТП-1299 Родничёк КТП-1437 Скважина ЗТП-1439 Очистные КТП-1440 ул.Дзержинского КТП-1441 БТИ КТП-1442 Временный посёлок КТП-1443 ул.Мира ЗТП-1466 Котельная КТП-1835 ООО "Анкер" КТП-11001 ул. Молодёжная КТП-1960А "Дикси" магазин ЗТП-1438А ПМК-193 | 533 | 135 | 64 |  | 2
Тулэнерго | Заокский РЭС | ПС Hенашево № 381 | ВЛ 10 кВ №1 ПС 381 Ненашево | МТП- 1034 Турино ферма МТП- 1035 Турино деревня МТП- 1036 Занино КТП -1205 Шульгино МТП -1224 Давыдовское КТП-1751 Турино КТП-1797 Шеверняево ул.Парковая КТП-1838 Венюково дачи КТП -1884 У семи прудов-1 КТП -1885 У семи прудов-2 КТП -1886 У семи прудов-3 КТП -1888 Ненашево-2, МТП -1032 Шеверняево МТП -1033 Венюково МТП -1223 Шульгино ферма МТП- 1234 Шульгино з-к МТП -1303 Шульгино ж д ЗТП -1309 Шульгино школа МТП- 1368 Шеверняево магазин МТП- 1380 Шеверняево МТП -1418 Венюково ж.д. КТП-1830 Земляничное-2 КТП-1836 Земляничное-1 КТП -1837 Шеверняево ул. Парковая КТП-11031 Шеверняево база МТП-11076 Шеверняево ч.з. МТП-11089 Приозерье дачи МТП-11095 Ненашево ЗТП- 1029 Пахомово школа КТП- 1026 Пахомово К ЗТП-1322А Туланефтепродукт КТП-1332А Лада с/о КТП-1333А Пион с/о КТП-1334А Берёзка с/о КТП-1346А Луч с/о КТП-1347А Пахомово с/о КТП-1348А Заокский с/о КТП-1358А Факел с/о КТП-1375А Поляны с/о МТП-1393А Выпрейка с/о КТП-1394А Приозёрье с/о КТП-1395А Лада с/о МТП-1480А Пилома МТП-1494А Венюково ч.з. КТП-1502А Сатип с/о КТП-1524А Тартаковский ч.з. КТП-1605А Венюково дачи КТП-1606А Венюково дачи-2 КТП-1630А ч.з. Луканькин КТП-1655А БССС д.Шульгино КТП-1700А Старкт-2 Шульгино ул.Северная КТП-1759А СНТ Ручеёк КТП-1763А Казарцев КТП-1907А ОА 134 км КТП-1908А ОА 134 км КТП-1909А ОА 134 км КТП-1910А Био Старкт-3 КТП-1919А Луч с/о КТП-1946А ООО "Агро-Старк" КТП-1989А Миронов КТП-1999А Миронов-2 КТП-11057А Сотников КТП-1221А Барчуков-4(Улыбка) СТП-1294А Ребров КТП-1381А Южное с/о КТП-1413А Барчуков-5 МТП-1453А Лукойл АЗС МТП-1501А Пион-2 МТП-1509А Кадученко КТП -1512А Мегафон КТП-1536А БССС д.Занино КТП-1538А кафе "Модерн" КТП-1635А КФХ Луканькин-1 КТП-1636А КФХ Луканькин-2 КТП-1645А Вилинский КТП-1673А КФХ Луканькин-3 КТП-1674А КФХ Луканькин-4 КТП-1675А КФХ Луканькин-5 КТП-1681А Сулейманова КТП-1683А Теле-2 БССС КТП-1689А Барчуков КТП-1699А Старкт-1 Шульгино КТП-1712А Барчуков-2(Улыбка) КТП-11011А Барчуков-6 КТП- 11019А Барчуков-3(Улыбка) | 546 | 332 | 8 | 18 | 25
Тулэнерго | Заокский РЭС | ПС Дмитpиевская № 262 | ВЛ 10 кВ №1 ПС 262 Дмитриевская | МТП -1020 Студеное МТП -1030 Пахомово деревня МТП- 1031 Недъяково МТП -1123 Филатово ЗТП -1129 Пахомово КТП-1168 КП Васильково КТП -1226 Дмитриевское КТП -1271 Пахомово зерноток КТП- 1297 Пахомово зерносушилка КТП-1314 Пахомово дер.-2 КТП- 1366 Пахомово поселок МТП- 1478 Пахомово ул.Полевая МТП -1503 ул.Советская МТП -1504 ул. Садовая КТП-11005 СНТ Опцион КТП -1815 Недьяково КФХ КТП -1816 Пахомово ул.Цветочная КТП -1867 Недьякова-2 КТП -1870 ул. Лесная КТП-1928 Студёный-2 МТП-11038 Пахомово МТП-11062 Пахомово-3 КТП-11072 Пахомово дер.-2 МТП-11077 Пахомово КТП-11106 Студёное пр. зона К КТП-1377А Солнышко-1 с/о КТП-1378А Солнышко-2 с/о КТП-1383А Опцион-1 с/о КТП-1384А Опцион-2 с/о КТП-1385А Опцион-3 с/о КТП-1386А Опцион-4 с/о КТП-1400А Пахомово ч.з. КТП-1506А Игнашкова КТП-1517А БССС п. Пахомово КТП-1534А ООО Фортуна КТП-1626А БССС д. Недьяково КТП-1664А Попов ч.з. КТП-1688А Балко КТП-1697А Мегафон Пахомово КТП-1718А Пахомовские дачи-1 КТП-1722А Яковлева КТП-1729А Пахомовские дачи-2 КТП-1796А Карпова КТП-1905А ОА 128 км КТП-1906А ОА 128 км | 366 | 213 | 7 | 7 | 9
Тулэнерго | Ленинский РЭС | ПС Рудаково № 024 | ВЛ 6 кВ ф.Сельэлектро ПС 24 Рудаково | 3011(a);3025;3026;3027;3028;3029;3031;3032(а);3225;3232;3237;3421;3422;3429;3430;3454;3457;3458;3475(а);3632;3639;3667;3687(а);3696;3718(a);3746(a);3783;3857;3858;3880;3986;9145 | 852 | 152 | 2 | 4 | 2 | [7 empty] | 26 | [9 empty] | 26
Тулэнерго | Ленинский РЭС | ПС Рудаково № 024 | ВЛ 6 кВ №23 ПС 24 Рудаково | 3040;3160;3161;3162;3237;3240;3400;3421;3450;3451;3452;3552;3601;3868;3898(a);3908;3909;3994;3994;9063;9085(a);9187(a);9191(a);9245(a) | 166 | 93 | 4 | 1 | [8 empty] | 19 | [9 empty] | 19
Тулэнерго | Ленинский РЭС | ПС Рудаково № 024 | ВЛ 6 кВ ф.Петелино ПС 24 Рудаково | 3022;3034(а);3036;3063;3159(a);3265;3270(a);3273;3384;3392(a);3467;3471;3484;3530;3593;3743;3793;3858;9012(a);9106(a);9113;9237 | 134 | 87 | 26 |  | 6 | [7 empty] | 16 | [9 empty] | 16
Тулэнерго | Ленинский РЭС | ПС Рудаково № 024 | ВЛ 6 кВ №10 ПС 24 Рудаково | 3017;3020;3021;3220(а);3282(а);3343(а);3465(а);3495;3526;3527(а);3663;3939;3978;9116;9182 | 148 | 90 | 9 | 2 | 3 | [7 empty] | 10 | [9 empty] | 10
Тулэнерго | Ленинский РЭС | ПС Рудаково № 024 | ВЛ 6 кВ №38 ПС 24 Рудаково | 3019;3186;3187;3344;3381;3393(a);3441(a);3443;3498(a);3580(a);3780(а);3811(a);3834;3883;3966;9008(а);9185(a);9202;9215(a);9246(a);9249(a), 9265 (а), 3962 (а) | 144 | 56 | 4 | 3 | [8 empty] | 10 | [9 empty] | 10
Тулэнерго | Ленинский РЭС | ПС Кураково №175 | ВЛ 6 кВ №7 ПС 175 Кураково | 3005(a);3010(a);3098;3104;3105;3106;3107;3108;3109;3110;3111;3112(a);3113;3182;3269;3469;3480;3533(a);3551(a);3556(a);3577(a);3653(a);3661(a);3664;3672(a);3680;3755(а);3768(а);3775;3819(a);3826(a);3829(a);3845(a);3944;9031;9122;9152;9231 | 366 | 110 | 1 | 3 | 8 | [7 empty] | 22 | [9 empty] | 22
Тулэнерго | Ленинский РЭС | ПС Hепpейка № 369 | ВЛ 6 кВ ф.Зайцево ПС 369 Непрейка | 3091;3092;3096;3097;3098;3099;3100;3103;3501;3561;3571;3633;3772(а);3823(a);3804(а);3897;3934;3942;3957;3959;9034;9042;9056;9104;9109;9136 | 550 | 247 | 1 |  | 2 | [7 empty] | 23 | [9 empty] | 23
Тулэнерго | Обидимский РЭС | ПС Мелиоpативная № 386 | ВЛ 6 кВ №1 ПС 386 Мелиоративная | 7086,7087,7133,7134,7136,7137,7138,7172а,7335а,7344а,7386а,7401,7406,7477 | 519 | 115 | 2 | 1 | 2 | [7 empty] | 10 | [9 empty] | 10
Тулэнерго | Обидимский РЭС | ПС Мелиоpативная № 386 | ВЛ 6 кВ №2 ПС 386 Мелиоративная | 7139,7140,7141,7142,7143,7144,7145,7146,7147а,7148а,7149а,7180а,7181а,7187,7188,7189,7192,7232,7233,7234,7235,7296,7346,7385,7408,7416,7417,7445,7446,7472,7491,7496 | 1469 | 189 | 15 | 1 | 4 | [7 empty] | 27 | [9 empty] | 27
Тулэнерго | Обидимский РЭС | ПС Мелиоpативная № 386 | ВЛ 6 кВ №4 ПС 386 Мелиоративная | 7077а,7078,7079,7080,7157а,7158а,7168а,7255а,7330,7343,7347,7261а,7264а,7266а,7267а,7268а,7290а,7390,7421а,7425,7447а,7455,7436а,7497 | 491 | 81 | 6 | 6 | 5 | [7 empty] | 10 | [9 empty] | 10
Тулэнерго | Обидимский РЭС | ПС Медвенка № 052 | ВЛ 6 кВ ф.Плеханово ПС 52 Медвенка | 7105а,7106,7047а,7108,7109,7110а,7111а,7112а,,7113а,7114а,7123,7132а,7152а,7174а,7275а,7287а,7293а,7294а,7324а,7372,7377а,7380,7389,7395,7402,7432а,7460,7466,7507,7513 | 21 | 138 | 6 | 1 | 4 | [7 empty] | 13 | [9 empty] | 13
Тулэнерго | Обидимский РЭС | ПС Электpопpивод № 164 | ВЛ 6 кВ Жилпоселок ПС 164 Электpопpивод | 7071,7072,7073,7075,7076а,7107а,7115а,7116а,7117а,7118а,7119а,7120,7121,7122,7124а,7126а,7129,7167а,7203а,7273а,7274а,7276,7277а,7278а,7279а,7338а,7339а,7351,7355,7371,7382,7423а,7470,7480,7500 | 655 | 200 | 17 | 6 | 11 | [7 empty] | 14 |  | 2 | [7 empty] | 18
Тулэнерго | Обидимский РЭС | ПС Рождественская № 213 | ВЛ 6 кВ №7 ПС 213 Рождественская | 7056а,7088а,7162а,7170а,7256,7269,7270,7324,7325,7327а,7329, | 226 | 53 | 4 | 2 | [8 empty] | 6 | [9 empty] | 6
Тулэнерго | Обидимский РЭС | ПС Обидимо № 385 | ВЛ 6 кВ №12 ПС 385 Обидимо | 7022,7023,7026,7027,7028,7031,7164а,7348,7349,7350,7288а,7366а,7471,7508,7510 | 133 | 61 | 10 | 3 | [8 empty] | 12 | [9 empty] | 12
Тулэнерго | Обидимский РЭС | ПС Малиновская № 184 | КЛ 6 кВ ф.Поселок ПС 184 Малиновская | 7020а,7215,7216,7299а | 53 | 17 | 4 |  | 1 | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 2
Тулэнерго | Веневский РЭС | ПС 56 Мордвес | Васильевский | 1062,280,213,218,279,125,369,127,119,126,1061,1046,263,1235,122,278,123,215,131,145,226,132,1072,133,1081,1239,129,124,130,1170,289,134,254,236,138,144,143,241,139,12,1230,1140,224,136,137,135,1027,252,1238,1045,1048,1166,1193,1117,120,1080,360,1208,382,294,283,284,1185,1044,355,1202 | 935 | 222 | 9 | 8 | 5 | [7 empty] | 47 | [9 empty] | 47
Тулэнерго | Веневский РЭС | ПС 285 Осетровская | Потетино | 61,41,1042,1215,141,220,1078,39,142,377,375,1186,140,38,40,271,261 | 239 | 77 | 2 | 1 | 1 | [7 empty] | 13 | [9 empty] | 13
Тулэнерго | Веневский РЭС | ПС 56 Мордвес | Мордвес | 335,334,333,332,336,198,199,1102,1103,1106,1101,1130 | 383 | 88 | 5 | 1 | 3 | [7 empty] | 6 | [9 empty] | 6
Тулэнерго | Веневский РЭС | ПС 56 Мордвес | Трухачевка | 1124,82,1031,273,169,164,231,350,79,165,152,337,161,146,352,347,245,163,351,1054,1104,349,1059,1107,163 | 333 | 111 | 8 |  | 3 | [7 empty] | 16 |  | 1 | [7 empty] | 18
Тулэнерго | Веневский РЭС | ПС 323 Урусово | Веневский | 147,195,149,148,219,180,1147,1241,255,1007,1060,1176,1145 | 133 | 28 | 4 | 3 | 1 | [7 empty] | 7 | [9 empty] | 7
Тулэнерго | Веневский РЭС | ПС 323 Урусово | Талызино | 11,20,19,181,250,376,24,22. | 118 | 29 | 2 |  | 1 | [7 empty] | 7 | [9 empty] | 7
Тулэнерго | Узловский РЭС | ПС 80 Дедилово | Урожайный 1 | 11,645,176,1134 | 5 | 7 | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Тулэнерго | Узловский РЭС | ПС 80 Дедилово | Урожайный 2 | 52,49,65,54,47,80,1022,1003 | 167 | 17 | 1 |  | 1 | [7 empty] | 7 | [9 empty] | 7
Тулэнерго | Узловский РЭС | ПС 310 Партизан | Федоровка | 107,1186,157,214,22,75,76,80,81,81,82,83,71,66,228,215,216,72,1007 | 277 | 35 | 8 | [9 empty] | 13 |  | 1 | [7 empty] | 15
Тулэнерго | Узловский РЭС | ПС 19 Дубовская | Обувная ф-ка | 79,1137,1138,21,50,51 | 162 | 5 | 1 | [9 empty] | 6 | [9 empty] | 6
Тулэнерго | Богородицкий РЭС | ПС 274 Бахметьево | Гагарино | 22,23,24,25,26,27,36,58,70,72,96,109,126,127,128,142,143,190,225,228 | 304 | 50 | 1 | [9 empty] | 20 | [9 empty] | 20
Тулэнерго | Богородицкий РЭС | ПС 358 Арматурная | Клиновое | 123,124,125 | 14 | 3 | [10 empty] | 3 | [9 empty] | 3
Тулэнерго | Кимовский РЭС | ПС 44 Казановка | Милославщина | 456,149,129,441,150,440,400,151,442,146,145 | 194 | 33 | 4 | [9 empty] | 9 | [9 empty] | 9
Тулэнерго | Кимовский РЭС | ПС 44 Казановка | Монастырщина | 191,186,185,183,443,368,1116,321,148,1117,,387,147,1118,431 | 200 | 21 | 3 | 1 | 1 | [7 empty] | 11 | [9 empty] | 11
Тулэнерго | Донской ГЭС | ПС 22 Задонье | Город 1 | 8,2,2А,3,6,168,1025,98,98А,124,34,33,111,15,1028,16,160,16А,1024 | 790 | 131 | 8 | 1 | 1 | [7 empty] | 16 | [9 empty] | 16
Тулэнерго | Донской ГЭС | ПС 22 Задонье | Город 2 | 13,5,12,1,9, | 29 | 56 | 3 | [9 empty] | 3 |  | 2 | [7 empty] | 7
Тулэнерго | Донской ГЭС | ПС 22 Задонье | Город 3 | 113,139,11,154,17,11А,10,112,4,14,7,8 | 236 | 100 | 14 | [9 empty] | 6 |  | 6 | [7 empty] | 18
Тулэнерго | Суворовский РЭС | Суворов N 13 | ф.5 | 1, 2, 172, 290, 293 аб, 175 аб, 173 аб, 414 аб, 70 аб, 489 аб, 490, 502 аб | 108 | 17 | 4 | [9 empty] | 5 | [9 empty] | 5
Тулэнерго | Суворовский РЭС | Безово N 246 | ф.1 | 225.9.10.11.208.277.291.271.12.198.486.487.488.506.5.6.25.188.191.158.7.28.278.479.464(аб) | 159 | 61 | 7 | [9 empty] | 24 | [9 empty] | 24
Тулэнерго | Суворовский РЭС | Кулешово N 182 | ф.1 | 4 | 143 | 37 | 2 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Тулэнерго | Суворовский РЭС | Кулешово N 182 | ф.3 | 13, 14, 15, 103аб, 466аб,21, 22, 154, 75, 169, 16, 17, 18, 23, 284 | 199 | 13 | 3 |  | 1 | [7 empty] | 13 | [9 empty] | 13
Тулэнерго | Суворовский РЭС | Краинка N 326 | ф.1 | 36, 56, 217, 41, 129аб, 241аб, 147аб, 292аб, 201, 467аб, 479, 499 | 169 | 13 |  |  | 3 | [7 empty] | 7 | [9 empty] | 7
Тулэнерго | Суворовский РЭС | Краинка N 326 | ф.3 | 49, 226, 171, 164, 212, 186, 37, 285, 34, 40, 39,26аб, 497, 498, 503,48, 47, 46, 44, 280, 43,287аб, 35аб | 430 | 76 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 20 | [9 empty] | 20
Тулэнерго | Суворовский РЭС | Точмаш N 430 | ф.22 | 30, 32, 239,269аб, 31, 42, 282, 196, 125 | 191 | 78 | 4 | 2 | 2 | [7 empty] | 8 | [9 empty] | 8
Тулэнерго | Суворовский РЭС | Чекалин N 193 | ф.4 | 400, 401, 402, 403, 404, 405 аб, 411 | 327 | 50 | 3 | [9 empty] | 6 | [9 empty] | 6
Тулэнерго | Суворовский РЭС | Чекалин N 193 | ф.9 | 412, 408, 409, 406, 407 аб | 149 | 30 | 1 | [9 empty] | 4 | [9 empty] | 4
Тулэнерго | Дубенский РЭС | Дубна N 11 | ф.1 | 2,4,13,14,15, 27, 227А | 125 | 15 | 1 | [9 empty] | 6 | [9 empty] | 6
Тулэнерго | Дубенский РЭС | Дубна N 11 | ф.5 | 1,148,120,161,111, 207,3,159,28,24,25,130,138,176,98,119,30,6,5,31,32,29,169,33,150,132,34,182,225А,210А,213А,220А,212А,232А,206А,242А,255А | 491 | 63 | 2 | [9 empty] | 29 | [9 empty] | 29
Тулэнерго | Дубенский РЭС | Дубна N 11 | ф.11 | 18,19,131,154,158,21,22,23,20,12,241А | 181 | 11 | [10 empty] | 10 | [9 empty] | 10
Тулэнерго | Арсеньевский РЭС | Клен N 58 | ф.1 | 411,412,413,414,423. | 1 | 5 | 4 | [9 empty] | 2 |  | 3 | [7 empty] | 8
Тулэнерго | Арсеньевский РЭС | Клен N 58 | ф.8 | 410аб.,415,416,417,418,419,421.7 | 4 | 32 | 4 | [9 empty] | 5 |  | 1 | [7 empty] | 7
Тулэнерго | Ефремовский РЭС | ПС Чернятино №222 | Участок №1 ВЛ-10 ф. Буреломы ПС-222 | 427,266,15,39,10,468,390,11,498,467,485,9,8,1141,1107,1151,1096,1061,1111,1150,1132,1149,1137 | 337 | 61 |  | 2 | 3 | [7 empty] | 13 | [9 empty] | 13
Тулэнерго | Ефремовский РЭС | ПС Осташино №273 | Участок №1 ВЛ-10 ф. СХТ ПС-273 | 1,2,175,602,603,655,196,14,77,1054,1056,1106,1068,1088,1005,1059 | 258 | 55 | 5 | 2 | 3 | [7 empty] | 8 |  | 1 | [7 empty] | 10
Тулэнерго | Ефремовский РЭС | ПС Осташино №273 | Участок №1 ВЛ-10 ф. Хмелевое ПС-273 | 638,4,461,3,101,458,199,200,363,201,202,404,525,198,1006 | 348 | 42 |  |  | 1 | [7 empty] | 14 | [9 empty] | 14
Тулэнерго | Ефремовский РЭС | ПС Турдей №102 | Участок №1 ВЛ-10 ф. Ст. Хутор ПС-102 | 194,195,426,362,324,634,292,192,191,632,189,18,188,187,423 | 257 | 34 | [10 empty] | 15 | [9 empty] | 15
Тулэнерго | Ефремовский РЭС | ПС Шилово №95 | ВЛ-10 ф.Ступино ПС 95 | 343,501,260,234,334,261,206,530,267,335,694,379,268,435,269,295,270,578,274,1126 | 401 | 66 | [10 empty] | 19 | [9 empty] | 19
Тулэнерго | Ефремовский РЭС | ПС Кольцово №311 | Участок №1 ВЛ-10 ф. Суворова ПС-311 | 484,275,272,271,527,511,549,443,314,273,242,1135, | 199 | 24 | [10 empty] | 12 | [9 empty] | 12
Тулэнерго | Ефремовский РЭС | ПС Черемушки №409 | Участок №1 ВЛ-10 ф. Ишутино ПС-409 | 529,393,278,280,279,332,333,331,329,330,291,506 | 170 | 47 | [10 empty] | 13 | [9 empty] | 13
Тулэнерго | Ефремовский РЭС | ПС Кольцово №311 | Участок №1 ВЛ-10 ф. Кольцово ПС-311 | 296,297,298,323 | 63 | 8 | [10 empty] | 4 | [9 empty] | 4
| ТУЛЭНЕРГО ИТОГО: |  |  |  | 21318 | 6122 | 376 | 123 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846

## Варианты
Объем телеметрической информации
Наименование варианта | Название варианта (согласно данным VISIO) | Корректировка названия варианта | Критерии выбора варианта реализации (логика "и") |  |  |  |  | Технические требования |  |  |  | Наименование сигнала
|  |  | Ведомственная принадлежность | Количеством точек поставки на отходящих фидерах 0,4 кВ | Количество отходящих фидеров 0,4 кВ для контроля наличия напряжения | Однотрансформаторная / Двухтрансформаторная | Прочее | Технический учет на вводе 0,4 кВ | Контроль наличия напряжения на отходящих фидерах | Необходимость УСПД (промышленного контролллера) | Наличие шлюзов (модемов) для комучета на отходящих фидерах | ТС | ТИ
Вариант 1а | ВАРИАНТ №1а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (без УСПД (промышленного контроллера) и без коммерческого учета на вводе в 0,4кВ в ТП). 1-но трансформаторные КТП, МТП, СТП без АСУЭ потребителей 0,4кВ, до 2х отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (GSM-технология), модуль ввода-вывода, испытательная коробка на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей не более 20 и количеством отходящих фидеров не более 2. | РСК | не более 20 | не более 2 | Однотрансформаторная | - | + | + | - | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
Наличие напряжения на отходящих фидерах (до 2х фидеров - 6фаз (6ТС), возможно 2ТС (обобщенный ТС с реле по 3м фазам фидера)).
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
Вариант 2а | ВАРИАНТ №2а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером), с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 1-но трансформаторные КТП, МТП, ЗТП без АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 2х до 6ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | РСК | более 20 | не более 6 | Однотрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 18фаз (18ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Вариант 2б | ВАРИАНТ №2б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером), с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 1-но трансформаторные КТП, МТП, ЗТП с АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 2х до 6ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | РСК | более 20 | не более 6 | Однотрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Uср, P, Q в ОИК
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 18фаз (18ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Вариант 3а | ВАРИАНТ №3а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, МТП, ЗТП без АСУЭ потребителей 0,4кВ, до 6ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | РСК | более 20 | не более 6 | Двухтрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 18фаз (18ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 3б | ВАРИАНТ №3б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях ( с промышленным контроллера, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, МТП, ЗТП, с АСУЭ потребителей 0,4кВ, до 6ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | РСК | более 20 | не более 6 | Двухтрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 18фаз (18ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 4а | ВАРИАНТ №4а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 1-но трансформаторные КТП, ЗТП без АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 7 до 12ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | РСК | более 20 | от 7 до 12 | Однотрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7х до 12 фидеров - 36фаз (36ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Вариант 4б | ВАРИАНТ №4б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 1-но трансформаторные КТП, ЗТП с АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 7 до 12ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | РСК | более 20 | от 7 до 12 | Однотрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На вводе 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7х до 12 фидеров - 36фаз (36ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Вариант 5а | ВАРИАНТ №5а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, ЗТП, без АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 7 до 12ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | РСК | более 20 | от 7 до 12 | Двухтрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7 до 12 фидеров - 36фаз (36ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 5б | ВАРИАНТ №5б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, ЗТП, с АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 7 до 12ти отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | РСК | более 20 | от 7 до 12 | Двухтрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 7 до 12 фидеров - 36фаз (36ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 6а | ВАРИАНТ №6а: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные КТП, ЗТП, без АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 13 до 24х отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 13 до 24. | РСК | более 20 | от 13 до 24 | Двухтрансформаторная | - | + | + | + | - | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 13 до 24 фидеров - 72фазы (72ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
Контроль напряжения питания на вводе в устройство
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя
Вариант 6б | ВАРИАНТ №6б: Структурная схема автоматизации ТП 6(10)/0,4кВ) в воздушных сетях (с промышленным контроллером, с возможностью коммерческого учета на вводе в ТП). 2х трансформаторные БКТП, ЗТП, с АСУЭ потребителей 0,4кВ, от 13 до 24х отходящих фидеров | Установка шкафа АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 13 до 24. | РСК | более 20 | от 13 до 24 | Двухтрансформаторная | оборудование телеметрией ТП одновременно с установкой комучета | + | + | + | + | Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ | На 2х вводах 0,4кВ в ТП Iа, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q в ОИК (спорадическая передача по апертуре)
[12 empty] | Положение двери(ей) шкафа силового оборудования (1 обобщенный сигнал) | Данные технического учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 72фазы (72ТС)) | Данные коммерческого учета и журнал событий счетчика в ИВК АСУЭ (по 2м вводам)
[12 empty] | Контроль напряжения питания на вводе в устройство | Данные учета и журнал событий со счетчиков потребителей в ИВК АСУЭ
1 ТС с датчиков пожарной сигнализации
1 ТС с датчиков объема
Положение секционного выключателя