## Лист1
Приложение №1 к ТЗ
№ п/п | Наименование материала | Номенклатура | Параметры | ЕИ | Направление |  |  | Общий итог
[5 empty] | Ростов | Рыбинск | Ярославль
1 | Блок контакт КСА-10 исп. 3.2.Р4.-90 | 2350707 | количество контактных групп-10, способ монтажа - комбинированное, способ присоединения вала - с диском, комплектация рычагом - рычаг с отверстием от центра вала на расстоянии 122 мм, угол переключения - 90°, Наличие крышки- с крышкой | ШТ |  |  | 2 | 2
2 | Блок-замок ЗБМ-110 | 2049178 | Блок-замок оперативной блокировки одноключевой ЗБМ-110, тип блокировки Гинодмана | ШТ |  | 16 |  | 16
3 | Блок-замок ЗБМ-210 | 2049180 | Блок-замок оперативной блокировки одноключевой ЗБМ-210, тип блокировки Гинодмана | ШТ | 5 |  |  | 5
4 | Вкладыш 8СЯ.263.077 | 2019190 | Тип выключателя: ВМТ-110. | ШТ |  |  | 9 | 9
5 | Вкладыш 8СЯ.263.078 | 2019191 | Тип выключателя: ВМТ-110. | ШТ |  |  | 9 | 9
6 | Вкладыш 8СЯ.263.079 | 2019189 | Тип выключателя: ВМТ-110. | ШТ |  |  | 9 | 9
7 | Изоляция бака 5БП.750.510 | 2263549 | Тип выключателя: ВМ-35/600; ВМД-35/600 | ШТ |  |  | 8 | 8
8 | Изоляция бака 8БП.750.410 | 2312861 | Тип выключателя: С-35 | ШТ |  | 6 | 1 | 7
9 | Камера дугогасительная 5БП.740.169 | 2070785 | Тип выключателя: МКП-35 | ШТ |  | 3 |  | 3
10 | Камера дугогасительная 5БП.740.233 | 2070618 | Тип выключателя: ВМП-10. | ШТ | 9 |  |  | 9
11 | Камера дугогасительная 5ВУ.740.008 | 2017735 | Тип выключателя: ВМГ-10. ВМГ-133 | ШТ |  | 3 |  | 3
12 | Камера дугогасительная 5СЯ.740.070 | 2050265 | Тип выключателя: ВМТ-110 | ШТ |  | 3 | 9 | 12
13 | Камера дугогасительная 5СЯ.740.157 | 2050268 | Тип выключателя: ВМТ-110 | ШТ |  |  | 6 | 6
14 | Камера дугогасительная 5ФБ.740.001 | 2020246 | Тип выключателя: ВТ-35; ВТД-35 | ШТ |  |  | 12 | 12
15 | Камера дугогасительная ВИЕЦ.686.422.002 | 2017785 | Тип выключателя: ВТ-35. | ШТ |  | 6 | 6 | 12
16 | Камера дугогасительная КДВ-21 I | 2263473 | Номинальный переменный иок частоты 50 Гц, 400А Механическая износостойкость камер , переключений, не менее 250000 Ход подвижного контакта, 3,5-4 мм Давление остаточного газа в камере, Па, не более 10 Электрическое сопротивление постоянному току при дополнительном контактном нажатии 100 Н, мкОм, не более 150 | ШТ |  |  | 2 | 2
17 | Катушка 5КА.520.056-07 | 2256262 | Тип выключателя: ВМП-10. | ШТ |  | 3 |  | 3
18 | Катушка включения 5СЯ.520.277-02 | 2046989 | привод ШПЭ-33, Тип выключателя: МКП-110, С-35 | ШТ |  | 1 |  | 1
19 | Катушка включения 5СЯ.520.307 | 2065243 | привод ППРК ,Тип выключателя: ВМТ-110 | ШТ |  | 3 | 2 | 5
20 | Катушка включения 5СЯ.520.307-02 | 2068368 | привод ППРК ,Тип выключателя: ВМТ-110 | ШТ |  |  | 2 | 2
21 | Катушка включения ВИЕЮ.685.421.003 | 2007649 | Тип выключателя: ВК-10. | ШТ |  | 1 |  | 1
22 | Катушка включения привода ПП-67 | 2316314 | Тип привода ПП-67 Ном. Напряжение 220 В Марка провода ПЭЛ Диаметр провода 0.38 мм Число витков 2500 Сопротивление 41 Ом | ШТ |  |  | 4 | 4
23 | Катушка отключения 5БП.522.239 | 2268789 | привод ПЭ-11 | ШТ |  |  | 3 | 3
24 | Катушка отключения 5КА.520.069-03 | 2336954 | Тип выключателя: ВК-10. | ШТ | 2 |  |  | 2
25 | Катушка отключения 5СЯ.520.302-04 | 2017736 | Тип выключателя: МКП-110 | ШТ |  | 3 |  | 3
26 | Катушка отключения 5СЯ.520.307-06 | 2001175 | привод ППРК ,Тип выключателя: ВМТ-110 | ШТ |  | 5 | 6 | 11
27 | Катушка отключения привода ПП-67 | 2316178 | Тип привода: ПП-67 Ном. Напряжение 220 В Марка провода ПЭЛ Диаметр провода 0.4 мм Число витков 2000 Сопротивление 0.39 Ом | ШТ | 4 |  | 6 | 10
28 | Кнопка включения привода ПП-67 | 2310506 | Кнопка включения привода ПП-67 | ШТ | 1 |  | 2 | 3
29 | Кнопка отключения привода ПП-67 | 2310194 | Кнопка отключения привода ПП-67 | ШТ |  |  | 7 | 7
30 | Кольцо 8БП.370.048 | 2276718 | Тип выключателя: ВМТ-110 | ШТ |  | 9 | 9 | 18
31 | Кольцо 8СЯ.370.438 | 2062440 | Тип выключателя: ВМТ-110 | ШТ |  | 9 | 9 | 18
32 | Кольцо 8СЯ.370.441 | 2019184 | Тип выключателя: ВМТ-110 | ШТ |  | 9 | 9 | 18
33 | Кольцо 8СЯ.370.443 | 2047025 | Тип выключателя: ВМТ-110 | ШТ |  | 9 | 9 | 18
34 | Кольцо 8СЯ.370.444 | 2019187 | Тип выключателя: ВМТ-110 | ШТ |  | 18 | 9 | 27
35 | Кольцо 8СЯ.370.470 | 2062447 | Тип выключателя: ВМТ-110 | ШТ |  | 9 | 9 | 18
36 | Кольцо уплотнительное 8СЯ.370.427 | 2067133 | Тип выключателя: ВМТ-110 | ШТ |  | 18 | 9 | 27
37 | Кольцо уплотнительное 8СЯ.370.439 | 2019186 | Тип выключателя: ВМТ-110 | ШТ |  | 9 | 9 | 18
38 | Кольцо уплотнительное 8СЯ.370.498 | 2047028 | Тип выключателя: ВМТ-110 | ШТ |  | 9 | 9 | 18
39 | Комплект монт.частей и соед.труб РЛК1а | 2392355 | должен быть применим к установке на разъединители типа РЛК-1а(б)-10 IV/400(630) УХЛ производства ООО «Тюльганский электромеханический завод» на высоту установки до 6800мм | ШТ | 3 |  |  | 3
40 | Контакт 5СЯ.551.245 | 2018053 | Контакт неподвижный, Тип выключателя: ВМТ-110 | ШТ |  | 3 |  | 3
41 | Контакт неподвижный ВИЕЦ.685.174.001 | 2261816 | Тип выключателя: ВТ-35; ВТД-35 | ШТ |  |  | 11 | 11
42 | Контакт подвижный 5СЯ.551.226 | 2038202 | Контакт подвижный, Тип выключателя: ВМТ-110 | ШТ |  | 3 |  | 3
43 | Контакт подвижный ВИЕЦ.685.174.002 | 2230592 | Тип выключателя: ВТ(ВТД); ВМ,(ВМД)-35 | ШТ |  |  | 7 | 7
44 | Контакт сигнальный привода ПП-67 | 2123903 | Контакт сигнальный привода ПП-67 | ШТ |  |  | 6 | 6
45 | Манжета 8СЯ.373.017 | 2038476 | Тип выключателя: ВМТ-110 | ШТ |  | 9 |  | 9
46 | Маслоуказатель 6СЯ.349.003 | 2073198 | Тип выключателя ВМГ-10 | ШТ |  |  | 10 | 10
47 | Механизм запорно-пусковой привода ПП-67К | 2068486 | Механизм запорно-пусковой привода ПП-67К | ШТ |  |  | 1 | 1
48 | Муфта редуктора привода ПП-67 | 2256688 | Муфта редуктора привода ПП-67 | ШТ | 4 |  | 1 | 5
49 | Покрышка ПВМо-110Б-50 ВМ ВМТ | 2068448 | Высота изолятора, мм-1306 Ширина фланца, мм- 440. Крепление- d13, 12 отверстий. Ширина «юбки» мм,- 360. Внутренний диаметр покрышки, мм- 210. ТУ 3493-007-00212759-2005 | ШТ |  | 18 | 18 | 36
50 | Привод ПР-10 с двумя замками МБГ-31 | 2299519 | Привод ручной рычажный, конструктивный вариант привода:: ВО - привод с возможностью блокировки только в отключенном положении; климатическое исполнение и категория-У2, номинальное напряжение-10 кВ.Статическое усилие на рычаге привода при оперировании выключателем нагрузки или разъединителем, Н, не более - 250.Ресурс по механической стойкости привода до капитального ремонта, операций (В-tп-О), не менее - 5000. Механический одноключевой замок МБГ-31 на привод и на заземляющие ножи | ШТ |  |  | 4 | 4
51 | Привод ПР-10 У1 | 2057989 | Привод ручной рычажный, конструктивный вариант привода:: ВО - привод с возможностью блокировки только в отключенном положении; климатическое исполнение и категория-У1, номинальное напряжение-10 кВ.Статическое усилие на рычаге привода при оперировании выключателем нагрузки или разъединителем, Н, не более - 250.Ресурс по механической стойкости привода до капитального ремонта, операций (В-tп-О), не менее - 5000. | ШТ |  |  | 1 | 1
52 | Прокладка 8БП.155.022 | 2062442 | Тип выключателя: ВМТ-110 | ШТ |  | 18 | 9 | 27
53 | Прокладка 8КА 371.111 | 2004977 | Тип выключателя: ВК-10.ВКЭ-10. | ШТ | 15 |  |  | 15
54 | Прокладка 8КА.371.089 | 2002134 | Тип выключателя: ВК-10.ВКЭ-10. | ШТ | 15 |  |  | 15
55 | Прокладка 8КА.371.092 | 2002136 | Тип выключателя: ВК-10.ВКЭ-10. | ШТ | 15 |  |  | 15
56 | Прокладка 8СЯ.766.068 | 2019169 | Тип выключателя: ВМТ-110 | ШТ |  | 9 | 9 | 18
57 | Прокладка ВИЕЦ.686.451.001 | 2013965 | Тип выключателя: ВТ-35; ВТД-35 | ШТ |  |  | 6 | 6
58 | Прокладка ВИЕЮ.754.152.003 | 2116254 | Тип выключателя: ВК-10.ВКЭ-10. | ШТ | 15 |  |  | 15
59 | Прокладка ВИЕЮ.754.152.004 | 2122579 | Тип выключателя: ВК-10.ВКЭ-10. | ШТ | 15 |  |  | 15
60 | Пружина ВИЕЦ.753.513.005 | 2071890 | Тип выключателя: ВТ-35; ВТД-35 | ШТ |  |  | 6 | 6
61 | Ремкомплект N1 к ВН-16 | 2348725 | дугогасительные камеры – 3 шт вкладыш из полиметилметакрилата – 3 шт неподвижные системные контакты – 3 шт подвижные дугогасительные ножи – 3 шт. для выключателя нагрузки ВН-16 | ШТ |  | 1 |  | 1
62 | Ремкомплект N2 привода ПП-67 | 2065098 | Ремкомплект N2 привода ПП-67 | КМТ | 2 |  | 12 | 14
63 | Ремкомплект РК-2 П ВМ ВМТ-110-25 | 2276886 | Ремкомплект РК-2 П ВМ ВМТ-110-25 | ШТ |  |  | 1 | 1
64 | Связь гибкая КЛ8.505.009 | 2340880 | Тип разъеденителя РДЗ-110, РНДЗ-110 | ШТ |  |  | 3 | 3
65 | Связь гибкая КЛ8.505.041 | 2316233 | Тип разъеденителя РНДЗ-35 | ШТ |  |  | 4 | 4
66 | Трос 5СЯ.470.004-01 | 2053626 | Тип выключателя: ВМТ-110 | ШТ |  | 3 |  | 3
67 | Трубка 8СЯ.770.130 | 2062448 | Тип выключателя: ВМТ-110 | ШТ |  | 1 | 6 | 7
68 | Тяга 5СЯ.743.051 | 2039746 | Тип выключателя: ВМТ-110 | ШТ |  | 1 |  | 1
69 | Тяга соединительная РЛК-1б-10.IV/400УХЛ1 | 2363483 | Тип разъеденителя РЛК-1б-10.IV/400 УХЛ | КМТ |  |  | 3 | 3
70 | Тягоуловитель разъединителя РЛНД | 2326474 | Тягоуловитель разъединителя РЛНД | ШТ |  | 1 |  | 1
71 | Уплотнение бака 8СЯ.372.052 | 2067946 | Тип выключателя С-35-630-10 | ШТ |  | 9 |  | 9
72 | Уплотнение ВИЕЦ.754.127.001 | 2014003 | Тип выключателя ВТ-35, ВТД-35 | ШТ |  |  | 36 | 36
73 | Цилиндр 5СЯ.770.049 | 2023633 | Тип выключателя: ВМТ-110 | ШТ |  |  | 6 | 6
74 | Цилиндр 8СЯ.770.057 | 2269760 | Тип выключателя: ВМГ-10 | ШТ |  | 6 |  | 6
75 | Цилиндр 8СЯ.770.065 | 2054087 | Тип выключателя: ВМГ-10 | ШТ |  | 6 |  | 6
76 | Цилиндр ВИЕЦ.716.171.001 | 2234868 | Тип выключателя ВТ-35, ВТД-35 | ШТ |  |  | 7 | 7
77 | Штанга ВИЕЦ.686.236.001 | 2020242 | Тип выключателя ВТ-35; ВТД-35 | ШТ |  |  | 7 | 7
78 | Электромагнит вкл. ПП-67 220В перем. ток | 2336981 | Тип привода - ПП-67, Номинальное напряжение, В - 220 Потребляемая мощность (сердечник заторможен) при UH, ВТ – 400, Мощность (сердечник втянут) при UH, ВТ -170, Марка провода – ПЭЛ, Диаметр, мм - 0,33 Число витков – 3000, Сопротивление, Ом – 58 | ШТ |  |  | 6 | 6
79 | Электромагнит откл. ПП-67 220В перем.ток | 2336829 | Тип привода - ПП-67, Номинальное напряжение, В - 220 Потребляемая мощность (сердечник заторможен) при UH, ВТ – 500, Мощность (сердечник втянут) при UH, ВТ – 200, Марка провода – ПЭЛ, Диаметр, мм - 0,38 Число витков – 2600, Сопротивление, Ом – 39 | ШТ |  |  | 5 | 5
80 | Электромагнит откл. ПП-67 220В пост. ток | 2336936 | Тип привода - ПП-67, Номинальное напряжение, В - 220 Мощность (сердечник втянут) при UH, Вт - 200 Марка провода – ПЭЛ, Диаметр, мм - 0,25 Число витков – 7000, Сопротивление, Ом – 250 | ШТ | 2 |  |  | 2
[5 empty] | 107 | 240 | 371 | 718