# УТВЕРЖДАЮ: # Первый заместитель генерального директора - главный инженер # ПАО «МРСК Центра» # ______________ А.В. Пилюгин # «___» ______________ 2018

# Лот № 401R, подлот № 21

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

# на  поставку изолирующих штанг и изолирующих клещей

# для нужд ПАО «МРСК Центра» и управляемого Общества - ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (на основании договора от 11.09.2017 № 7700/00313/17)

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

  - Любое нарушение требований ТЗ является причиной отклонения участника конкурса на поставку продукции по данному подлоту.

  - Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке.

  - На каждое изделие должен поставляться паспорт.

  - При проведении конкурса с предоставлением образцов продукции, поставщик обязан предоставить (без возможности последующего предоставления недостающих документов) к каждому предоставляемому образцу паспорт и необходимые сертификаты или декларации соответствия продукции вне зависимости от наличия указанных документов в конкурсной документации. При невыполнении данных требований образцы продукции не рассматриваются на конкурсе и участник отклоняется от участия в подлоте.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ШТАНГАМ ИЗОЛИРУЮЩИМ.

- Штанги  изолирующие  до  1000В и выше должны удовлетворять требованиям ГОСТ 20494-2001 «Штанги изолирующие оперативные и штанги переносных заземлений. Общие технические условия».

- На каждое изделие должна быть нанесена маркировка, содержащая следующие данные:

- наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);

- наименование изделия (при наличии - наименование модели, тип, артикул и т.п.);

- номинальное значение напряжения (диапазон напряжений), на которое рассчитано электрозащитное средство;

- дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена;

- сведения об области применения (разрешается применять при работе под напряжением, разрешается применять в сырую погоду);

- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено электрозащитное средство;

- номер изделия (или номер партии).

Маркировка наноситься любым рельефным способом (в том числе тиснение, шелкография, гравировка, литье, штамповка) либо трудноудаляемой краской непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку (бирку), прикрепленную к изделию. Допускается нанесение информации в виде пиктограмм, которые могут использоваться в качестве указателей области применения. Информация должна быть легкочитаемой, стойкой при хранении, перевозке, реализации и использовании продукции по назначению в течение всего срока годности, срока службы и (или) гарантийного срока хранения..

- Штанги  должны  состоять из 3-х основных частей: рабочей, изолирующей и рукоятки. Рукоятка и изолирующая часть должны быть разделены ограничительным кольцом из электроизоляционного материала.

- Изолирующая часть штанг должна изготавливаться из электроизоляционных материалов с устойчивыми диэлектрическими и механическими свойствами. Поверхность изолирующей части должна быть гладкой, без трещин, расслоений, царапин.

- Применение бумажно-бакелитовых трубок для изготовления изолирующих частей не допускается.

- Оперативные штанги могут иметь сменные головки (рабочей части) для выполнения различных операций. Конструкция дополнительных приспособлений (насадок и узлов крепления) должна обеспечивать надежное соединение со штангами через адаптер. В целях унификации дополнительных приспособлений, выпускаемых разными производителями, в качестве адаптера для крепления устанавливается винт не менее М14.

- На изолирующей части штанг должно быть одно ограничительное кольцо из электроизоляционного материала диаметром, превышающим наружный диаметр рукоятки не менее чем на 10 мм. Изолирующее кольцо должно быть жестко зафиксировано. Фиксация кольца может быть выполнена путем вклейки в паз штанги или другим способом, позволяющим однозначно понять нормальное место установки ограничительного кольца в случае механического сдвига.

- Длина штанг в транспортировочном положении не должна превышать 1,6 метра.

- Штанги могут быть составными из нескольких звеньев. Для соединения звеньев между собой могут применяться детали, изготовленные из металла или изоляционного материала. Конструкция и материал соединительных элементов должны исключать люфт и осевую децентровку звеньев. Допускается применение телескопической конструкции, при этом должна быть обеспечена надежная фиксация звеньев в местах их соединений.

- Конструктивное исполнение соединений звеньев сборной штанги должно исключать возможность их неправильного соединения при сборке штанги.

- Конструкция составных частей штанг должна предотвращать попадание внутрь пыли и влаги или предусматривать возможность их очистки.

- Сборная конструкция штанги не должна иметь мелких деталей (болты, винты и гайки), свободно скручиваемые и снимаемые с конструкции, для исключения утраты мелких деталей в процессе эксплуатации. Не допускается применение для сборки и фиксации элементов штанг крепежных устройств, требующих использования дополнительного инструмента (например, гаечных ключей).

- Конструкция и прочность штанги должна обеспечивать возможность поднятия штанги одним человеком, в собранном виде за рукоятку в пределах ограничительного кольца, из горизонтального положения в вертикальное без дополнительных приспособлений. При этом наибольшее усилие на руку не должно превышать 160 Н.

- Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет с момента ввода изделия в эксплуатацию.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ШТАНГАМ ДЛЯ ПЕРЕНОСА И ВЫРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА.

    - Штанги для переноса и выравнивания потенциала должны удовлетворять требованиям ГОСТ 20494-2001 «Штанги изолирующие оперативные и штанги переносных заземлений. Общие технические условия».

    - Штанги для переноса потенциала должны быть предназначены для переноса потенциала провода на комплект индивидуальный экранирующий или монтерскую кабину подъемника при приближении к токоведущим частям ВЛ и открытых распределительных устройств, при работах в пролётах пересечения с действующими ВЛ в соответствии с требованиями п.38.37 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 N 328н.

    - Штанги для выравнивания потенциала должны быть предназначены для выравнивания потенциала между комплектом индивидуальным экранирующим и крупногабаритными приспособлениями, подаваемыми с земли и имеющими непостоянное значение потенциала.

    - Штанга для переноса потенциала состоит из металлического пружинного захвата за провод, изолирующей рукоятки и гибкого медного провода сечением не менее 25 мм2, присоединяющегося к комплекту индивидуальному экранирующему или к рабочей площадке телескопической вышки (подъемника) с помощью клемм (струбцин).

    - Штанга для выравнивания потенциала состоит из металлического оконцевателя в виде крюка, изолирующей рукоятки и гибкого медного провода сечением не менее 4 мм2.

    - Провод должен быть медным, заключенным в прозрачную  морозоустойчивую (до -45оС) и прочную к механическим повреждениям изоляцию, в  местах  крепления  к  штанге  и  струбцине  провод  должен  быть защищен  от  переломов.

    - Узел крепления проводника к штанге и струбцине должен быть доступным для ремонта без разрушения изоляции.

    - Штанга должна состоять из трёх основных частей: рабочей, изолирующей и рукоятки. Рукоятка и изолирующая часть должны быть разделены ограничительным кольцом из электроизоляционного материала.

    - Изолирующая часть штанг должна изготавливаться из электроизоляционных материалов с устойчивыми диэлектрическими и механическими свойствами. Поверхность изолирующей части должна быть гладкой, без трещин, расслоений, царапин.

    - Применение бумажно-бакелитовых трубок для изготовления изолирующих частей штанг не допускается.

    - Длина штанги в транспортировочном положении не должна превышать 1,6 метра.

    - Штанга может быть составной из нескольких звеньев.

    - Конструктивное исполнение соединений звеньев сборной штанги должно исключать возможность их неправильного соединения при сборке штанги.

    - Сборная конструкция штанги не должна иметь мелких деталей (болты, винты и гайки), свободно скручиваемые и снимаемые с конструкции, для исключения утраты мелких деталей в процессе эксплуатации. Не допускается применение для сборки и фиксации элементов штанг крепежных устройств, требующих использования дополнительного инструмента (например, гаечных ключей).

    - Конструкция и прочность штанги должна обеспечивать возможность поднятия штанги одним человеком в собранном виде за рукоятку в пределах ограничительного кольца из горизонтального положения в вертикальное без дополнительных приспособлений. При этом наибольшее усилие на руку не должно превышать 160 Н.

    - Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет с момента ввода изделия в эксплуатацию.

  - ТРЕБОВАНИЯ К КЛЕЩАМ ИЗОЛИРУЮЩИМ (для замены цилиндрических предохранителей в электроустановках до 1000 В).

    - Клещи изолирующие для замены цилиндрических предохранителей в электроустановках до 1000В должны изготавливаться в климатическом исполнении У категории 1.1 по ГОСТ 15150 и соответствовать ТУ 45-83 6А4.094.116.

    - Изолирующая часть клещей должна изготавливаться из электроизоляционных материалов с устойчивыми диэлектрическими и механическими свойствами. Поверхность изолирующей части должна быть гладкой, без трещин, расслоений, царапин.

    - Изолирующая часть клещей должна быть отделена от рукояток ограничительными упорами (кольцами).

    - На каждых клещах должна быть нанесена маркировка изготовителя, содержащая следующие данные: наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии), номинальное значение напряжения, дату (месяц, год) изготовления.

    - Технические требования:

    - номинальное напряжение 1 кВ;

    - габаритные размеры не более 230×65×25 мм;

    - рабочий диапазон температур - 45…+ 40 ºС;

    - масса не более 0,1 кг.

    - Гарантийный срок эксплуатации от даты ввода в эксплуатацию должен составлять не менее 12 месяцев.

    - Клещи изолирующие  для замены цилиндрических предохранителей в электроустановках до 1000 В должны комплектоваться чехлом.

Руководитель Службы охраны труда

УПБ ДПБиПК                                                                                            А.П. Рощупкин