# УТВЕРЖДАЮ: # Первый заместитель генерального директора - главный инженер # ПАО «МРСК Центра» # ______________ А.В. Пилюгин # «___» ______________ 2018

# Лот № 401R, подлот № 3

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

# на поставку указателей напряжения 6-110 кВ, устройства для проверки исправности указателей напряжения и указатели (устройства) для проверки совпадения фаз для нужд ПАО «МРСК Центра» и управляемого Общества - ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (на основании договора от 11.09.2017 № 7700/00313/17)

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Любое нарушение требований ТЗ является причиной отклонения участника конкурса на поставку продукции по данному подлоту.

  - Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников.

  - На каждое изделие должен поставляться паспорт.

  - При проведении конкурса с предоставлением образцов продукции, поставщик обязан предоставить (без возможности последующего предоставления недостающих документов) к каждому предоставляемому образцу паспорт и необходимые сертификаты или декларации соответствия продукции вне зависимости от наличия указанных документов в конкурсной документации. При невыполнении данных требований образцы продукции не рассматриваются на конкурсе и участник отклоняется от участия в подлоте.

  - На каждое изделие должна быть нанесена маркировка содержащую следующие данные:

  - наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);

  - наименование изделия (при наличии - наименование модели, тип, артикул и т.п.);

  - номинальное значение напряжения (диапазон напряжений), на которое рассчитано электрозащитное средство;

  - дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена;

  - сведения об области применения (разрешается применять при работе под напряжением, разрешается применять в сырую погоду);

  - сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено изделие;

  - номер изделия (или номер партии).

Маркировка наноситься любым рельефным способом (в том числе тиснение, шелкография, гравировка, литье, штамповка) либо трудноудаляемой краской непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку (бирку), прикрепленную к изделию. Допускается нанесение информации в виде пиктограмм, которые могут использоваться в качестве указателей области применения. Информация должна быть легкочитаемой, стойкой при хранении, перевозке и использовании продукции по назначению в течение всего срока годности, срока службы и (или) гарантийного срока хранения.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ.

  - ТРЕБОВАНИЯ К УКАЗАТЕЛЯМ НАПРЯЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УКАЗАТЕЛЯМ (УСТРОЙСТВАМ) ДЛЯ ПРОВЕРКИ СОВПАДЕНИЯ ФАЗ

    - Указатели напряжения должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 (2001) «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» и ГОСТ 20493-2001 «Указатели напряжения. Общие технические условия».

    - Изолирующие части электрозащитных средств должны быть выполнены из электроизоляционных материалов, не поглощающих влагу, с устойчивыми диэлектрическими и механическими свойствами.

    - Применение бумажно-бакелитовых трубок для изготовления изолирующих частей не допускается.

    - Конструкция указателя напряжения должна предотвращать попадание внутрь пыли и влаги.

    - Соединение звеньев  изолирующих частей должно быть резьбовым, легко закручиваться и обеспечивать плотность посадки по резьбе и сохранять качество резьбового соединения во время всего периода эксплуатации.

    - Металлические детали указателей должны изготавливаться из коррозионностойкого материала.

    - Рабочая часть не должна содержать коммутационных элементов, предназначенных для включения питания или переключения диапазонов.

    - Указатели напряжения должны иметь световую и звуковую индикацию присутствия напряжения, функцию самопроверки, сигналы должны быть надежно распознаваемыми. Уровень звукового сигнала должен быть не менее 70 дБ на расстоянии 1 м по оси излучателя звука.

    - Поясняющие надписи на корпусе индикаторной части указателя напряжения должны быть четко различимы, выполнены непосредственно на корпусе указателя с помощью несмываемой краски или другим способом, надежно защищающим надписи от механических воздействий и влаги, гарантирующим их сохранность при эксплуатации.

    - Элементы питания указателя напряжения (при их наличии) могут быть впаянные или нет, при этом гарантированный срок эксплуатации впаянных элементов должен быть не менее 5 лет с момента поставки продукции заказчику.

    - Конструкция указателя должна предусматривать доступность к элементам питания для их замены без разрушения корпуса и других элементов указателя при его разборе.

    - Напряжение индикации указателя напряжения, при котором обеспечивается отчетливый световой (или светозвуковой) сигнал, должно составлять не более 25 % номинального напряжения электроустановки. Для указателей без встроенного источника питания с импульсным сигналом напряжением индикации является напряжение, при котором частота прерывания сигналов составляет не менее 0,7 Гц. Для указателей со встроенным источником питания с импульсным сигналом напряжением индикации является напряжение, при котором частота прерывания сигналов составляет не менее 1 Гц. Время появления первого сигнала после прикосновения к токоведущей части, находящейся под напряжением, равным 90 % номинального фазного, не должно превышать 1,5 с.

    - Указатель напряжения должен иметь эффективное затеняющее устройство для обеспечения надежного восприятия оператором сигнала при ярком наружном освещении или конструкцию индикаторной части (головки), обеспечивающую достаточную видимость сигнала в солнечную погоду.

    - Для универсальных указателей напряжения, применяемых для различных классов напряжения, изолирующая часть штанги указателя напряжения должна быть разборной, с возможностью использования необходимой длины изолирующей части указателя напряжения для удобства работы в габаритах электроустановок соответствующих классов напряжения.

    - На изолирующей части указателей напряжения должно быть одно ограничительное кольцо (указатели для проверки совпадения фаз должны иметь по одному ограничительному кольцу на каждой штанге) из электроизоляционного материала диаметром, превышающим наружный диаметр рукоятки не менее чем на 10 мм. Изолирующее кольцо должно быть жестко зафиксировано. Фиксация кольца может быть выполнена путем вклейки в паз штанги или другим способом, позволяющим однозначно понять нормальное место установки ограничительного кольца в случае механического сдвига.

    - Указатели напряжения, предназначенные для работы на воздушных линиях, должны обеспечивать работу без их заземления, в том числе при проверке отсутствия напряжения, проводимой с телескопических вышек или с деревянных и железобетонных опор ВЛ  6-10 кВ.

    - Указатели напряжения должны быть контактного типа, т.е. с обязательным наличием контактной части указателя для прикосновения к токоведущим частям.

    - Значение изгиба, измеряемое как отношение стрелы прогиба к длине указателя напряжения (за вычетом длины рукоятки), не должно превышать 10 %.

    - Условия эксплуатации:

    - рабочие температуры: верхнее значение плюс 40 °С, нижнее - минус 45 °С;

    - относительная влажность воздуха до 98 % при 25 °С.

Примечание: нижняя граница температурного диапазона применения указателя напряжения с автономным источником питания определяется нижней границей температурного диапазона этого источника (но не выше минус 25 °С).

    - Каждый указатель напряжения должен иметь чехол из синтетической износостойкой ткани, предотвращающий от загрязнений и увлажнений.

    - Длина указателей напряжения в транспортном виде должна быть не более 1,6 м.

    - При наличии съемной индикаторной части (головки), она должна иметь футляр, обеспечивающий ее сохранность при транспортировке. Футляр должен упаковываться в общий чехол указателя напряжения.

    - Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет с момента отгрузки потребителю.

  - ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВАМ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УКАЗАТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ.

    - Устройства для проверки сигнализаторов напряжения должны соответствовать требованиям ГОСТ 20493-2001 «Указатели напряжения. Общие технические условия».

    - Область применения: для оперативной проверки исправности указателей напряжения для электроустановок выше 1000 В.

    - Устройства для проверки указателей напряжения могут быть в двух конструктивных исполнениях:

      - Устройства для проверки указателей напряжения без элемента источника питания (на базе пьезоэффекта).

      - Электронные устройства для проверки указателей напряжения.

    - Масса не более 0,2 кг.

    - Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет с момента отгрузки потребителю.

Руководитель Службы охраны труда УПБ ДПБиПК                            А.П. Рощупкин