## Лист1
Приложение №ТП12
№п/п | Наименование РЭС | Населенный пункт | № испоняемого договора | Мероприятия в соотвествии с ТУ (физ.объемы)
1 | Осташковский | д.Конево | 40927873 | Строительство участка ВЛ-0,23кВ от опоры №39 фид.№2 КТП-10/0,4 – 160кВА «Неприе-1» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,2 км, проводом марки СИП-2. Трассу, тип и количество опор, протяженность и сечение провода уточнить проектом
2 | Осташковский | д. Зальцо | 40162560 | Реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ ф.№1 на участке от опоры №1 до опоры № 8 с заменой провода А-25 на провод СИП-2, сечением не менее 70 мм2, (длина реконструируемого участка ориентировочно 0.28 км). Протяженность, сечение провода определить проектом .
3 | Осташковский | д. Картунь | 40679179, 40679146 | o Реконструкцию участка ВЛ-0,23 фид.№1 КТП-10/04кВ – «Картунь» в пролетах опор №№3-7/1А и опор №№7-9 с дополнительным подвесом двух фазных проводов А-25 ориентировочно протяженностью 0,28км, а так же заменой деревянных опор №№1-7/1А и опор №8-9, находящихся в неудовлетворительном состоянии на ж/б.
4 | Осташковский | д.Шиловка | 40971591 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №1/13 фид. №1 КТП-10/0,4 кВ – 100 кВА «Шиловка» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,1 км, проводом марки СИП-2. Трассу, тип и количество опор, протяженность и сечение провода уточнить проектом. - Реконструкцию ВЛ-0,4 кВ фид.№1 КТП-10/0,4кВ 100 кВА «Шиловка» с довесом одного фазного провода А-25 от опоры №1/3, до опоры №1/9, ориентировочной протяженностью 0,3км, довесом двух фазных проводов А-25 от опоры №1/9, до опоры №1/13 ориентировочной протяжённостью 0,2км.
5 | Осташковский | д.Пачково | 40985214 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №25 фид. №2 КТП-10/0,4 кВ – 160 кВА «Пачково» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,445 км, проводом марки СИП-2. Трассу, тип и количество опор, протяженность и сечение провода уточнить проектом.
6 | Осташковский | д.Дубские Хутора | 40119891 | Строительство новых линий электропередачи: Построить участок ВЛ-0,23кВ проводом марки СИП от опоры №11 существующей ВЛ-0,23кВ фид. «Деревня» МТП 10/0,23кВ «Дубские Хутора» до точки подключения жилого дома Заявителя (ориентировочной протяженностью 0,24км).
7 | Осташковский | д.Уревы | 40947350 | Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры №323/55 ВЛ-10кВ ф. «Зехново» ПС 110/35/10кВ «Осташков» до проектируемой КТП-10/0,4кВ проводом марки СИП-3 сечением не менее 50мм2, на ж/б опорах, ориентировочной общей протяженностью 3 км, с учетом прохождения по лесному массиву 2 км и выполнения перехода через реку 0,05 км. На участке прохождения проектируемой ВЛ-10 кВ по лесному массиву ориентировочной протяжённостью 2 км, предусмотреть вырубку просеки в объемах величины охранной зоны ВЛ с подготовкой всей необходимой разрешительной документации. Трассу прохождения линии, протяженность и сечение провода уточнить проектом. 1.2.2. Монтаж новой КТП-10/0,4кВ с трансформатором, мощностью 63кВА. Место установки, тип ТП и мощность трансформатора уточнить проектом. 1.2.3. Строительство ВЛ-0,4кВ фид. №1 от проектируемой КТП-10/0,4кВ – 63кВА проводом марки СИП-2 (4х70) на ж/б опорах суммарной протяженностью 0,25км.
8 | Осташковский | д. Подолище | 40138653 | Реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ ф.№1 на участке от опоры №1 до опоры № 28 с заменой провода А-25 на провод СИП-2, сечением не менее 70 мм2, (длина реконструируемого участка ориентировочно 0.4 км). Протяженность, сечение провода, необходимость заменыопор, определить проектом .