## 30_лот_(Не_льготники) расчет
30 лот Не льготники (8500003220)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ |  |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительныхпроводов | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
В-2372/0836-ОРЗТП/2014 от 28.04.14г. | 40842068 | 96382.09 | Администрация Куньевского сельсовета Горшеченского района Курской области МО | ГоРЭС | Курская обл., Горшеченский р-н, с. Бараново, пер. Солнечный | строительство отпайки от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ №1 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,04 км с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [25 empty] | 0.04 | 37.2 |  |  |  |  | 37.2 | 2014-08-28
Ц-8035/0840-ОРЗТП/2014 от 25.04.14г. | 40884929 | 66571.5 | ООО "Авто-Спутник Инвест" | ЦРЭС | Курская обл., г.Курск, ул.К.Маркса | - | замена ТП-10/0,4 кВ № 040 на ТП-10/0,4 кВ большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-7,5 А (для трехфазных трансформаторного включения); - трансформаторы тока должны иметь класс точности не ниже 0,5; - пломбированию подлежит и прибор учета, и трансформаторы тока; - температурный рабочий диапазон от -40°С до +70°С. Счетчики должны подключаться через испытательные коробки (согласно ПУЭ). Все клеммники трансформаторов тока, крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам, и испытательные коробки должны иметь возможность опломбирования Место установки: в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 040. |  |  |  | 1 |  | 12.5 | [8 empty] | КТП 250 кВА (Демонтаж ТП 160 кВА) | 466.775 | 1 | 12.5 | [12 empty] | 491.775 | 2014-10-25
0
0
0
0
Ю-2341/0903-ОРЗТП/2014 от 28.04.14г. | 40873254 | 124902.88 | Администрация Черновецкого с/с Пристенского района Курской области | П.РЭС | Курская обл., Пристенский р-он, с.Владимировка | строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [25 empty] | 0.3 | 279 |  |  |  |  | 279 | 2014-08-28
[7 empty] | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [11 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | [5 empty] | 807.975

## 30_лот_(Не_льготники)
Лот № 30 НЕ ЛЬГОТНИКИ
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительныхпроводов | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
В-2372/0836-ОРЗТП/2014 от 28.04.14г. | 40842068 | 96382.09 | Администрация Куньевского сельсовета Горшеченского района Курской области МО | ГоРЭС | Курская обл., Горшеченский р-н, с. Бараново, пер. Солнечный | строительство отпайки от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ №1 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,04 км с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [17 empty] | 0.04 | [5 empty] | 2014-08-28
Ц-8035/0840-ОРЗТП/2014 от 25.04.14г. | 40884929 | 66571.5 | ООО "Авто-Спутник Инвест" | ЦРЭС | Курская обл., г.Курск, ул.К.Маркса | - | замена ТП-10/0,4 кВ № 040 на ТП-10/0,4 кВ большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-7,5 А (для трехфазных трансформаторного включения); - трансформаторы тока должны иметь класс точности не ниже 0,5; - пломбированию подлежит и прибор учета, и трансформаторы тока; - температурный рабочий диапазон от -40°С до +70°С. Счетчики должны подключаться через испытательные коробки (согласно ПУЭ). Все клеммники трансформаторов тока, крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам, и испытательные коробки должны иметь возможность опломбирования Место установки: в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 040. |  |  | 1 | [8 empty] | 400 кВА с трансформатором 250 кВА (Демонтаж ТП 160 кВА) | 1 | [9 empty] | 2014-10-25
Ю-2341/0903-ОРЗТП/2014 от 28.04.14г. | 40873254 | 124902.88 | Администрация Черновецкого с/с Пристенского района Курской области | П.РЭС | Курская обл., Пристенский р-он, с.Владимировка | строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [17 empty] | 0.3 | [5 empty] | 2014-08-28