## З-2526
Приложение к очереди № 79 не льготники (З-2526)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Стоимость | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | Стоимость | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Стоимость | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | Предварительная стоимость, т.р., без НДС и без ПИР | Срок выполнения работ | Примечание
ЗЭС-2526 |  |  |  | 363.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвестгазификация» | ГлРЭС | Курская область, Глушковский район, пос. Глушково, ул. М. Горького 11 | строительство ответвления протяженностью 0,395 км от опоры № 48 существующей ВЛ-10 кВ № 316 (инв. № 54.333.683.А) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность, тип разъединителя уточнить при проектировании) – в том числе 0,28 км совместной подвеской с проектируемым участком ВЛ-10 кВ № 307;строительство ответвления протяженностью 0,28 км от опоры № 47 существующей ВЛ-10 кВ № 307 (инв. № 54.333.627.А) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность, тип разъединителя уточнить при проектировании) – в том числе 0,28 км совместной подвеской с проектируемым участком ВЛ-10 кВ № 316.строительство ТП-10/0,4 кВ с двумя силовыми трансформаторами мощностью по 400 кВА каждый, двумя секциями шин 10 кВ и двумя секциями шин 0,4 кВ, оснащенных секционными коммутационными аппаратами (тип ТП, мощность силовых трансформаторов, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). .Место установки прибора учета: в РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ, отдельно на каждую отходящую ЛЭП-0,4 кВ. | реконструкция существующих ВЛ-10 кВ № 316 (инв. № 54.333.683.А) и ВЛ-10 кВ № 307 (инв. № 54.333.627.А) в части монтажа дополнительных стоек (подкосов) к опорам ВЛ-10 кВ в точках врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-10 кВ № 316 (инв. № 54.333.683.А) и ВЛ-10 кВ № 307 (инв. № 54.333.627.А) |  |  | 2738.1321 | 135.9242 | 1042.4374 | 1456.81 | 102.9633 | 2738.1349 |  | КТП 2*400 кВА (с двумя секциями шин 10 кВ и двумя секциями шин 0,4 кВ, оснащенных секционными коммутационными аппаратами) | 1762.58 |  |  | 0,395, в том числе 0,28 км в 2-х цепном исполнении | 854.5121 |  |  | 2 | 121.0428 | [16 empty] | 2738.1349 | 2017-04-20
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ смета-аналог | КТП 2*400 кВА (с двумя секциями шин 10 кВ и двумя секциями шин 0,4 кВ, оснащенных секционными коммутационными аппаратами) | 1762.58 | 59.7 | 270.95 | 1366.45 | 65.48 | 1762.58
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0,395км (удельник) | 666.0301 | 53.2824 | 579.4462 | 0 | 33.3015 | 666.0301
[12 empty] | в т.ч. 0,28 км в 2-х цепном исполнении (подвеска провода ВЛ-10 КВ по сущ. опорам) смета-аналог | 188.482 | 13.9608 | 174.5212 | 0 | 0 | 188.482
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ смета-аналог | 2 | 121.04 | 8.981 | 17.52 | 90.36 | 4.1818 | 121.0428
ИТОГО | [19 empty] | КТП 2*400 кВА - 1 шт. | 1762.58 |  |  | 0,395, в том числе 0,28 км в 2-х цепном исполнении | 854.51 |  |  | 2 | 121.04 | [16 empty] | 2738.13
| Заместитель директора по КС | [7 empty] | ____________________ | [5 empty] | И.Н. Смахтин
| Начальник УИ | [7 empty] | ____________________ | [5 empty] | В.В. Тупицкий
| Начальник УТП | [7 empty] | ____________________ | [5 empty] | М.В. Филипкин