“УТВЕРЖДАЮ”

| Первый заместитель директора – Номер ТЗ | 307C_37 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2289770 |

главный инженер филиала ПАО

"МРСК Центра" – "Смоленскэнерго"

_________________ / В.В. Мордыкин

## “19” октября 2020 года

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку Панели ЩО 70-1-33.  Лот № 307С

- Технические требования к продукции.

  - Технические панелей должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Наименование | Технические данные |  |
| --- | --- | --- |
| Панель ЩО 70-1-33 вводная | Тип панели | вводная* |
|  | Номинальное напряжение, В | 380 |
|  | Номинальный ток главных цепей, А | 1000 |
|  | Номинальный ток сборных шин, А | 1000 |
|  | Электродинамическая стойкость ошиновки, кА | 30 |
|  | Предельный ток термической стойкости, кА | 12 |
|  | Тип и количество встроенных аппаратов: | QS разъединитель 1000А – 1 шт., PV вольтметр 500V; PA1..PA3 амперметр 1000/5А – 3 шт., TA1..TA3 трансформатор тока 1000/5А – 3 шт. |
|  | Габаритные размеры: | 800х600х2000 |
|  | Схема первичных соединений камеры | 33 |

*  - дополнительные подробности заказа уточняются по опросному листу

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (текущее) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ Р 51321.1-2007 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления»;

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

  - Комплектность поставки панелей (в зависимости от типа).

- панель;

- запасные плавкие вставки предохранителей;

- рукоятка для замены плавких вставок;

- оперативная штанга для переключения разъединителя;

- сборные и нулевая шины;

- крепеж для болтовых соединений панелей и сборных шин;

- паспорт панели;

- руководство по эксплуатации;

- схема электрическая принципиальная;

- паспорта на комплектующую аппаратуру.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование  должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя и ГОСТ 14192 - 96, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 15150-69 или соответствующих стандартах МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой панели ЩО 70  должна включать:

- паспорт панели;

- руководство по эксплуатации;

- схема электрическая принципиальная;

- паспорта на комплектующую аппаратуру.

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Заместитель  начальника

управления распределительных сетей 	______________________	 В.В. Никитин