“УТВЕРЖДАЮ”

| Первый заместитель директора – Номер ТЗ | 307C_41 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2313162 |

главный инженер филиала ПАО

"МРСК Центра" – «Смоленскэнерго"

_________________ / В.В. Мордыкин

## “19” октября 2020 года

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку Щит ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54 (или аналог).  Лот № 307С

- Технические требования к продукции.

1.1 Технические данные на Щит ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54 должны соответствовать ГОСТ или ТУ и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| Корпус Щит ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54, назначение: | Корпус щита ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54 предназначен для сборки вводно-учетных электрощитов с применением модульной аппаратуры, ввода и учета электроэнергии в жилых и производственных помещениях. |
| Количество счетчиков, тип | 1, трехфазный |
| Тип применяемых аппаратов | модульные |
| Номинальный ток, А | до 100 А |
| Максимальное количество модулей: | 12 шт. |
| Исполнение | Со смотровым окошком, без оперативной панели |
| Габаритные размеры ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54 (ВхШхГ), мм | 445х440х150 |
| Количество вводов: | 3 отверстия, диаметр 28 мм (снизу) |
| Степень защиты | IР 54 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ15150 | У1 |
| Способ установки: | навесного исполнения |
| Тип покрытия | Полиэфирная порошковая краска |
| Цвет | RAL 7035 |
| Масса, кг, не более | 6,0 |
| Дополнительные требования | запирающее устройство на дверце щита |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки приборов) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

- Оборудование должно соответствовать требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 32397-2020 Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия.

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (текущее) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

ГОСТ 32397-2020 Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия.

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

  - Комплектность поставки щитов:

- Корпус металлический - 1 шт.

- Комплект для навески корпуса.

- Сальник - 3 шт.

- Провод заземления - 1 шт.

- Знак "Заземление" - 2 шт.

- Знак "Осторожно! Электрическое напряжение" - 1 шт.

- Метизы.

- Инструкция по установке - 1 экз.

- Паспорт - 1 экз.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя и ГОСТ 14192 - 96, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 15150-69 или соответствующих стандартах МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 15 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого щита должна включать:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Заместитель  начальника

управления распределительных сетей 	___________________________	 В.В.	Никитин