## Лист1
Приложение №1 ТП21
№п/п | Наименование РЭС | Населенный пункт | № испоняемого договора | Мероприятия в соотвествии с ТУ (физ.объемы)
1 | Калязинский | д.Нагорское | 40568190, 40594245, 40540444, | Строительство новой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 25 кВА. Тип ТП и мощность трансформатора определить проектом. •Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 22 ВЛ-10 кВ ф.№ 1 ПС 35/10 кВ Нагорское до проектируемой ТП 10/0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,05 км). Конструктивное исполнение, трассу прохождения, протяженность, марку и сечение провода (кабеля) определить проектом. •Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,15 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом. •. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,4 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом.
2 | Калязинский | д.Никитское | 40729460 , 40855354, 40700552, | Реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ ф.№1 с разделением на 2 фидера и совместным подвесом в пролетах опор на участке от КТП до опоры №4 с заменой провода А-25 на провод СИП-2, сечением не менее 70 мм2 (длина реконструируемого участка ориентировочно 0,16 км). Протяженность, сечение провода и необходимость замены опор определить ПИР. ∙ Реконструкцию РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ «д.Никитское» с заменой существующего оборудования и установкой группы коммутационных аппаратов для присоединения 5 отходящих ВЛ-0,4 кВ. Тип и параметры аппаратов определить проектом. ∙ Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №3-7 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП 10/0,4 кВ «д.Никитское» до границы участка заявителя кад.№69:11:0080201:0114 ориентировочной протяженностью 0,42 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить ПИР. ∙ Строительство участка ВЛ-0,23 кВ от опоры №25 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП 10/0,4 кВ «д.Никитское» до границы участка заявителя кад.№69:11:0080201:56 ориентировочной протяженностью 0,25 км проводом марки СИП-2 сечением не менее 25 мм2, на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить ПИР. ∙ Строительство участка ВЛ-0,23 кВ от концевой опоры достраиваемого участка ф.№1 ТП 10/0,4 кВ «д.Никитское» до границы участка заявителя кад.№69:11:0080201:75 ориентировочной протяженностью 0,04 км проводом марки СИП-2 сечением не менее 25 мм2, на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить ПИР.
3 | Калязинский | д.Панютино | 40884067, 40884081, 40884102 , 40924243, | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 34 ВЛ-10 кВ ф.№6 ПС 35/10 кВ Плутково до проектируемой ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,33 км проводом марки СИП-3 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить ПИР. Строительство новой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА. Тип ТП и мощность трансформатора определить ПИР. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от РУ-0.4 кВ проектируемой ТП до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,3 км проводом марки СИП-2 сечением не менее 70 мм2, на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить ПИР.
4 | Калязинский | д.Саврасово | 40855356 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочно от опоры № 8 отпайки на КТП «Вески Поречские» ВЛ-10 кВ №14 ПС 35/10 кВ Нерль до проектируемой ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,53 км проводом марки СИП-3 сечением не менее 50 мм2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить ПИР. Строительство новой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА. Тип ТП и мощность трансформатора определить ПИР. Строительство участка двухцепной ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ «Саврасово-2» до опоры №8-4 существующей схемы ориентировочной протяженностью 0,04 км проводом марки СИП-2 сечением не менее 70 мм2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить ПИР.
5 | Калязинский | д.Старово | 40977308 | Реконструкцию существующей ВЛ-0,23 кВ ф.№1 ТП 10/0,4 кВ «д.Старово» на участке от опоры №8 до опоры №11 с дополнительным подвесом одного фазного провода А-25 (длина реконструируемого участка ориентировочно 0,12 км),. Протяженность, сечение провода и необходимость замены опор определить ПИР. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №11 реконструированной ВЛ-0,4 кВ фид.1 КТП 10/0,4 кВ «д.Старово» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,04 км проводом марки СИП-2 сечением не менее 25 мм2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить ПИР. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-10/0,4кВ д.Старово до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,3 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом.
6 | Калязинский | с.Нерль | 40924234 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП 10/0,4 кВ №004 до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,75 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить ПИР 1.2.2. В РУ-0,4 кВ ЗТП 10/0,4 кВ №004 установку дополнительной группы коммутационных аппаратов для присоединения проектируемой ВЛ-0,4 кВ. Тип и параметры аппаратов определить ПИР
7 | Калязинский | д.Митино | 40775485 | 1.1.1. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №2 реконструируемой ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП 10/0,4 кВ д.Митино до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,2 км проводом марки СИП-2 сечением не менее 50 мм2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом.
8 | Калязинский | д.Матвейково | 40854507 | Строительство участка магистрали ВЛ-0,4 кВ фид. №3 от РУ-0.4 кВ до до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,41 км проводом марки СИП-2 сечением не менее 70 мм2, на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить ПИР. В РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ «д.Матвейково» установку дополнительной группы коммутационных аппаратов для присоединения проектируемой ВЛ-0,4 кВ. Тип и параметры аппаратов определить ПИР.
9 | Калязинский | д.Медвежье | 40866818 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №29 существующей ВЛ-0,4 кВ ф.№2 переводимого на проектируемую КТП 10/0,4 кВ «д.Медвежье» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,2 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить на стадии ПИР.
10 | Калязинский | д.Осташково | 40884350 | Реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ ф.№2 на участке от опоры №6 до опоры №47 с заменой провода А-25 на провод СИП-2, сечением не менее 50 мм2 (длина реконструируемого участка ориентировочно 0,16 км). Протяженность и сечение провода определить ПИР. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №47 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП 10/0,4 кВ «д.Осташково-д.Совачево» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,34 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить ПИР.
11 | Калязинский | д.Митино | 40562904, 40563078, 40679664, | Реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ ф.№1 на участке от ТП 10/0,4 кВ до опоры №47 с разделением на два фидера и совместным подвесом в пролетах опор №1-№6 (ориентировочной протяженностью 0,2 км) с заменой провода А-35 на провод СИП-2, сечением не менее 70 мм2 (суммарная длина реконструируемого участка ориентировочно 0,68 км). Протяженность, сечение провода и необходимость замены опор определить проектом с учетом нагрузки Красникова Ю.Г.-15 кВт. • Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №17 существующей схемы ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП 10/0,4 кВ «д. Митино№1» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,08 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом. • Строительство участка ВЛ-0,23 кВ от опоры №18 реконструируемой ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП 10/0,4 кВ д.Митино до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,04 км проводом марки СИП-2 сечением не менее 35 мм2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом.