## Лист1
Приложение №1 ТП5
№п/п | Наименование РЭС | Населенный пункт | № испоняемого договора | Мероприятия в соотвествии с ТУ (физ.объемы)
1 | Рамешковский | д. Боборово | 40777806 | • Строительство участка ВЛ-0,4 кВ проводом марки СИП, на ж/б опорах от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ. ф.№1 КТП 10/0,4 кВ –100 кВА «Боброво», до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,3 км. Сечение провода, тип опор и длину ВЛ определить проектом.
2 | Рамешковский | д. Моляково | 40435672 40435679 | • Строительство СТП 10/0,4 кВ вблизи опоры № 9 действующей ВЛ-0,4 кВ фидер №1 СТП10/0,4 кВ «Моляково-Селютино» с трансформатором мощностью 63 кВА. • Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры № 40 ВЛ-10кВ фид. № 9 ПС 35/10кВ Кушалино по существующей трассе ВЛ-0,4 кВ до проектируемой СТП 10/0,4 кВ – 63 кВА, с последующим демонтажем участка ВЛ-0,4 кВ фидер №1 СТП10/0,4 кВ «Моляково-Селютино» с опоры №1 по опору №9; • Перевод существующей нагрузки ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП «Моляково-Селютино» с опоры №9 на вновь сооружаемую СТП 10/0,4 кВ 63 кВА с образованием нового фидера №1; • Замену деревянных опор на ж/б ВЛ-0,4 кВ вновь образованного фидера №1 новой СТП10/0,4 кВ 63 кВА на участке от СТП 10/0,4кВ до границы участка заявителя; • Замену провода А-25 на СИП-2 3x70+1x54,6+2x16 на ВЛ-0,4 кВ вновь образованного фидера №1 новой СТП10/0,4 кВ 63 кВА на участке от СТП 10/0,4кВ до границы участка заявителя;
3 | Рамешковский | д. Ново-Михнево | 40505125 40515792 40518668 40524355 | • Строительство ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, вблизи опоры №9 действующей ВЛ-0,23 кВ ф.1. ТП 10/0,4 кВ 25 кВА «Ново-Михнево». • Строительство участка ВЛИ-10 кВ фид. № 2 ПС110/35/10кВ «Рамешки» от опоры №77 (отпайка на ТП «Ново-Михнево») до проектируемой ТП 10/0,4 кВ - 100 кВА . • Перевод нагрузки с существующей ТП10/0,4 кВ 25 кВА «Ново-Михнево» на вновь сооружаемую ТП 10/0,4 кВ - 100 кВА, с разрезанием действующей ВЛ-0,23 кВ ф. №1 в пролете опор № 9-№10 и образованием двух новых фидеров: фидера № 1 от опоры № 9 по опору №4, фидера №2 от опоры №10 по опору №17. • Реконструкцию вновь образованного фидера №2 на участке от проектируемой ТП10/0,4 кВ 100 кВА до опоры №17 существующей схемы с заменой провода 2А-25 на СИП 2 сечением 70 мм2 и заменой деревянных опор на ж/б. • Реконструкцию вновь образованного фидера №1 на участке от проектируемой ТП10/0,4 кВ 100 кВА до опоры №4 существующей схемы с заменой провода 2А-25 на СИП 2 сечением 70 мм2 и заменой деревянных опор на ж/б.
4 | Рамешковский | д. Савкино | 40870502 40886016 40886013 | • Строительство ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА, вблизи земельного участка с кадастровым номером 69:10:0000015:658, с учетом присоединения заявителей: Агаджаняна А.В. 15 кВт (участки 658, 656), Артюшкина И.А. - 15 кВт, Мартиросян С.М. - 15 кВт. • Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от опоры №114 ВЛ-10 кВ фид №13 ПС Беле-Кушаль 35/10 кВ, до проектируемой ТП 10/0,4 кВ 63 кВА ориентировочной протяженностью 0,142 км, проводом марки СИП-3 на ж/б опорах. • Строительство участка ВЛ-0,4 кВ проводом марки СИП от проектируемой ТП 10/0,4кВ 63 кВА до границ земельных участков с кадастровыми номерами: 69:10:0000015:656, 69:10:0000015:658 Агаджаняна А.В., 69:10:0000015:657 Артюшкина И.А., 69:10:0000015:659 Мартиросян С.М.,, ориентировочной протяженностью 0,032 км.
5 | Рамешковский | д. Савкино-1 | 40970191 40970189 | • Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №1-5 ВЛ-0,4 кВ №1, ТП 10/0,4 кВ 160 кВА «Савкино» до границ земельных участков с кадастровыми номерами: 69:10:152201:215 Чернышова А.В, 69:10:152201:213 Мурметчина Д.А., ориентировочной протяженностью 0,37 км., проводом марки СИП-2 на ж/б опорах.
6 | Рамешковский | д. Шеломец | 40654439 40654440 40655960 40655952 40689064 406555962 | • Перенос ТП 10/0,4 100 кВА «Шеломец» к опоре №7 существующей двухцепной ВЛИ 0,4 кВ. Место установки ТП определить проектом • Строительство ВЛ 10 кВ от опоры №4 отпайка на ТП 10/0,4 кВ «Шеломец» фид №12 ПС Рамешки, до проектируемого места переноса ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,29 км, проводом марки СИП-3 на ж/б опорах Протяженность и сечение провода определить проектом • Реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ фидера №1 ТП 10/0,4 кВ–100 кВА «Шеломец» на участке с 7 по 9 опору, с заменой провода СИП 50 мм2, на провод СИП сечением не менее 70 мм2, (длина реконструируемого участка ориентировочно 0,11 км). Протяженность и сечение провода и необходимость замены опор определить проектом. • Реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ фидера №1 ТП 10/0,4 кВ–100 кВА «Шеломец» на участке с 9 по 15 опору с заменой провода 3А-25 на провод СИП, сечением не менее 70 мм2, ориентировочной протяженностью 0,274 км,. Протяженность и сечение провода и необходимость замены опор определить проектом • Реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ фидера №1 ТП 10/0,4 кВ–100 кВА «Шеломец», на участке с 15 по 19 опору, с заменой провода 2А-25 на провод СИП, сечением не менее 70 мм2, ориентировочной протяженностью 0,154 км.Протяженность и сечение провода и необходимость замены опор определить проектом • Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ ф1 ТП10/0,4 кВ 100 кВА «Шеломец» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,25 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность, марку и сечение провода определить проектом, с учетом присоединения заявителей: Исаевой Г.И. 15 кВт, Еленевой А.А.15 кВт, Драгневой А.С. 15кВт, Голова И.В. 15кВт уч 165,166. Бирюковой А.А., 15кВт