## Лист1
Приложение №1 ТП11
№п/п | Наименование РЭС | Населенный пункт | № испоняемого договора | Мероприятия в соотвествии с ТУ (физ.объемы)
1 | Осташковский | д.Конец | 40765163, 4094911 | Замену существующей ТП 10/0,4 кВ - 63кВА «Конец» на ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью ориентировочно 100кВА. Тип ТП и мощность трансформатора уточнить проектом. Реконструкцию участка ВЛ-0,4кВ фид.№1 проектируемой КТП-10/0,4кВ – 100кВА «Конец» в пролетах опор №№ 1-7 с заменой существующего провода А-25 на провод СИП2 (4х70) ориентировочной протяженностью 0,24км и заменой опор. Протяженность и сечение провода, тип и количество опор уточнить проектом.
2 | Осташковский | д.Конево | 40977725,40977261,40976578 | Строительство ВЛ-10кВ с демонтажем существующей ВЛ-0,23кВ, по трассе существующей линии ВЛ-0,23кВ от опоры №16, до опоры №39 фид.№2 КТП-10/0,4 – 160кВА «Неприе-1», ориентировочной протяжённостью 1,1км, со строительством воздушного перехода через озеро между опорами №№23-24, ориентировочной протяжённостью 0,15км. - Строительство ТП у опоры №39 фид.№2 КТП-10/0,4 – 160кВА «Неприе-1» с мощностью трансформатора 63кВА. - Строительство участка ВЛ-0,23кВ фид.№2 КТП-10/0,4 – 160кВА «Неприе-1» от опоры №46 до границы участка заявителя Зайцева С.И. (Кад. № 69:24:0141801:42) ориентировочной протяженностью 0,08 км, проводом марки СИП-2. - Строительство участка ВЛ-0,23кВ от опоры №42 фид.№2 КТП-10/0,4 – 160кВА «Неприе-1» до границы участка заявителя Хохлова И.И. (Кад. № 69:24:0141801:28:4) ориентировочной протяженностью 0,28 км, проводом марки СИП-2.
3 | Осташковский | д.Залесье | 40116753 | Увеличение сечения проводов и кабелей: на головном участке существующей ВЛ-0,4 кВ фид. №1 КТП 10/0,4 кВ «Залесье» в пролетах опор №№- 1-7 выполнить замену существующего провода СИП-2 сечением 35 мм2 на провод марки СИП-2 сечением не менее 70 мм2 (ориентировочной длиной 0,2 км) и замену существующего провода 2 А-25 на провод СИП-2 в пролетах опор №№14-25 (ориентировочной длиной 0,36 км), для чего заменить деревянные опоры на ж/б
4 | Осташковский | д.Свапуще | 40852935 | Строительство участка ВЛ-0,23кВ от опоры №27 ВЛ-0,4кВ фид.№1 КТП-10/0,4кВ – 160кВА «Свапуще-2» до границы участка заявителя проводом СИП2 (2х25) на ж/б опорах, ориентировочной протяженностью 0,4км.
5 | Осташковский | д.Сиговка | 40856078 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №5 ВЛ-0,4кВт фид. №3 КТП-10/0,4 кВ – 250кВА «Сиговка-1» до границ участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,47км. проводом марки СИП2 (4х70) на ж/б опорах.
6 | Осташковский | д.Заборье | 40128006 | Реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ ф.№1 на участке от опоры №1 до опоры № 7 с заменой провода А-25 на провод СИП-2, сечением не менее 70 мм2, (длина реконструируемого участка ориентировочно 0,24 км). Протяженность, сечение провода, необходимость замены опор определить проектом .
7 | Осташковский | д.Воровское | 40180644 | Увеличение сечения проводов и кабелей: На участке ВЛ-0,23кВ фид. №1 КТП 10/0,4кВ-63кВА «Шелехово» в пролетах опор №1-№29 произвести замену существующего провода А-16 на провод марки СИП-2 (Ориентировочной протяженностью 1,12км)
8 | Осташковский | д.Белка | 40287191 | Увеличение сечения проводов и кабелей: На участке ВЛ-0,4 кВ фид.№ 1 реконструируемой КТП 10/0,4 кВ – 40 кВА «Белка» в пролётах опор №№1-9 выполнить замену провода А-25 на провод марки СИП-2 сечением не менее 70 мм2 с заменой деревянных опор на ж/б (ориентировочной протяженностью 0,32 км.). Замену или увеличение мощности трансформатора КТП 10/0,4 кВ «Белка» 30 кВА на трансформатор 63 кВА с учетом присоединяемой дополнительной нагрузки Матвеева В.Н. 12 кВт