«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора –

главный инженер

филиала ПАО «Россети Центр»-«Ярэнерго»

_______________________ /В.В. Плещев

«_______» ___________________ 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку щитов распределительных силовых на 2022 год.

- Общая часть.

ПАО «Россети Центр»-«Ярэнерго» (Покупатель) производит закупку щитов распределительных силовых для осуществления инвестиционной деятельности филиала.

- Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиала    ПАО «Россети Центр» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок изготовления | Наименование ЩРС | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ярэнерго | Авто | Ярославская площадка 150007, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 | в течение 15 календарных дней с момента заключения договора | ЩРС №1 | 1 |
|  |  |  |  | ЩРС №2 | 1 |
|  |  |  |  | ЩРС №3 | 1 |
|  |  |  |  | ЩРС №4 | 1 |
|  |  |  |  | ЩРС №5 | 1 |

- Технические требования к оборудованию.

  - Технические характеристики щита распределительного силового (ЩРС) должны быть не ниже приведенных значений.

ЩРС должен соответствовать требованиям экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. По безопасности эксплуатации ЩРС должен удовлетворять требованиям для класса защиты II по ГОСТ Р 51628-2000, ГОСТ Р 51321.1-2000.

Габаритные размеры шкафа ЩРС, не менее, ШхВхГ, мм: 1600х700х300.

Корпус шкафа ЩРС выполнен из оцинкованного металла (горячее цинкование).

Толщина металла корпуса шкафа ЩРС не менее 1,5 мм.

Окраска корпуса шкафа ЩРС краска полимерная для оцинкованных изделий по грунтовке, цвета в соответствии с корпоративным стандартом Заказчика.

На двери шкафа ЩРС нанести знаки безопасности, логотип Заказчика в соответствии с корпоративным стандартом.

Конструкция шкафа ЩРС должна предусматривать возможность монтажа силовых кабелей сечением не менее 4х120.

В состав ЩРС входят (в зависимости от применяемого технического решения – однолинейные схемы ЩРС – Приложения №№1-5 к ТЗ):

- приборы учета электроэнергии непосредственного или трансформаторного включения;

- автоматические выключатели нагрузки;

- трансформаторы тока (только для приборов учета электроэнергии трансформаторного включения не более 4200 А);

- электрические провода цепей измерения электроэнергии;

- силовые шины (допустимый ток не менее 400 А), шина PEN «земля»-«ноль»;

- защитный экран для опломбировки первичных цепей напряжения, выключателя нагрузки и трансформаторов тока (только для приборов учета электроэнергии трансформаторного включения не более 200 А).

Шкаф ЩРС по ГОСТ 15150-69 предназначен для установки на открытом воздухе и должен иметь степень защиты IР54 по ГОСТ 14 254-96.

ЩРС должен иметь степень защиты IP - 54 в следующих местах сопряжения:

- по периметру примыкания дверцы к корпусу шкафа;

- в местах крепления монтажных скоб на задней стенке шкафа;

- в конструкции замка.

Дверца шкафа устанавливается на петлях, при открытии должна быть неотделимой от корпуса.

Средний срок службы ЩРС не менее - 15 лет.

Гарантийный срок хранения и эксплуатации ЩРС не менее - 60 месяцев.

ЩРС должен соответствовать обязательным требованиям ГОСТ Р 51321.1-2000 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично», а также ГОСТ Р 51321.5-99 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 5. Дополнительные требования».

  - Технические характеристики к автоматическому выключателю должны быть не ниже приведенных значений.

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| Тип выключателя | Воздушный |
| Число полюсов | 3 |
| Нормативный документ для изготовления (ГОСТ, ТУ, ТЗ) | ГОСТ Р 50030.2-99 (МЭК 60947-2-98) |
| Номинальная ток, А, не менее | в зависимости от применяемого технического решения – однолинейные схемы ЩРС – Приложения №№1-5 к ТЗ |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Число фаз / частота Гц | 50 |
| Номинальный режим эксплуатации | Непрерывный |
| Способ крепления | болтовое |
| Типы расцепителей, уставки: |  |
| - тепловой | 1,0-1,5 Iн |
| - электромагнитный | 3-5 Iн |
| Срок службы, не менее, лет | 25 |
| Гарантийный срок производителя, не менее лет | 5 |
| Дополнительные требования: |  |
| главные контакты износостойкие, выполняются из бескислородной меди | да |
| корпус должен быть изготовлен из не поддерживающей горение пластмассы | да |

Тип автоматического выключателя выбирается в зависимости от применяемого технического решения – однолинейные схемы ЩРС – Приложения №№1-5 к ТЗ.

  - Технические характеристики к прибору учета электроэнергии.

Технические требования к приборам учета электроэнергии (тип прибора учета выбирается в зависимости от применяемого технического решения – однолинейные схемы ЩРС – Приложения №№1-5 к ТЗ) должны быть не ниже приведенных значений:

Трехфазные приборы учета электроэнергии

| Наименование и тип | 3-фазный интервальный электронный прибор учета электрической энергии |
| --- | --- |
| Наличие сертификации | Обязательно наличие действительного сертификата соответствия и сертификата/свидетельства об утверждении типа |
| Поверка | Наличие действующего свидетельства о поверке |
| ГОСТ или ТУ на прибор учета | Обязательно ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012, ГОСТ 32144-2013 |
| Технические данные прибора учета |  |
| Номинальное напряжение, В | 3х230/400 |
| Базовый ток (максимальный ток), А | 5 (100) |
| Класс точности, не ниже |  |
| активной | 1,0 |
| реактивной | 2,0 |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 |
| Максимальный рабочий температурный диапазон | от -40 до +70 °С (В данном температурном диапазоне прибор учета не должен терять не одну из своих функций). |
| Параметры режима многотарифности |  |
| Количество тарифных зон | Не менее 4 |
| Перечень измеряемых параметров |  |
| Измеряемые и рассчитываемые в режиме реального времени: параметры: | - активной и реактивной электроэнергии - напряжение фазное - ток (пофазно) -ток в нулевом проводе - активная, реактивная и полная мощность (пофазно и суммарная величина) - соотношение активной и реактивной мощности - частота сети - небаланс токов в фазном и нулевом провода |
| Измерение качества электроэнергии | - положительное и отрицательное отклонение напряжения с погрешностью не хуже класса S по ГОСТ Р 32144-2013 - отклонение частоты (с уточнением в части диапазона измерения частоты от 47,5 до 52,5 Гц) |
| Характеристики надёжности |  |
| Средняя наработка на отказ, ч | 100 000 |
| Средний срок службы, лет | Не менее 20 лет |
| Межповерочный интервал, лет | Не менее 12 лет |
| Время хранения данных в энергонезависимой памяти при отсутствии питания, лет | 3 |
| Гарантийный срок, лет | Не менее 5 |
| Точность хода часов реального времени, с/сутки | не менее 5 |
| Отсутствие самохода | Без тока нагрузки |
| Параметры дискретных входов |  |
| Количество сигналов | не менее 8 |
| Тип сигнала | «Сухой контакт» |
| Входное напряжение | 24 В DC |
| Интерфейсы |  |
| Обязательно | RS-485,GSM, оптический порт |
| Протоколы обмена данными | СПОДЭС и МЭК 60870-5-104 |
| Энергонезависимая память |  |
| В энергонезависимой памяти хранятся в течение 123 сут. | профиль нагрузки за 60-ти минутные интервалы времени |
|  | активная и реактивная энергия с нарастающим итогом суммарно и раздельно по тарифам за сутки |
|  | минимальные и максимальные значения фазного напряжения на 60-минутных интервалах и за сутки |
|  | журнал событий прибор учета |
| Журнал событий |  |
| В журнале событий должны храниться | дата и время вскрытия клеммной крышки |
|  | дата и время вскрытия корпуса ПУ (оборудованный датчиком вскрытия (электронной пломбой) |
|  | дата последнего перепрограммирования |
|  | воздействие магнитного поля, дата и время воздействия постоянного или переменного магнитного поля со значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение), вызывающее недопустимое отклонение метрологических характеристик ПУ, визуализированная индикация |
|  | факт связи с ПУ, приведший к изменению данных |
|  | отклонение напряжения в измерительных цепях от номинальных значений по ГОСТ 32144-2013 |
|  | изменение текущих значений времени и даты при синхронизации времени |
| Требования к конструктивному исполнению | - Конструкция элементов ПУ должна предусматривать установку пломб сетевой организацией - Должно быть предусмотрено одно или несколько окон в корпусе ПУ для отображения информации на дисплее, изготовленных из прозрачного материала, удаление которых невозможно без их повреждения и/или без нарушения целостности пломб, а также допускается применение ПУ, оборудованных удалённым (выносным) дисплеем для отображения информации. - Тип корпуса - неразъёмный или разрушаемый при вскрытии или оборудованный датчиком вскрытия (электронной пломбой), срабатывающим, в том числе, при отсутствии сетевого питания, с возможностью крепления в щиток/на DIN-рейку - Прозрачная клеммная крышка - Информация, выводимая на дисплее ПУ, должна отображаться на русском языке (исключение могут составлять единицы измерения параметров по единой системе измерений – СИ, отображаемых на дисплее ПУ и общепринятые обозначения) -Наличие защиты от несанкционированного доступа к изменению: данных; параметров настройки; журнала событий; загруженных программ (на программном уровне - установка паролей; на аппаратном уровне - электронные пломбы корпуса и клеммной крышки (кроме ПУ в неразъемном или неразрушаемом при вскрытии корпусе), аппаратная блокировка опломбирование (голограмма/пломба)). - Наличие встроенного реле отключения |
| Комплектность | Комплект поставки ПУ электроэнергии: - прибор учета электроэнергии; - комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт (паспорт-формуляр), оформленные по ГОСТ 2.601; - методика поверки на партию приборов учета (или в качестве подраздела в составе ЭД), - действующее свидетельство о поверке (или знак поверки в паспорте (паспорте-формуляре)), - сервисное ПО (версия ПО согласно описанию типа на прибор учета), - транспортная тара; - GSM-антенна. Антенна должна иметь разъем, совместимый с GSM-модулем прибора учета э/э, длину кабеля не менее 3 м и магнитное крепление. Конструкция антенны: низкопрофильная герметичная антенны семейства «Шайба». Антенна должна быть вынесена за пределы шкафа и закреплена на нем. |
| Требования к радио интерфейсу с разъёмом под внешнюю антенну | Установка и поддержание обмена данными на скорости, не менее 1200 бит/с. Наличие защиты от несанкционированного доступа к ПУ через радио интерфейс (на программном уровне – при помощи пароля). |
| Тип АСУЭ филиала | ПО «Пирамида-сети» |

Трехфазные приборы учета электроэнергии трансформаторного включения

| Наименование и тип | 3-фазный интервальный электронный прибор учета электрической энергии |
| --- | --- |
| Наличие сертификации | Обязательно наличие действительного сертификата соответствия и сертификата/свидетельства об утверждении типа |
| Поверка | Наличие действующего свидетельства о поверке |
| ГОСТ или ТУ на прибор учета | Обязательно ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012, ГОСТ 32144-2013 |
| Технические данные прибора учета |  |
| Номинальное напряжение, В | 3х230/400 |
| Базовый ток (максимальный ток), А | 5 (100) |
| Класс точности, не ниже |  |
| активной | 1,0 |
| реактивной | 2,0 |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 |
| Максимальный рабочий температурный диапазон | от -40 до +70 °С (В данном температурном диапазоне прибор учета не должен терять не одну из своих функций). |
| Параметры режима многотарифности |  |
| Количество тарифных зон | Не менее 4 |
| Перечень измеряемых параметров |  |
| Измеряемые и рассчитываемые в режиме реального времени: параметры: | - активной и реактивной электроэнергии - напряжение фазное - ток (пофазно) -ток в нулевом проводе - активная, реактивная и полная мощность (пофазно и суммарная величина) - соотношение активной и реактивной мощности - частота сети - небаланс токов в фазном и нулевом провода |
| Измерение качества электроэнергии | - положительное и отрицательное отклонение напряжения с погрешностью не хуже класса S по ГОСТ Р 32144-2013 - отклонение частоты (с уточнением в части диапазона измерения частоты от 47,5 до 52,5 Гц) |
| Характеристики надёжности |  |
| Средняя наработка на отказ, ч | 100 000 |
| Средний срок службы, лет | Не менее 20 лет |
| Межповерочный интервал, лет | Не менее 12 лет |
| Время хранения данных в энергонезависимой памяти при отсутствии питания, лет | 3 |
| Гарантийный срок, лет | Не менее 5 |
| Точность хода часов реального времени, с/сутки | не менее 5 |
| Отсутствие самохода | Без тока нагрузки |
| Параметры дискретных входов |  |
| Количество сигналов | не менее 8 |
| Тип сигнала | «Сухой контакт» |
| Входное напряжение | 24 В DC |
| Интерфейсы |  |
| Обязательно | RS-485,GSM, оптический порт |
| Протоколы обмена данными | СПОДЭС и МЭК 60870-5-104 |
| Энергонезависимая память |  |
| В энергонезависимой памяти хранятся в течение 123 сут. | профиль нагрузки за 60-ти минутные интервалы времени |
|  | активная и реактивная энергия с нарастающим итогом суммарно и раздельно по тарифам за сутки |
|  | минимальные и максимальные значения фазного напряжения на 60-минутных интервалах и за сутки |
|  | журнал событий прибор учета |
| Журнал событий |  |
| В журнале событий должны храниться | дата и время вскрытия клеммной крышки |
|  | дата и время вскрытия корпуса ПУ (оборудованный датчиком вскрытия (электронной пломбой) |
|  | дата последнего перепрограммирования |
|  | воздействие магнитного поля, дата и время воздействия постоянного или переменного магнитного поля со значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение), вызывающее недопустимое отклонение метрологических характеристик ПУ, визуализированная индикация |
|  | факт связи с ПУ, приведший к изменению данных |
|  | отклонение напряжения в измерительных цепях от номинальных значений по ГОСТ 32144-2013 |
|  | изменение текущих значений времени и даты при синхронизации времени |
| Требования к конструктивному исполнению | - Конструкция элементов ПУ должна предусматривать установку пломб сетевой организацией - Должно быть предусмотрено одно или несколько окон в корпусе ПУ для отображения информации на дисплее, изготовленных из прозрачного материала, удаление которых невозможно без их повреждения и/или без нарушения целостности пломб, а также допускается применение ПУ, оборудованных удалённым (выносным) дисплеем для отображения информации. - Тип корпуса - неразъёмный или разрушаемый при вскрытии или оборудованный датчиком вскрытия (электронной пломбой), срабатывающим, в том числе, при отсутствии сетевого питания, с возможностью крепления в щиток/на DIN-рейку - Прозрачная клеммная крышка - Информация, выводимая на дисплее ПУ, должна отображаться на русском языке (исключение могут составлять единицы измерения параметров по единой системе измерений – СИ, отображаемых на дисплее ПУ и общепринятые обозначения) -Наличие защиты от несанкционированного доступа к изменению: данных; параметров настройки; журнала событий; загруженных программ (на программном уровне - установка паролей; на аппаратном уровне - электронные пломбы корпуса и клеммной крышки (кроме ПУ в неразъемном или неразрушаемом при вскрытии корпусе), аппаратная блокировка опломбирование (голограмма/пломба)). - Наличие встроенного реле отключения |
| Комплектность | Комплект поставки ПУ электроэнергии: - прибор учета электроэнергии; - комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт (паспорт-формуляр), оформленные по ГОСТ 2.601; - методика поверки на партию приборов учета (или в качестве подраздела в составе ЭД), - действующее свидетельство о поверке (или знак поверки в паспорте (паспорте-формуляре)), - сервисное ПО (версия ПО согласно описанию типа на прибор учета), - транспортная тара; - GSM-антенна. Антенна должна иметь разъем, совместимый с GSM-модулем прибора учета э/э, длину кабеля не менее 3 м и магнитное крепление. Конструкция антенны: низкопрофильная герметичная антенны семейства «Шайба». Антенна должна быть вынесена за пределы шкафа и закреплена на нем. |
| Требования к радио интерфейсу с разъёмом под внешнюю антенну | Установка и поддержание обмена данными на скорости, не менее 1200 бит/с. Наличие защиты от несанкционированного доступа к ПУ через радио интерфейс (на программном уровне – при помощи пароля). |
| Тип АСУЭ филиала | ПО «Пирамида-сети» |

  - Технические характеристики к трансформаторам тока должны быть не ниже приведенных значений.

| Требования к трансформаторам тока |  |
| --- | --- |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение, кВ | 0,66 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,8 |
| Номинальный первичный ток, А | Определяется в зависимости от заявленной мощности потребителя |
| Номинальный вторичный ток, А | 5 |
| Класс точности, не ниже | 0,5S |
| Конструктивное исполнение | шинный |
| Тип изоляции/ материал корпуса | литая / самозатухающий пластик |
| Способ крепления | непосредственно к щиту 0,4 кВ |
| Опломбировка вторичных цепей | прозрачная защитная крышка с возможностью пломбирования |
| Материал шины | алюминий |
| Межповерочный интервал, лет | Не менее 8 лет |
| Климатическое и категория исполнение по ГОСТ 15150, не менее | У3 |
| Устойчивость трансформаторов к воздействию механических факторов внешней среды | ГОСТ 17516.1 |
| Средний срок службы, лет | 30 |
| Гарантийный срок, не менее, лет | 5 |

Требования к трансформаторам тока:

- соответствие ГОСТ 7746-2015;

- внесение в федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений РФ, действительный сертификат/свидетельство об утверждении типа СИ;

- наличие сертификата;

- возможность надежного пломбирования выводов вторичной обмотки ТТ индикаторными наклейками или роторными пломбами с возможностью визуального контроля состояния опломбированных контактных соединений с измерительными цепями (наличие прозрачных защитных крышек с проушинами под пломбировочную леску);

- наличие действующего свидетельства о поверке.

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 «О правилах проведения сертификации электрооборудования» (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно иметь аттестацию аккредитованного центра ПАО «Россети»;

- оборудование, впервые поставляемое для нужд ПАО «Россети Центр», должно иметь положительное заключение об опытной эксплуатации в ПАО «Россети Центр» сроком не менее 1 года или опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- оборудование, не использовавшееся ранее на энергообъектах ПАО «Россети Центр» (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ПАО «Россети Центр» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

-   ГОСТ IEC 60947-3-2016 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями»;

- ГОСТ 17516.1-90 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам»;

- ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)».

- ГОСТ 31818.11-12 «Часть 11. Счётчики электрической энергии»

- ГОСТ 31819.21-12 «Часть 21. Статические счётчики активной энергии классов точности 1 и 2»

- ГОСТ 31819.23-12 «Часть 23. Статические счётчики реактивной энергии».

- ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

- ГОСТ 7746-2015 «Трансформаторы тока. Общие технические условия».

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя и ГОСТ 14192 - 96, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 15150-69 или соответствующих стандартах МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Состав технической и эксплуатационной документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого вида продукции должна включать:

- паспорт на каждый тип оборудования;

- руководства по эксплуатации на каждый тип оборудования;

- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

8. Требования к Поставщику.

  - В случае альтернативного технического предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик выполняет корректировку и согласование проектной документации с Покупателем и другими заинтересованными сторонами в сроки, определенные договором поставки, за свой счет без изменения стоимости и сроков поставляемого оборудования.

  - Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.

8.3 Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Стоимость продукции.

В стоимость должны быть включена доставка до склада Покупателя.

Начальник управления

распределительных сетей                                                                                        Щипалов М.А.

Исп. Грибов А.С.

тел.: 8(4852)78-13-67

Приложение №1 к ТЗ

Однолинейная схема щита распределительного силового №1 (ЩРС №1)

Приложение №2 к ТЗ

Однолинейная схема щита распределительного силового №2 (ЩРС №2)

Приложение №3 к ТЗ

Однолинейная схема щита распределительного силового №3 (ЩРС №3)

Приложение №4 к ТЗ

Однолинейная схема щита распределительного силового №4 (ЩРС №4)

Приложение №5 к ТЗ

Однолинейная схема щита распределительного силового №5 (ЩРС №5)