УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по взаимодействию с клиентами и развитию дополнительных услуг

_________________ К.С. Михайленко

«____» _________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку опор двойного назначения высотой 29 м для размещения базовых станций сотовой связи и ВЛ 0,4 кВ с комплектом электротехнического оборудования

Лот №

- Технические требования продукции.

Технические данные опор должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Наименование параметра |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Тип опоры |  | Опора двойного назначения |
| Количество, шт. |  | Определяется индивидуально в каждом заказе в соответствии с потребностями Заказчика |
| Напряжение ВЛ для монтажа опоры, кВ |  | 0,4 |
| Марка(и) подвешиваемого провода Доп. напряжение, [σ] кН |  | СИП-2 (S: 35-95) |
| Производитель арматуры |  | ЗАО «МЗВА» / аналоги |
| Габарит от провода до поверхности земли, м |  | 6 |
| Общая высота конструкции опоры, м |  | 29 |
| Регион установки опоры |  | регионы присутствия ПАО «Россети Центр» |
| Тип местности для расчета нагрузок |  | B |
| Степень загрязнения атмосферы |  | 2 |
| Ветровой район |  | 32 |
| Район по гололеду |  | 32 |
| Температура окружающего воздуха, ºС | минимальная | -42 |
|  | максимальная | 38 |
|  | наиболее холодной пятидневки | 28 |
|  | среднегодовая | 4,7 |
| Сейсмичность района |  | 6 баллов |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее |  | 60 |
| Срок службы, лет, не менее |  | 50 |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия |  | + |
| Опоры должна иметь оцинкованную металлоконструкцию, состоящую из секций переменного сечения с узлами крепления элементов ВЛ 0,4 кВ, дополнительного электротехнического оборудования, навесного оборудования связи. Опоры должны быть разработаны в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, рассчитаны на внешние воздействия, характерные для указанной климатической зоны, на нагрузки от собственного веса, веса оборудования и на монтажные нагрузки в соответствии с нормами СП 20.13330.2016. На опорах должна быть предусмотрена конструкция для молниезащиты и заземления. Опоры должны устанавливаться в любые типы грунтов. Каждая партия изделия должна снабжаться паспортом. Поставляемые изделия должны быть экологически безопасны и не должны наносить вред окружающей среде. На каждой опоре должно быть указано: завод-изготовитель, год выпуска, марка изделия. Опоры должны быть рассчитаны для применения в агрессивных и неагрессивных средах. |  |  |

- Монтируемое оборудование связи.

| Высота подвеса (фазовый центр), м | Типы оборудования Размеры, д*ш*в/ диаметр | Размеры, д*ш*в/ диаметр, мм | Кол-во, шт. | Масса 1-го устройства, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.5 | Антенна РРЛ | Ø 600 (Ø 300) | 1, в случае размещения Ø 600 или 2, в случае размещения (Ø 300) | 45 |
| 24-27 | Антенна панельная БС | 2580*262*116 | 3 | 30 |
| 24-27 | Блоки RRU БС | 560*447*133 | 12 | 23 |
| 3 | Климатический шкаф | 800*800*2000 или 800*800*1000 | 1, в случае размещения 800*800*2000 или 2, в случае размещения 800*800*1000 | 440* *Масса 1 шкафа 800*800*2000 равна массе 2-х шкафов 800*800*1000 |
| 3 | Щит распределительный |  | 1 | 2 |
| 3 | Шкаф учета РУНН |  | 1 | 10 |
| Предполагаемый общий вес монтируемого оборудования с учётом возможности монтажа оборудования дополнительного оператора сотовой связи составляет: 1736 кг |  |  |  |  |
| Запас несущей способности опоры в размере не менее 20% (из расчета оборудования 2-х операторов связи) |  |  |  |  |

Рис.1 Предполагаемая схема расположения оборудования.

- Поставляемое электротехническое оборудование.

| Типы оборудования |  | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Щит распределительный |  | 1 |
| Шкаф учета РУНН |  | 1 |
| Учёт в РУНН (ввод) | Счетчик электрической энергии прямого включения | Электросчетчики должны соответствовать: - Правилам предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденным постановлением Правительства РФ от 19.08.2020 № 890, - СТО 34.01-5.1-009-2021 ПАО «Россети». |
|  | Передача данных на уровень ИВК | GSM-технология |
|  | Трансформаторы тока 0,4 кВ | Не требуется |
|  | наличие испытательной коробки | Нет |
| Мониторинг КЭ в РУНН (ввод) | Клеммная коробка для подключения СИ ПКЭ | Клеммная коробка на 4 клеммы под штырьевые (пружинные) наконечники: А, В, С, N с соответствующей цветовой и буквенной маркировкой клемм. К каждой клемме от автоматического выключателя должны быть подведены цепи напряжения А, В, С с соответствующей цветовой маркировкой проводов. Клемма N должна быть соединена с «нулем». На клеммной коробке или непосредственно над ней должна быть бирка с надписью «для подключения СИ ПКЭ». Клеммная коробка должна быть расположена таким образом, чтобы обеспечивать удобный и безопасный доступ к ее клеммам для подключения СИ ПКЭ. Для питания СИ ПКЭ в шкафу должна быть предусмотрена розетка на напряжение переменного тока 230 В |

4. Общие требования.

4.1. К поставке допускаются опоры, отвечающие следующим требованиям:

продукция должна быть новой, ранее не использованной;

для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

для иностранных производителей, а также для отечественных, выпускающих опоры для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 «О правилах проведения сертификации электрооборудования» (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

опоры, впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд ПАО «Россети Центр», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

опоры, не использовавшиеся ранее на энергообъектах ПАО «Россети Центр» (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускаются к рассмотрению как альтернативный вариант;

продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки стоек) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

4.2. К договору на поставку должна прилагаться проектная документация, содержащая решения по конструктивной части опор.

4.3. Опоры должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

 ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»;

СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций»;

СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»;

СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства;

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».

4.4. Поставляемое электротехническое оборудование должно соответствовать нормативных документов по коммерческому учёту электроэнергии, требованиям по точности к обеспечению единства измерений.

4.5. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения опор должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя опор, ГОСТ 14192 - 96 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку опор.

Способ укладки и транспортировки опор должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

4.6. Общий срок поставки опор (с учетом изготовления и доставки) должен быть не более 45 (сорока пяти) календарных дней с момента направления заявки от филиала Поставщику в рамках заключенного договора.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые опоры должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода опоры из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Требования к надежности и живучести продукции.

Опоры должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 50 лет.

7. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка опор должна содержать следующие данные:

наименование изготовителя;

год выпуска;

марку опоры;

массу опоры;

длину в метрах;

номер партии.

Маркировка должна быть нанесена краской по трафарету на расстоянии не ниже 3-х метров от заглубляемого в грунт нижнего торца опоры.

По всем видам опор Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853-2021, ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ 27300-87, ГОСТ Р 2.601-2019 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых опор.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии опор должна включать:

паспорт товара;

сертификат качества;

сертификат соответствия.

8. Правила приемки продукции.

Каждая партия опор должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель Проектного офиса							Д.Б. Кошелев

Белгородская, Воронежская, Тамбовская, Липецкая, Курская, Орловская, Брянская, Смоленская, Тверская, Ярославская, Костромская;

определяется на основании СП 20.13330.2016;

определяется на основании ПУЭ-7 глава 1.9;

определяется на основании СП 14.13330.2018;

типовой комплект оборудования для оператора сотовой связи.