Приложение №6

к техническому заданию

ТИПОВЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ   технического обслуживания   систем безопасности

1.  ТИПОВОЙ РЕГЛАМЕНТ

технического обслуживания систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации

| Перечень (вид) работ по типовому регламенту №3 ТО систем пожарной сигнализации (по РД 009-01-96) | Периодичность обслуживания службой эксплуатации Заказчика | Периодичн. обслуживания специализир. организацией по договору - 1-й вариант | Периодичн. обслужива-ния специализир. организац. по договору - 2-й вариант |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний осмотр составных частей установки (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации, промежуточных и оконечных устройств и т.п.) на отсутств. механических повреждений, коррозии, грязи, прочность креплений и т.п. | ежедневно. | ежемесячно | ежекварт. |
| Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе, извещателях. | ежедневно. | ежемесячно | ежекварт. |
| Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. | ежемесячно. | ежемесячно | ежекварт. |
| Проверка работоспособности составных частей установки (приемно-контрольные приборы, извещатели, оповещатели измерение параметров). | нет | ежемесячно | ежекварт. |
| Проверка работоспособности установки. | нет | ежемесячно | ежекварт. |
| Профилактические работы и текущий ремонт (проверка внутренних поверхностей, очистка, смазка, подпайка, чистка контактов, замена элементов технических средств и т.п.)– Регламент №2 | нет | ежемесячно | ежекварт. |
| Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления - Доп. работы | ежегодно | ежегодно | ежегодно |
| Измерение сопротивления изоляции электрических цепей – Дополн. работы | 1 раз в 3 года | 1 раз в 3 года | 1 раз в 3 года |

Примечания: 1.  Периодичность обслуживания - Первый вариант - приведены сроки технического обслуживания для объектов с массовым пребыванием людей (для всех типовых регламентов).  Типовые регламенты приведены в соответствии с прилож. 3 
РД 009-01-96  «Система  руководящих документов  по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания».

2.  РЕГЛАМЕНТ

технического обслуживания систем видеонаблюдения

| Перечень (вид) работ по регламенту ТО систем видеонаблюдения (в соответств. и по аналог. с РД 009-01-96) | Периодичность обслуживания службой эксплуатации Заказчика | Периодичн. обслуживания специализир. организацией по договору - 1-й вариант | Периодичн. обслужива-ния специализир. организац. по договору - 2-й вариант |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний осмотр составных частей установки (серверов, видеорегистраторов, видеокамер и пультов управления видеокамерами, блоков питания, устройств согласования и т.п.) на отсутств. механических повреждений, коррозии, грязи, прочность креплений и т.п. | ежедневно. | ежемесячно | ежекварт. |
| Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приборах. | ежедневно. | ежемесячно | ежекварт. |
| Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. | ежемесячно. | ежемесячно | ежекварт. |
| Проверка работоспособности составных частей установки (видеорегистраторов, видеокамер, блоков питания, измерение параметров). | нет | ежемесячно | ежекварт. |
| Проверка работоспособности установки. | нет | ежемесячно | ежекварт. |
| Профилактические работы и текущий ремонт (проверка внутренних поверхностей, очистка, смазка, подпайка, чистка контактов, замена элементов технических средств и т.п.) | нет | ежемесячно | ежекварт. |
| Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления – Дополнительные работы | ежегодно | ежегодно | ежегодно |
| Измерение сопротивления изоляции электрических цепей – Дополнительные работы | 1 раз в 3 года | 1 раз в 3 года | 1 раз в 3 года |

3.  РЕГЛАМЕНТ   технического обслуживания систем

контроля доступа

| Перечень (вид) работ по регламенту ТО систем контроля доступа (в соответств. и по аналог. с РД 009-01-96) | Периодичность обслуживания службой эксплуатации Заказчика | Периодичн. обслуживания специализир. организацией по договору - 1-й вариант | Периодичн. обслужива-ния специализир. организац. по договору - 2-й вариант |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний осмотр составных частей установки (серверов, контроллеров, пультов управления, блоков питания, турникетов, шлагбаумов, ЭМ- замков, считывателей, блоков питания и т.п.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность креплений и т.п. | ежедневно. | ежемесячно | ежекварт. |
| Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приборах. | ежедневно. | ежемесячно | ежекварт. |
| Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. | ежемесячно. | ежемесячно | ежекварт. |
| Проверка работоспособности составных частей установки (серверов, контроллеров, турникетов, шлагбаумов, ЭМ-замков, считывателей, доводчиков, блоков питания, измерение параметров). | нет | ежемесячно | ежекварт. |
| Проверка работоспособности установки. | нет | ежемесячно | ежекварт. |
| Профилактические работы и текущий ремонт (проверка внутренних поверхностей, очистка, смазка, подпайка, чистка контактов, замена элементов технических средств и т.п.) | нет | ежемесячно | ежекварт. |
| Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления – Дополнительные работы | ежегодно | ежегодно | ежегодно |
| Измерение сопротивления изоляции электрических цепей – Дополнительные работы | 1 раз в 3 года | 1 раз в 3 года | 1 раз в 3 года |

| 4. ТИПОВОЙ РЕГЛАМЕНТ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| технического обслуживания систем водяного пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень работ по типовому регламенту № 1 технического обслуживания системы (установки ) водяного пожаротушения (по РД 009-01-96) |  |  | Периодичность обслуживания службой эксплуатации Заказчика |  | Периодичн. обслужива-ния специализир. организац. по договору - 1-й вариант | Периодичн. обслужив. специализир. организац. по договору - 2-й вариант |  |
| Внешний осмотр составных частей системы (технологич. части – трубопро-водов, оросителей, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арма-туры, манометров, пневмобака, насосов и т.д.; электротехни-ческой части – шкафов электроуправления, эл.двигателей и т.д. сигнализационной части - приемно-контрольных приборов, шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей и т.д.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности креплений, наличие пломб и т.п. |  |  | ежедневно |  | ежемесячно | ежеквартально |  |
| Контроль давления, уровня воды, рабо-чего положен. запорной арматуры и т.д. |  |  | ежедневно |  | ежемесячно | ежеквартально |  |
| Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно |  |  | ежедневно |  | ежемесячно | ежеквартально |  |
| Проверка качества пенообразователя (пенораств.) на кратность и стойкость пены – Доп. работы |  |  | нет |  | нет | ежеквартально |  |
| Перемешивание пенораствора – Доп. раб. |  |  | нет |  | нет | ежеквартально |  |
| Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехн. части и сигнализац. части) |  |  | нет |  | ежемесячно | ежеквартально |  |
| Профилактические работы и текущий ремонт – Регламент № 2 |  |  | ежемесячно |  | ежемесячно | ежеквартально |  |
| Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматич. режимах |  |  | нет |  | ежемесячно | ежеквартально |  |
| Промывка трубопроводов и смена воды в системе и резервуарах – Доп. работы |  |  | ежегодно |  | ежегодно | ежегодно |  |
| Метрологическая проверка КИП |  |  | ежегодно |  | ежегодно | ежегодно |  |
| Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления – Доп. работы |  |  | ежегодно |  | ежегодно | ежегодно |  |
| Измерение сопротивления изоляции электрич. цепей – Доп. работы |  |  | раз в 3 года |  | раз в 3 года | Раз в 3 года |  |
| Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность – Доп. работы |  |  | раз в 3,5 года |  | раз в 3,5 года | Раз в 3,5 года |  |
| 5. ТИПОВОЙ РЕГЛАМЕНТ |  |  |  |  |  |  |  |
| технического обслуживания систем газового пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень работ по типовому регламенту № технического обслуживания систем (установки) газового пожаротушения (по РД 009-01-96) |  | Периодичность обслуживания службой эксплуатации Заказчика |  | Периодичн. обслуживания специализир. организациями по договору - 1-й вариант |  |  | Периодичн. обслуживан. специализир. организац. по договору –2-й вариант |
| Внешний осмотр составных частей системы - Технологич. части–распредели- тельн.трубопроводы с насадками, побу- дительные устройства, батареи, секции наборные, побудительно-пусков. секции с огнегасящим веществом, распределители воздуха, распределит. устройства, баллон-рессивер, зарядная станция; Электротехнич. части – электроавтоматика (контроля и управления ),технич. средства обнаружения пожара (приемно-контрольные приборы, извещатели пожарные, шлейфы сигнализации, опове- щатели и т.д.) на отсутствие поврежде- ний, коррозии, грязи, течи; прочности креплений, наличие пломб и т.п. |  | ежедневно |  | ежемесячно |  |  | ежеквартально |
| Контроль давления в побудительной сети и пусковых баллонах, рабочего положения запорной арматуры и т.д. |  | ежедневно |  | ежемесячно |  |  | ежеквартально |
| Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. |  | ежедневно |  | ежемесячно |  |  | ежеквартально |
| Проверка работоспособности составных частей системы (технолог. части, электро технич. части и сигнализационной части) |  | нет |  | ежемесячно |  |  | ежеквартально |
| Профилактические работы и текущий ремонт – Регламент № 2 |  | ежемесячно |  | ежемесячно |  |  | ежеквартально |
| Проверка работоспособн. системы в ручн. (местном, дистанц.) и автомат. режимах |  | нет |  | ежемесячно |  |  | ежеквартально |
| Метрологическая проверка КИП |  | ежегодно |  | ежегодно |  |  | ежегодно |
| Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления – Доп. работы |  | ежегодно |  | ежегодно |  |  | ежегодно |
| Измерение сопротивления изоляции электрических цепей – Доп. работы |  | раз в 3 года |  | раз в 3 года |  |  | раз в 3 года |
| Пневматические испытания трубопров. на герметичность и прочность – Доп. раб. |  | раз в 3,5 года |  | раз в 3 года |  |  | раз в 3,5 года |
| Техническое освидетельствование составных частей системы, работающих под давлением – Доп. работы |  | нет |  | В соответствии с нормами Гос-гортехнадзора |  |  | В соответствии с нормами Гос-гортехнадзора |
| 6. ТИПОВОЙ РЕГЛАМЕНТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Технического обслуживания систем порошкового, аэрозольного пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень работ (применительно) по типовому регламенту № 2 технического обслуживания систем (установки) порошкового, аэрозольного пожаротушения (по РД 009-01-96) |  | Периодичность обслуживания службой эксплуатации Заказчика |  | Периодичн. обслуживания специализир. организациями по договору – 1-й вариант |  |  | Периодичн. обслуживан. специализир. организациями по договору – 2-й вариант |
| Внешний осмотр составных частей системы - Технологич. части – распре делительные трубопроводы с насадками, баллоны со сжатым воздухом, побудительные устройства, емкости с порошковым составом, с аэрозолем; Электротехнич. части – электроавто-матика (контроля и управления), технические средстваобнаружения пожара (приемно-контрольные приборы, извещатели пожарные, шлейфы сигнализации, оповещатели и т.д.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности креплений, наличие пломб и т.п. |  | ежедневно |  | ежемесячно |  |  | ежеквартально |
| Контроль давления, рабочего положения запорной арматуры и т.д. |  | ежедневно |  | ежемесячно |  |  | ежеквартально |
| Контроль основного и резервного источ-ников питания и проверка автоматичес-кого переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно |  | ежедневно |  | ежемесячно |  |  | ежеквартально |
| Проверка работоспособн. составных част. системы (технологич. части, электро-технич. части и сигнализацион. части) |  | нет |  | ежемесячно |  |  | ежеквартально |
| Профилактические работы и текущий ремонт – Регламент №2 |  | ежемесячно |  | ежемесячно |  |  | ежеквартально |
| Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматич. режимах |  | нет |  | ежемесячно |  |  | ежеквартально |
| Метрологическая проверка КИП – Доп. работы |  | ежегодно |  | ежегодно |  |  | ежегодно |
| Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления – Доп. работы |  | ежегодно |  | ежегодно |  |  | ежегодно |
| Измерение сопротивления изоляции электрических цепей – Доп. работы |  | раз в 3 года |  | раз в 3 года |  |  | раз в 3 года |
| Пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность – Доп. работы |  | раз в 3,5 года |  | раз в 3,5 года |  |  | раз в 3,5 года |
| 7. ТИПОВОЙ РЕГЛАМЕНТ. технического обслуживания систем противодымной защиты зданий и сооружений. Перечень работ по типовому регламенту № 4 технического обслуживания систем (установки) противодымной защиты зданий и сооружений (по РД 009-01-96); Периодичность обслуживания службой эксплуатации Заказчика; Периодичность обслуживания специализир. организациями по договору – 1-й вариант; Периодичн. обслуживан. специализир. организац. по договору –2-й вариант. Внешний осмотр составных частей системы (электротехнической части щита дистанционного управления, электропанели этажного клапана щита местного управления, исполнительных устройств, вентиляторов, насосов и т.д.; сигнализационной части - приемно-контрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п.; ежедневно; ежемесячно; ежеквартально. Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой сигнализации и т.п.; ежедневно; ежемесячно; ежеквартально. Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно; ежедневно; ежемесячно; ежеквартально. Проверка работоспособности составных частей системы (электротехнической части и сигнализационной части); нет; ежемесячно; ежеквартально. Профилактические работы и текущий ремонт – регламент №2; ежемесячно; ежемесячно; ежеквартально. Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистан-ционном) и автоматическ. режимах; нет; ежемесячно; ежеквартально. Метрологическая проверка КИП – Доп. работы; ежегодно; ежегодно; ежегодно. Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления – Доп. работы; ежегодно; ежегодно; ежегодно. Измерение сопротивления изоляции электрических цепей – Доп. работы; раз в 3 года; раз в 3 года; раз в 3 года. |

ПЕРЕЧЕНЬ

технических средств систем пожарной автоматики, систем охранной сигнализации, видеонаблюдения и контроля доступа, подлежащих ТО и ППР

1. Системы водяного (пенного) пожаротушения

-- насосные агрегаты, распределительные трубопроводы с оросителями, побудительные устройства, узлы управления, запорно- регулирующая арматура (задвижки, вентили, обратные клапаны и т. п.), емкости (гидропневмобак для хранения пенораствора, пенообразователя, заливки насосов), дозаторы, компрессор, оповещатели оборудования электроавтоматики (контроля и управления), технические средства обнаружения пожара.

2. Системы газового пожаротушения:

-- распределительные трубопроводы с насадками, побудительные устройства, батареи, секции наборные, побудительно-пусковые секции, распределители воздуха, распределительные устройства, баллон-рессивер, зарядная станция, оповещатели, электроавтоматика (контроля и управления), технические средства обнаружения пожара.

3. Системы порошкового пожаротушения:

-- распределительные трубопроводы с насадками, баллоны со сжатым воздухом, емкость с порошковым составом, оповещатели, электроавтоматика (контроля и управления), технические средства обнаружения пожара.

4. Системы пожарной и охранно-пожарной сигнализации:

-- серверы, приемно-контрольные приборы, блоки индикации, пульты контроля и управления, шлейфы сигнализации с извещателями, промежуточные устройства, оконечные устройства, оповещатели световые и звуковые, линии оповещения.

5. Системы противодымной защиты:

-- системы пожарной сигнализации, вентиляторы дымоудаления и подпора воздуха, этажные клапаны (заслонки), эл/автоматика (щиты управления клапанами дымоудаления), кнопочные пусковые устройства.

6. Системы оповещения и управления эвакуацией людей:

-- системы пожарной сигнализации, аппаратура оповещения и управления эвакуацией людей, оповещатели световые и звуковые, громкоговорители.

7. Системы видеонаблюдения:

-- серверы систем видеонаблюдения, видеорегистраторы, мультиплексоры, квадраторы, мониторы, видеокамеры, поворотные устройства видеокамер, пульты управления поворотными в/камерами, блоки питания, блоки грозозащиты, усилители видеосигнала и др. устройства.

8. Системы контроля и управления доступом (СКУД):

-- серверы систем доступа, контроллеры систем доступа (отдельные приборы), системы доступа на базе персональных компьютеров, турникеты, шлагбаумы, электромеханические и электромагнитные замки, считыватели, кнопки открытия дверей, доводчики дверей, блоки резервного питания.

Приложение №7

к техническому заданию

СОГЛАШЕНИЕ

о соблюдении режима информационной безопасности

г.  Нижний Новгород                                                                                          «____» _____________2023 г.

Предприятие __________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора  ___________________ действующего на основании Устава  с одной стороны, и Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании  доверенности   от _______________________, с другой стороны,

(вместе/по отдельности именуемые стороны/сторона) заключили нижеследующее Соглашение (далее Соглашение).

- Предмет Соглашения

- Настоящее Соглашение заключено с целью обеспечения безопасности конфиденциальной информации Сторон.

- По настоящему Соглашению Стороны обязуются сохранять в тайне и не разглашать информацию, которая не является общедоступной, в частности конфиденциальную и/или составляющую коммерческую тайну (совместно именуемые в дальнейшем «конфиденциальная информация»), а также обязуются обеспечить сохранение в тайне и неразглашение указанной информации и сведений работниками Сторон и бывшими работниками Сторон. При этом Стороны обязуются:

1.2.1	не передавать и не разглашать содержание конфиденциальной информации, которая стала им известна в ходе выполнения работ, или иным способом не делать ее известной третьим лицам без предварительного письменного разрешения другой Стороны;

    - не разглашать третьим лицам сведения о факте обладания конфиденциальной информацией;

    - обеспечить доступ к информационным ресурсам Сторон только уполномоченных лиц из числа своих сотрудников;

    - принять необходимые меры по исключению несанкционированного доступа к информационным ресурсам, а также по предотвращению нарушений информационной безопасности в результате ошибочных, неосмотрительных или предумышленных действий при выполнении работ в информационных системах, которые (действия) выражаются в следующем:

- осуществление несанкционированного доступа к информационным системам третьих лиц с использованием каналов связи, идентификаторов и паролей доступа;

- заражение компьютерными вирусами, а также внедрение других вредоносных программных кодов;

- нарушение доступности или целостности информационных ресурсов, нарушающие процесс нормального функционирования информационных систем и связанные с нанесением материального ущерба.

  - Информация, подлежащая сохранению в тайне и неразглашению в соответствии с настоящим Соглашением, включает в себя (но не ограничивается):

- финансовая и бухгалтерская отчетность;

- учетные регистры бухгалтерского учета;

- бизнес-планы;

- договоры и соглашения, заключаемые Стороной, а также информация и сведения, содержащиеся в договорах и соглашениях;

- сведения о долях и акциях других предприятий (размеры, проценты от уставных капиталов, стоимость приобретения и др.), которыми владеют Стороны, а также сведения о самих фактах обладания указанными акциями и долями;

- сведения о финансовых, правовых, организационных и др. взаимоотношениях между Стороной и ее аффилированными лицами;

- сведения о зарегистрированных и/или находящихся на регистрации товарных знаках Сторон, а также об объектах их интеллектуальной собственности;

- паспортные и анкетные данные физических лиц, являющихся акционерами или сотрудниками Сторон, и их аффилированных лиц;

- сведения о поставщиках оборудования, сырья и материалов, а также сведения о покупателях продукции Сторон и ее аффилированных лиц;

- сведения об объемах производства и реализации продукции Сторон и их аффилированных лиц;

- сведения об информационной архитектуре Сторон, используемом программном и аппаратном обеспечении, топологии корпоративной сети, модели данных, используемой Сторонами.

  - К информации, подлежащей защите и неразглашению, в соответствии с условиями настоящего Соглашения, не относится следующая информация:

- сведения, содержащиеся в сообщениях и отчетах, официально опубликованных Сторонами и их аффилированными лицами в соответствии с действующим российским законодательством;

- сведения, содержащиеся в пресс-релизах, а также рекламных сообщениях Сторон и их аффилированных лиц;

- сведения, опубликованные в средствах массовой информации по инициативе третьих лиц.

  - Обмен информацией, составляющей коммерческую тайну, осуществляется на бумажных носителях. (Допускается в электронной форме только с использованием соответствующих криптографических средств защиты информации, определяемыми Сторонами). Каждая из Сторон организует работу с информацией, содержащей коммерческую тайну, в соответствии со своими утвержденными нормативными документами и несет ответственность за ее сохранность.

- Другие права и обязанности Сторон

- Каждая Сторона обязуется не использовать каким-либо образом информацию о другой Стороне и о третьих лицах, физических или юридических, сведения о которых стали известными в течение сроков действия настоящего Соглашения, а также в результате переговоров, обмена информацией и другой формы контактов без письменного согласия владельца информации. Такая информация должна рассматриваться как конфиденциальная и подпадающая под условия настоящего Соглашения.

- Стороны вправе распоряжаться конфиденциальной информацией только при наличии предварительного письменного согласия другой Стороны.

- Стороны обязуются не использовать полученную информацию и документы для собственных целей, в том числе для целей лиц, входящих в группу аффилированных, а также для целей третьих лиц.

2.4. Стороны вправе передать конфиденциальную информацию или ее содержание по требованию компетентных государственных органов, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. При этом соответствующая Сторона обязана письменно уведомить об этом другую Сторону не позднее одного дня с момента передачи соответствующей конфиденциальной или составляющей коммерческую тайну информации с указанием наименования государственного органа и предоставлением копии распорядительного документа, на основании которого она была предоставлена.

2.5. Конфиденциальность информации или принадлежность ее к коммерческой тайне дополнительно может быть установлена Сторонами путем письменного уведомления, направляемого другой Стороне.

- Хранение Документов

3.1. Все переданные одной из Сторон документы остаются ее собственностью.

3.2. Переданные документы, а также все сделанные с них копии подлежат возврату по первому письменному требованию собственника.

- Ответственность Сторон

4.1. Сторона, нарушившая положения настоящего Соглашения, полностью возмещает причиненные другой Стороне убытки, включая реальный ущерб, упущенную выгоду, а также компенсацию расходов, уже произведенных или которые должны будут производиться для восстановления нарушенного права.

- Срок действия Соглашения

  - Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью каждого из договоров, заключенных между сторонами как до момента подписания настоящего Соглашения, так и после его подписания, и действует независимо от наличия или отсутствия на настоящее Соглашение ссылок в указанных договорах.

  - Настоящее Соглашение вступает в действие с момента подписания и действует в течение 5 (пяти) лет с момента окончания срока действия последнего договора, заключенного между сторонами.

  - Соглашение может быть расторгнуто по взаимному желанию Сторон путем подписания обеими Сторонами соответствующего письменного соглашения не менее чем за 1 месяц до даты расторжения Соглашения.

- Разрешение споров

- Вопросы, связанные с заключением, исполнением, изменением и (или) прекращением настоящего Соглашения подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в соответствии с действующим российским законодательством.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон.

- Реквизиты сторон