| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Первый заместитель директора – |  |
| главный инженер филиала |  |
| ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» |  |
| ____________________В. А. Антонов |  |
| «_____» ______________ 2019 г. |  |

- Лот № 401R, подлот № 11

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

- на поставку устройств наброса на провода до 10 кВ

- для нужд ПАО «МРСК Центра» -«Воронежэнерго»

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

  - Любое нарушение требований ТЗ является причиной отклонения участника конкурса на поставку продукции по данному подлоту.

  - Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников.

  - На каждое изделие должен поставляться паспорт.

  - При проведении конкурса с предоставлением образцов продукции, поставщик обязан предоставить (без возможности последующего предоставления недостающих документов) к каждому предоставляемому образцу паспорт и необходимые сертификаты или декларации соответствия продукции вне зависимости от наличия указанных документов в конкурсной документации. При невыполнении данных требований образцы продукции не рассматриваются на конкурсе и участник отклоняется от участия в подлоте.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ.

  - Наброс должен удовлетворять требованиям    ГОСТ Р 51853-2001 «Заземления переносные для электроустановок. Общие технические условия».

  - На каждое изделие должна быть нанесена маркировка содержащую следующие данные:

  - наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);

  - наименование изделия (при наличии - наименование модели, тип, артикул и т.п.);

  - номинальное значение напряжения (диапазон напряжений), на которое рассчитано электрозащитное средство;

  - дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена;

  - сведения об области применения (разрешается применять при работе под напряжением, разрешается применять в сырую погоду);

  - сечение проводников (для токопроводящих средств);

  - сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено изделие;

  - номер изделия (или номер партии).

Маркировка наноситься любым рельефным способом (в том числе тиснение, шелкография, гравировка, литье, штамповка) либо трудноудаляемой краской непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку (бирку), прикрепленную к изделию. Допускается нанесение информации в виде пиктограмм, которые могут использоваться в качестве указателей области применения. Информация должна быть легкочитаемой, стойкой при хранении, перевозке и использовании продукции по назначению в течение всего срока годности, срока службы и (или) гарантийного срока хранения.

  - Наброс должен быть предназначен для экстренного отключения воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ посредством наброса на провода гибкого неизолированного провода и создания короткого замыкания между проводами ВЛ и заземляющим проводником, соединенным с землей.

  - Металлические детали наброса должны изготавливаться из коррозионностойкого материала или иметь защитное покрытие по ГОСТ 9.301.

  - В комплект наброса должны входить транспортировочный футляр, закорачивающий медный гибкий неизолированный провод, уловитель-фиксатор, заземляющий медный гибкий провод в полимерной оболочке, заземляющий штырь, метательный груз, изолирующий фал, устройство сочленения закорачивающего провода с изолирующим фалом.

  - Конструкция наброса должна обеспечивать быстроту приведения его в работоспособное состояние, исключать необходимость соединения частей наброса (метательного груза, изолирующего фала,  устройства сочленения закорачивающего провода с изолирующим фалом, закорачивающего медного гибкого неизолированного провода, уловителя-фиксатора, заземляющего медного гибкого провода в полимерной оболочке, заземляющего штыря), свободу разматывания (вытягивания) изолирующего фала, закорачивающего медного гибкого неизолированного провода и заземляющего медного гибкого провода в полимерной оболочке одним человеком для последующего выполнения наброса.

  - Конструкция и соединение элементов наброса должно обеспечивать беспрепятственное скольжение наброса по проводу при переходе с изолирующего фала на закорачивающую часть наброса.

  - Уловитель-фиксатор должен обеспечивать надежное соединение проводов ВЛ в пучок и удерживание их в момент прохождения тока КЗ.

  - Заземляющий медный провод должен быть в прозрачной оболочке, обеспечивающей визуальное наблюдение за целостностью жил, быть нормальной или повышенной степени гибкости и сохранять эластичность при перегибах без нарушения оболочки и жил провода при температуре минус 45 ºС.

  - Заземляющий провод в местах крепления к заземляющему штырю  должен  быть защищен  от  переломов.

  - Длина заземляющего штыря должна позволять заглублять его не менее чем на 0,5 метра, а конструкция обеспечивать удобство заглубления и извлечения из земли.

  - Технические характеристики:

  - Номинальное напряжение электроустановки: 0,4-10 кВ;

  - Ток термической стойкости в течение 3 с - не менее 3,6 кА.

  - Ток динамической стойкости в течение 0,5 с - не менее 10 кА.

  - Сечение закорачивающего провода - не менее 70 мм².

  - Длина закорачивающего провода - не менее 3,5 м.

  - Сечение заземляющего провода - не менее 25 мм².

  - Длина заземляющего провода - не менее 15 м.

  - Диаметр изолирующего фала - не менее 4 мм.

  - Длина изолирующего фала - не менее 20 м.

  - Масса «метательного» груза (присоединяется к фалу наброса) - не более - 0,7 кг.

  - Диаметр заземляющего штыря, выполненного из цельного прута (не полая трубка) не менее 20 мм;

  - Масса не более 16,5 кг.

  - Условия эксплуатации:

  - температура от -45 до 45оС;

  - влажность при температуре 25 °С до 80 %.

| Заместитель главного инженера-начальник УПБиПК |  | Н. А. Столповских |
| --- | --- | --- |

Бугаева Л.В.

25-95