“УТВЕРЖДАЮ”

| Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» Номер ТЗ | 308B |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 0804000942 |

___________________ / И.В. Поляков

“_______” ______________ 2020 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку Дизель-генераторная установка (100). Лот №308В, КВД 2.

- Технические требования к продукции.

  - Технические данные генератора должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице:

Таблица

| № п/п | Наименование | Технические требования и характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизель-генераторной установки (100) | Исполнение - Во всепогодном кожухе на шасси, предназначенном для транспортировки по дорогам общего пользования со скоростью не менее 60 км/час |  |
|  |  | Шасси - Рассчитанное на установку ДГУ по габаритным размерам и грузоподъемности |  |
|  |  | Высота на шасси (в транспортном положении), м - 2.8 |  |
|  |  | Ширина, м - 2 |  |
|  |  | Цвет ДГУ на шасси (RAL) - 5005 с нанесением логотипа ПАО «МРСК Центра» на кожухе ДГУ |  |
|  |  | Мощность номинальная - 100кВт |  |
|  |  | Мощность максимальная - 110кВт |  |
|  |  | Режим работы - для сети с глухозаземленной нейтралью |  |
|  |  | Система охлаждения - жидкостная |  |
|  |  | Двигатель - Дизельный,6-ти цилиндровый, рядный |  |
|  |  | Вид потребляемого топлива - Дизельное по сезону |  |
|  |  | Генератор: M-274D |  |
|  |  | Трехфазная мощность, кВт - 100 кВт |  |
|  |  | Коэффициент мощности - 0,8 |  |
|  |  | Класс механической защиты - IP23 |  |
|  |  | Номинальное напряжение, В - 380 |  |
|  |  | Род тока - переменный (50 Гц) трехфазный |  |
|  |  | Время работы на заправочной емкости при 100% нагрузке - 10 часов |  |
|  |  | Степень автоматизации - 1-я, запуск электростартером |  |
|  |  | Управление ДГУ - На базе микропроцессорного контроллера с ЖК дисплеем и русифицированным меню, кириллица |  |
|  |  | Наличие защиты от внутренних и внешних замыканий - да |  |
|  |  | Наличие комплекта соединительных гибких четырехжильных медных кабелей для подключения к потребителю, длиною не менее 30 метров и сечением, позволяющим передать максимальную мощность генератора. - да |  |
|  |  | Наличие универсального комплекта наконечников и соединительных зажимов для подключения к электроустановкам различных типов. - да |  |
|  |  | Наличие электрощитового и коммуникационного оборудования для оперативного подключения потребителей электроэнергии - да |  |
|  |  | Автоматическая стабилизация напряжения и частоты - да |  |
|  |  | Контроль параметров работы: - Аварийные сообщения и остановка ДГУ -Низкое давление масла -Высокая частота генератора -Высокая температура хладагента -Низкая частота вращения двигателя -Низкая температура хладагента -Высокая частота вращения двигателя -Низкий уровень хладагента -Перегрузка по току -Низкий уровень топлива -Низкое напряжение батареи -Низкое напряжение генератора -Высокое напряжение батареи -Высокое напряжение генератора |  |
|  |  | Автоматическая система останова двигателя - да |  |
|  |  | Автоматическая система останова двигателя - да |  |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия |  |  | + |

- Общие требования.

2.1. К поставке допускаются генераторы, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей продукции условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих продукцию для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

2.2. Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку продукции для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

2.3. Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ Р 53987-2010 «Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Часть 1. Применение, технические характеристики и параметры»;

- ГОСТ 2479-79 «Машины электрические вращающиеся. Условные обозначения конструктивных исполнений по способу монтажа».

2.4. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя, ГОСТ 2991-85 «Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия», ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний», ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов» или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасность». Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

2.5. Каждая партия продукции должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям.

2.6. Срок изготовления продукции должен быть не более полугода от момента поставки.

2.7. В комплект поставки продукции должно входить:

- Дизель-генераторная установка в сборе;

- поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и

принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода продукции из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Оборудование должно функционировать в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 5 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки для каждой партии продукции должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат качества, соответствия и свидетельство о приемке на русском языке.

Маркировка продукции по ГОСТ 18620-86 «Изделия электротехнические. Маркировка» должна быть нанесена на видном месте и содержать следующие данные:

- обозначение типа;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- год изготовления (две последние цифры).

Место и способ нанесения маркировки продукции должны быть указаны в конструкторской документации.

По поставляемым генераторам Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2006 «ЕСКД. Эксплуатационные документы» по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.