## Титульный
ПОДРЯДЧИК |  | ЗАКАЗЧИК
Первый заместитель директора- главный инженер филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Рязаньэнерго»
А.И. Лопатин
| 20__ г. |  |  | 20__ г.
Техническое задание
ремонт зданий и сооружений для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Рязаньэнерго», расположенного по адресу: РФ, 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 12)
г.Рязань
2022 г.

## Характеристика
1. Месторасположение и характеристика объектов
Филиал | Структурное подразделение | Диспетчерское наименование | Характеристики объекта (этажность, материал, высота, ширина, длина и т.п.) | Адрес (административный район, город) | Адрес | Пункты перебазировки |  | Расстояние, км
[6 empty] | Начальный | Конечный | от базы РЭС до объекта ремонта по |  | от места въезда на линию до середины ремонтируемого участка по трассе линии
[8 empty] | шоссейной дороге | грунтовой дороге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Рязаньэнерго | Подстанции | П-С 110-35-10 ква Сотницино инв №411375 (в части здания) | Стены -ж/б плиты; Фундамент - ж/б; Кровля - рулонная ; Этажность-1; | Рязанская область | г.Рязань, ул МОГЭС, д12 | г.Рязань | Сасовский р-н н.п. Сотницыно | 203 | - | - | 1
Рязаньэнерго | Сасовский | Здания мех. мастерской, инв. № 100137 | Стены - кирпич; Фундамент - ж/б; Кровля - двухскатнвя профлист; Этажность-2 | Рязанская область | г.Рязань, ул МОГЭС, д12 | г.Рязань | г.Саово ул.Горького 1 В | 205 | - | - | 2
Рязаньэнерго | Сасовский | Здание ЗТП 10/04кВ ЦН-407 инв№100345 | Стены - кирпич; Фундамент - ж/б; кровля -рулонная, Этажность-1; | Рязанская область | г.Рязань, ул МОГЭС, д12 | г.Рязань | г.Саово ул. Краснознаменная | 205 | - | - | 3
Рязаньэнерго | Подстанции | Здание щита управления ПС Шацкая инв № 100021 (в части здания)(КРОВЛЯ) | Стены - кирпич; Фундамент - ж/б; кровля -рулонная, Этажность-1; | Рязанская область | г.Рязань, ул МОГЭС, д12 | г.Рязань | г.Шацк, ул. Карла Маркса, 138 | 162 | - | - | 4
Рязаньэнерго | Михайловский РЭС | Здание гаража на 5 автомашин инв. 10221 | Стены - кирпич; Фундамент - ж/б; Кровля -рулонная; Этажность-1; Высота- 5 ; Размеры здания по наружному обмеру: 36,5*12,5; | Рязанская область | г.Рязань, ул МОГЭС, д12 | Рязань | Рязанская обл., г. Михайлов, ул. Зеленая 55 | 70 | - | - | 5
Рязаньэнерго | Рязанский РЭС | Здание гаража инв№ 10034 г.Рыбное | Стены - кирпич; Фундамент - ж/б; перекрытия ж/б, Кровля - проф-лист; Этажность-1. | Рязанская область | г. Рязань, ул. Могэс, д.12 | Рязань | г. Рыбное, ул. Тепловозная 10 | 21 | - | - | 6
Рязаньэнерго | Старожиловский РЭС | Здание - трансформаторная подстанция ЗТП-2721 д. Гребнево инв№ 75851 | Фундамент – ж/б; Стены силикат. кирпич, Перекрытия – ж/б; Кровля– мягкая; Этажность – 2, Объем, м3-264 | Рязанская область | г. Рязань, ул. Могэс, д.12 | Рязань | Рязанская обл., н.п.Гребнево | 38 |  |  | 7
Рязаньэнерго | ОХО Рязанский ЭС | Здание склада на базе РМС №10226 | Фундамент – ж/б блоки; стены -кирпич, Кровля– шифер; Этажность – 1 | г.Рязань | г. Рязань, Куйбышевское ш. 22 | Рязань | - | - | - | - | 8
Рязаньэнерго | Управлление | Здание склада №2 инв №10146 | Фундамент – ж/б блоки; Стены силикат. кирпич, Перекрытия – ж/б; Кровля– мягкая; Этажность – 1, | г.Рязань | г. Рязань, Куйбышевское ш. 22 | Рязань |  |  |  |  | 9
Рязаньэнерго | Подстанции | Здание ПС Театральной инв. № 10026 | Стены - кирпич; Фундамент - ж/блок; Кровля-мягкая ; Этажность-1; | г.Рязань | г.Рязань ул. Радиозаводская,39 | Рязань | - | - | - | - | 10
Рязаньэнерго | Подстанции | Здание закрытого распредустройства 6 кВ ПС Театральная инв. № 10027 | Стены - кирпич; Фундамент - ж/блок; Кровля-мягкая ; Этажность-1; | г.Рязань | г.Рязань ул. Радиозаводская,39 | Рязань | - | - | - | - | 11
Рязаньэнерго | Подстанции | Здание реакторной ПС Театральная инв. № 10028 | Стены - кирпич; Фундамент - ж/блок; Кровля-мягкая ; Этажность-1; | г.Рязань | г.Рязань ул. Радиозаводская,39 | Рязань | - | - | - | - | 12
Рязаньэнерго | СМиТ Приокский | Здание гаража -1203,2кв.м, инв.10007 | Стены - кирпич; Фундамент -ж/б; Кровля -мягкая; Этажность-1. | г.Рязань | г.Рязань Касимовское шоссе,11 | Рязань | - | - | - | - | 13
Рязаньэнерго | Спасский РЭС | Теплая стоянка для автомобилей Спасского РЭС -89,1кв.м инв №283813 | Стены - кирпич; Фундамент - блочный; Кровля - мягкая; полы - бетонные, Этажность-1; размеры - 6000х16000.хh-4000 | Рязанская область | г.Рязань, ул МОГЭС, д12 | Рязань | Рязанская обл. г Спасск- Рязаннский ул. Советская 137 | 60 |  |  | 14
Рязаньэнерго | Подстанции | Здание ПС Дашки | Стены - кирпич; Фундамент - ж/б; Кровля - мягкая; Этажность-1/2 | г.Рязань | г.Рязань ул.Строителей 37а | Рязань | - | - | - | - | 15
Рязаньэнерго | Сасовский | Здание ЗТП 10/04кВ ЦН-305 инв №100318 | Стены - кирпич; Фундамент - ж/б; Кровля - мягкая; Этажность-2 | Рязанская область | г.Рязань, ул МОГЭС, д12 | Рязань | Рязанская обл.Сасовский р-н с.Огарево-Почково | 220 | - | - | 16
Рязаньэнерго
Рязаньэнерго
Рязаньэнерго

## Объемы
2. Объемы выполнения работ, потребность в основных материалах, изделиях, конструкциях, оборудовании
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Размеры, формулы подсчета, пояснения
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Сасовский участок
1.П-С 110-35-10 ква Сотницино инв №411375 (в части здания)(КРОВЛЯ)
Производство ремонтно-строительных работ ведется вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи внутри работающих ПС при наличии допусков
Кровля 6,5*18,5
| Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в два слоя | м2 | 122 | Унифлекс ЭПП, Мастика «Изол»
| Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной | м | 65
| Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 (на крыше) | мест | 30 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50
| Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой к стенам и парапетам под фартук(примыкание) | м2 | 8 | Унифлекс ЭПП, Мастика «Изол»
| Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м | 50 | Фартук на парапет -13 м, отливы -37м
2.Здание мехмастерской инв. № 100137 г Сасово (КРОВЛЯ)
Пристройка (цех слива масла)
Устройство скатной кровли (односкатная крыша из металлочерепицы) Н-1,5 м
| Разборка кирпичных стен (парапет) | м3 | 0.6
| Устройство гидроилоляции под мауэрлат | м | 28 | рулонные материалы
| Устройство мауэрлата | м3 | 0.8 | брус 100*150 хвойных пород. Крепление бруса к плите перекрытия шпильками, к стене анкерами
| Укладка лежней с гидроизоляцией | м3 | 0.25 | брус 100*150 хвойных пород. Крепление бруса к плите перекрытия анкерами
| Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях перфоратором глубиной 300 мм диаметром до 20 мм | шт | 32
| Установка элементов каркаса из брусьев | м3 | 1.5 | Доска обрезная 50 *150 (страпила, подкосы)
| Устройство обрешетки сплошной из досок | м2 | 112 | Доска обрезная толщ 32 мм
| Устройство кровли из профилированного настила С-21 | м2 | 112 | Профилированный настил оцинкованный: С21-1000-0,5
| Устройство фронтонов | м2 | 32
| Обшивка фронтонов профилированного настила С-21 | м2 | 32 | Профилированный настил оцинкованный: С21-1000-0,5
| Устройство планок примыкания | м | 14 | Цвет -оцинкованный
| Устройство ветровых планок | м | 14 | Цвет -оцинкованный
| Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | м2 | 112
Пристройка (сварочный пост)
Устройство скатной кровли (односкатная крыша из металлочерепицы)
| Разборка кирпичных стен (парапет) | м3 | 0.6
| Устройство гидроилоляции под мауэрлат | м | 28 | рулонные материалы
| Устройство мауэрлата | м3 | 0.8 | брус 100*150 хвойных пород. Крепление бруса к плите перекрытия шпильками, к стене анкерами
| Укладка лежней с гидроизоляцией | м3 | 0.25 | брус 100*150 хвойных пород. Крепление бруса к плите перекрытия анкерами
| Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях перфоратором глубиной 300 мм диаметром до 20 мм | шт | 32
| Установка элементов каркаса из брусьев | м3 | 1.5 | Доска обрезная 50 *150 (страпила, подкосы)
| Устройство обрешетки сплошной из досок | м2 | 112 | Доска обрезная толщ 32 мм
| Устройство кровли из профилированного настила С-21 | м2 | 112 | Профилированный настил оцинкованный: С21-1000-0,5
| Устройство фронтонов | м2 | 32
| Обшивка фронтонов профилированного настила С-21 | м2 | 32 | Профилированный настил оцинкованный: С21-1000-0,5
| Устройство планок примыкания | м | 14 | Цвет -оцинкованный
| Устройство ветровых планок | м | 14 | Цвет -оцинкованный
| Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | м2 | 112
3. Здание ЗТП 10/04кВ ЦН-407 инв№100345 (КРОВЛЯ, ФАСАД, ОТМОСТКА)
Производство ремонтно-строительных работ ведется вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи внутри работающих ПС при наличии допусков
(6*11*3,2высота)
Кровля
| Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в два слоя | м2 | 66 | Унифлекс ЭПП, Мастика «Изол»
| Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной | м | 46
| Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 (на крыше) | мест | 6 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50
| Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой к стенам и парапетам под фартук(примыкание) | м2 | 6 | Унифлекс ЭПП, Мастика «Изол»
| Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м | 34 | Фартук на парапет -12 м, отливы -22м
Фасад
| Отбивка штукатурки с поверхности стен кирпичных | м2 | 20
| Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 | м2 | 3 | Кирпич М100 керамический полнотелый (силикатный)
| Заделка трещин и швов в кирпичных стенах цементным раствором | м | 9 | цементно- песчаный раствор М150. В качестве вяжущего вещества - портландценент М500
| Армирование металлической штукатурной армирующей сеткой стен фасада (трещин) | м2 | 20 | сетка сварная из оцинкованной проволоки 25*25 мм д.1мм
| Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 20
| Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя (до 5 см) | м2 | 20
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | м2 | 20 | Бетон-контакт
Отмостка
| Расчистка грунта вручную | м2 | 24 | По всему периметру здания, глубина 14 см
| Устройство бетонной отмостки здания ( толщиной 14 см) с прокладкой гидроизоляции | м2 | 24 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200)с прокладкой гидроизоляции
| Устройство подстилающих слоев щебеночных | м3 | 3.3 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
4.Здание щита управления ПС Шацкая инв № 100021 (в части здания)(КРОВЛЯ)
Производство ремонтно-строительных работ ведется вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи внутри работающих ПС при наличии допусков
Кровля 12*24
| Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в два слоя | м2 | 290 | Унифлекс ЭПП, Мастика «Изол»
| Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной | м | 65
| Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 (на крыше) | мест | 50 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50
| Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой к стенам и парапетам под фартук(примыкание) | м2 | 12 | Унифлекс ЭПП, Мастика «Изол»
| Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м | 61 | Фартук на парапет -13 м, отливы -48м
Скопинский участок
5.Здание гаража на 5 автомашин инв. 10221
Ремонт стены
| Демонтаж кирпичной кладки в цокольной части здания | м3 | 0.5 | снаружи в полкирпича
| Устройство кирпичной кладки в цокольной части здания | м3 | 0.5 | снаружи в полкирпича
| Перекладка кирпичной кладки по углу здания | м3 | 0.3
Усиление кирпичной кладки по трещине:
| Заделка трещины в кирпичной стене путем инъекцирования цементным раствором под давлением | мп | 7
| Полоса стальная | мп | 4 | толщина5мм, ширина 50мм
| Шпилька М16 L-560мм | шт | 8
| Сверление отверстий в кирипчных стенах диаметром до 20мм при толщине стен до 550 мм | шт | 8
| Монтаж стальных полос с обеих сторон стены | шт | 8 | шаг установки 500мм
Оконные проемы
| Демонтаж стеклоблоков в оконном проеме | м2 | 24
| Закладка оконного проема кирпичом | м3 | 13.44 | Кирпич силикатный
| Оштукатуривание кирпичной клакдки | м2 | 24 | с внутренней стороны
Внутренний ремонт гаражного бокса
| Демонтаж старой штукатурки по внутренему периметру гаража | м2 | 75 | вздутые и неровные поверхности
| Очитска поверхности стен от старой краски | м2 | 45 | вздутые поверхности
| Выравнивание по периметну стен гаража штукатурными смесями | м2 | 120 | с внутренней стороны
| Грунтовка подготовленных поверхностей | м2 | 861.8 | стены и потолок
| Окраска стен и потолка водоэмульсиоными составами | м2 | 697.8
| Окраска стены водоэмульсиоными составами 2 метра по высоте | м2 | 164 | Серый цвет
| Окраска труб системы отопления | м2 | 36 | Серый цвет
| Окраска ворот гаражных боксов с внутренней стороны | м2 | 61.2 | Серый цвет
Отмостка
| Заделка продольного отслоения между отмосткой и стеной крепким раствором | мп | 37 | Ширина отслоения 20мм
КРОВЛЯ
| Покрытия кровли из наплавляемых рулонных материалов в два слоя | м2 | 450
| Установка карнизной планки по длине кровли | мп | 38 | Оцинкованное железо
| Установка козырька над вентоборудованием | м2 | 1.75 | Оцинкованное железо
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | т | 1
Рязанский участок
6.Здание гаража инв№ 10034 г.Рыбное
Ремонт кровли
| Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотил цементных листов | м2 | 199.5 | шифер
| Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм | м2 | 199.5
| Демонтаж элементов каркаса из брусьев | м3 | 2.1
| Установка элементов каркаса из брусьев | м3 | 2.1
| Огнезащитная обработка деревянных конструкций | м2 | 199.5
| Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | м2 | 199.5
| Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | м3 | 0.95
| Ремонт цементной стяжки площадью заделки | м2 | 19
| Устройство скатной кровли (односкатная крыша из проф.-листа) | м2 | 199.5 | Профнастил НС44-1000-0.7, L-10,5м. =19листов. Покрытие полиэстер RAL 5010 (окрашенный специальными красками на полимерной основе). (Для скатной крыши при угле наклона до 5 градусов) В местах Примыкания проф.-листов выполнить герметизацию, герметиком Lобщ.=189м !
| Устройство фронтонов | м2 | 11.4 | облицова фронтона из Профнастил С-20 Покрытие полиэстер RAL 5010 = 11,4м2, (окрашенный специальными красками на полимерной основе).
| Устройство примыканий кровли, фартуком из кровельной оцинкованой стали (стеновая планка) к кирпичным стенам и парапетам. | м | 21
Погрузка и перевозка демонтированных и непригодных к дальнейшему использованию материалов (в том числе мусора)
Ремонт температурного (деформационнго) шва
| Ремонт и восстановление герметизации вертикальных стыков герметиком | м | 10
7.Здание - трансформаторная подстанция ЗТП-2721 д. Гребнево инв№ 75851
| Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в два слоя | м2 | 38 | Рулонный кровельный материал Унифлекс ТКП
| Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | мест | 15 | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый
| Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой (примыкание) | м2 | 4.8 | Рулонный кровельный материал Унифлекс ТКП
| Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (парапет) | м2 | 4.8 | Сталь листовая оцинкованная горячекатаная, марка: 08Ю 0,5-0,9 мм
| Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливы ) | м2 | 4.8 | Сталь листовая оцинкованная горячекатаная, марка: 08Ю 0,5-0,9 мм
| Ремонт кирпичной кладки – (на высоте до 9м.) | м3 | 0.7 | Кирпич силикатный полуторный, размер 250x120x88 мм
Перевозка и погрузка строительного мусора
8.Здание склада на базе РМС №10226
| Демонтаж старого шиферного покрытия | м2 | 770
| Частичная замена обрешетки | м2 | 770
| Устройство пароизоляции | м2 | 770 | Пленка подкровельная гидроизоляционная антиконденсатная
| Устройство кровли из профлиста | м2 | 770 | Профилированный лист С-21x1000-A (PURETAN-20-RR35-0,5) Голубой
| Подшивка карнизов | м2 | 17.7 | Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм
| Демонтаж старой отмостки | м3 | 56
| Устройство отмостки армированной сеткой с прокладочной гидроизоляцией | м3 | 56 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)
| Окраска стен водоэмульсионными составами (с размывкой старой побелки) | м2 | 400 | Краска акриловая: ОКТАВА-ЛЮКС для стен и потолков
| Окраска потолков водоэмульсионными составами (с размывкой старой побелки) | м2 | 600 | Краска акриловая: ОКТАВА-ЛЮКС для стен и потолков
| Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 25
| Ремонт штукатурки наружних стен отдельными местами до 2м2 | м2 | 20
| Покраска фасадов с земли и лесов высотой до 4м | м2 | 210 | Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый
| Покраска ворот с двух сторон маслянными красками | м2 | 184 | Окраска эмаль ПФ-115 ранее окрашенных металлических поверхностей ворот : за два раза (3,8*3,4-4шт, 2,5*2,5-4шт)
9.Здание склада №2 инв №10146
Cтены
| Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа свыше 4 м | м3 | 64 | Кирпич силикатный полнотелый полуторный, размером 250х120х88 мм, марка 100
| Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м | м3 | 8 | Кирпич силикатный полнотелый полуторный, размером 250х120х88 мм, марка 100
| Армирование кладки стен и других конструкций | кг | 600 | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 50х50 мм
| Укладка перемычек массой до 0,3 т | шт | 5 | Прогоны марки ПРГ 32. 1.4-4А-III /бетон В20 (М250), объем 0,15 м3, расход арматуры 17,80 кг/ (серия 1.225-2 выпуск 12) =3шт. Плиты опорные ОП 4.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,6 кг/ (серия 1.225-2 выпуск 11) = 2шт.
| Установка отдельных стержней в перекрытиях диаметром свыше. 8 мм | кг | 13 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм =13кг.
Пол
| Устройство подстилающих слоев щебеночных | м3 | 39 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм
| Очистка поверхности щетками | м2 | 15.5
| Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером | м2 | 15.5
| Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (2 слоя) | м2 | 183.33 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм (для укрытия стяжки)
| Устройство полов бетонных толщиной 200 мм | м2 | 183.33 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250)
| Армирование подстилающих слоев и набетонок | кг. | 1542.5 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм
| Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов | м | 36 | Герметик полиуретановый = 0,219996кг.
| Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов | м2 | 183.33
Отмостка
| Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | м3 | 18.97
| Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | м3 | 5.87
| Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | м2 | 24.75
| Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 24.75
| Устройство подстилающих слоев щебеночных | м3 | 10.29 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм
| Розлив вяжущих материалов (0,8 т на 1000 м2) | кг. | 31.23 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1=32,167кг.
| Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси вручную | тонна | 2.3943 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В
| Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 5.2 | Песок природный для строительных работ средний
| Устройство бетонной подготовки | м3 | 5.2 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
10.Здание ПС Театральной инв. № 10026
| Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в два слоя | м2 | 119
| Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | мест | 10
| Ремонт кирпичной кладки – (на высоте до 6м.) | м3 | 0.1 | Кирпич силикатный полуторный, размер 250x120x88 мм
| Демонтаж мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливы ) | м2 | 14
| Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливы ) | м2 | 14
Погрузка и перевозка демонтированных и непригодных к дальнейшему использованию материалов (в том числе мусора)
11.Здание закрытого распредустройства 6 кВ ПС Театральная инв. № 10027
| Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в два слоя | м2 | 693
| Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | мест | 100
| Демонтаж парапетных Ж/Б плит "ПП-Т-15*5 | шт | 9 | 1пл.=0,15т.*9шт.=1,35т. (снять автокраном с высоты 6м. и вывезти как непригодный к дальнейшему использованию материал)
| Ремонт кирпичной кладки – (на высоте до 6м.) | м3 | 0.5 | Кирпич силикатный полуторный, размер 250x120x88 мм
| Демонтаж металлического ограждения на кровле | кг | 38 | арматура ф16 = 27кг., арматура ф12 = 11кг
| Демонтаж мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливы ) | м2 | 71.2
| Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | м2 | 11.8
| Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (парапет) | м2 | 4.8
| Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливы ) | м2 | 72
| Установка прижимной планки | м | 20 | Рейка алюминиевая прижимная краевая, сечение 3х32 мм.
Погрузка и перевозка демонтированных и непригодных к дальнейшему использованию материалов (в том числе мусора)
12.Здание реакторной ПС Театральная инв. № 10028
| Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в два слоя | м2 | 141
| Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | мест | 10
| Ремонт кирпичной кладки – (на высоте до 6м.) | м3 | 0.1 | Кирпич силикатный полуторный, размер 250x120x88 мм
| Демонтаж мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливы ) | м2 | 24
| Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливы ) | м2 | 24
Погрузка и перевозка демонтированных и непригодных к дальнейшему использованию материалов (в том числе мусора)
13.Здание гаража -1203,2кв.м, инв.10007
Ремонт осмотровой ямы
| Нарезка швов в бетоне: при устройстве полов методом вакумирования | м | 22
| Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки 200. | м3 | 2.7 | при тол. бетона 200мм.
| Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 метров, глубиной до 2,5 метров | м3 | 25.2 | L=8,4м*в=1,5м*h=2м.
| Затаривание строительного мусора в мешки | т | 4.4
| Погрузка строительного мусора вручную, перевозка строительного мусора | т | 48.83
| Устройство подстилающих слоёв: песчаных | м3 | 1.26 | L=8,4м*в=1,5м*h=0,1м.
| Засыпка пазух котлованов спец сооружений дренирующим песком | м3 | ** | (пазух не будет, инф. для подрядчика)
| Устройство бетонной подготовки | м3 | 1.1 | бетон В7,5 (М100), L=8,4м*в=1,5м*h=0,08м/
| Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 | 52.2
| Армирование подстилающих слоёв и набетонок (шаг 200мм) | кг. | 266.5 | арматура класса А400 Ф 12=234,5кг., арматура класса А240 Ф 6=32кг.
| Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,1-0,5т. | кг | 266.5 | (ФССЦ 07.2.07.04-0003)
| Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 сантиметров, бетон класс В22,5 | м2 | 13 | Гидро-добавка Пенетрон Адмикс - 10,4кг. Смеси бетонные тяжелого бетона, класс В22,5 - 2,6м3 Примечание: Перед заливкой ввести в бетонную смесь раствор гидроизоляционной добавки Пенетрон Адмикс (покупная позиция) и перемешивать в автобетономешалке не менее 10минут (из расчета 4кг. сухой смеси на один кубометр раствора).
| Сетка крепёжная стальная для гидроизоляционной прокладки "Пенебар SW-45" | м | 20 | (ФССЦ 08.1.02.17-0022)
| Прокладка гидроизоляционная само расширяющаяся "Пенебар SW-45" | м | 20 | (ФССЦ 12.1.01.03-0052)
| Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 200 мм., класс В22,5 | м3 | 1.1 | Гидро-добавка Пенетрон Адмикс - 4,4кг. арматура класса А400 Ф 12=112кг., (шаг 200мм) арматура класса А240 Ф 6= 6,33кг. Примечание: Смеси бетонные тяжелого бетона, класс В22,5 Перед заливкой ввести в бетонную смесь раствор гидроизоляционной добавки Пенетрон Адмикс (покупная позиция) и перемешивать в автобетономешалке не менее 10минут (из расчета 4кг. сухой смеси на один кубометр раствора).
| Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 300 мм., класс В22,5 | м3 | 8.8 | Гидро-добавка Пенетрон Адмикс - 35,2кг. арматура класса А400 Ф 12= 516кг., (шаг 200мм) арматура класса А240 Ф 6=30,2кг. Примечание: Смеси бетонные тяжелого бетона, класс В22,5 Перед заливкой ввести в бетонную смесь раствор гидроизоляционной добавки Пенетрон Адмикс (покупная позиция) и перемешивать в автобетономешалке не менее 10минут (из расчета 4кг. сухой смеси на один кубометр раствора). Выполнить устройство ниш размером: высота 0,4м.*длина 1м.*глубина 0,15м.=4шт., по две на каждой стороне, начало ниши от пола смотровой ямы 1м. Выполнить устройство ниш размером: высота 0,15м.*длина 0,15м.*глубина 0,1м.=4шт., по две на каждой стороне, начало ниши 0,2м.от пола гаража "Освещение осмотровой ямы". Выполнить по периметру стен, прокладку гофро-трубы Д25 в конструкции бетона, ось трубы 0,25м., от пола гаража.
| Изготовление + Установка закладной детали: ЗД-1 = 2,05кг.*6шт.=12,3кг | шт. | 6 | ЗД-1, для монтажа лестницы. и противооткатных опор материал: лист С 235, 5*150*L-200мм., - 1,18кг.*6шт.= 7,1кг. арматура класса А400 Ф12, - 0,86кг.*6 компл.=5,2кг
| Изготовление + Установка закладной детали: ЗД-2 = 3,8кг | шт. | 1 | ЗД-2, под установку крышки приямка материал: арматура класса А240, Ф6,= 0,85кг. Уголок С235 40*40*3, = 2,96кг.
| Изготовление + Установка закладной детали: ЗД-3 =7,53*2шт=15,1кг.. | шт. | 2 | Закладная деталь зд-3 Уголок 75*75*6, L=1м., 6,9кг. арматура класса А240 Ф 6 =0,62кг
| Изготовление + Установка закладной детали: ЗД-4 = 62,33кг.* 2шт.=124,66кг. | шт. |  | Закладная деталь зд-4 Уголок 75*75*6, L=8,5м., 58,6кг. арматура класса А240 Ф 6, L=16,8м., 3,73кг.
| Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 5 сантиметров. | м2 | 7.2
| Изготовление +Установка металлической крышки (люк) для приямка | кг | 5.3 | крышка (люк) 0,09м2 материал. Уголок С235 40*40*3, = 2,96кг. Лист просечно-вытяжной ПВ1-601, ст3; = 2,34 кг.
| Изготовление + Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных. серия_1.450.3-7.94, ЛГВ 45-18.9: Лестница из горячекатаных профилей с углом наклона 45°. (ступень В2) | кг | 129.1 | материал на лестницу. Сталь листовая просечно-вытяжная, ПВ1-610, ст3; 200мм.*800мм., - 4,16кг.* 8шт. =33,3кг. Швеллер 160, L=2560,- 36,4кг* 2шт.= 72,8кг. Уголок 63*4, L=928, - 1шт.= 3,62кг. Уголок 40*4, L=800, 1,94кг.*8шт = 15,5кг. Пластина 230*64*4, - 0,5кг.* 2шт.= 1кг. Пластина 90*90*4, - 0,3кг* 4шт. = 1,2кг. Краска по металлу CERTA 3 в 1 (по ржавчине; цв. серый)= 1,6кг.
| Покраска лестницы за 2 раза |  | 5,2м2. | Краска по металлу CERTA 3 в 1 (по ржавчине; серый; 1,8кг.,в ведре)
| Монтаж металлоконструкций | кг | 145.2 | Уголок 75*75*6, L-19м. = 131кг. Швеллер 160, L=0,5м.+0,5м.=1м. = 14,2кг.
| Покраска металлоконструкций и закладных деталей за 2 раза | м2 | 9 | Краска по металлу CERTA 3 в 1 (по ржавчине; серый; 1,8кг.,в ведре)
Отделочные работы:
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | м2 | 39.3
| Отделка бетонных стен кафельной плиткой | м2 | 32 | плитка белая
| Укладка напольной плитки | м2 | 7.2 | Плитка керамогранит 300х300мм белая
| Затирка плиточных швов | м2 | 39.3
Изготовление и монтаж деревянных щитов для смотровой ямы .
| ГЭСН 10-02-009-04, Сборка перекрытий (щитов применительно) с настилкой полов по деревянным балкам: открытых | м2 | 8 | материал на сборку щитов; брус 50*60=0,08м3, доска обрезная 50*100=0,42м3 (щит размером 1м.*1м =8штук)
| ГЭСН 10-02-001-01, Укладка щитов над (смотровой ямой применительно) подпольными каналами | м2 | 8
| Огнезащитная обработка деревянных щитов | м2 | 16.5
| Покраска деревянных щитов за 2 слоя | м2 | 16.5
Освещение
| Замена в распределительном щите ЩО автоматического выключателя 10А, хар-ка С; 1Р, на автоматический выключатель 16А; хар-ка С; 3Р | Шт. | 1 | iC60N C16 3P, Schneider Electric
| Прокладка кабеля в существующем лотке P100x50 на отм. h=4,6м* | м | 31 | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 = 35м.
| Прокладка кабеля L=4м., в горо-трубе Д-25 | м | 4
| Монтаж Ящик с понижающим трансформатором 250кВА, 220/36В, IP54 |  |  | «ЯТП 250 кВА, 220/36, IP54» Высота, мм: 200, Ширина, мм: 150, Глубина, мм: 300.
| Штробовка ж/б плиты пола, Глубина 40 мм, Ширина 40мм. Длина 3метра. | м | 3 | для укладки ПВХ труб ф 20мм.
| Заделка раствором штробы пола, Глубина 40 мм, Ширина 40мм. Длина 3метра. | м | 3
| Прокладка кабеля в горо-трубе Д-20. | м | 28 | кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5
до пола открыто -1,2м,
далее в конструкции пола в ж/б плите -3м,
далее по периметру смотровой ямы, в теле ж/б перед заливкой - 23,8м.
| Монтаж осветительных коробок | Шт. | 3
| Монтаж светодиодных пыле-влагозащищенных светильников для низких потолков | Шт. | 4 | Светильник накладной, ACORN LED, 25 D150, IP65, 22Вт, 2200лм, 5000К, with tempered.
14.Теплая стоянка для автомобилей Спасского РЭС -89,1кв.м инв №283813
| Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 | 89.9
| Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (ПРИМЫКАНИЯ) | 100 м2 | 42
| Обеспыливание поверхности | м2 | 120
| Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 | 120
| Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 | 89.9
| Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м | 42
| Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 25.2
15.Здание ПС Дашки №10047
| Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 | 216
| Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (ПРИМЫКАНИЯ) | 100 м2 | 60
| Обеспыливание поверхности | м2 | 276
| Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 | 336
| Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 | 216
| Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м | 60
| Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 36
| Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | м3 | 8
16.Здание ЗТП 10/04кВ ЦН-305 инв №100318
| Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в два слоя | м2 | 38
| Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | мест | 6
| Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной | м | 23
| Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой (примыкание) | м2 | 3
| Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (парапет) | м2 | 17
| Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливы ) | м2 | 4.8
Перевозка и погрузка строительного мусора

## Доп.условия
3. Дополнительные (прочие) условия
Применяемые материалы, оборудование и выполняемые работы должны удовлетворять требованиям по энергоэффективности в соответствии с Федеральным законом № 261 от 23 ноября 2009 года "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внутренними нормативными документами.
Отделочные материалы должны соответствовать нормам пожарной безопасности в соответствии с требованиями федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Материалы по заказным позициям должны быть доставлены на склад Подрядчика, либо на место проведения ремонтных работ, до начала производства работ. По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику оригиналы паспортов и/или гарантийных талонов к применяемым устройствам и материалам, если наличие паспорта на изделие предусмотрено заводом изготовителем.
Объем мусора высчитывается по нормативам сметных расценок на разборку и демонтаж конструкций.
Материалы по заказным позициям должны быть доставлены на склад Подрядчика, либо на место проведения ремонтных работ, до начала производства работ. По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику оригиналы паспортов и/или гарантийных талонов к применяемым устройствам и материалам, если наличие паспорта на изделие предусмотрено заводом изготовителем.
При производстве работ персонал подрядчика должен соблюдать утвержденный у Заказчика режим работы.
Иметь все необходимые свидетельства СРО на выполнение работ, в том числе:
кровельные работы, строительно-монтажные работы.
Заказчик устанавливает правила внутреннего распорядка с целью обеспечения эффективной работы. Требуемые нормы обязательны для всего персонала подрядных организаций.
Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, правил противопожарной безопасности, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве ремонтных работ.
Подрядчик обеспечивает соблюдение правил внутреннего распорядка своим персоналом и персоналом субподрядных организаций. Заказчик имеет право требовать замену персонала, нарушающего правила внутреннего распорядка. Заказчик имеет право приостанавливать работу персонала Подрядчика (в порядке определенном Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок) до устранения обнаруженных нарушений с направлением соответствующего информационного сообщения и акта проверки руководству Подрядчика. Требовать от Подрядчика возмещения ущерба (затрат), вызванного несоблюдением действующих нормативно-технических документов, в том числе из-за несоблюдения сроков исполнения работ по Договору, возникших в результате отстранения от работы персонала Подрядчика.
Начальник СЭЗиС | Савин М.В.