## Лист2
Приложение к ТЗ на комплексный капитальный ремонт ВЛ 35-110 кВ
№ п/п | Наименование объекта | Наименование и перечень работ* | Единица измерения | Количество | Примечание (№ опоры)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ВЛ 110 кВ Табак левая | Замена гирлянды натяжных изоляторов на анкерной опоре ВЛ | 1 гирл | 30 | № 20, 34, 35, 37, 38
|  | Замена гирлянды подвесных изоляторов на промежуточной опоре ВЛ | 1 гирл | 6 | № 36, 5
Проезд к месту работы 15 км в одну сторону
2 | ВЛ 110 кВ Табак правая | Выправка железобетонной промежуточной одностоечной свободностоящей опоры при отклонении от вертикальной оси, вдоль линии | 1 опора | 1 | Отклонение стойки опоры от вертикальной оси вдоль ВЛ опоры № 21
|  | Ремонт контура заземления металлической опоры отсутствие заземлителей. Доведение сопротивления опор до нормы. Укладка продольного заземлителя с рытьем котлована длиной 6м, глубиной 70см. | 1 опора | 10 | Отсутствие соединения заземлителя с контуром заземления опоры № 5,6,7,8,12,20,22,23,24,34
|  | Замена гирлянды натяжных изоляторов на анкерной опоре ВЛ | 1 гирл | 12 | дефектные изоляторы, стойкое загрязнение изоляции на опорах № 35,37
|  | Замена гирлянды подвесных изоляторов на промежуточной опоре ВЛ | 1 гирл | 3 | дефектные изоляторы, стойкое загрязнение изоляции на опорах №36
|  | Установка табличек диспетчерских наименований с предупреждающими и постянными знаками на Ж/Б опорах | 1 опора | 19 | Плохо видны диспетчерские наименования постоянные, знаки и нумерация опор № 2,4-7,11,12,14-18,21-24,27,28,31,
|  | Установка табличек диспетчерских наименований с предупреждающими и постянными знаками на металлических опорах | 1 опора | 20 | Плохо видны диспетчерские наименования , постоянные знаки и нумерация опор № 1,3,8,9,10,13,19,20,25,26,29,30,32,33,3435,36,37,38,39
|  | Ремонт надземной части фундамента металлической промежуточной опоры (Восстановление гидроизоляции фундаментов мет.опор. | 1 фунд | 80 | Нарушение гидроизоляции фундаментов мет.опор№ 1,3,8,9,10,13,19,20,25,26,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39
|  | Установка ригеля на проектную отметку | 1ригель | 1 | Ригель находится на поверхности на оп. № 5.
|  | Установка плакатов фазировки | 1 опора | 2 | на опорах № 1,39.
Проезд к месту работы 15 км в одну сторону
3 | ВЛ 35 кВ №5 | Замена провода ВЛ напряжением 35кВ на переходе через: автомобильную дорогу | 1 переход | 1 | Сплошная коррозия стальной жилы, наличие оборванных жил в пролёте опор №43-44
|  | Замена первой 1000м провода в анкерном пролете ВЛ | 3 провода 1000м | 0.543 | Сплошная коррозия стальной жилы, наличие оборванных жил в пролёте опор №41-44
|  | Замена гирлянды натяжных изоляторов на анкерной опоре ВЛ | 1 гирлянда | 9 | дефектные изоляторы, стойкое загрязнение изоляции на опорах №41,44
|  | Замена гирлянды подвесных изоляторов на промежуточной опоре ВЛ | 1 гирлянда | 9 | дефектные изоляторы, стойкое загрязнение изоляции на опорах №42,43
Проезд к месту работы 60 км в одну сторону
4 | ВЛ 35кВ Чернава | Замена железобетонной промежуточной одностоечной двухцепной опоры( ПБ35-2Вт) | 1 опора | 1 | поперечные и продольные трещины шириной раскрытия от 0,3 до 0,6 мм по всей поверхности бетона стойки опор №14.
|  | Замена железобетонной промежуточной одностоечной одноцепной опоры(ПБ35-1В) | 1 опора | 2 | поперечные и продольные трещины шириной раскрытия от 0,3 до 0,6 мм по всей поверхности бетона стойки опор №91,95.
|  | Установка табличек диспетчерских наименований с предупреждающими и постянными знаками на ж/б опорах | 1 опора | 125 | Плохо видны диспетчерские наименования , постоянные знаки и нумерация опор № 3-6,8-10,14-19,21-132.
|  | Установка табличек диспетчерских наименований с предупреждающими и постянными знаками на металлических опорах | 1 опора | 8 | Плохо видны диспетчерские наименования , постоянные знаки и нумерация опор № 1,2,7,11,12,13,20,133.
|  | Установка плакатов фазировки | 1 опора | 2 | оп.№1,133.
|  | Выправка железобетонной промежуточной одностоечной свободностоящей опоры при отклонении от вертикальной оси, поперек линии | 1 опора | 10 | Отклонение стойки опоры от вертикальной оси поперек ВЛ опоры №3,90,92,93,96,97,107,108,113,117.
Проезд к месту работы 50 км в одну сторону
5 | ВЛ 35 кВ Барятино -1 | Замена железобетонной промежуточной одностоечной одноцепной опоры (типа ПБ 35-1В) | 1 опора | 2 | поперечные и продольные трещины шириной раскрытия от 0,3 до 0,6 мм по всей поверхности бетона стойки опор № 70; 87
|  | Замена гирлянды подвесных изоляторов на анкерной опоре ВЛ | 1 гирлянда | 6 | дефектные изоляторы, стойкое загрязнение изоляции на опоре № 1
|  | Замена дефектного стеклянного изолятора на промежуточной опоре ВЛ | 1 изолятор | 4 | дефектные изоляторы на опорах № 43; 77
|  | Замена дефектного стеклянного изолятора на анкерной опоре ВЛ | 1 изолятор | 2 | дефектные изоляторы на опоре № 126
|  | Выправка железобетонной промежуточной одностоечной свободностоящей опоры при отклонении от вертикальной оси, поперек линии | 1 опора | 11 | Отклонение стойки опоры от вертикальной оси поперек ВЛ опоры № 71; 72; 89; 90; 93; 108; 110; 111; 114; 129; 143
|  | Выправка железобетонной промежуточной одностоечной свободностоящей опоры ВЛ при отклонении от вертикальной оси: вдоль линии | 1 опора | 13 | Отклонение стойки опоры от вертикальной оси вдоль ВЛ опоры № 67; 68; 69; 97; 98; 109; 116; 122; 123; 124; 129; 140; 141
|  | Доведение сопротивления контура заземления опоры до нормативного на ВЛ, забивка электрода вручную: группа грунта II | 1 электрод | 24 | сопротивление опор > 10 Ом на опорах № 5; 37; 88; 103; 107; 134; 135; 140; 141; 143; 146; 150
|  | Ремонт контура заземления металлической опоры | 1 опора | 1 | Отсутствие соединения заземлителя с контуром заземления опоры № 64
|  | Восстановление обрешетки металлической опоры | 100 кг. Металлоконструкций | 0.9 | Деформация и отсутствие конструктивных элементов на опоре № 85
|  | Установка ремонтного зажима на провод ВЛ | 1 зажим | 2 | Обрыв проволок в пролете опор № 89 - 90; 91 - 92
|  | Установка заземляющего прессуемого зажима на спуск грозотроса | 1 зажим | 5 | отсуствие линейной арматуры,предусмотренной проектом № 9;15;133;145
|  | Термитная сварка провода в петле на анкерной опоре ВЛ | 1 сварка | 1 | дефект термитной сварки в шлейфе опоры № 127
|  | Планировка, подсыпка и подтрамбовка грунта вручную у основания опор | 10 кв.м | 6 | Просадка грунта опора № 127; 128; 151
|  | Проверка и подтяжка гаек анкерных болтов на металлической опоре | 1 болт | 82 | Нарушение сопряжения пяты металлической опоры с фундаментом № 81; 99; 127; 128; 145; 151
|  | Установка табличек диспетчерских наименований с предупреждающими и постянными знаками на железобетонных опорах | 1 опора | 22 | плохо видны диспетчерские наименования на опорах № 2 - 8; 10; 65; 66; 86 - 94; 125; 126; 150.
|  | Восстановление постоянных знаков на железобетонной опоре | 1 опора | 117 | Плохо читаемые постоянные знаки и нумерация ж/б опор № 11 - 14; 16 - 63; 67 - 77; 79; 80; 82 - 84; 95 - 98; 100 - 124; 129 - 144; 146 - 149.
|  | Установка табличек диспетчерских наименований с предупреждающими и постянными знаками на металлических опорах | 1 опора | 12 | плохо видны диспетчерские наименования на опорах № 1; 9; 15; 64; 78; 81; 85; 99; 127; 128; 145; 151.
|  | Установка плакатов фазировки | 1 опора | 2 | на опорах № 1; 151.
Проезд к месту работы 94 км в одну сторону
6 | ВЛ 35кВ Бабарыкино | Замена железобетонной промежуточной одностоечной одноцепной опоры(ПБ35-1В) | 1 опора | 3 | поперечные и продольные трещины шириной раскрытия от 0,3 до 0,6 мм по всей поверхности бетона стойки опор №82,85,86.
|  | Установка табличек диспетчерских наименований с предупреждающими и постянными знаками на ж/б опорах | 1 опора | 126 | Плохо видны диспетчерские наименования , постоянные знаки и нумерация опор № 2-9,11-23,25-32,34-42,44-62,65-88,90-123,125-130,135-136,138-140.
|  | Установка табличек диспетчерских наименований с предупреждающими и постянными знаками на металлических опорах | 1 опора | 15 | Плохо видны диспетчерские наименования , постоянные знаки и нумерация опор № 1,10,24,33,43,63,64,89,124,131,132,133,134,137,141.
|  | Установка плакатов фазировки | 1 опора | 2 | оп.№1,141.
Проезд к месту работы 50 км в одну сторону
7 | ВЛ 35кВ Хитрово | Замена железобетонной анкерной одностоечной одноцепной опоры типа ПБ 35-15 на опоры типа ПБ 35-1. | 1 опора | 3 | Наличие трещин ,разрушение бетона на опоре № 46,57,75.
|  | Установка табличек диспетчерских наименований с предупреждающими и постянными знаками на железобетонных опорах | 1 опора | 33 | плохо видны диспетчерские наименования на опорах №,42-58,60-71,73,74,75,76.
|  | Установка табличек диспетчерских наименований с предупреждающими и постянными знаками на металлических опорах | 1 опора | 3 | плохо видны диспетчерские наименования на опорах № ,59,72,77.
|  | Установка плакатов фазировки | 1 компл | 2 | на опорах № 1; 77
Проезд к месту работы 25 км в одну сторону
8 | ВЛ 35кВ Голиково | Замена гирлянды подвесных изоляторов на промежуточной опоре ВЛ | 1 гирлянда | 9 | дефектные изоляторы, стойкое загрязнение изоляции на опоре № 41,42,44,
|  | Замена гирлянды натяжных изоляторов на анкерной опоре ВЛ | 1 гирлянда | 6 | дефектные изоляторы, стойкое загрязнение изоляции на опорах № 46,+ портал ПС-3гирл
|  | Замена железобетонной анкерной одностоечной одноцепной опоры типа КБ 35-1 с оттяжкой *1 шт. на опору типа УБ35-110-11к. Переход через ВЛ 10 кВ . | 1 опора | 1 | Наличие трещин ,разрушение бетона на опоре №46
|  | Установка плакатов фазировки | 1 опора | 2 | на опорах № 1; 46.
Проезд к месту работы 18 км в одну сторону
9 | ВЛ 35 кВ Красное | Замена первой 1000 м провода в анкерном пролете | 3 провода 1000м | 0.45 | обрыв, вспучивание проволок в пролётах № 69-73 ( переход через ВЛ напряжением 10 кВ В пролётах опор № 69-70; 71-72)
|  | Замена первой 1000 м грозозащитного троса в анкерном пролете | 1 грозотрос (1000 м) | 0.13 | Сплошная коррозия грозотроса, наличие оборванных жил (переход через ВЛ напряжением 10 кВ) в пролёте опор № 69 - 70
|  | Термитная сварка провода в петле на анкерной опоре | 1 сварка | 9 | Нагрев контактного соединения опора № 69; 70; 73
|  | Замена гирлянды подвесных изоляторов на промежуточной опоре ВЛ | 1 гирлянда | 21 | дефектные изоляторы, стойкое загрязнение изоляции на опорах № 4; 9; 34; 44; 45; 71; 72
|  | Замена гирлянды подвесных изоляторов на анкерной опоре ВЛ | 1 гирлянда | 28 | дефектные изоляторы, стойкое загрязнение изоляции на опорах № 1; 2; 69; 70; 73
|  | Установка бандажа на провод ВЛ | 1 бандаж | 1 | Обрыв проволок в пролете опор № 3 - 4
|  | Установка табличек диспетчерских наименований с предупреждающими и постянными знаками на железобетонных опорах | 1 опора | 3 | плохо видны диспетчерские наименования на опорах № 70; 71; 72
|  | Установка табличек диспетчерских наименований с предупреждающими и постянными знаками на металлических опорах | 1 опора | 1 | плохо видны диспетчерские наименования на опорах № 73
|  | Установка плакатов фазировки | 1 опора | 2 | на опорах № 1; 73
Проезд к месту работы 42 км в одну сторону
10 | ВЛ 35 кВ Сенцово-1 | Замена стойки ж/б промежуточной одностоечной одноцепной опоры (ПБ35-1В) | 1 стойка | 7 | Продольние трещины шириной раскрытия более 0,3мм на опорах: №5, №6; №7, №8; №9, №13, №21.
|  | Замена гасителя вибрации на проводе ВЛ | 1 гаситель вибрации | 42 | Деформация гасителя вибрации на опорах: №5, №6; №7, №8; №9, №13, №21.
|  | Восстановление постоянных знаков на железобетонной опоре | 1 опора | 36 | Плохо видна нумерация на опорах №№: 2, 3,5,6,7,8,9,9а,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21, 22,23,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41, 42.
|  | Установка табличек диспетчерских наименований с предупреждающими и постоянными знаками на железобетонных опорах | 1 опора | 1 | Плохо видны диспетчерские наименования на опоре №44
|  | Установка табличек диспетчерских наименований с предупреждающими и постоянными знаками на металлических опорах | 1 опора | 4 | Плохо видны диспетчерские наименования на опорах №1; №25; №26; №45.
Проезд к месту работы 25 км в одну сторону
11 | ВЛ 35кВ Тешевка | Ремонт контура заземления металлической опоры отсутствие заземлителей. Доведение сопротивления опор до нормы | 1 опора | 6 | Отсутствие соединения заземлителя с контуром заземления опоры № 2,3,5,7,8,9.
|  | Установка табличек диспетчерских наименований с предупреждающими и постянными знаками на Ж/Б опорах Гороховская - Казачье 2х цепной участок | 1 опора | 6 | Плохо видны диспетчерские наименования , постоянные знаки и нумерация опор №2,3,5
|  | Установка табличек диспетчерских наименований с предупреждающими и постянными знаками на металлических опорах Гороховская - Казачье 2х цепной участок | 1 опора | 3 | Плохо видны диспетчерские наименования , постоянные знаки и нумерация опор № 1,4,6.
|  | Установка табличек диспетчерских наименований с предупреждающими и постянными знаками на ж/б опорах | 1 опора | 3 | Плохо видны диспетчерские наименования , постоянные знаки и нумерация опор № 7,8,9
|  | Ремонт надземной части фундамента металлической промежуточной опоры (Восстановление гидроизоляции фундаментов мет.опор. | 1 фундамент | 12 | Нарушение гидроизоляции фундаментов мет.опор№ 1,4,6
|  | Очистка металлической опоры | 1 тонна | 6 | Отсутствие антикоррозийного покрытия оп.№1
|  | Нанесение преобразователя на металлическую опору | 1 тонна | 6 | Отсутствие антикоррозийного покрытия оп.№1
|  | Окраска металлической опоры | 1 тонна | 6 | Отсутствие антикоррозийного покрытия оп.№1
|  | Установка плакатов фазировки | 1 опора | 2 | на опорах № 1,9.
|  | Проверка и подтяжка гаек анкерных болтов на металлической опоре | 1 болт | 48 | на опорах № 1,4,6.
Проезд к месту работы 50 км в одну сторону
12 | ВЛ 35 кВ Связь ГКС | Замена стойки железобетонной анкерной опоры (Установка дополнительной опоры УБ35-11.1) | 1 опора | 1 | Нарушение габарита до поверхности земли в пролёте № 30 - 31
|  | Замена гирлянды подвесных изоляторов изоляторами другого типа на промежуточной опоре ВЛ | 1 гирлянда | 117 | дефектные изоляторы, стойкое загрязнение изоляции на опорах № 20 - 25; 27 - 29; 32 - 39; 42 - 52; 54 - 60; 62 - 65
|  | Замена гирлянды подвесных изоляторов изоляторами другого типа на анкерной опоре ВЛ | 1 гирлянда | 54 | дефектные изоляторы, стойкое загрязнение изоляции на опорах № 26; 30; 31; 40; 41; 53; 61; 66
|  | Замена дефектного стеклянного изолятора на промежуточной опоре ВЛ | 1 изолятор | 2 | дефектные изоляторы на опорах № 10
|  | Выправка железобетонной промежуточной одностоечной свободностоящей опоры при отклонении от вертикальной оси, поперек линии | 1 опора | 7 | Отклонение стойки опоры от вертикальной оси поперек ВЛ опоры № 21; 32; 33; 34; 35; 36; 48
|  | Выправка железобетонной промежуточной одностоечной свободностоящей опоры ВЛ при отклонении от вертикальной оси: вдоль линии | 1 опора | 2 | Отклонение стойки опоры от вертикальной оси вдоль ВЛ опоры № 21; 52
|  | Выправка железобетонной анкерной угловой опоры ВЛ на оттяжках | 1 опора | 1 | Отклонение стойки опоры от вертикальной оси поперёк ВЛ опора № 30
|  | Доведение сопротивления контура заземления опоры до нормативного на ВЛ, забивка электрода вручную: группа грунта II | 1 электрод | 2 | сопротивление опор > 10 Ом на опорах № 53
|  | Ремонт контура заземления металлической опоры | 1 опора | 1 | Отсутствие соединения заземлителя с контуром заземления опоры № 41
|  | Термитная сварка провода в петле на анкерной опоре | 1 сварка | 1 | Нагрев контактного соединения опора № 41
|  | Установка бандажа на провод ВЛ | 1 бандаж | 1 | Обрыв проволок в пролете опор № 36 - 37
|  | Восстановление обрешетки металлической опоры | 100 кг. Металлоконструкций | 0.5 | Деформация и отсутствие конструктивных элементов на опоре № 41
|  | Установка табличек диспетчерских наименований с предупреждающими и постянными знаками на железобетонных опорах | 1 опора | 13 | плохо видны диспетчерские наименования на опорах № 17; 18; 19; 30; 31; 42; 50; 51; 53; 54; 63; 64; 65
|  | Восстановление постоянных знаков на железобетонной опоре | 1 опора | 37 | Плохо читаемые постоянные знаки и нумерация ж/б опор № 15; 16; 20 - 29; 32 - 40; 43 - 49; 52; 55 - 62
|  | Установка табличек диспетчерских наименований с предупреждающими и постянными знаками на металлических опорах | 1 опора | 2 | плохо видны диспетчерские наименования на опорах № 41; 66
|  | Установка плакатов фазировки | 1 опора | 2 | на опорах № 1; 66
Проезд к месту работы 105 км в одну сторону
13 | ВЛ 35 кВ Сергиевка | Замена гирлянды подвесных изоляторов изоляторами другого типа на промежуточной опоре ВЛ | 1 гирлянда | 117 | дефектные изоляторы, стойкое загрязнение изоляции на опорах № 3 - 11; 13 - 19; 21; 22; 23; 25 - 31; 33; 36; 38; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 66
|  | Замена гирлянды подвесных изоляторов изоляторами другого типа на анкерной опоре ВЛ | 1 гирлянда | 46 | дефектные изоляторы, стойкое загрязнение изоляции на опорах № 1; 2; 12; 20; 24; 35; 40
|  | Замена дефектного стеклянного изолятора на промежуточной опоре ВЛ | 1 изолятор | 2 | дефектные изоляторы на опорах № 47
|  | Выправка железобетонной промежуточной одностоечной свободностоящей опоры при отклонении от вертикальной оси, поперек линии | 1 опора | 7 | Отклонение стойки опоры от вертикальной оси поперек ВЛ опоры № 6; 7; 19; 26; 41; 51; 60
|  | Доведение сопротивления контура заземления опоры до нормативного на ВЛ, забивка электрода вручную: группа грунта II | 1 электрод | 2 | сопротивление опор > 10 Ом на опорах № 2
|  | Ремонт контура заземления металлической опоры | 1 опора | 1 | Отсутствие соединения заземлителя с контуром заземления опоры № 1
|  | Планировка, подсыпка и подтрамбовка грунта вручную у основания опор | 10 кв.м | 2 | Просадка грунта опора № 1
|  | Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске на промежу-точной опоре | 1 элемент | 114 | трещины, раковины, оплавы, изгибы и изломы в деталях линейной арматуры № 3 - 11; 13 - 19; 21; 22; 23; 25 - 31; 33; 36; 38; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58
|  | Замена элемента сцепной арматуры в натяжной подвеске на анкерной опоре | 1 элемент | 46 | трещины, раковины, оплавы, изгибы и изломы в деталях линейной арматуры № 1; 2; 12; 20; 24; 35; 40
|  | Заделка трещин, выбоин на стойке железобетонной опоры | 1 кв.м | 3 | поперечные и продольные трещины на опоре № 3; 10; 30
|  | Установка табличек диспетчерских наименований с предупреждающими и постянными знаками на железобетонных опорах | 1 опора | 8 | плохо видны диспетчерские наименования на опорах № 2; 4; 5; 23; 24; 70; 71; 72
|  | Восстановление постоянных знаков на железобетонной опоре | 1 опора | 63 | Плохо читаемые постоянные знаки и нумерация ж/б опор № 3; 6 - 22; 25 - 70
|  | Установка табличек диспетчерских наименований с предупреждающими и постянными знаками на металлических опорах | 1 опора | 2 | плохо видны диспетчерские наименования на опорах № 1; 73
|  | Установка плакатов фазировки | 1 опора | 2 | на опорах № 1; 73
Проезд к месту работы 38 км в одну сторону
14 | ВЛ 35 кВ Трубетчино | Замена опоры одноцепной одностоечной промежуточной ПБ35-1В | 1 опора | 20 | Продольние трещины шириной раскрытия более 0,3мм на опорах: №23, №47, №50, №54, №55, №58, №61, №64, №67, №69, №70, №77, №80, №81, №87, №88, №114, №126, №131, №136.
|  | Замена гасителя вибрации на проводе ВЛ | 1 гаситель вибрации | 120 | Деформация гасителя вибрации на опорах:№23, №47, №50, №54, №55, №58, №61, №64, №67, №69, №70, №77, №80, №81, №87, №88, №114, №126, №131, №136.
|  | Ремонт надземной части фундамента металлической промежуточной опоры | 1 фундамент | 4 | разрушение фундамента опоры :№137
|  | Восстановление обрешетки металлической опоры | 100 кг метал. | 7.21 | отсутствие уголков на опорах: №15(2); №30(12); №41(7)
|  | Установка предупреждающих плакатов на металлических опорах (фазировка) | 1 опора | 2 | нет фазировки на опорах: №1; №148
Проезд к месту работы 40 км в одну сторону
15 | ВЛ 35кВ Авангард | Замена железобетонной анкерной одностоечной одноцепной опоры типа ПБ 35-15 на опоры типа ПБ 35-1. | 1 опора | 4 | Наличие трещин ,разрушение бетона на опоре № 30,38,40,55.
|  | Установка табличек диспетчерских наименований с предупреждающими и постянными знаками на железобетонных опорах | 1 опора | 60 | плохо видны диспетчерские наименования на опорах № 36-61; 65-88,90-94, 96, 97,98,102,103.
|  | Установка табличек диспетчерских наименований с предупреждающими и постянными знаками на металлических опорах | 1 опора | 8 | плохо видны диспетчерские наименования на опорах № ,62,63,64,89,95,100,101,104.
|  | Установка плакатов фазировки | 1 компл | 2 | на опорах № 1; 104
Проезд к месту работы 18 км в одну сторону