УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора — главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра»-«Орелэнерго»

_____________________И.В. Kолубанов

«   30    »   июня  2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАННЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию котельной

Орловского РЭС

Лот №3000516

- Место оказания услуг:

База Орловского РЭС, г. Орел, ул. Высоковольтная,9

| № п/п | Наименование услуг | Срок оказания услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию газовой котельной Орловского РЭС | с момента заключения договора по 30.04.2022г. |

- Мероприятия по оказанию услуг:

Проведение необходимых услуг по подготовке газовой котельной и обеспечение успешного прохождения отопительного сезона (O3П) 2021-2022гг в соответствии с предоставленными заказчиком, проектными данными, существующими регламентами и правилами промышленной, пожарной и электробезопасности.

- Описание основных услуг по техническому обслуживанию газовой котельной в течение O3П:

-Техническое обслуживание газового оборудования горелок.

-Техническое обслуживание автоматики безопасности.

-Техническое обслуживание газовых котлов «Vitoplex 100 PV-1»

-Техническое обслуживание установки химводоподготовки.

-Техническое обслуживание средств автоматизации.

-Техническое обслуживание циркуляционных насосов.

-Техническое обслуживание теплообменных аппаратов.

-Мониторинг параметров работы котельной и в случае возникновения аварийных ситуаций своевременное реагирование, в течении 2 часов и устранение сбоев в работе оборудования.

Виды оказываемых услуг:

В отопительный сезон

| 1 | Поддержание температурного графика по отоплению, горячему водоснабжению в соответствии с требованиями Заказчика. |
| --- | --- |
| 2 | Проведение работ по розжигу котлов дистанционно или вручную (в аварийном случае), вентиляции топочного пространства. |
| 3 | Отслеживание и контроль над следующими параметрами работы котлов: 1) уровень давления газа в котле; 2) исправное состояние предохранительных клапанов путем их подрыва (осторожно); 3) исправное состояние и степень открытия питательных водозапорных вентилей, а также отсутствие пропусков котловой воды в обратных клапанах, 4) исправность спускной и продувочной арматуры путем прощупывания труб за запорными вентилями (по ходу продувки); 5) исправное состояние всех резервных насосов путем кратковременного пуска их в работу; 6) состояние и положение вентилей, кранов и задвижек на газопроводе у котлов, работающих и находящихся в резерве или ремонте, обращая особое внимание на отсутствие утечек газа; 7) состояние оборудования газорегуляторной установки (ГРУ); 8) состояние вентиляторов подачи воздуха в газовые горелки, обращая внимание на отсутствие стуков, шумов во время работы и на отсутствие нагрева подшипников; 9) исправное состояние систем автоматики безопасности и автоматики регулирования; |
| 4 | Проведение мелкого текущего ремонта: - протяжка, устранение течей, установка «хомутов»; - выявление и устранение неисправностей автоматики безопасности и регулирования основного и вспомогательного котельного оборудования; - регулировка, подтяжка и набивка сальников; -пополнение камер подшипников насосов смазкой (у питательных и сетевых насосов: через 200 часов - пополнение смазки, через 500 часов – полная замена); - периодическое смазывание штоков задвижек и вентилей; |
| 5 | Техническое обслуживание и эксплуатация электрооборудования котельной |

- Оборудование газовой котельной:

| № | Наименование | Марка | Ед. Изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Орел, ул. Высоковольтная,9 |  |  |  |  |
| 1 | Напольный газовый котел | Vitoplex 100 PV-1 | шт | 2 |
| 2 | Насос, производительность 80 м3/час, напор 70 м.в.ст, мощность электродвигателя 37 кВт | К-290/30 | шт | 2 |
| 3 | Дымовая труба |  | шт | 2 |
| 4 | КИПиА |  |  |  |
|  | КСУМ-1 |  | шт | 4 |
| 5 | Сигнализатор загазованности | CТГ-1 | шт | 1 |
| 6 | Узел УУГ |  |  |  |
|  | Счетчик расхода газа | RVG (1:100) G 16-G400 № 0819547 | шт | 1 |
|  | Корректор (вычислитель) | EK270 | шт | 2 |
|  | Дифманометр | 415-ДМ №14565 | шт | 1 |
|  | Термометр | ТПТ-17-1-100П №18467 | шт | 10 |
|  | Манометр | ДМ02-1001G№39651 | шт | 4 |
| 7 | Газопроводы |  |  |  |
|  | Надземная сеть | Ду 102, сталь | п/м | 3 |
| 8 | Горелка газовая | Giershc MG 26-36-42016-02 | шт | 2 |
| 9 | Фильтр химводоочистки | ХВО | шт | 1 |

5. Требования к организации услуг:

Услуги выполняются в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативно-техническими документами соответствующих государственных органов власти, уполномоченных в данной сфере, приказами и указаниями заказчика, в том числе в соответствии с:

- Федеральным законом от 21 июля 1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116;

- Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542;

- Положением о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утверждённой Ростехнадзором;

- Внутренней инструкцией по пуску газа и ГРУ после кратковременной остановки котельной

Услуги должны выполняться специалистами, имеющими удостоверения о присвоении не ниже III группы по электробезопасности; необходим сертификат о прохождении обучения и удостоверение об аттестации по системе газоснабжения и эксплуатации котельных установок (водогрейных котлов) Приказ Минтруда России от 24.12.2015 №1129н.

- Режим работы Исполнителя:

Прибытие аварийной службы в течении 2 часов, с момента оповещения дежурным персоналом заказчика, для восстановления работоспособности оборудования и устранения аварийной ситуации

- Основные требования к Исполнителю:

Специализированная организация по техническому обслуживанию котельной (Орловский РЭС) должна:

- Обеспечить качественное исполнение услуг

- Иметь лицензию на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III класса опасности в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 июня 2013 г. № 492 «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III класса опасности»[использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на объектах]

- Соблюдать требования промышленной, пожарной и электробезопасности при оказании услуг;

- Организовать условия для бесперебойной работы оборудования;

- Вести журнал для фиксации производимых работ в процессе технического обслуживания оборудования газовой котельной

- Гарантийные обязательства:

Гарантийные обязательства распространяются на период по техническому обслуживанию исполнителем, газовой котельной Орловского РЭС с 01.09.21г.

по 30.04.2022г.

Начальник Орловского РЭС	          		А.В.Пчельников