| Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала КИСУР (ПО SAP) |  |

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. первого заместителя директора –

главного инженера филиала

ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго»

_____________________ / С.А. Макеев

«_08_»____11______2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку силового трансформатора ТДТН-40000/110/10/6

- Общая часть.

ПАО «Россети Центр» (Покупатель) производит закупку одного масляного силового трансформатора 110кВ для  ПС 110 кВ Южная.

- Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиалов                 ПАО «Россети Центр» в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки * | Количество трансформаторов, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Белгородэнерго | Авто/жд | г.Белгород, ул. Губкина 3, ПС 110 кВ Южная | 240 | 1 |

*в календарных днях, с даты заключения договора

- Технические требования к оборудованию.

  - Технические данные трансформаторов должны соответствовать значениям, приведенным в таблице:

| № п/п |  | Технические характеристики (наименование параметра) |  |  |  |  |  | Требуемые значения параметров | Предлагаемые значения параметров (заполняются участником) | Код параметра (не подлежит изменению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  | Основные параметры |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Изготовитель |  |  |  |  |  |  |  | ZPM_ZAVOD |
| 1.2 |  | Заводской тип (марка) |  |  |  |  |  | ТДТН-40000/110/10/6 |  |  |
| 1.3 |  | Номинальная мощность обмоток, кВА (ГОСТ 9680 п.2) |  |  |  |  | ВН | 40000 |  | ZPM_P_OBM_VN |
|  |  |  |  |  |  |  | СН | 40000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | НН | 40000 |  | ZPM_P_OBM_NN |
| 1.4 |  | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  | ВН | 115 |  | ZPM_U_VN_NOM |
|  |  |  |  |  |  |  | СН | 11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | НН | 6,6 |  | ZPM_U_NN_NOM |
| 1.5 |  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  |  | ВН | 126 |  | ZPM_U_RAB_MAX |
|  |  |  |  |  |  |  | СН | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | НН | 7,2 |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 1.6 |  | Номинальное напряжение нейтрали, кВ |  |  |  |  |  | 35 |  |  |
| 1.7 |  | Номинальная частота, Гц |  |  |  |  |  | 50 |  | ZPM_F_NOM |
| 1.8 |  | Схема и группа соединения обмоток |  |  |  |  |  | Yн/∆-∆ -11-11 |  | ZPM_SHEM_GR_SOED_OBMOT |
| 1.9 |  | Ток холостого хода, %, не более, |  |  |  |  |  | 0,52 |  | ZPM_I_HH |
| 1.10 |  | Напряжение короткого замыкания, % (ГОСТ 12965) |  |  |  |  |  |  |  | ZPM_U_KZ_VN-NN |
|  |  | ВН-СН |  |  |  |  |  | 10,11 |  |  |
|  |  | ВН-НН |  |  |  |  |  | 17,65 |  |  |
|  |  | СН-НН |  |  |  |  |  | 6,53 |  |  |
| 1.11 |  | Потери холостого хода, не более, кВт |  |  |  |  |  | 53,1 |  | ZPM_P_HH |
| 1.12 |  | Потери КЗ в соответствии с СТО 56947007-29.180.091-2011, не более, кВт |  |  |  |  |  |  |  | ZPM_P_KZ_VN-NN |
|  |  | ВН-СН |  |  |  |  |  | 180,53 |  |  |
|  |  | ВН-НН |  |  |  |  |  | 198,0 |  |  |
|  |  | СН-НН |  |  |  |  |  | 144,7 |  |  |
| 1.13 |  | Предусматривается параллельная работа (да/нет) |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 1.14 |  | Способ и диапазон регулирования (по ГОСТ 17544-85) |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 1.15 |  | Допустимые повышения температуры отдельных элементов трансформатора над температурой окружающей среды, ˚С, не более |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 52719-2007 |  |  |
| 1.16 |  | Стойкость к КЗ, кА - термическая: - динамическая (испытания не проводятся, подтверждается расчетом) |  |  |  |  |  | По ГОСТ Р 52719-2007 |  | ZPM_I_TERM/ZPM_I_DIN |
| 1.17 |  | Требование к электрической прочности изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Испытательное напряжение обмотки ВН (ГОСТ Р 52719,п. 6.3,ГОСТ 1516.3,таблица3): - полного грозового импульса, кВ - срезанного грозового импульса, кВ - одноминутное переменное напряжение относительно земли, кВ - одноминутное переменное напряжение между фазами, кВ |  |  |  |  |  | ГОСТ 1516.3, таблица 3 |  | ZPM_U_ISP_GR_IMP/ |
|  |  | Испытательные напряжения внутренней и внешней изоляции нейтрали (ГОСТ 1516.3, таблица 6): - одноминутное переменное нейтрали, кВ - ввода нейтрали, кВ - полного грозового импульса нейтрали и ввода нейтрали, кВ |  |  |  |  |  | ГОСТ 1516.3, таблица 6 |  |  |
| 1.17.3 |  | Допустимые превышения температуры отдельных элементов трансформатора над температурой окружающей среды, °С, не более (ГОСТ Р 52719, п.6.1.1): – для обмоток – для масла – для магнитопровода и элементов конструкции – для контактов съёмных вводов (при болтовом соединении): в масле в воздухе |  |  |  |  |  | +65 +60 +75 +85 +65 |  |  |
| 1.17.4 |  | Максимальная температура медных/алюминиевых обмоток при установившихся токах короткого замыкания, С, не более (ГОСТ Р 52719, п. 6.1.5) |  |  |  |  |  | 250/200 |  |  |
| 2. |  | Требования к материалам (марки, типы и производители основных комплектующих) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Масло (по ТУ 38.1011025-85) |  |  |  |  |  | ГК |  |  |
|  |  | Показатели масла из бака трансформатора и контактора устройства РПН после заливки (РД 34.45-51.300-97, таблица 25.2): – пробивное напряжение, кВ – тангенс угла диэлектрических потерь при температуре 90 °С, % – влагосодержание, г/т – содержание механических примесей, класс чистоты |  |  |  |  |  | 55 2,0 10 12 |  | ZPM_U_PROBOY_MASL/ZPM_SOD_VLAG_MASL_GT/ZPM_SOD_MEH_PRIMES_MASL/ZPM_K_TG_MASL_90 |
|  |  | Обмоточный провод |  |  |  |  |  | медь |  |  |
|  |  | Требование к контрольным кабелям |  |  |  |  |  | Негорючая изоляция, механическая защита |  |  |
|  |  | Требования к диагностированию оборудования: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 |  |  |  |  |  | Да Нет |  |  |
|  |  | Возможность оценки технического состояния в соответствии с приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676 |  |  |  |  |  | Да |  | ZPM_PARAM_TEH_SOST |
| 3. |  | Требования к конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высоковольтные вводы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Конструкция вводов ВН с твердой изоляцией RIP (да, нет) |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 3.1.2 |  | ввод ВН |  |  |  |  |  | фарфор |  |  |
| 3.1.3 |  | ввод нейтрали ВН |  |  |  |  |  | Маслоподпорный, фарфор |  |  |
|  |  | ввод СН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 |  | ввод НН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 |  | Требование к изоляции вводов по ГОСТ 1516.3-96 |  |  |  |  |  | (категория «а») |  | ZPM_KATEGORIYA_IZOLYAC_VNESH |
| 3.1.6 |  | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ПУЭ 7-го издания, см/кВ, не менее - для вводов ВН; - для вводов НН. |  |  |  |  |  | 2,5 2,5 |  | ZPM_DLINA_UT_VNESH |
| 3.1.7 |  | Опыт эксплуатации вводов выбранного типа и климатического исполнения, не менее, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8 |  | Наличие аттестации вводов в ПАО «Россети», (да, нет) |  |  |  |  |  | Да | Указать номер и дату документа |  |
| 3.1.9 |  | Наличие измерительного вывода от изоляции ввода для возможности его технической диагностики (ГОСТ 10693, п. 2.2.) |  |  |  |  |  | Да |  | ZPM_R_IZOLYAC |
| 3.1.10 |  | Цвет фарфоровых покрышек вводов ВН, НН и нейтрали |  |  |  |  |  | Серый/ коричневый |  |  |
| 3.1.11 |  | Цвет покраски трансформатора |  |  |  |  |  | Серый |  |  |
| 3.1.12 |  | Сертификат соответствия ГОСТ (да, нет) |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 3.2 |  | Встроенные трансформаторы тока |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 3.2.1 |  | На вводах ВН: Количество, шт. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 3.2.2 |  | Первичный ток, А - для защиты - для измерения - учета |  |  |  |  |  | 600-400-300-200 |  | ZPM_I_PERV_NOM |
| 3.2.3 |  | Вторичный ток, А |  |  |  |  |  | 5 |  | ZPM_I_VTOR_NOM |
| 3.2.4 |  | Обмотка № ** – защита | Класс точности, % |  |  |  |  | 10Р |  | ZPM_K_TOCHN_LITER_OBM_VTOR_1/ZPM_K_TOCHN_LITER_OBM_VTOR_2/ZPM_K_TOCHN_LITER_OBM_VTOR_3/ZPM_K_TOCHN_LITER_OBM_VTOR_4 |
|  |  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  |  |  | 30 |  | ZPM_S_NOM_VTOR_OBM |
|  |  |  | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для РЗ, не менее |  |  |  |  | 20 |  | ZPM_NOM_KRAT_VTOR_OBM |
| 3.2.6 |  | На вводе нейтрали ВН: Количество, шт. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 3.2.7 |  | Первичный ток, А – для защиты |  |  |  |  |  | 600-400-300-200 |  | ZPM_I_PERV_NOM |
| 3.2.8 |  | Вторичный ток, А |  |  |  |  |  | 5 |  | ZPM_I_VTOR_NOM |
| 3.2.9 |  | Обмотка № ** – защита | Класс точности, % |  |  |  |  | 10Р |  |  |
|  |  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  |  |  | 30 |  |  |
|  |  |  | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для РЗ, не менее |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 3.2.11 |  | Все ответвления трансформаторов тока должны быть выведены в коробку для присоединения кабелей (да/нет) |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 3.2.12 |  | Периодичность поверок классов точности в эксплуатации, не менее лет |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 3.2.13 |  | Техническая документация к трансформатору тока на русском языке: паспорт; руководство по эксплуатации, включающее указания по транспортированию, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию; копии протоколов приёмо-сдаточных испытаний; сертификат безопасности; свидетельство о поверке; - сертификат об утверждении типа средств измерения; - сертификат соответствия ГОСТ |  |  |  |  |  | Да, указать номер и дату документов |  |  |
|  |  | Требования к диагностированию оборудования: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 |  |  |  |  |  | Да Нет |  |  |
|  |  | Возможность оценки технического состояния в соответствии с приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676 |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 4. |  | Устройство регулирования напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип, производитель |  |  |  |  |  | Масляный |  |  |
|  |  | Количество переключений до I ревизии, не менее |  |  |  |  |  | 50 000 |  |  |
|  |  | Механический ресурс контактора, количество переключений в соответствии с СТО 56947007-29.180.091-2011, не менее |  |  |  |  |  | 500 000 |  |  |
|  |  | Износостойкость контактов при (0,7-1,0) Iном количество переключений в соответствии с СТО 56947007-29.180.091-2011, не менее |  |  |  |  |  | 250 000 |  |  |
|  |  | Кривая зависимости износа контактов от тока переключения |  |  |  |  |  | Приложить к техническому предложению |  |  |
|  |  | Привод РПН должен быть оборудован системой обогрева (да/нет) |  |  |  |  |  | Да |  |  |
|  |  | Устройство РПН должно быть снабжено: струйным защитным реле; датчиком положения; датчиком температуры с уставкой от минус 25 ˚С (ГОСТ Р 52719, п. Г.37) (да/нет) |  |  |  |  |  | да |  |  |
|  |  | Поставка устройств РПН комплектно с датчиком температуры масла в баке контактора РПН с выходом 4-20 мА (да, нет) |  |  |  |  |  | да |  |  |
|  |  | Напряжение питания РПН, В: - двигателей - цепей управления - цепей сигнализации |  |  |  |  |  | 400 |  |  |
|  |  | Наличие протоколов испытаний, подтверждающих заявленные характеристики (да, нет) |  |  |  |  |  | Приложить к техническому предложению |  |  |
|  |  | Техническая поддержка на территории России (в том числе сервисное обслуживание) |  |  |  |  |  | да |  |  |
|  |  | Мониторинг РПН с функциями: - контроль температуры масла; - контроль коммутационного ресурса; - контроль механического момента переключения; |  |  |  |  |  | да да да |  |  |
|  |  | Требования к диагностированию оборудования: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 |  |  |  |  |  | Да Нет |  |  |
|  |  | Возможность оценки технического состояния в соответствии с приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676 |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 5. |  | Система охлаждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Тип системы охлаждения М, Д, М/Д, М/Д/ДЦ |  |  |  |  |  | М/Д |  |  |
| 5.2 |  | Компоновка охладителей |  |  |  |  |  | Навесная |  |  |
| 5.3 |  | Конструкция охлаждающих устройств (радиаторов) |  |  |  |  |  | Пластинчатая |  |  |
| 5.4 |  | Срок эксплуатации вентиляторов системы охлаждения, лет, не менее |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 5.5 |  | Номинальное напряжение переменного тока электродвигательной системы охлаждения, В |  |  |  |  |  | ̴ 380 |  |  |
| 5.7 |  | Напряжение питания системы охлаждения, РПН, В |  |  |  | Двигателей |  | ̴ 380 |  |  |
|  |  |  |  |  | Цепей управления |  |  | ̴ 220 |  |  |
|  |  |  |  |  | Цепей сигнализации |  |  | ̴ 220 |  |  |
| 5.8 |  | Автоматическое управление системой охлаждения (да/нет) |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 5.9 |  | Требования к диагностированию оборудования: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 |  |  |  |  |  | Да Нет |  |  |
| 5.10 |  | Возможность оценки технического состояния в соответствии с приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676 |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6 |  | Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Уровень разъема бака (нижний, верхний) |  |  |  |  |  | Верхний/ Нижний |  |  |
| 6.2 |  | Заземление активной части (с выводом наружу бака) |  |  |  |  |  | да |  |  |
| 6.3 |  | Режим работы нейтрали ВН |  |  |  |  |  | Эффективно заземленная |  |  |
| 6.4 |  | Наличие устройств раскрепления активной части в баке от смещения (да, нет) При транспортировке В эксплуатации |  |  |  |  |  | да да |  |  |
| 6.5 |  | Устройство защиты масла от контакта с окружающим воздухом (пленочная защита) (да, нет) |  |  |  |  |  | да |  |  |
| 6.6 |  | Наличие термосифонного фильтра (да, нет) |  |  |  |  |  | да |  |  |
| 6.7 |  | Газовое реле: В основном баке - с двумя н. о. контактами на откл. и двумя н.о. контактами на сигнал (да, нет) |  |  |  |  |  | да |  |  |
| 6.8 |  | Струйное реле: В баке РПН - с двумя н. о. контактами на откл. и один н.о. контакт на сигнал (да, нет) |  |  |  |  |  | да |  |  |
| 6.9 |  | Предохранительный клапан (да, нет) (клапан сброса давления) |  |  |  |  |  | да |  |  |
| 6.10 |  | Наличие необслуживаемого воздухоосушителя (да, нет) |  |  |  |  |  | нет |  |  |
| 6.11 |  | Срок службы уплотнительной резины не менее, лет |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 6.12 |  | Отсутствие необходимости подпрессовки обмоток и магнитопровода на весь срок службы (да, нет) |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.13 |  | Цвет покраски трансформатора (RAL) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.14 |  | Установка трансформатора горизонтальная (без уклона в сторону расширителя), (да, нет) |  |  |  |  |  | да |  |  |
| 6.15 |  | Требования к внутренней изоляции ГОСТ 1516.3-96 |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.16 |  | Уровень частичных разрядов |  |  |  |  |  | ГОСТ 1516.3-96 |  | ZPM_RAZRYD_CHAST |
| 6.17 |  | Допустимые повышения напряжения 50 Гц в сети при длительности t и количестве повышений в год n (в относительных единицах по отношению к максимальному рабочему напряжению) |  |  |  |  |  | ГОСТ 1516.3-96 |  |  |
| 6.18 |  | Допустимые перегрузки |  |  |  |  |  | ГОСТ 14209-97 |  |  |
| 6.19 |  | В местах прохода контрольных кабелей в клеммные коробки, шкафы управления, приводы должно быть обеспечено надежное заземление экранов кабелей с применением специальных приспособлений (да, нет) |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.20 |  | Наличие деталей и накладок для установки и крепления трансформатора (для обеспечения сейсмостойкости и уклона) в сейсмически активной зоне (да, нет) |  |  |  |  |  | Нет |  |  |
| 7. |  | Номинальные значения климатических факторов внешней среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  | У |  | ZPM_KLIMAT_RAZM |
| 7.2 |  | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не ниже, 0С |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 7.3 |  | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не выше, 0С |  |  |  |  |  | 45 |  |  |
| 7.2 |  | Толщина стенки гололеда не менее, мм |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 7.3 |  | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда не менее, м/с |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 7.4 |  | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда не менее, м/с |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 7.5 |  | Предельная высота установки над уровнем моря, не ниже, м |  |  |  |  |  | До 1000 |  |  |
| 8. |  | Требования по надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Срок службы до первого капитального ремонта, лет, не менее |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 8.2 |  | Срок службы, лет |  |  |  |  |  | 30 |  | ZPM_SROK_SLUZBY |
| 9 |  | Гарантия изготовителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее, со дня ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 10 |  | Требования по экологии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Напряжение радиопомех (НРП) измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, мкВ, не более |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |
| 11 |  | Требования по безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Номер и дата выдачи сертификатов безопасности |  |  |  |  |  | Предоставляется производителем |  |  |
| 11.2 |  | Требования безопасности, в том числе пожарной (ГОСТ Р 52719, п. 7.1, ГОСТ 12.2.007.2, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 142540) (Да, нет) |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 11.3 |  | Лестница, прикрепленная к баку, и упоры (ГОСТ12.2.007.2) |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 11.4 |  | Наличие креплений для установки анкерных устройств (анкерных столбов, анкерных линий) с целью обеспечения безопасной работы на оборудовании высотой более 1,8 м. (Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155н (в ред. приказа Минтруда России от 17.06.2015 № 383н)) |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 11.5 |  | Наличие анкерных устройств (анкерных столбов, анкерных линий) для обеспечения безопасной работы на оборудовании высотой более 1,8 м. (Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155н (в ред. приказа Минтруда России от 17.06.2015 № 383н)) |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 12. |  | Комплект поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Трансформатор трехфазный с комплектующими изделиями в соответствии с нормативной документацией по ГОСТ 17544-93 (да, нет) |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 12.2 |  | Отправка (с маслом, без масла) |  |  |  |  |  | С маслом |  |  |
| 12.3 |  | Резервное количество трансформаторного масла: для долива и технологических операций при монтаже, кг для долива в эксплуатации, % от объема масла в баке |  |  |  |  |  | Для обеспечения необходимого уровня |  |  |
| 12.4 |  | Указатель уровня масла в расширителе со шкалой и возможностью дистанционного контроля уровня масла (да, нет) |  |  |  |  |  | да |  |  |
| 12.5 |  | Индикатор температуры обмотки (да, нет) |  |  |  |  |  | Нет |  |  |
| 12.6 |  | Индикатор температуры масла (да, нет) |  |  |  |  |  | да |  |  |
| 12.7 |  | Устройство для отбора проб газа из газового реле (да, нет) |  |  |  |  |  | да |  |  |
| 12.8 |  | Датчик для определения газосодержания в масле (да, нет) |  |  |  |  |  | нет |  |  |
| 12.9 |  | Датчик для определения влагосодержания в масле (да, нет) |  |  |  |  |  | нет |  |  |
| 12.10 |  | Датчики контроля характеристик вводов 110 кВ (С и tg δ) (да, нет). Интеграция в АСУ ТП энергообъекта по стандартным каналам и протоколам связи. |  |  |  |  |  | нет |  |  |
| 12.11 |  | Предохранительные клапаны с контактами для сигнализации о срабатывании (да, нет) |  |  |  |  |  | да |  |  |
| 12.12 |  | Контрольные кабели медные, многожильные в металлорукаве*, сечением мм2: От трансформаторов тока От приборов контроля |  |  |  |  |  | 2,5 1,5 |  |  |
| 12.13 |  | Шкафы управления и сигнализации должны быть оцинкованными или изготовлены из нержавеющих материалов со степенью защиты IP- 54 по ГОСТ 14254-96 (да, нет) |  |  |  |  |  | да |  |  |
| 12.14 |  | Система мониторинга (да, нет) |  |  |  |  |  | нет |  |  |
| 12.15 |  | Шкаф автоматики системы охлаждения: - автоматическое поддержание температуры внутри шкафа для нормальной работы в соответствии с климатическим исполнением трансформатора; - степень защиты шкафа не ниже IP55 по ГОСТ 14254-96; Наличие контроля доступа в шкаф с сигнализацией; - плавный пуск и токовая защита электродвигателей вентиляторов обдува. |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 12.16 |  | Расположение домкратных площадок и проушин для подъёма должно быть на дне бака (да, нет) |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 12.17 |  | Обязательное предоставление габаритного и сборочного чертежа (да, нет) |  |  |  |  |  | да |  |  |
| 12.18 |  | Эксплуатационная документация (Технический паспорт, Протоколы испытаний, Руководство по эксплуатации и техническое описание) на русском языке, экз./ компл. и в электронном виде. |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 13 |  | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ Р 52719-2007 или по требованиям МЭК |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 13.2 |  | Условия транспортировки (авто, ж/д транспорт) |  |  |  |  |  | авто |  |  |
| 13.3 |  | Передвижение трансформатора |  |  |  |  |  | Продольно–поперечное |  |  |
| 13.4 |  | Наличие и форма катков |  |  |  |  |  | да, с ребордой |  |  |
| 13.6 |  | Таможенная очистка и доставка оборудования до места назначения |  |  |  |  |  | Поставщиком |  |  |
| 13.7 |  | Наличие датчика «шок-индикатора» на баке трансформатора для контроля условий транспортировки (да, нет) |  |  |  |  |  | да |  |  |
| 13.8 |  | Условия хранения, срок хранения, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП |  |  |  |  |  | По ГОСТ 52119-2007 |  |  |
| 13.9 |  | Монтаж трансформатора выполняется с участием шеф-инженера фирмы Поставщика (да, нет) |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 14 |  | Требования по сертификации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  | Наличие экспертного заключения согласно «Положению об аттестации оборудования, технологий и материалов в ПАО «Россети» на момент поставки |  |  |  |  |  | Да | указать номер и дату документа |  |
| 14.2 |  | Сертификат соответствия ГОСТ на трансформаторы силовые масляные трехфазные общего назначения (да, нет) |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 15 |  | Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 «О правилах проведения сертификации электрооборудования» (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно быть аттестовано ПАО «Россети». Для неаттестованного оборудования необходимо положительное заключение Комиссии ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» по допуску оборудования, материалов и систем;

- внешний вид, цвет, надписи должны соответствовать Регламенту управления фирменным стилем ПАО «Россети Центр»/ПАО «Россети Центр и Приволжье».

  - Победитель закупочной процедуры на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ПАО «Россети Центр» обязан предоставить на этапе заключения Договора документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ/ГОСТ Р.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 687, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216, ГОСТ 18690 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с даты ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Состав технической и эксплуатационной документации

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ Р 2.601-2019 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого вида оборудования должна включать:

- сертификат качества;

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

- Дополнительные требования.

  - Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

  - В стоимость должны быть включены: доставка до склада, шеф-монтаж и шеф-наладка (при требовании завода-изготовителя для сохранения заводской гарантии).

Начальник службы ПС УВС 						В.Ф. Севостьянов