## Лист1
Приложение №1
к договору подряда
№ от _______
Публичное акционерное общество
Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» «Нижновэнерго»
ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК
Исполняющий обязанности Первого заместителя директора-
главного инженера филиала ПАО "Россети
Центр и Приволжье"-"Нижновэнерго"
Ю.А. Глебов
2023 г.
Техническое задание
на выполнение работ по ремонту ВЛ 6-10 кВ в Пильненском и Сеченовском участке Сергачского РЭС для нужд филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" на 2023-2024 г.г.
(наименование работ)
филиала "Нижновэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье"
(наименование производственного отделения, филиала)
г. Н. Новгород
2023 г.

## Лист2
1. Месторасположение и характеристика объектов
№ | РЭС | Диспетчерское наименование | Характеристика электроустановки |  |  |  | Адрес (административный район, город) | Адрес ПО | Пункты перебазировки |  | Расстояние, км
|  |  | Протяженность, км |  | Количество опор на ВЛ |  |  |  | Начальный | Конечный (адрес ТП) | от базы ПО / РЭС до объекта ремонта по |  | от места въезда на линию до середины ремонтируемого участка по трассе линии
|  |  | Трасса | Цепи | Всего | На заменяемом участке |  |  |  |  | шоссейной дороге | грунтовой дороге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Сергачский | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Петряксы магистраль п/о 110-113-114-116 инв.№ 160300001247 | 8.7 | 1 | 116 | 7 | Пильнинский Муниципальный округ с.Каменка | 607510, г.Сергач ул.Театральная д.50 | 607490 р/п Пильна ул. Колхозная, д.132 | Пильнинский Муниципальный округ с.Каменка | 23 | 0.5 | 0.3
2 | Сергачский | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Петряксы за ЛР-568 п/о 133-135 инв.№ 160300001247 | 13.1 | 1 | 173 | 3 | Пильнинский Муниципальный округ с.Каменка | 607510, г.Сергач ул.Театральная д.50 | 607490 р/п Пильна ул. Колхозная, д.132 | Пильнинский Муниципальный округ с.Каменка | 22 | 0.7 | 0.1
3 | Сергачский | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Петряксы за ЛР-568 п/о 138-289 инв.№ 160300001247 | 13.1 | 1 | 173 | 151 | Пильнинский Муниципальный округ д.Тенекаево | 607510, г.Сергач ул.Театральная д.50 | 607490 р/п Пильна ул. Колхозная, д.132 | Пильнинский Муниципальный округ д.Тенекаево | 16 | 0 | 2.7
4 | Сергачский | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Петряксы отп.на 1410 п/о 1-18 инв.№ 160300001247 | 1.1 | 1 | 18 | 18 | Пильнинский Муниципальный округ д.Романовка | 607510, г.Сергач ул.Театральная д.50 | 607490 р/п Пильна ул. Колхозная, д.132 | Пильнинский Муниципальный округ д.Романовка | 21 | 0 | 0.5
5 | Сергачский | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Петряксы .за ЛР-157 п/о 1-29 инв.№ 160300001247 | 1.51 | 1 | 29 | 29 | Пильнинский Муниципальный округ с.Каменка | 607510, г.Сергач ул.Театральная д.50 | 607490 р/п Пильна ул. Колхозная, д.132 | Пильнинский Муниципальный округ с.Каменка | 22 | 0.5 | 0.5
6 | Сергачский | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Петряксы .за ЛР-157отп.на КТП-1420 п/о 1-4 инв.№ 160300001247 | 0.18 | 1 | 4 | 4 | Пильнинский Муниципальный округ с.Каменка | 607510, г.Сергач ул.Театральная д.50 | 607490 р/п Пильна ул. Колхозная, д.132 | Пильнинский Муниципальный округ с.Каменка | 22 | 0.2 | 0.15
7 | Сергачский | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Петряксы .за ЛР-193 п/о 1-11, инв.№ 160300001247 | 12.6 | 1 | 168 | 11 | Пильнинский Муниципальный округ с.Медяна | 607510, г.Сергач ул.Театральная д.50 | 607490 р/п Пильна ул. Колхозная, д.132 | Пильнинский Муниципальный округ с.Медяна | 30 | 0.1 | 0.4
8 | Сергачский | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Петряксы .за ЛР-193 п/о 80-93, , инв.№ 160300001247 | 12.6 | 1 | 168 | 13 | Пильнинский Муниципальный округ с.Медяна | 607510, г.Сергач ул.Театральная д.50 | 607490 р/п Пильна ул. Колхозная, д.132 | Пильнинский Муниципальный округ с.Медяна | 33 | 0.15 | 0.2
9 | Сергачский | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Петряксы .за ЛР-193 п/о 120-122, , инв.№ 160300001247 | 12.6 | 1 | 168 | 2 | Пильнинский Муниципальный округ с.Медяна | 607510, г.Сергач ул.Театральная д.50 | 607490 р/п Пильна ул. Колхозная, д.132 | Пильнинский Муниципальный округ с.Медяна | 34 | 0.1 | 0.1
10 | Сергачский | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Петряксы .за ЛР-193 п/о 132-168, инв.№ 160300001247 | 12.6 | 1 | 168 | 36 | Пильнинский Муниципальный округ с.Медяна | 607510, г.Сергач ул.Театральная д.50 | 607490 р/п Пильна ул. Колхозная, д.132 | Пильнинский Муниципальный округ с.Медяна | 36 | 0.2 | 0.55
11 | Сергачский | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Пильна магистраль п/о 12-129 инв.№ 160300001239 | 9.7 | 1 | 129 | 117 | Пильнинский Муниципальный округ с.М.Майдан | 607510, г.Сергач ул.Театральная д.50 | 607490 р/п Пильна ул. Колхозная, д.132 | Пильнинский Муниципальный округ с.М.Майдан | 1 | 0.1 | 0.3
12 | Сергачский | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Пильна за ЛР-142 отп.на КТП-157 п/о 7-21 инв.№ 160300001239 | 1.1 | 1 | 21 | 14 | Пильнинский Муниципальный округ с.М.Майдан | 607510, г.Сергач ул.Театральная д.50 | 607490 р/п Пильна ул. Колхозная, д.132 | Пильнинский Муниципальный округ с.М.Майдан | 8 | 0.9 | 0.4
13 | Сергачский | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Пильна за ЛР-142 п/о 47-56 инв.№ 160300001239 | 4.2 | 1 | 56 | 9 | Пильнинский Муниципальный округ с.М.Майдан | 607510, г.Сергач ул.Театральная д.50 | 607490 р/п Пильна ул. Колхозная, д.132 | Пильнинский Муниципальный округ с.М.Майдан | 10 | 0.8 | 0.2
14 | Сергачский | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Пильна за ЛР-146 п/о 1-45 инв.№ 160300001239 | 3 | 1 | 45 | 45 | Пильнинский Муниципальный округ с.Арьевка | 607510, г.Сергач ул.Театральная д.50 | 607490 р/п Пильна ул. Колхозная, д.132 | Пильнинский Муниципальный округ с.Арьевка | 12 | 0.2 | 1.1
15 | Сергачский | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Пильна за ЛР-146 отп.на КТП-1256 п/о 1-6 инв.№ 160300001239 | 0.3 | 1 | 6 | 6 | Пильнинский Муниципальный округ с.Арьевка | 607510, г.Сергач ул.Театральная д.50 | 607490 р/п Пильна ул. Колхозная, д.132 | Пильнинский Муниципальный округ с.Арьевка | 11 | 0.4 | 0.2
16 | Сергачский | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Пильна за ЛР-141 п/о 1-34 инв.№ 160300001239 | 2.25 | 1 | 34 | 34 | Пильнинский Муниципальный округ д.Добровольевка | 607510, г.Сергач ул.Театральная д.50 | 607490 р/п Пильна ул. Колхозная, д.132 | Пильнинский Муниципальный округ д.Добровольевка | 4 | 0.3 | 0.9
17 | Сергачский | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Петряксы Магистраль п/о 58-100 инв.№ 160300001244 | 7.5 | 1 | 100 | 42 | Пильнинский Муниципальный округ с.н.Мочалей | 607510, г.Сергач ул.Театральная д.50 | 607490 р/п Пильна ул. Колхозная, д.132 | Пильнинский Муниципальный округ с.н.Мочалей | 21 | 0.1 | 1.1
18 | Сергачский | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Петряксы за ЛР-165 п/о 1-57 инв.№ 160300001244 | 8.1 | 1 | 108 | 57 | Пильнинский Муниципальный округ с.н.Мочалей | 607510, г.Сергач ул.Театральная д.50 | 607490 р/п Пильна ул. Колхозная, д.132 | Пильнинский Муниципальный округ с.н.Мочалей | 21 | 0.1 | 2.1
19 | Сергачский | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Петряксы за ЛР-165 п/о 65-89 инв.№ 160300001244 | 8.1 | 1 | 108 | 24 | Пильнинский Муниципальный округ д.Балеевка | 607510, г.Сергач ул.Театральная д.50 | 607490 р/п Пильна ул. Колхозная, д.132 | Пильнинский Муниципальный округ д.Балеевка | 19 | 0.1 | 0.8
20 | Сергачский | ВЛ-10кВ Ф1007 ПС Петряксы Магистраль п/о 139-147 инв.№ 160300001258 | 11 | 1 | 147 | 8 | Пильнинский Муниципальный округ д.Барятино | 607510, г.Сергач ул.Театральная д.50 | 607490 р/п Пильна ул. Колхозная, д.132 | Пильнинский Муниципальный округ д.Барятино | 55 | 0.3 | 0.8
21 | Сергачский | ВЛ-10кВ Ф1007 ПС Петряксы за ЛР-567 п/о 1-70- инв.№ 160300001258 | 6.6 | 1 | 89 | 70 | Пильнинский Муниципальный округ с.Языково | 607510, г.Сергач ул.Театральная д.50 | 607490 р/п Пильна ул. Колхозная, д.132 | Пильнинский Муниципальный округ с.Языково | 50 | 0.2 | 3.3
22 | Сергачский | ВЛ-10кВ Ф1007 ПС Петряксы за ЛР-567 отп на КТП-1367 п/о 1-32 инв.№ 160300001258 | 2.3 | 1 | 32 | 32 | Пильнинский Муниципальный округ д.Барятино | 607510, г.Сергач ул.Театральная д.50 | 607490 р/п Пильна ул. Колхозная, д.132 | Пильнинский Муниципальный округ д.Барятино | 55 | 0.3 | 1.1
23 | Сергачский | ВЛ-10кВ Ф1007 ПС Петряксы за ЛР-567 отп на КТП-1352 п/о 1-8 инв.№ 160300001258 | 0.5 | 1 | 8 | 8 | Пильнинский Муниципальный округ д.Барятино | 607510, г.Сергач ул.Театральная д.50 | 607490 р/п Пильна ул. Колхозная, д.132 | Пильнинский Муниципальный округ д.Барятино | 55 | 0.3 | 0.3
24 | Сергачский | ВЛ-10кВ Ф1006 ПС Петряксы магистраль п/о 183-198 инв.№ 160300001249 | 14.8 | 1 | 198 | 15 | Пильнинский Муниципальный округ д.Кислинка | 607510, г.Сергач ул.Театральная д.50 | 607490 р/п Пильна ул. Колхозная, д.132 | Пильнинский Муниципальный округ д.Кислинка | 15 | 0.6 | 0.2
25 | Сергачский | ВЛ-10кВ Ф1006 ПС Петряксы за ЛР-563 п/о 29-45 инв.№ 160300001249 | 4.8 | 1 | 65 | 16 | Пильнинский Муниципальный округ д.Мамешево | 607510, г.Сергач ул.Театральная д.50 | 607490 р/п Пильна ул. Колхозная, д.132 | Пильнинский Муниципальный округ д.Мамешево | 12 | 0.1 | 0.45
26 | Сергачский | ВЛ-10кВ Ф1006 ПС Петряксы за ЛР-563 п/о 84-93 инв.№ 160300001249 | 4.8 | 1 | 65 | 9 | Пильнинский Муниципальный округ с.Жданово | 607510, г.Сергач ул.Театральная д.50 | 607490 р/п Пильна ул. Колхозная, д.132 | Пильнинский Муниципальный округ с.Жданово | 12 | 0.1 | 0.2
27 | Сергачский | ВЛ-10кВ Ф1006 ПС Петряксы отп.на КТП-1472 п/о 1-7 инв.№ 160300001249 | 0.45 | 1 | 65 | 6 | Пильнинский Муниципальный округ д.Мамешево | 607510, г.Сергач ул.Театральная д.50 | 607490 р/п Пильна ул. Колхозная, д.132 | Пильнинский Муниципальный округ д.Мамешево | 12 | 0.1 | 0.2
28 | Сергачский | ВЛ-10кВ Ф1006 ПС Петряксы За ЛР-150 п/о 7-22, инв.№ 160300001249 | 5.6 | 1 | 75 | 15 | Пильнинский Муниципальный округ с.Жданово | 607510, г.Сергач ул.Театральная д.50 | 607490 р/п Пильна ул. Колхозная, д.132 | Пильнинский Муниципальный округ с.Жданово | 15 | 0.1 | 0.5
29 | Сергачский | ВЛ-10кВ Ф1006 ПС Петряксы За ЛР-150 п/о 60-69 инв.№ 160300001249 | 5.6 | 1 | 75 | 9 | Пильнинский Муниципальный округ д.Юморга | 607510, г.Сергач ул.Театральная д.50 | 607490 р/п Пильна ул. Колхозная, д.132 | Пильнинский Муниципальный округ д.Юморга | 19 | 0.1 | 0.2
30 | Сергачский | ВЛ-10кВ Ф1003 ПС Пильна магистраль п/о 31-166 инв.№ 160300001240 | 21.6 | 1 | 289 | 135 | Пильнинский Муниципальный округ рп.Пильна | 607510, г.Сергач ул.Театральная д.50 | 607490 р/п Пильна ул. Колхозная, д.132 | Пильнинский Муниципальный округ рп.Пильна | 3 | 0.1 | 4.8
31 | Сергачский | ВЛ-10кВ Ф1003 ПС Пильна магистраль п/о 179-206 инв.№ 160300001240 | 21.6 | 1 | 289 | 27 | Пильнинский Муниципальный округ д.Ясная Поляна | 607510, г.Сергач ул.Театральная д.50 | 607490 р/п Пильна ул. Колхозная, д.132 | Пильнинский Муниципальный округ д.Ясная Поляна | 6 | 0.1 | 1.1
32 | Сергачский | ВЛ-10кВ Ф1003 ПС Пильна магистраль п/о 220-289 инв.№ 160300001240 | 21.6 | 1 | 289 | 69 | Пильнинский Муниципальный округ д.Соколиха | 607510, г.Сергач ул.Театральная д.50 | 607490 р/п Пильна ул. Колхозная, д.132 | Пильнинский Муниципальный округ д.Соколиха | 15 | 0.1 | 2.6
33 | Сергачский | ВЛ-10кВ Ф1003 ПС Пильна отп.на КТП-147 п/о 1-8 инв.№ 160300001240 | 0.52 | 1 | 8 | 8 | Пильнинский Муниципальный округ д.Владимировка | 607510, г.Сергач ул.Театральная д.50 | 607490 р/п Пильна ул. Колхозная, д.132 | Пильнинский Муниципальный округ д.Владимировка | 21 | 0.1 | 0.25
34 | Сергачский | ВЛ-10кВ Ф1003 ПС Пильна отп.за ЛР-153 п/о 1-52 инв.№ 160300001240 | 3.9 | 1 | 52 | 52 | Пильнинский Муниципальный округ с.Ожгибовка | 607510, г.Сергач ул.Театральная д.50 | 607490 р/п Пильна ул. Колхозная, д.132 | Пильнинский Муниципальный округ с.Ожгибовка | 18 | 0.1 | 1.8
35 | Сергачский | ВЛ-10кВ Ф1003 ПС Пильна За ЛР-154 п/о 34-69 инв.№ 160300001240 | 5.17 | 1 | 69 | 39 | Пильнинский Муниципальный округ с.Столбищи | 607510, г.Сергач ул.Театральная д.50 | 607490 р/п Пильна ул. Колхозная, д.132 | Пильнинский Муниципальный округ с.Столбищи | 19 | 0.1 | 0.9
36 | Сергачский | ВЛ-10кВ Ф1003 ПС Пильна за ЛР-154 отп.на ЗТП-1276 п/о 1-14 инв.№ 160300001240 | 0.65 | 1 | 18 | 18 | Пильнинский Муниципальный округ с.Столбищи | 607510, г.Сергач ул.Театральная д.50 | 607490 р/п Пильна ул. Колхозная, д.132 | Пильнинский Муниципальный округ с.Столбищи | 19 | 0.1 | 0.3
37 | Сергачский | ВЛ-10кВ Ф1003 ПС Пильна отп.на КТП-1295 п/о 1-7 инв.№ 160300001240 | 0.5 | 1 | 7 | 7 | Пильнинский Муниципальный округ с.Столбищи | 607510, г.Сергач ул.Театральная д.50 | 607490 р/п Пильна ул. Колхозная, д.132 | Пильнинский Муниципальный округ с.Столбищи | 10 | 0.1 | 0.25
38 | Сергачский | ВЛ-10кВ Ф1003 ПС Пильна за ЛР-158 п/о 1-18 инв.№ 160300001240 | 1.35 | 1 | 18 | 18 | Пильнинский Муниципальный округ с.М.Андосово | 607510, г.Сергач ул.Театральная д.50 | 607490 р/п Пильна ул. Колхозная, д.132 | Пильнинский Муниципальный округ с.М.Андосово | 20 | 0.1 | 0.4
39 | Сергачский | ВЛ-10кВ Ф1005 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001129 | 33.28 | 1 | 257 | 0 | Сеченовский муниципальный округ, с. Верхнее Талызино | 607510, г.Сергач ул.Театральная д.50 | Сеченовский муниципальный округ, с. Сеченово, ул.Кооперативная д.170 | Сеченовский муниципальный округ, д.Скрипино | 15 | 0 | 16.64
40 | Сергачский | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001127 | 9.2 | 1 | 141 | 1 | Сеченовский муниципальный округ, с. Верхнее Талызино | 607510, г.Сергач ул.Театральная д.50 | Сеченовский муниципальный округ, с. Сеченово, ул.Кооперативная д.170 | Сеченовский муниципальный округ, с.Верхнее Талызино | 15 | 0 | 4.6
41 | Сергачский | ВЛ-10кВ Ф1003 ПС Сеченово 1СШ, инв.№160300001125 | 55.71 | 1 | 468 | 0 | Сеченовский муниципальный округ, с. Сеченово | 607510, г.Сергач ул.Театральная д.50 | Сеченовский муниципальный округ, с. Сеченово, ул.Кооперативная д.170 | Сеченовский муниципальный округ, д.Синяковка | 11.5 | 0 | 27.855
42 | Сергачский | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Сеченово 1СШ, инв.№160300001122 | 14.09 | 1 | 313 | 0 | Сеченовский муниципальный округ, с. Сеченово | 607510, г.Сергач ул.Театральная д.50 | Сеченовский муниципальный округ, с. Сеченово, ул.Кооперативная д.170 | Сеченовский муниципальный округ, с. Сеченово | 8.4 | 0 | 7.045
43 | Сергачский | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Сеченово 2СШ, инв.№160300001126 | 67.54 | 1 | 867 | 0 | Сеченовский муниципальный округ, с. Сеченово | 607510, г.Сергач ул.Театральная д.50 | Сеченовский муниципальный округ, с. Сеченово, ул.Кооперативная д.170 | Сеченовский муниципальный округ, д.Мурзицы | 30 | 0 | 33.77
44 | Сергачский | ВЛ-10кВ Ф1006 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001136 | 19.6 | 1 | 271 | 0 | Сеченовский муниципальный округ, с. Верхнее Талызино | 607510, г.Сергач ул.Театральная д.50 | Сеченовский муниципальный округ, с. Сеченово, ул.Кооперативная д.170 | Сеченовский муниципальный округ, с. Липовка | 18.5 | 0 | 9.8
45 | Сергачский | ВЛ-10кВ Ф1005 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001129 | 33.28 | 1 | 257 | 0 | Сеченовский муниципальный округ, с. Верхнее Талызино | 607510, г.Сергач ул.Театральная д.50 | Сеченовский муниципальный округ, с. Сеченово, ул.Кооперативная д.170 | Сеченовский муниципальный округ, д.Скрипино | 15 | 0 | 16.64
46 | Сергачский | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001127 | 9.2 | 1 | 141 | 1 | Сеченовский муниципальный округ, с. Верхнее Талызино | 607510, г.Сергач ул.Театральная д.50 | Сеченовский муниципальный округ, с. Сеченово, ул.Кооперативная д.170 | Сеченовский муниципальный округ, с.Верхнее Талызино | 15 | 0 | 4.6
47 | Сергачский | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001128 | 22.9 | 1 | 242 | 0 | Сеченовский муниципальный округ, с. Верхнее Талызино | 607510, г.Сергач ул.Театральная д.50 | Сеченовский муниципальный округ, с. Сеченово, ул.Кооперативная д.170 | Сеченовский муниципальный округ, с.Булдаково | 21 | 0 | 11.45
48 | Сергачский | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Талызино 2СШ, инв.№160300001131 | 24.96 | 1 | 332 | 0 | Сеченовский муниципальный округ, с. Верхнее Талызино | 607510, г.Сергач ул.Театральная д.50 | Сеченовский муниципальный округ, с. Сеченово, ул.Кооперативная д.170 | Сеченовский муниципальный округ, с.Богатиловка | 22 | 0 | 12.48

## Лист3
2. Объемы и сроки выполнения работ, потребность в основных материалах, изделиях, конструкциях, оборудовании
№ п/п | РЭС | Месяц | Диспетчерское наименование электроустановки | Перечень планируемых работ | Единица измерения | Объем работ | Потребность в материалах (оборудовании) |  |  |  | Наименование усложняющего фактора | Примечание
[7 empty] | Наименование (марка) | Единица измерения | Количество на единицу | Количество НА ОБЪЕМ
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Сергачский | Июль 2023 | ВЛ-10кВ Ф1006 ПС Петряксы, инв.№ 160300001249 магистраль п/о 183-198, | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х50 в пролете опор № 183-198 | км линии | 0.751 | Провод СИП-3 1х95 | км | 2.253 | 2.354 | К=1.045* | 16 опор
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 1 | 3 |  | оп. №190
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50 | шт | 6 | 96
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 0.305
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 0.305
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 0.305
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 0
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 1 | Зажим соединительный СОАС -50-3 | шт. | 3 | 6 |  | оп 183,198
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1006 ПС Петряксы, инв.№ 160300001249 магистраль п/о 184,186,191,192, | Замена металлической траверсы | шт | 4 | Траверса ТМ-3 | шт | 1 | 16
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 8
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 16
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 16
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 8
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 8
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 4
|  |  |  | Установка разрядника РМК | шт | 16 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт | 1 | 16
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1006 ПС Петряксы инв.№ 160300001249 за ЛР-563 п/о 29-40 | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х50 в пролете опор № 29-40 | км линии | 1.268 | Провод СИП-3 1х50 | км | 3.804 | 3.97 | К=1.045* | 27 опор
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 3 | 6 |  | оп. №36,45
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50 | шт. | 6 | 162
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 0.514
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 0.514
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 0.514
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 2 | Зажим соединительный СОАС -50-3 |  | 3 | 6
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 3 | Зажим ответвительный ОАЗ -2 | шт. | 3 | 9 |  | оп.36,45
|  |  |  | Соединение СИП на СИП | шт | 3 | Зажим ответвительный ОА3-1 |  | 1 | 3
|  |  |  | Замена траверсы | шт | 1 | Траверса ТМ-3 | шт | 1 | 27
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 1 | 27
|  |  |  | Установка разрядника РМК | шт | 27 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт | 1 | 27
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1006 ПС Петряксы инв.№160300001249 за ЛР-563 п/о 84-93 | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х50 в пролете опор № 84-93 | км линии | 0.439 | Провод СИП-3 1х50 | км | 1.317 | 1.376 | К=1.045* | 10 опор
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 1 | 3 |  | Оп. № 86
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50 | шт | 6 | 60
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 0.178
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 0.178
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 0.178
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 0
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 1 | Зажим соединительный СОАС -50-3 | шт | 3 | 6 |  | оп.84,93
|  |  |  | Замена промежуточной деревянной опоры на железобетонную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | шт | 2 | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 2 |  | оп.84,93
[7 empty] | Траверса ТМ-3 | шт | 1 | 10
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 1 | 10
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 10
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 10
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 2
|  |  |  | Установка разрядника РМК | шт | 10 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт | 1 | 10
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1006 ПС Петряксы отп.на КТП-1472 п/о 1-7 инв.№160300001249 | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х50 в пролете опор № 1-7 | км линии | 0.292 | Провод СИП-3 1х50 | км | 0.876 | 0.915 | К=1.045* | 8 опор
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт.
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50 | шт | 6 | 64
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 0.119
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 0.119
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 0.119
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 0
|  |  |  | Соединение СИП на СИП | шт | 3 | Зажим ответвительный ОАЗ -1 |  | 1 | 3 |  | Оп. № 7
|  |  |  | Соединение СИП к ЛР | шт | 1 | Зажим аппаратный A2A-50 |  | 1 | 3 |  | Оп.№ 1
|  |  |  | Монтаж изоляторов | шт | 24 | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 8
|  |  |  | Замена траверсы | шт | 8 | Траверса ТМ-3 | шт | 1 | 8
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 1 | 8
|  |  |  | Установка разрядника РМК | шт | 8 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт | 1 | 8
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1006 ПС Петряксы за ЛР-154 отп.на ЗТП-1276 п/о 1-14 инв.№ 160300001240 | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х50 в пролете опор № 7-22 | км линии | 0.731 | Провод СИП-3 1х50 | км | 2.193 | 2.291 | К=1.045* | 16 опор
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 1 | 3 |  | Оп. № 16
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50 | шт. | 6 | 96
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 0.296
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 0.296
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 0.296
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 0
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 1 | Зажим соединительный СОАС -50-3 | шт. | 3 | 6 |  | оп,7,22
|  |  |  | Замена промежуточной деревянной опоры на железобетонную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | шт | 2 | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 2 |  | оп,7,22
[7 empty] | Траверса ТМ-3 | шт | 1 | 16
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 1 | 16
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 16
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 6
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 2
|  |  |  | Установка разрядника РМК | шт | 16 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт | 1 | 16
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1006 ПС Петряксы за ЛР-150 п/о 60-69 инв.№160300001249 | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х50 в пролете опор № 60-69 | км линии | 0.439 | Провод СИП-3 1х50 | км | 1.317 | 1.376 | К=1.045* | 10 опор
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 1 | 3 |  | Оп. № 65
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50 | шт. | 6 | 60
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 0.178
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 0.178
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 0.178
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 0
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 1 | Зажим соединительный СОАС -50-3 | шт. | 3 | 6 |  | оп.№ 60-69
|  |  |  | Соединение СИП на СИП | шт | 1 | Зажим ответвительный ОА3-2 |  | 1 | 3
|  |  |  | Замена промежуточной деревянной опоры на железобетонную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | шт | 2 | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 2 |  | оп № 40,41
[7 empty] | Траверса ТМ-3 | шт | 1 | 10
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 1 | 10
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 10
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 10
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 2
|  |  |  | Установка разрядника РМК | шт | 10 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт | 1 | 10
2 | Сергачский | Январь 2024 | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Петряксы за ЛР-568 п/о 133-135 инв.№ 160300001247 | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х50 в пролете опор № 133-135 | км линии | 0.13428 | Провод СИП-3 1х50 | км | 0.40284 | 0.42097 |  | 3 опор
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 3 | 0 |  | Оп.№ 37
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50 | шт. | 6 | 18
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 0.435
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 0.435
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 0.435
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 1 | Зажим соединительный СОАС 50-3 | шт. | 1 | 3
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 1 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 1 | 3 |  | Оп.№ 32-48
|  |  |  | Замена деревянной опоры на железобетонную одностоечную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | 1 опора | 3 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 9
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 9
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 3
|  |  |  | Установка разрядника | шт | 3 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт | 1 | 3
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Петряксы за ЛР-568 п/о 138-289 инв.№ 160300001247 | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х50 в пролете опор № 138-289 | км линии | 10.135 | Провод СИП-3 1х50 | км | 30.405 | 31.7732 |  | 152 опры
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 3 | 42 |  | оп.№ 148,158,168,178,188,198,208,218,228,238,248,258,268,278
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50 | шт. | 6 | 912
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 4.106
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 4.106
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 4.106
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 10 | Зажим соединительный СОАС 50-3 | шт. | 3 | 30
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 10 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 3 | 30
|  |  |  | Замена деревянной опоры на железобетонную одностоечную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | 1 опора | 131 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 131
[7 empty] | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 131
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 131
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 131
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 393
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 393
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 131
|  |  |  | Установка разрядника | шт | 152 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт | 1 | 152
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Петряксыза ЛР-568 п/о 138-289 инв.№ 160300001247 | Замена изоляторов | шт | 48 | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 1 | 48
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 1 | 48
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Петряксыза ЛР-568 оп.№ 138-188,286 инв.№ 160300001247 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 3 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 3 |  | Оп.№ 32-48
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 9
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 9
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 3
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Петряксыза ЛР-568 оп.№ 174,199,200,20,74,223,226,229,230,236,237,243,264,286. инв.№ 160300001247 | Замена деревянной опоры на железобетонную одностоечную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | шт | 14 | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 14 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной)
[7 empty] | Траверса ТМ-3 | шт | 1 | 14
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 1 | 14
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 42
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 42
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 14
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 14
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Петряксы отп.на 1410 п/о 1-18 инв.№ 160300001247 | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х50 в пролете опор № 1-18 | км линии | 1.141 | Провод СИП-3 1х50 | км | 3.423 | 3.577 |  | 18 опор
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 3 | 9
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50 | шт. | 6 | 108
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 0.463
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 0.463
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 0.463
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 1 | Зажим соединительный СОАС 50-3 | шт. | 1 | 3
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 1 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 1 | 3
|  |  |  | Соединение СИП к ЛР | шт | 1 | Зажим аппаратный A2A-50 | шт. | 1 | 3
|  |  |  | Замена деревянной опоры на железобетонную одностоечную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | 1 опора | 18 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 18
[7 empty] | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 18
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 18
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 18
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 54
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 54
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 18
|  |  |  | Установка разрядника | шт | 18 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт | 1 | 18
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Петряксы за ЛР-157 п/о 1-29 инв.№ 160300001247 | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х50 в пролете опор № 1-29 | км линии | 1.87 | Провод СИП-3 1х50 | км | 5.61 | 5.8624 |  | 28 опор
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 3 | 15
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50 | шт. | 6 | 168
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 0.762
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 0.762
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 0.762
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 2 | Зажим соединительный СОАС 50-3 | шт. | 3 | 6
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 2 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 3 | 6
|  |  |  | Соединение СИП к ЛР | шт | 1 | Зажим аппаратный A2A-50 | шт | 3 | 3
|  |  |  | Замена деревянной опоры на железобетонную одностоечную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | 1 опора | 28 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 28
[7 empty] | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 28
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 28
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 28
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 84
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 84
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 28
|  |  |  | Установка разрядника | шт | 28 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт | 1 | 28
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Петряксы отп.на КТП-1420 п/о 1-4 инв.№ 160300001247 | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х50 в пролете опор № 1-4 | км линии | 0.201 | Провод СИП-3 1х50 | км | 0.603 | 0.63013 |  | 4 опоры
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 0 | 0
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50 | шт. | 6 | 24
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 0.082
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 0.082
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 0.082
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 1 | Зажим соединительный СОАС 50-3 | шт. | 3 | 3
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 1 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 3 | 3
|  |  |  | Соединение СИП к ЛР | шт | 1 | Зажим аппаратный A2A-50 | шт | 3 | 3
|  |  |  | Замена деревянной опоры на железобетонную одностоечную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | 1 опора | 3 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 9
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 9
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 3
|  |  |  | Установка разрядника | шт | 4 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт | 1 | 4
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Петряксы отп.на КТП-1420 оп.4 инв.№ 160300001247 | Замена деревянной опоры на железобетонную одностоечную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | шт | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Траверса ТМ-3 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 1
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Петряксы за ЛР-193 п/о 1-11 инв.№ 160300001247 | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х50 в пролете опор № 1-11 | км линии | 0.671 | Провод СИП-3 1х50 | км | 2.013 | 2.1036 |  | 11 опор
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50 | шт. | 6 | 66
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 0.272
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 0.272
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 0.272
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 1 | Зажим соединительный СОАС 50-3 | шт. | 3 | 3
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 0 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 3 | 0
|  |  |  | Соединение СИП к ЛР | шт | 1 | Зажим аппаратный A2A-50 | шт | 3 | 3
|  |  |  | Замена деревянной опоры на железобетонную одностоечную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | 1 опора | 11 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 11
[7 empty] | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 11
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 11
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 11
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 33
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 33
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 11
|  |  |  | Установка разрядника | шт | 11 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт | 1 | 11
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Петряксы за ЛР-193 опоры 6,7 инв.№ 160300001247 | Замена деревянной опоры на железобетонную одностоечную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | шт | 2 | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Траверса ТМ-3 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 6
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 6
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 2
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Петряксы за ЛР-193 п/о 80-93 инв.№ 160300001247 | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х50 в пролете опор № 80-93 | км линии | 0.86 | Провод СИП-3 1х50 | км | 2.58 | 2.6961 |  | 14опор
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. |  | 1 |  | оп.№88
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50 | шт. | 6 | 84
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 0.354
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 0.354
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 0.354
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 2 | Зажим соединительный СОАС 50-3 | шт. | 3 | 6
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 1 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 3 | 3
|  |  |  | Замена деревянной опоры на железобетонную одностоечную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | 1 опора | 14 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 14
[7 empty] | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 14
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 14
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 14
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 42
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 42
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 14
|  |  |  | Установка разрядника | шт | 14 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт | 1 | 14
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Петряксы за ЛР-193 п/о 120-132 инв.№ 160300001247 | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х50 в пролете опор № 120-132 | км линии | 0.805 | Провод СИП-3 1х50 | км | 2.415 | 2.5237 |  | 13опор
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 3 | 6 |  | оп.№ 125
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50 | шт. | 6 | 78
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 0.327
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 0.327
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 0.327
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 2 | Зажим соединительный СОАС 50-3 | шт. | 3 | 6
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 1 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 1 | 3
|  |  |  | Замена деревянной опоры на железобетонную одностоечную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | 1 опора | 13 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 13
[7 empty] | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 13
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 13
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 13
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 39
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 39
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 13
|  |  |  | Установка разрядника | шт | 13 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт | 1 | 13
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Петряксы за ЛР-193 п/о 132-168 инв.№ 160300001247 | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х50 в пролете опор № 132- 168 | км линии | 2.4 | Провод СИП-3 1х50 | км | 7.2 | 7.524 |  | 37 оп
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 1 | 3 |  | Оп. 142,152,162
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50 | шт. | 6 | 222
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 0.979
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 0.979
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 0.979
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 3 | Зажим соединительный СОАС 50-3 | шт. | 3 | 9
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 2 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 3 | 6
|  |  |  | Замена деревянной опоры на железобетонную одностоечную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | 1 опора | 37 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 37
[7 empty] | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 37
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 37
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 37
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 111
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 111
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 37
|  |  |  | Установка разрядника | шт | 37 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт | 1 | 37
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Петряксы магистраль п/о 110-113 инв.№ 160300001247 | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х50 в пролете опор № 110-113 | км линии | 0.201 | Провод СИП-3 1х50 | км | 0.603 | 0.63013 |  | 4 оп
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт.
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50 | шт. | 6 | 24
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 0.082
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 0.082
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 0.082
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 2 | Зажим соединительный СОАС 50-3 | шт. | 3 | 6
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 1 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 3 | 3 |  | оп.№ 110-113
|  |  |  | Замена деревянной опоры на железобетонную одностоечную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | 1 опора | 4 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 4
[7 empty] | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 4
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 4
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 4
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 12
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 12
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 4
|  |  |  | Установка разрядника | шт | 4 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт | 1 | 4
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Петряксы магистраль п/о 114-116 инв.№ 160300001247 | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х50 в пролете опор № 114-116 | км линии | 0.134 | Провод СИП-3 1х50 | км | 0.402 | 0.42009 |  | 3оп
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт.
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50 | шт. | 6 | 18
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 0.055
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 0.055
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 0.055
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 2 | Зажим соединительный СОАС 50-3 | шт. | 3 | 6
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 1 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 1 | 3 |  | оп.№ 114-116
|  |  |  | Замена деревянной опоры на железобетонную одностоечную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | 1 опора | 3 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 9
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 9
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 3
|  |  |  | Установка разрядника | шт | 3 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт | 1 | 3
3 | Сергачский | Июль 2023 | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Пильна магистраль п/о 12-129 инв.№160300001239 | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х50 в пролете опор № 12-129 | км линии | 8.59 | Провод СИП-3 1х50 | км | 25.77 | 26.93 |  | 118 опор
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 1 | 10 |  | Оп.№ 22,32,42,52,62,72,82, 92,102,112
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50 | шт. | 6 | 708
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 3478
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 3478
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 3478
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 2 | Зажим соединительный СОАС 50-3 | шт. | 3 | 6 |  | Оп.№12-129
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 5 | Зажим ответвительный ОА3-2 |  | 3 | 15 |  | Оп.№12-129
|  |  |  | Замена деревянной опоры на железобетонную одностоечную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | 1 опора | 115 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 115
[7 empty] | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 115
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 115
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 115
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 345
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 345
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 115
|  |  |  | Установка разрядника РМК | шт | 118 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт | 1 | 118
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Пильна магистраль опоры 68,107,129 инв.№160300001239 | Замена промежуточной деревянной опоры на железобетонную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | шт | 3 | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Траверса ТМ-3 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 9
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 9
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50 | шт | 6 | 18
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 3
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Пильна отп.на КТП-157 п/о 7-21 инв.№160300001239 | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х50 в пролете опор № 7-21 | км линии | 1.027 | Провод СИП-3 1х50 | км | 3.083 | 3.222 |  | 15 опор
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 3 | 3 |  | Оп.№ 16
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50 | шт. | 6 | 90
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 0.417
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 0.417
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 0.417
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 2 | Зажим соединительный СОАС 50-3 | шт. | 3 | 6 |  | Оп.№ 7,21
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 1 | Зажим ответвительный ОА3-2 | шт. | 3 | 3
|  |  |  | Замена деревянной опоры на железобетонную одностоечную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | 1 опора | 15 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 15
[7 empty] | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 15
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 15
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 15
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 45
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 45
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 15
|  |  |  | Монтаж изоляторов | шт | 45 | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 45
|  |  |  | Установка разрядника РМК | шт | 15 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт | 1 | 15
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Пильна за ЛР-146 п/о 1-45 инв.№160300001239 | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х50 в пролете опор № 1-45 | км линии | 3.23 | Провод СИП-3 1х50 | км | 9.691 | 10.127 |  | 45 опор
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 3 | 12
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50 | шт. | 6 | 270
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 1.308
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 1.308
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 1.308
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 1 | Зажим соединительный СОАС 50-3 | шт. | 3 | 3
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 1 | Зажим аппаратный A2A-50 |  | 3 | 3
|  |  |  | Соединение СИП к ЛР | шт | 3 | Зажим ответвительный ОА3-1 |  | 3 | 9 |  | Оп.№ 1
|  |  |  | Замена деревянной опоры на железобетонную одностоечную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | 1 опора | 45 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 45
[7 empty] | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 45
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 45
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 45
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 135
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 135
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 45
|  |  |  | Установка разрядника РМК | шт | 45 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт | 1 | 45
|  |  |  | Замена промежуточной деревянной опоры на железобетонную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | шт | 5 | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 5 |  | Оп.№ 11,12,13,17,25
[7 empty] | Траверса ТМ-3 | шт | 1 | 5
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 1 | 5
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 15
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 15
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 5
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 5
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Пильна отп.на КТП-1256 п/о 1-6 инв.№160300001239 | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х50 в пролете опор № 1-6 | км линии | 0.3671 | Провод СИП-3 1х50 | км | 1.101 | 1.15 |  | 6 опор
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 3 | 6
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50 | шт. | 6 | 36
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 0.149
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 0.149
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 0.149
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 1 | Зажим соединительный СОАС 50-3 | шт. | 3 | 3
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 0 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 3 | 0
|  |  |  | Соединение СИП к ЛР | шт | 1 | Зажим аппаратный A2A-50 | шт. | 3 | 3
|  |  |  | Замена деревянной опоры на железобетонную одностоечную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | 1 опора | 6 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 18
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 18
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 6
|  |  |  | Установка разрядника РМК | шт | 6 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт | 1 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Пильна за ЛР-141 п/о 1-34 инв.№160300001239 | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х50 в пролете опор № 1-34 | км линии | 2.422 | Провод СИП-3 1х50 | км | 7.268 | 7.595 |  | 34 опор
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт.
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50 | шт. | 6 | 204
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 0.982
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 0.982
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 0.982
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 3 | Зажим соединительный СОАС 50-3 | шт. | 3 | 6
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 1 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 1 | 3 |  | Оп.№ 47,56
|  |  |  | Замена деревянной опоры на железобетонную одностоечную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | 1 опора | 33 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 33
[7 empty] | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 33
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 33
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 33
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 99
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 99
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 33
|  |  |  | Установка разрядника РМК | шт | 34 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт | 1 | 34
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Пильна за ЛР-142 п/о 47-56 инв.№160300001239 | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х50 в пролете опор № 47-56 | км линии | 0.6608 | Провод СИП-3 1х50 | км | 1.982 | 2.071 |  | 9 оп
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 3 | 6
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50 | шт. | 6 | 54
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 0.268
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 0.268
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 0.268
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 1 | Зажим соединительный СОАС 50-3 | шт. | 3 | 6 |  | Оп.№ 47,56
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 1 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 1 | 3
|  |  |  | Замена деревянной опоры на железобетонную одностоечную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | 1 опора | 9 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 9
[7 empty] | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 9
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 9
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 9
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 27
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 27
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 9
|  |  |  | Установка разрядника РМК | шт | 9 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт | 1 | 9
4 | Сергачский | Январь 2024 | ВЛ-10кВ Ф1003 ПС Пильна магистраль п/о 31-166 инв.№ 160300001240 | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х50 в пролете опор № 31-166 | км линии | 10.012 | Провод СИП-3 1х50 | шт | 30.036 | 31.3876 |  | 136 оп
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт | 3 | 36 |  | Оп.№ 41,51,61,71,81,91,101,111,121,131,141,151
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50 | шт | 6 | 816
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 4.055
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 4.055
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 4.055
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 2 | Зажим соединительный СОАС 50-3 | шт | 3 | 6
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 8 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт | 3 | 24 |  | оп.№ 31,166
|  |  |  | Замена траверсы | шт | 127 | Траверса ТМ-3 | шт | 1 | 127
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 1 | 127
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 381
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 381
|  |  |  | Установка разрядника на опоре | шт | 136 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт | 1 | 136
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1003 ПС Пильна магистраль п/о 32-148 инв.№ 160300001240 | Замена изоляторов | шт | 24 | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 1 | 24
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 1 | 24
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1003 ПС Пильна магистраль п/о 32-48 54-65, 73-110, 127-148, инв.№ 160300001240 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 8 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 8
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 8
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 8
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 24
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 24
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 8
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1003 ПС Пильна магистраль п/о 148 инв.№ 160300001240 | Замена деревянной опоры на железобетонную одностоечную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | шт | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 1 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной)
[7 empty] | Траверса ТМ-3 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 1
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1003 ПС Пильна магистраль п/о 179-206 инв.№ 160300001240 | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х50 в пролете опор № 179-206 | км линии | 2.022 | Провод СИП-3 1х50 | км | 6.066 | 6.339 |  | 28 оп
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт | 3 | 84
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50 | шт | 6 | 168
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 0.811
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 0.811
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 0.811
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 0 | Зажим соединительный СОАС 50-3 | шт | 3 | 6
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 1 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт | 3 | 3
|  |  |  | Замена траверсы | шт | 24 | Траверса ТМ-3 | шт | 1 | 24
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 1 | 24
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 72
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 72
|  |  |  | Установка разрядника РМК | шт | 28 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт | 1 | 28
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1003 ПС Пильна магистраль п/о 179-205 инв.№ 160300001240 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 2 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 6
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 6
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 2
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1003 ПС Пильна магистраль п/о 220-289 инв.№ 160300001240 | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х50 в пролете опор № 220-289 | км линии | 5.117 | Провод СИП-3 1х50 | км | 15.351 | 16.0418 |  | 70 оп
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 3 | 12 |  | Оп.№ 230,240,250,260
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50 | шт. | 6 | 420
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 2.072
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 2.072
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 2.072
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 0 | Зажим соединительный СОАС 50-3 | шт. | 3 | 6
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 1 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 3 | 15
|  |  |  | Замена траверсы | шт | 54 | Траверса ТМ-3 | шт | 1 | 54
[5 empty] | шт | 54 | Хомут Х-42 | шт | 1 | 54
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 162
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 162
|  |  |  | Установка разрядника | шт | 70 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 70
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1003 ПС Пильна отп. на КТП 147 п/о 1-8 инв.№ 160300001240 | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х50 в пролете опор № 1-8 | км линии | 0.52 | Провод СИП-3 1х50 | км | 1.56 | 1.6302 |  | 8 оп
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 3 | 6
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50 | шт. | 6 | 48
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 0.21
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 0.21
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 0.21
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 0 | Зажим соединительный СОАС 50-3 | шт. | 3 | 0
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 1 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 3 | 3
|  |  |  | Соединение СИП к ЛР | шт | 0 | Зажим аппаратный A2A-50 | шт. | 3 | 0
|  |  |  | Замена траверсы | шт | 1 | Траверса ТМ-3 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
|  |  |  | Установка разрядника |  | 8 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 8
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1003 ПС Пильна отп. на КТП 147 оп. № 2,3,4,5,6,7 инв.№ 160300001240 | Замена деревянной опоры на железобетонную одностоечную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | шт | 7 | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 7
[7 empty] | Траверса ТМ-3 | шт | 1 | 7
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 1 | 7
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 21
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 21
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 7
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 7
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1003 ПС Пильна отп. на КТП 147 оп. № 8 инв.№ 160300001240 | Замена деревянной А-образной опоры на железобетонную двухстоечную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | шт | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 1
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 1
[7 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт | 12 | 12
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 6 | 6
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 6 | 6
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 6 | 6
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 6 | 6
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1003 ПС Пильна за ЛР 153 п/о 1-52 инв.№ 160300001240 | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х50 в пролете опор № 1-52 | км линии | 3.785 | Провод СИП-3 1х50 | км | 11.355 | 11.866 |  | 52 оп
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 3 | 12 |  | оп.№ 11,21,31,41
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50 | шт. | 6 | 312
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 1.531
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 1.531
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 1.531
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 1 | Зажим соединительный СОАС 50-3 | шт. | 3 | 3
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 3 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 3 | 9
|  |  |  | Соединение СИП к ЛР | шт | 1 | Зажим аппаратный A2A-50 | шт. | 3 | 3
|  |  |  | Замена траверсы | шт | 45 | Траверса ТМ-3 | шт | 1 | 45
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 1 | 45
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 135
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 135
|  |  |  | Установка разрядника | шт | 52 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 52
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1003 ПС Пильна за ЛР 153 оп.№ 29,43,44,45,46,47,48,29,50 инв.№ 160300001240 | Замена деревянной опоры на железобетонную одностоечную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | шт | 9 | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 9
[7 empty] | Траверса ТМ-3 | шт | 1 | 9
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 1 | 9
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 27
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 27
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 9
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 9
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1003 ПС Пильна за ЛР 153 оп.№ 51,52 инв.№ 160300001240 | Замена деревянной А-образной опоры на железобетонную двухстоечную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | шт | 4 | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 4
[7 empty] | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 4
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 4
[7 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт | 12 | 48
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 6 | 24
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 6 | 24
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 6 | 24
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 6
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 6
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 2
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1003 ПС Пильна отп.на ЗТП 1276 п/о 1-14 инв.№ 160300001240 | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х50 в пролете опор № 1-14 | км линии | 0.97 | Провод СИП-3 1х50 | км | 2.91 | 3.041 |  | 14 оп
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 3 | 9 |  | Оп.№ 7
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50 | шт. | 6 | 84
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 0.39285
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 0.39285
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 0.39285
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 0 | Зажим соединительный СОАС 50-3 | шт. | 0 | 0
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 1 | Зажим аппаратный A2A-50 | шт. | 3 | 3
|  |  |  | Замена траверсы | шт | 14 | Траверса ТМ-3 | шт | 1 | 14
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 1 | 14
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 42
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 42
|  |  |  | Установка разрядника |  | 14 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 14
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1003 ПС Пильна за ЛР 158 п/о 1-18 инв.№ 160300001240 | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х50 в пролете опор № 1-18 | км линии | 1.26 | Провод СИП-3 1х50 | км | 3.78 | 3.9501 |  | 18оп
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 1 | 3 |  | Оп.№ 9
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50 | шт. | 6 | 108
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 0.51
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 0.51
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 0.51
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 1 | Зажим соединительный СОАС 50-3 | шт. | 3 | 3
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 3 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 3 | 9
|  |  |  | Соединение СИП к ЛР | шт | 1 | Зажим аппаратный A2A-50 | шт. | 3 | 3
|  |  |  | Замена траверсы | шт | 18 | Траверса ТМ-3 | шт | 1 | 18
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 1 | 18
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 54
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 54
|  |  |  | Установка разрядника | шт | 18 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 18
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1003 ПС Пильна отп на КТП-1295 п/о 1-7 инв.№ 160300001240 | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х50 в пролете опор № 1-7 | км линии | 0.52 | Провод СИП-3 1х50 | км | 1.56 | 1.6302 |  | 8оп
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 3 | 6
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50 | шт. | 6 | 48
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 0.21
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 0.21
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 0.21
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 1 | Зажим соединительный СОАС 50-3 | шт. | 3 | 3
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 3 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 3 | 9
|  |  |  | Соединение СИП к ЛР | шт | 1 | Зажим аппаратный A2A-50 | шт. | 3 | 3
|  |  |  | Замена траверсы | шт | 8 | Траверса ТМ-3 | шт | 1 | 8
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 1 | 8
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 54
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 54
|  |  |  | Установка разрядника | шт | 8 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 8
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1003 ПС Пильна отп.за ЛР-154 п/о 34-69 инв.№ 160300001240 | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х50 в пролете опор № 34-69 | км линии | 2.6 | Провод СИП-3 1х50 | км | 7.8 | 8.151 |  | 36 оп
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 3 | 9 |  | Оп.№ 44,54,64
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50 | шт. | 6 | 216
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 1.053
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 1.053
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 1.053
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 2 | Зажим соединительный СОАС 50-3 |  | 3 | 6 |  | оп.№ 34,69
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 5 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 3 | 15
|  |  |  | Замена траверсы | шт | 36 | Траверса ТМ-3 | шт | 1 | 36
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 1 | 36
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 108
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 108
|  |  |  | Установка разрядника | шт | 36 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 36
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1003 ПС Пильна отп на КТП-1298 п/о 1-4 инв.№ 160300001240 | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х50 в пролете опор № 1-4 | км линии | 0.222 | Провод СИП-3 1х50 | км | 0.666 | 0.69597 |  | 4 оп
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 3 | 3
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50 | шт. | 6 | 24
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 0.091
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 0.091
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 0.091
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 1 | Зажим соединительный СОАС 50-3 | шт. | 3 | 3
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 1 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 3 | 3 |  | оп.№4
|  |  |  | Соединение СИП к ЛР | шт | 1 | Зажим аппаратный A2A-50 | шт. | 3 | 3
|  |  |  | Замена траверсы | шт | 4 | Траверса ТМ-3 | шт | 1 | 4
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 1 | 4
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 12
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 12
|  |  |  | Установка разрядника | шт | 4 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 4
5 | Сергачский | Июль 2023 | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Петряксы Магистраль п/о 58-100 инв.160300001244 | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х50 в пролете опор № 58-100 | км линии | 3.286 | Провод СИП-3 1х50 | км | 9.858 | 10.3016 |  | 43 опоры
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 3 | 12 |  | Оп. № 69,79,89,
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50 | шт. | 6 | 258
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 1.3308
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 1.3308
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 1.3308
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 0
|  |  |  | Замена металлической траверсы | шт | 43 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 43
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 43
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 43
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 129
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 129
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 43
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 1 | Зажим соединительный СОАС -50-3 | шт. | 3 | 6 |  | Оп.№ 58-100
|  |  |  | Установка разрядника РМК | шт | 43 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт | 1 | 43
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Петряксы за ЛР-165 п/о 1-57, инв.160300001244 | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х50 в пролете опор № 1-57 | км линии | 4.378 | Провод СИП-3 1х50 | км | 13.134 | 13.725 |  | 57 опор
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 3 | 15 |  | Оп. № 12,22,32,42
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50 | шт. | 6 | 342
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 1.7731
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 1.7731
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 1.7731
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 0
|  |  |  | Замена металлической траверсы | шт | 57 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 57
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 57
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 57
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 171
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 171
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 57
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 1 | Зажим соединительный СОАС -50-3 | шт. | 1 | 3 |  | Оп. №57
|  |  |  | Соединение СИП к ЛР | шт | 1 | Зажим аппаратный A2A-50 | шт. | 1 | 3 |  | Оп. № 1
|  |  |  | Установка разрядника РМК | шт | 57 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт | 1 | 57
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Петряксы за ЛР-165 п/о 65-89 инв.160300001244 | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х50 в пролете опор № 65-89 | км линии | 1.966 | Провод СИП-3 1х50 | км | 5.898 | 6.1634 |  | 25 опор
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 3 | 21 |  | Оп.№ 75,85
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50 | шт. | 6 | 150
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 0.79623
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 0.79623
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 0.79623
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 0
|  |  |  | Соединения СИП на СИП |  | 3 | Зажим ответвительный ОА3-1 |  | 3 | 9
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 2 | Зажим соединительный СОАС -50-3 | шт. | 3 | 6 |  | Оп.№ 65,89
|  |  |  | Установка разрядника РМК | шт | 25 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт | 1 | 25
|  |  |  | Замена промежуточной деревянной опоры на железобетонную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | шт | 24 | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 16 |  | Оп.№ 16,17,18,20,21,22,24,26,27,30,31,38,39,40,41,42
[7 empty] | Траверса ТМ-3 | шт | 1 | 16
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 1 | 16
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 48
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 48
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 16
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 16
6 | Сергачский | Январь 2024 | ВЛ-10кВ Ф1007 ПС Петряксы Магистраль п/о 139-147 инв.№160300001258 | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х50 в пролете опор № 139-147 | км линии | 0.58976 | Провод СИП-3 1х50 | км | 1.769 | 1.848 |  | 9 опор
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 3 | 6
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50 | шт. | 6 | 54
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 0.239
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 0.239
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 0.239
|  |  |  | Замена металлической траверсы | шт | 9 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 9
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 9
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 9
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 27
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 27
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 9
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 2 | Зажим соединительный СОАС -50-3 | шт. | 3 | 6
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 1 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 3 | 3
|  |  |  | Установка разрядника РМК | шт | 9 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт | 1 | 9
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1007 ПС Петряксы за ЛР-567 п/о 1-70 инв.№160300001258 | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х50 в пролете опор № 1-70 | км линии | 5.0865 | Провод СИП-3 1х50 | км | 15.26 | 15.947 |  | 70опор
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 3 | 18 |  | Оп.№ 11,21,31,41,51,61
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50 | шт. | 6 | 420
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 2.061
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 2.061
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 2.061
|  |  |  | Замена металлической траверсы | шт | 70 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 70
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 70
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 70
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 210
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 210
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 70
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 1 | Зажим аппаратный A2A-50 |  | 1 | 3
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 1 | Зажим соединительный СОАС -50-3 | шт. | 1 | 3
|  |  |  | Установка разрядника РМК | шт | 70 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт | 1 | 70
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1007 ПС Петряксы за ЛР-567 п/о 71-81 инв.№160300001258 | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х50 в пролете опор № 71-81 | км линии | 0.73725 | Провод СИП-3 1х50 | км | 2.211 | 2.311 |  | 11
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 3 | 6 |  | О.п№ 17
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50 | шт. | 6 | 66
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 0.299
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 0.299
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 0.299
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 0
|  |  |  | Замена металлической траверсы | шт | 11 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 11
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 11
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 11
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 33
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 33
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 11
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 1 | Зажим соединительный СОАС -50-3 | шт. | 1 | 3
|  |  |  | Соединение СИП на СИП |  | 1 | Зажим ответвительный ОА3-1 |  | 1 | 3
|  |  |  | Установка разрядника РМК | шт | 11 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт | 1 | 11
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1007 ПС Петряксы отп на КТП-1367- оп 1-32 инв.№160300001258 | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х50 в пролете опор № 1-32 | км линии | 2.2855 | Провод СИП-3 1х50 | км | 6.856 | 7.165 |  | 33 опоры
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 1 | 3 |  | Оп.№ 11,22,32
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 50 | шт. | 6 | 198
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 0.926
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 0.926
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 0.926
|  |  |  | Замена металлической траверсы | шт | 33 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 33
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 33
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 33
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 99
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 99
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 33
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 1 | Зажим аппаратный A2A-50 | шт | 1 | 3
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 1 | Зажим соединительный СОАС -50-3 | шт. | 1 | 3
|  |  |  | Соединение СИП на СИП |  | 1 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 1 | 3 |  | Оп.№ 1
|  |  |  | Установка разрядника РМК | шт | 33 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт | 1 | 33
7 | Сергачский | Июль 2023 | ВЛ-10кВ Ф1003 ПС Сеченово 1СШ , инв.№160300001125, пр.оп.№76-146 | Замена неизолированного провода А-70 на СИП 3 1х70 в пролете опор №76-146 | км линии | 4 | Провод СИП-3 1х70 | км | 12 | 12.54 | К=1.045*
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 3 | 30
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 70/95.2 | шт | 3 | 414
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-70 (189 кг/км) | т | 2268
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-70 | т | 2268
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода АС-70 на складе | т | 2268
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 3 | Зажим соединительный MJRP 70N | шт. | 3 | 9
|  |  |  | Соединение СИП и СИП | шт | 0 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 3 | 0
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 2 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 3 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1003 ПС Сеченово 1СШ , инв.№160300001125, пр.оп.№76-146 | Установка разрядника на опоре | шт | 70 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 70
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1003 ПС Сеченово 1СШ , инв.№160300001125, оп.№84,100,115,136,146 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 5 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 5
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 10
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 15
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 15
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 10
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 10
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 5
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 30 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 60
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 30
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 30
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 30
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1003 ПС Сеченово 1СШ , инв.№160300001125, пр.оп.№76-146; оп.№77-83,85-99,101-114,116-135,137-145 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 69 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 69
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 69
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 69
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 207
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 207
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 69
8 | Сергачский | Июль 2023 | ВЛ-10кВ Ф1005 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001129, пр.оп.№14-27 | Замена неизолированного провода А-70 на СИП 3 1х70 в пролете опор №14-27 | км линии | 0.844 | Провод СИП-3 1х70 | км | 2.532 | 2.6459 | К=1.045*
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. |  | 0
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 70/95.2 | шт | 3 | 66
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-70 (189 кг/км) | т | 478.548
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-70 | т | 478.548
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-70 на складе | т | 478.548
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 0 | Зажим соединительный MJRP 95N | шт. | 3 | 0
|  |  |  | Соединение СИП и СИП | шт | 6 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 1 | 6
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 2 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 3 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1005 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001129, пр.оп.№14-27 | Установка разрядника на опоре | шт | 13 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 13
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1005 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001129, оп.№23 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 1 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 1
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 12
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1005 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001129, оп.№15-22,24-26 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 10 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 10
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 10
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 10
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 30
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 30
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 10
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1005 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001129, пр.оп.№59-139 | Замена неизолированного провода А-70 на СИП 3 1х70 в пролете опор №59-139 | км линии | 5.196 | Провод СИП-3 1х70 | км | 15.588 | 16.2895 | К=1.045*
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 3 | 54
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 70/95.2 | шт | 3 | 504
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-70 (189 кг/км) | т | 2946.132
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-70 | т | 2946.132
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-70 на складе | т | 2946.132
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 0 | Зажим соединительный MJRP 95N | шт. | 3 | 0
|  |  |  | Соединение СИП и СИП | шт | 0 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 1 | 0
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 5 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 3 | 15
|  |  |  | Присоединение СИП к ЛР | шт | 4 | Зажим аппаратный А2А-50-2Т | шт. | 3 | 12
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1005 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001129, пр.оп.№59-139 | Установка разрядника на опоре | шт | 81 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 81
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1005 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001129, оп.№62,69,88,95,117,119,139 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 7 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 7
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 14
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 21
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 21
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 14
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 14
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 7
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 43 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 86
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 43
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 43
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 43
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1005 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001129, оп.№60-68,70-87,89-94,96-116,118,120-138 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 73 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 73
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 73
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 73
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 219
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 219
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 73
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1005 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001129, оп.№67,70,71,118 | Замена деревянной опоры на железобетонную одностоечную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | шт | 4 | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 4 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной)
[7 empty] | Траверса ТМ-3 | шт | 1 | 4
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 1 | 4
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 12
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 12
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 4
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 4
9 | Сергачский | Август 2023 | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001127, пр.оп.№1-3 | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х70 в пролете опор №1-3 | км линии | 0.154 | Провод СИП-3 1х70 | км | 0.462 | 0.48279 | К=1.045*
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 3 | 3
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 70/95.2 | шт | 3 | 18
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 62.37
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 62.37
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 62.37
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 0 | Зажим соединительный MJRP 95N | шт. | 3 | 0
|  |  |  | Соединение СИП и СИП | шт | 3 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 1 | 3
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 6 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 1 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001127, оп.№1,3 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 2 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 2
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 4
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 6
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 6
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 4
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 4
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 2
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 12 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 24
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 12
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 12
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 12
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001127, пр.оп.№1-3 | Установка разрядника на опоре | шт | 3 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 3
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001127, оп.№2 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 1 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 1
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001127, пр.оп.№25-35 | Замена неизолированного провода А-70 на СИП 3 1х70 в пролете опор №25-35 | км линии | 0.771 | Провод СИП-3 1х70 | км | 2.313 | 2.4171 | К=1.045*
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 3 | 9
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 70/95.2 | шт | 3 | 60
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-70 (135 кг/км) | т | 312.255
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-70 | т | 312.255
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода АС-70 на складе | т | 312.255
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 0 | Зажим соединительный MJRP 95N | шт. | 3 | 0
|  |  |  | Соединение СИП и СИП | шт | 0 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 1 | 0
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 4 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 3 | 12
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001127, пр.оп.№25-35 | Установка разрядника на опоре | шт | 10 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 10
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001127, оп.№30,35 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 2 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 2
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 4
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 6
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 6
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 4
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 4
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 2
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 12 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 24
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 12
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 12
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 12
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001127, оп.№,26,27,28,29,31,32,33,34 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 8 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 8
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 8
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 8
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 24
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 24
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 8
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001127, пр.оп.№10-15 отпайка на КТП-1573 | Замена неизолированного провода А-50 на СИП 3 1х70 в пролете опор №10-15 отпайка на КТП-1573 | км линии | 0.385 | Провод СИП-3 1х70 | км | 1.155 | 1.207 | К=1.045*
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. |  | 0
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 70/95.2 | шт | 3 | 50
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-50 (135 кг/км) | т | 155.925
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-50 | т | 155.925
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-50 на складе | т | 155.925
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 0 | Зажим соединительный MJRP 95N | шт. | 3 | 0
|  |  |  | Соединение СИП и СИП | шт | 0 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 1 | 0
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 3 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 3 | 9
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001127, пр.оп.№10-15 отпайка на КТП-1573 | Установка разрядника на опоре | шт | 5 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 5
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001127, отпайка на КТП-1573, оп.№11,13 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 2 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 2
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 4
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 6
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 6
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 4
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 4
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 2
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 12 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 24
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 12
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 12
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 12
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001127, отпайка на КТП-1573, оп.№12,14 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 2 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 6
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 6
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 2
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001127, отпайка на КТП-1573, оп.№10 | Замена деревянной опоры на железобетонную одностоечную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | шт | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 1 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной)
[7 empty] | Траверса ТМ-3 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 0
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001127, пр.оп.№10-15 отпайка на КТП-1573, оп.№13 | Замена деревянной А-образной опоры на железобетонную двухстоечную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | шт | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 2 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной)
[7 empty] | Траверса ТМ-3 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Талызино 1СШ оп.№5 | Замена траверсы | шт | 1 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 1
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 1
[7 empty] | Накладка ОГ-2 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 5 | 5
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 5 | 5
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 2
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 12
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 6
[7 empty] | НБ-60/5,6-16 | шт | 1 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Талызино 1СШ оп.№5 | Монтаж разъединителя | шт | 1 | Разъединитель РЛК | шт | 1 | 1
[7 empty] | Привод ПР-7УХЛ1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Привод ПР-01УХЛ1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Кронштейн РА1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Кронштейн РА4 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Кронштейн Р4 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Кронштейн КМ 1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-8 | шт | 4 | 4
[7 empty] | Хомут Х-7 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | М | 6 | 6
[7 empty] | Траверса ТМ-2 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
10 | Сергачский | Август 2023 | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001128, пр.оп.№1-32 | Замена неизолированного провода А-70 на СИП 3 1х70 в пролете опор №1-32 | км линии | 1.755 | Провод СИП-3 1х70 | км | 5.265 | 5.5019 | К=1.045*
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 3 | 18
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 70/95.2 | шт | 3 | 192
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-70 (189 кг/км) | т | 995.085
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-70 | т | 995.085
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-70 на складе | т | 995.085
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 0 | Зажим соединительный MJRP 95N | шт. | 3 | 0
|  |  |  | Соединение СИП и СИП | шт | 0 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 1 | 0
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 2 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 3 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001128, пр.оп.№1-32 | Установка разрядника на опоре | шт | 31 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 31
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001128, оп.№1,10,26 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 3 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 3
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 6
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 9
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 9
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 6
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 6
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 3
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 18 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 36
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 18
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 18
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 18
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001128, оп.№2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,21,31, | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 16 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 16
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 16
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 16
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 48
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 48
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 16
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001128, пр.оп.№1-32, оп.№17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30 | Замена деревянной опоры на железобетонную одностоечную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | шт | 13 | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 13 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной)
[7 empty] | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 12
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 12
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 39
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 36
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 12
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 12
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001128, пр.оп.№65-89 | Замена неизолированного провода А-70 на СИП 3 1х70 в пролете опор №65-89 | км линии | 1.365 | Провод СИП-3 1х70 | км | 4.095 | 4.2793 | К=1.045*
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 3 | 15
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 70/95.2 | шт | 3 | 144
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-70 (189 кг/км) | т | 773.955
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-70 | т | 773.955
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода А-70 на складе | т | 773.955
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 0 | Зажим соединительный MJRP 95N | шт. | 3 | 0
|  |  |  | Соединение СИП и СИП | шт | 0 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 1 | 0
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 2 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 3 | 6
|  |  |  | Присоединение СИП к ЛР | шт | 2 | Зажим аппаратный А2А-50-2Т | шт. | 3 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001128, пр.оп.№1-32 | Установка разрядника на опоре | шт | 24 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 24
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001128, пр.оп.№ оп.№66,89 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 2 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 2
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 4
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 6
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 6
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 4
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 4
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 2
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 12 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 24
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 12
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 12
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 12
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001128, оп.№ 67-88 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 22 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 22
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 22
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 22
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 66
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 66
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 22
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001128, оп.№89 | Установка подкоса к железобетонной одностоечной опоре ВЛ напряжением 1-20кВ | шт | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт | 1 | 1 | Ку=1,2 (Работа с антисептированной древесиной)
[7 empty] | Кронштейн У4 | шт | 1 | 1
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Талызино 1СШ оп.№108 | Замена траверсы | шт | 1 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 1
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 1
[7 empty] | Накладка ОГ-2 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 5 | 5
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 5 | 5
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 2
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 12
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 6
[7 empty] | НБ-60/5,6-16 | шт | 1 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Талызино 1СШ оп.№108 | Монтаж разъединителя | шт | 1 | Разъединитель РЛК | шт | 1 | 1
[7 empty] | Привод ПР-7УХЛ1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Привод ПР-01УХЛ1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Кронштейн РА1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Кронштейн РА4 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Кронштейн Р4 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Кронштейн КМ 1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-8 | шт | 4 | 4
[7 empty] | Хомут Х-7 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | М | 6 | 6
[7 empty] | Траверса ТМ-2 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
11 | Сергачский | Август 2023 | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Сеченово 2СШ, инв.№160300001126, пр.оп.№47-53 | Замена неизолированного провода АС-50 на СИП 3 1х70 в пролете опор №47-53 | км линии | 0.38 | Провод СИП-3 1х70 | км | 1.14 | 1.1913 | К=1.045*
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 3 | 3
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 70/95.2 | шт | 3 | 30
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода АС-50 (194 кг/км) | т | 221.16
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода АС-50 | т | 221.16
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода АС-50 на складе | т | 221.16
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 0 | Зажим соединительный MJRP 95N | шт. | 3 | 0
|  |  |  | Соединение СИП и СИП | шт | 0 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 1 | 0
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 2 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 3 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Сеченово 2СШ, инв.№160300001126, пр.оп.№47-53 | Установка разрядника на опоре | шт | 6 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Сеченово 2СШ, инв.№160300001126, оп.№47 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 1 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 1
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 12
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Сеченово 2СШ, инв.№160300001126, оп.№48-52 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 5 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 5
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 5
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 5
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 15
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 15
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 5
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Сеченово 2СШ, инв.№160300001126, пр.оп.№61-66 | Замена неизолированного провода АС-50 на СИП 3 1х70 в пролете опор №61-66 | км линии | 0.316 | Провод СИП-3 1х70 | км | 0.948 | 0.99066 | К=1.045*
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 3 | 3
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 70/95.2 | шт | 3 | 24
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода АС-50 (194 кг/км) | т | 183.912
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода АС-50 | т | 183.912
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода АС-50 на складе | т | 183.912
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 0 | Зажим соединительный MJRP 95N | шт. | 3 | 0
|  |  |  | Соединение СИП и СИП | шт | 0 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 1 | 0
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 2 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 3 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Сеченово 2СШ, инв.№160300001126, пр.оп.№61-66 | Установка разрядника на опоре | шт | 5 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 5
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Сеченово 2СШ, инв.№160300001126, 62-65 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 4 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 4
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 4
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 4
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 12
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 12
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 4
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Сеченово 2СШ, инв.№160300001126, пр.оп.№298-303 | Замена неизолированного провода АС-50 на СИП 3 1х70 в пролете опор №298-303 | км линии | 0.316 | Провод СИП-3 1х70 | км | 0.948 | 0.99066 | К=1.045*
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 3 | 3
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 70/95.2 | шт | 3 | 24
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода АС-50 (194 кг/км) | т | 183.912
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода АС-50 | т | 183.912
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода АС-50 на складе | т | 183.912
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 0 | Зажим соединительный MJRP 95N | шт. | 3 | 0
|  |  |  | Соединение СИП и СИП | шт | 0 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 1 | 0
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 2 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 3 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Сеченово 2СШ, инв.№160300001126, пр.оп.№298-303 | Установка разрядника на опоре | шт | 5 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 5
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Сеченово 2СШ, инв.№160300001126, пр.оп.№298-303 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 4 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 4
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 4
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 4
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 12
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 12
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 4
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Сеченово 2СШ, инв.№160300001126, пр.оп.№ 48-60 отпайка на КТП-2124 | Замена неизолированного провода АС-35 на СИП 3 1х70 в пролете опор №48-60 отпайка на КТП-2124 | км линии | 0.759 | Провод СИП-3 1х70 | км | 2.277 | 2.3795 | К=1.045*
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. |  | 9
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 70/95.2 | шт | 3 | 66
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода АС-35 (148 кг/км) | т | 336.996
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода АС-35 | т | 336.996
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода АС-35на складе | т | 336.996
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 0 | Зажим соединительный MJRP 95N | шт. | 3 | 0
|  |  |  | Соединение СИП и СИП | шт | 0 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 1 | 0
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 6 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 1 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Сеченово 2СШ, инв.№160300001126, пр.оп.№ 48-60 отпайка на КТП-2124 | Установка разрядника на опоре | шт | 12 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 12
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Сеченово 2СШ, инв.№160300001126, оп.№ 49-59 отпайка на КТП-2124 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 11 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 11
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 11
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 11
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 33
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 33
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 11
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Сеченово 2СШ, инв.№160300001126, пр.оп.№ 68-73 отпайка на КТП-2124 | Замена неизолированного провода АС-35 на СИП 3 1х70 в пролете опор №68-73 отпайка на КТП-2124 | км линии | 0.316 | Провод СИП-3 1х70 | км | 0.948 | 0.99066 | К=1.045*
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 3 | 3
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 70/95.2 | шт | 3 | 24
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода АС-35 (148 кг/км) | т | 140.304
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода АС-35 | т | 140.304
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода АС-35 на складе | т | 140.304
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 0 | Зажим соединительный MJRP 95N | шт. | 3 | 0
|  |  |  | Соединение СИП и СИП | шт | 0 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 1 | 0
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 2 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 3 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Сеченово 2СШ, инв.№160300001126, пр.оп.№ 68-73 отпайка на КТП-2124 | Установка разрядника на опоре | шт | 5 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 5
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Сеченово 2СШ, инв.№160300001126, оп.№ 69-72 отпайка на КТП-2124 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 4 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 4
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 4
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 4
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 12
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 12
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 4
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Сеченово 2СШ, инв.№160300001126, пр.оп.№ 10-17 отпайка на КТП-1494 | Замена неизолированного провода АС-35 на СИП 3 1х70 в пролете опор №10-17 отпайка на КТП-1494 | км линии | 0.443 | Провод СИП-3 1х70 | км | 1.329 | 1.3888 | К=1.045*
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 3 | 6
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 70/95.2 | шт | 3 | 36
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода АС-35 (148 кг/км) | т | 196.692
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода АС-35 | т | 196.692
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода АС-35 на складе | т | 196.692
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 0 | Зажим соединительный MJRP 95N | шт. | 3 | 0
|  |  |  | Соединение СИП и СИП | шт | 0 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 1 | 0
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 2 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 3 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Сеченово 2СШ, инв.№160300001126, пр.оп.№ 10-17 отпайка на КТП-1494 | Установка разрядника на опоре | шт | 7 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 7
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Сеченово 2СШ, инв.№160300001126, оп.№ 11-16 отпайка на КТП-1494 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 6 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 18
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 18
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ Ф-1004 ПС Сеченово оп №23 отп. на ТП-1494 | Установка разъединителя на железобетонную опору ВЛ напряжением 1-20кВ | шт | 1 | Разъединитель ПРВТ | шт | 3 | 3 |  | П10-3
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Комплект металоконструкций КМЧ №10 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Зажим аппаратный А2А-50 | шт | 6 | 6
12 | Сергачский | Август 2023 | ВЛ-10кВ Ф1006 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001136, пр.оп.№21-28 | Замена неизолированного провода АС-70 на СИП 3 1х70 в пролете опор №21-28 | км линии | 0.484 | Провод СИП-3 1х70 | км | 1.452 | 1.5173 | К=1.045*
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 3 | 6
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 70/95.2 | шт | 3 | 42
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода АС-70 (274 кг/км) | т | 397.848
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода АС-70 | т | 397.848
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода АС-70 на складе | т | 397.848
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 0 | Зажим соединительный MJRP 95N | шт. | 3 | 0
|  |  |  | Соединение СИП и СИП | шт | 6 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 1 | 6
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 2 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 3 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1006 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001136, пр.оп.№21-28 | Установка разрядника на опоре | шт | 7 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 7
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1006 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001136, оп.№24,28 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 2 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 2
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 4
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 6
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 6
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 4
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 4
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 2
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 12 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 24
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 12
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 12
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 12
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1006 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001136, оп.№22,23,25,26,27 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 5 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 5
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 5
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 5
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 15
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 15
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 5
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1006 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001136, пр.оп.№60-62 | Замена неизолированного провода АС-70 на СИП 3 1х70 в пролете опор №60-62 | км линии | 0.138 | Провод СИП-3 1х70 | км | 0.414 | 0.43263 | К=1.045*
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 0 | 0
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 70/95.2 | шт | 3 | 6
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода АС-70 (274 кг/км) | т | 113.436
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода АС-70 | т | 113.436
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода АС-70 на складе | т | 113.436
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 0 | Зажим соединительный MJRP 95N | шт. | 3 | 0
|  |  |  | Соединение СИП и СИП | шт | 0 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 1 | 0
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 2 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 3 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1006 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001136, пр.оп.№60-62 | Установка разрядника на опоре | шт | 2 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 2
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1006 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001136, оп.№62 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 1 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 1
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 12
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1006 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001136, оп.№61 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 1 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 1
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1006 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001136, пр.оп.№88-90 | Замена неизолированного провода АС-70 на СИП 3 1х70 в пролете опор №88-90 | км линии | 0.138 | Провод СИП-3 1х70 | км | 0.414 | 0.43263 | К=1.045*
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 0 | 0
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 70/95.2 | шт | 3 | 6
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода АС-70 (274 кг/км) | т | 113.436
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода АС-70 | т | 113.436
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода АС-70 на складе | т | 113.436
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 0 | Зажим соединительный MJRP 95N | шт. | 3 | 0
|  |  |  | Соединение СИП и СИП | шт | 0 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 1 | 0
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 6 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 1 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1006 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001136, пр.оп.№88-90 | Установка разрядника на опоре | шт | 2 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 2
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1006 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001136, оп.№89 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 1 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 1
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1006 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001136, пр.оп.№120-124 | Замена неизолированного провода АС-70 на СИП 3 1х70 в пролете опор №120-124 | км линии | 0.277 | Провод СИП-3 1х70 | км | 0.831 | 0.8684 | К=1.045*
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 0 | 0
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 70/95.2 | шт | 3 | 12
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода АС-70 (274 кг/км) | т | 227.694
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода АС-70 | т | 227.694
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода АС-70 на складе | т | 227.694
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 0 | Зажим соединительный MJRP 95N | шт. | 3 | 0
|  |  |  | Соединение СИП и СИП | шт | 0 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 1 | 0
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 2 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 3 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1006 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001136, пр.оп.№120-124 | Установка разрядника на опоре | шт | 4 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 4
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1006 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001136, оп.№121 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 1 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 2
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 1
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 6 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 12
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 6
[7 empty] | Зажим НБ2-6 | шт | 1 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1006 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001136, оп.122 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 1 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 1
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1006 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001136, пр.оп.№137-140 | Замена неизолированного провода АС-70 на СИП 3 1х70 в пролете опор №137-140 | км линии | 0.208 | Провод СИП-3 1х70 | км | 0.624 | 0.65208 | К=1.045*
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 0 | 0
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 70/95.2 | шт | 3 | 12
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода АС-70 (274 кг/км) | т | 170.976
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода АС-70 | т | 170.976
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода АС-70 на складе | т | 170.976
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 0 | Зажим соединительный MJRP 95N | шт. | 3 | 0
|  |  |  | Соединение СИП и СИП | шт | 0 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 1 | 0
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 2 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 3 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1006 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001136, пр.оп.№137-140 | Установка разрядника на опоре | шт | 3 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 3
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1006 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001136, оп.№138,139 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 2 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 2
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 6
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 6
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 2
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1006 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001136, пр.оп.№ 5-9 отпрайка на КТП-1622 | Замена неизолированного провода АС-70 на СИП 3 1х70 в пролете опор №5-9 отпрайка на КТП-1622 | км линии | 0.277 | Провод СИП-3 1х70 | км | 0.831 | 0.8684 | К=1.045*
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 0 | 0
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 70/95.2 | шт | 3 | 18
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода АС-70 (274 кг/км) | т | 227.694
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода АС-70 | т | 227.694
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода АС-70 на складе | т | 227.694
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 0 | Зажим соединительный MJRP 95N | шт. | 3 | 0
|  |  |  | Соединение СИП и СИП | шт | 0 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 1 | 0
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 2 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 3 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1006 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001136, пр.оп.№ 5-9 отпрайка на КТП-1622 | Установка разрядника на опоре | шт | 4 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 4
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1006 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001136, оп.№ 6,7,8 отпрайка на КТП-1622 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 3 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 9
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 9
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 3
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1006 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001136, пр.оп.№96-98 отпрайка на КТП-1622 | Замена неизолированного провода А-70 на СИП 3 1х70 в пролете опор №96-98 отпрайка на КТП-1622 | км линии | 0.138 | Провод СИП-3 1х70 | км | 0.414 | 0.43263 | К=1.045*
[7 empty] | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 | шт. | 3 | 3
[7 empty] | Вязка спиральная ВС 70/95.2 | шт | 3 | 6
|  |  |  | Погрузка демонтированного провода А-70 (189 кг/км) | т | 78.246
|  |  |  | Перевозка демонтированного провода А-70 | т | 78.246
|  |  |  | Выгрузка демонтированного провода АС-70 на складе | т | 78.246
|  |  |  | Соединение СИП в пролете | шт | 0 | Зажим соединительный MJRP 95N | шт. | 3 | 0
|  |  |  | Соединение СИП и СИП | шт | 0 | Зажим ответвительный ОА3-1 | шт. | 1 | 0
|  |  |  | Соединение СИП и неизолированного провода | шт | 2 | Зажим соединительный ОА3-2 | шт. | 3 | 6
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1006 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001136, пр.оп.№96-98 отпрайка на КТП-1622 | Установка разрядника на опоре | шт | 2 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 1 | 2
|  |  | ВЛ-10кВ Ф1006 ПС Талызино 1СШ, инв.№160300001136, оп.№97 отпайка на КТП-1622 | Замена металлической траверсы | 1 траверса | 1 | Траверса ТМ-63 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Хомут Х-51 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 1 | 1
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 3
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 1 | 1
|  |  | ВЛ-10кВ Ф-1006 ПС Талызино оп.№1 отп. на ТП-1622, оп.№58 отп. на ТП-1622, оп.№104 отп. на ТП-1622 | Монтаж разъединителя | шт | 3 | Разъединитель РЛК | шт | 1 | 0
[7 empty] | Привод ПР-7УХЛ1 | шт | 1 | 0
[7 empty] | Привод ПР-01УХЛ1 | шт | 1 | 0
[7 empty] | Кронштейн РА1 | шт | 1 | 0
[7 empty] | Кронштейн РА4 | шт | 1 | 0
[7 empty] | Кронштейн Р4 | шт | 1 | 0
[7 empty] | Кронштейн КМ 1 | шт | 1 | 0
[7 empty] | Хомут Х-8 | шт | 4 | 0
[7 empty] | Хомут Х-7 | шт | 1 | 0
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | М | 6 | 0
[7 empty] | Траверса ТМ-2 | шт | 1 | 0
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт | 3 | 0
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт | 3 | 0
|  |  | ВЛ-10кВ Ф-1006 ПС Талызино оп.№1 отп. на ТП-1622, оп.№58 отп. на ТП-1622, оп.№104 отп. на ТП-1622 | Замена траверсы | шт | 3 | Траверса ТМ-6 с серьгой | шт | 1 | 3
[7 empty] | Оголовок ОГ-13 с серьгой | шт | 1 | 3
[7 empty] | Накладка ОГ-2 | шт | 1 | 3
[7 empty] | Хомут Х-42 | шт | 2 | 6
[7 empty] | Изолятор ШФ-20Г1 | шт. | 5 | 15
[7 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 5 | 15
[7 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт | 2 | 6
[7 empty] | Зажим ПС2-1 | шт | 2 | 6
|  |  |  | Монтаж натяжной изолирующей подвески | шт | 18 | Изолятор ПС-70Е | шт | 2 | 36
[7 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 1 | 18
[7 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 1 | 18
[7 empty] | НБ-60/5,6-16 | шт | 1 | 18

## Лист4
3. Дополнительные (прочие) условия
Работы выполняются в действующих электроустановках.
Применяемые материалы, оборудование и выполняемые работы должны удовлетворять требованиям по энергоэффективности в соответствии с Федеральным законом № 261 от 23 ноября 2009 года "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внутренними нормативными документами.
Начальник отдела анализа и управления производством Центра управления производственными активами, технического перевооружения и реконструкции | / Р.С. Патрин /
Заместитель главного инженера - начальник управления распределительных сетей | / А.В. Корнилов/

## Лист5
Приложение 1.1 к техническому заданию
Расчёт коэффициента на проезд (Кд):
№ п.п. | Диспетчерское наименование электроустановки | Расстояние |  |  | Скорость |  |  | Время в пути |  |  | Коэффициент
|  | Шоссе | Грунт | Трасса | Шоссе | Грунт | Трасса | Шоссе | Грунт | Трасса | Кд
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Петряксы магистраль п/о 110-113-114-116 инв.№ 160300001247 | 23 | 0.5 | 0.3 | 60 | 30 | 15 | 0.38333 | 0.016667 | 0.02 | 1.105 | 0.84
2 | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Петряксы за ЛР-568 п/о 133-135 инв.№ 160300001247 | 22 | 0.7 | 0.1 | 60 | 30 | 15 | 0.36667 | 0.023333 | 0.0066667 | 1.0992 | 0.79333
3 | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Петряксы за ЛР-568 п/о 138-289 инв.№ 160300001247 | 16 | 0 | 2.7 | 60 | 30 | 15 | 0.26667 | 0 | 0.18 | 1.1117 | 0.89333
4 | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Петряксы отп.на 1410 п/о 1-18 инв.№ 160300001247 | 21 | 0 | 0.5 | 60 | 30 | 15 | 0.35 | 0 | 0.033333 | 1.0958 | 0.76667
5 | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Петряксы .за ЛР-157 п/о 1-29 инв.№ 160300001247 | 22 | 0.5 | 0.5 | 60 | 30 | 15 | 0.36667 | 0.016667 | 0.033333 | 1.1042 | 0.83333
6 | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Петряксы .за ЛР-157отп.на КТП-1420 п/о 1-4 инв.№ 160300001247 | 22 | 0.2 | 0.15 | 60 | 30 | 15 | 0.36667 | 0.0066667 | 0.01 | 1.0958 | 0.76667
7 | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Петряксы .за ЛР-193 п/о 1-11, инв.№ 160300001247 | 30 | 0.1 | 0.4 | 60 | 30 | 15 | 0.5 | 0.0033333 | 0.026667 | 1.1325 | 1.06
8 | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Петряксы .за ЛР-193 п/о 80-93, , инв.№ 160300001247 | 33 | 0.15 | 0.2 | 60 | 30 | 15 | 0.55 | 0.005 | 0.013333 | 1.1421 | 1.1367
9 | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Петряксы .за ЛР-193 п/о 120-122, , инв.№ 160300001247 | 34 | 0.1 | 0.1 | 60 | 30 | 15 | 0.56667 | 0.0033333 | 0.0066667 | 1.1442 | 1.1533
10 | ВЛ-10кВ Ф1004 ПС Петряксы .за ЛР-193 п/о 132-168, инв.№ 160300001247 | 36 | 0.2 | 0.55 | 60 | 30 | 15 | 0.6 | 0.0066667 | 0.036667 | 1.1608 | 1.2867
11 | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Пильна магистраль п/о 12-129 инв.№ 160300001239 | 1 | 0.1 | 0.3 | 60 | 30 | 15 | 0.016667 | 0.0033333 | 0.02 | 1.01 | 0.08
12 | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Пильна за ЛР-142 отп.на КТП-157 п/о 7-21 инв.№ 160300001239 | 8 | 0.9 | 0.4 | 60 | 30 | 15 | 0.13333 | 0.03 | 0.026667 | 1.0475 | 0.38
13 | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Пильна за ЛР-142 п/о 47-56 инв.№ 160300001239 | 10 | 0.8 | 0.2 | 60 | 30 | 15 | 0.16667 | 0.026667 | 0.013333 | 1.0517 | 0.41333
14 | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Пильна за ЛР-146 п/о 1-45 инв.№ 160300001239 | 12 | 0.2 | 1.1 | 60 | 30 | 15 | 0.2 | 0.0066667 | 0.073333 | 1.07 | 0.56
15 | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Пильна за ЛР-146 отп.на КТП-1256 п/о 1-6 инв.№ 160300001239 | 11 | 0.4 | 0.2 | 60 | 30 | 15 | 0.18333 | 0.013333 | 0.013333 | 1.0525 | 0.42
16 | ВЛ-10кВ Ф1002 ПС Пильна за ЛР-141 п/о 1-34 инв.№ 160300001239 | 4 | 0.3 | 0.9 | 60 | 30 | 15 | 0.066667 | 0.01 | 0.06 | 1.0342 | 0.27333
17 | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Петряксы Магистраль п/о 58-100 инв.№ 160300001244 | 21 | 0.1 | 1.1 | 60 | 30 | 15 | 0.35 | 0.0033333 | 0.073333 | 1.1067 | 0.85333
18 | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Петряксы за ЛР-165 п/о 1-57 инв.№ 160300001244 | 21 | 0.1 | 2.1 | 60 | 30 | 15 | 0.35 | 0.0033333 | 0.14 | 1.1233 | 0.98667
19 | ВЛ-10кВ Ф1001 ПС Петряксы за ЛР-165 п/о 65-89 инв.№ 160300001244 | 19 | 0.1 | 0.8 | 60 | 30 | 15 | 0.31667 | 0.0033333 | 0.053333 | 1.0933 | 0.74667
20 | ВЛ-10кВ Ф1007 ПС Петряксы Магистраль п/о 139-147 инв.№ 160300001258 | 55 | 0.3 | 0.8 | 60 | 30 | 15 | 0.91667 | 0.01 | 0.053333 | 1.245 | 1.96
21 | ВЛ-10кВ Ф1007 ПС Петряксы за ЛР-567 п/о 1-70- инв.№ 160300001258 | 50 | 0.2 | 3.3 | 60 | 30 | 15 | 0.83333 | 0.0066667 | 0.22 | 1.265 | 2.12
22 | ВЛ-10кВ Ф1007 ПС Петряксы за ЛР-567 отп на КТП-1367 п/о 1-32 инв.№ 160300001258 | 55 | 0.3 | 1.1 | 60 | 30 | 15 | 0.91667 | 0.01 | 0.073333 | 1.25 | 2
23 | ВЛ-10кВ Ф1007 ПС Петряксы за ЛР-567 отп на КТП-1352 п/о 1-8 инв.№ 160300001258 | 55 | 0.3 | 0.3 | 60 | 30 | 15 | 0.91667 | 0.01 | 0.02 | 1.2367 | 1.8933
24 | ВЛ-10кВ Ф1006 ПС Петряксы магистраль п/о 183-198 инв.№ 160300001249 | 15 | 0.6 | 0.2 | 60 | 30 | 15 | 0.25 | 0.02 | 0.013333 | 1.0708 | 0.56667
25 | ВЛ-10кВ Ф1006 ПС Петряксы за ЛР-563 п/о 29-45 инв.№ 160300001249 | 12 | 0.1 | 0.45 | 60 | 30 | 15 | 0.2 | 0.0033333 | 0.03 | 1.0583 | 0.46667
26 | ВЛ-10кВ Ф1006 ПС Петряксы за ЛР-563 п/о 84-93 инв.№ 160300001249 | 12 | 0.1 | 0.2 | 60 | 30 | 15 | 0.2 | 0.0033333 | 0.013333 | 1.0542 | 0.43333
27 | ВЛ-10кВ Ф1006 ПС Петряксы отп.на КТП-1472 п/о 1-7 инв.№ 160300001249 | 12 | 0.1 | 0.2 | 60 | 30 | 15 | 0.2 | 0.0033333 | 0.013333 | 1.0542 | 0.43333
28 | ВЛ-10кВ Ф1006 ПС Петряксы За ЛР-150 п/о 7-22, инв.№ 160300001249 | 15 | 0.1 | 0.5 | 60 | 30 | 15 | 0.25 | 0.0033333 | 0.033333 | 1.0717 | 0.57333
29 | ВЛ-10кВ Ф1006 ПС Петряксы За ЛР-150 п/о 60-69 инв.№ 160300001249 | 19 | 0.1 | 0.2 | 60 | 30 | 15 | 0.31667 | 0.0033333 | 0.013333 | 1.0833 | 0.66667
30 | ВЛ-10кВ Ф1003 ПС Пильна магистраль п/о 31-166 инв.№ 160300001240 | 3 | 0.1 | 4.8 | 60 | 30 | 15 | 0.05 | 0.0033333 | 0.32 | 1.0933 | 0.74667
31 | ВЛ-10кВ Ф1003 ПС Пильна магистраль п/о 179-206 инв.№ 160300001240 | 6 | 0.1 | 1.1 | 60 | 30 | 15 | 0.1 | 0.0033333 | 0.073333 | 1.0442 | 0.35333
32 | ВЛ-10кВ Ф1003 ПС Пильна магистраль п/о 220-289 инв.№ 160300001240 | 15 | 0.1 | 2.6 | 60 | 30 | 15 | 0.25 | 0.0033333 | 0.17333 | 1.1067 | 0.85333
33 | ВЛ-10кВ Ф1003 ПС Пильна отп.на КТП-147 п/о 1-8 инв.№ 160300001240 | 21 | 0.1 | 0.25 | 60 | 30 | 15 | 0.35 | 0.0033333 | 0.016667 | 1.0925 | 0.74
34 | ВЛ-10кВ Ф1003 ПС Пильна отп.за ЛР-153 п/о 1-52 инв.№ 160300001240 | 18 | 0.1 | 1.8 | 60 | 30 | 15 | 0.3 | 0.0033333 | 0.12 | 1.1058 | 0.84667
35 | ВЛ-10кВ Ф1003 ПС Пильна За ЛР-154 п/о 34-69 инв.№ 160300001240 | 19 | 0.1 | 0.9 | 60 | 30 | 15 | 0.31667 | 0.0033333 | 0.06 | 1.095 | 0.76
36 | ВЛ-10кВ Ф1003 ПС Пильна за ЛР-154 отп.на ЗТП-1276 п/о 1-14 инв.№ 160300001240 | 19 | 0.1 | 0.3 | 60 | 30 | 15 | 0.31667 | 0.0033333 | 0.02 | 1.085 | 0.68
37 | ВЛ-10кВ Ф1003 ПС Пильна отп.на КТП-1295 п/о 1-7 инв.№ 160300001240 | 10 | 0.1 | 0.25 | 60 | 30 | 15 | 0.16667 | 0.0033333 | 0.016667 | 1.0467 | 0.37333
38 | ВЛ-10кВ Ф1003 ПС Пильна за ЛР-158 п/о 1-18 инв.№ 160300001240 | 20 | 0.1 | 0.4 | 60 | 30 | 15 | 0.33333 | 0.0033333 | 0.026667 | 1.0908 | 0.72667