| “УТВЕРЖДАЮ” Номер ТЗ | 305С_006 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2107559 |

__________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_______________________ /_____________

## “_______” ___________________ 20_____ г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку разрядников.  Лот № 305С.

(РВ РВН-0,5М У1)

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики разрядника должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| № п/п | Наименование | Технические требования и характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РВ РВН-0,5М У1 | Класс напряжения сети, кВ действующее – 0,38 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение, кВ действующее – 0,5 |  |  |
|  |  | Номинальный разрядный ток, кА – 1 |  |  |
|  |  | Пробивное напряжение при частоте 50 Гц в сухом состоянии и под дождем, кВ действующее: | не менее | 2,3 |
|  |  |  | не более | 2,7 |
|  |  | Импульсное пробивное напряжение при предразрядном времени от 2 до 20 мкс, кВ - не более 4,3 |  |  |
|  |  | Остающееся напряжение при волне импульсного тока 8/20 мкс, кВ, не более | с амплитудой 1000А | 2,5 |
|  |  | Ток утечки при выпрямленном напряжении, мкА, не более – 6 |  |  |
|  |  | Масса разрядника, кг, не более – 0,25 |  |  |

Разрядники предназначены для работы в районах с умеренным климатом и промышленной атмосферой, как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе. Рабочая температура – от -45°С до +50°С для исполнения У1. Высота установки ограничителей – не более 1000 м над уровнем моря. Относительная влажность воздуха – 100% при температуре +25°С.

- Общие требования.

  - К поставке допускаются разрядники, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих разрядники для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- наличие декларации (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- разрядники, впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд ПАО «МРСК Центра», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки разрядников) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку продукции для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Разрядники должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения разрядников  должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя,  ГОСТ 23216, ГОСТ 14192 – 96 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Правила приемки разрядников должны соответствовать требованиям технических условий изготовителя.

Способ укладки и транспортировки разрядников должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Упаковка разрядников должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретную марку.

Разрядник и его части (при транспортировании разрядника в частично разобранном виде) должны быть для транспортирования упакованы в соответствие с требованиями ГОСТ 23216, ГОСТ 16511 и ГОСТ 2991.

  - Каждая партия разрядников должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с техническими условиями изготовителя.

2.6. В комплект поставки разрядника должно входить:

- разрядник;

- паспорт с результатами приемосдаточных испытаний (на каждый разрядник);

- руководство по монтажу и эксплуатации (на группу поставляемых однотипных аппаратов).

2.7. Срок изготовления разрядника должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 25 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка разрядников должна соответствовать требованиям технических условий изготовителя (для конкретного типа номенклатуры). Маркировка, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на разрядники конкретных типов.

Маркировка производится непосредственно на изделии.

Маркировка разрядника должна быть разборчивой и прочной, качество маркировки должно сохраняться при эксплуатации, транспортировании и хранении разрядника в режимах и условиях, установленных стандартами или техническими условиями конкретные серии и типы.

На каждом изделии должны быть указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение разрядника;

- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- номинальная частота в герцах;

- год выпуска разрядника.

По всем видам разрядников Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых изделий.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия разрядников должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

_________________________________________/__________________/________________

должность                                                       подпись                     Фамилия И.О.