“УТВЕРЖДАЮ”

| _____________________________________ Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2320377 |

_____________________________________

_____________________________________

_______________________ /_____________

“_______” ___________________ 20_____ г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку противопожарного оборудования

(Модуль МПП Тунгус-6 (н-С2) (Р) -6(п)-И-ГЭ).

Лот № 310А

- Технические требования к продукции.

  - Технические данные для Модуля МПП Тунгус-6 должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице № 1:

Таблица №1

| Наименование | Технические требования и характеристики |  |
| --- | --- | --- |
| Модуль МПП Тунгус-6 (н-С2) (Р) -6(п)-И-ГЭ | Назначение и область применения: Предназначен для автоматического подавления очагов пожара классов А (твердых веществ), В (жидких веществ), С (газообразных веществ) и Е (электрооборудования, находящегося под напряжением без учёта параметра пробивного напряжения огнетушащего порошка |  |
|  | Комплект поставки: Модуль МПП Тунгус-6, эксплуатационная документация, сертификаты соответствия. |  |
|  | ГОСТ или ТУ, нормативные документы:  ГОСТ Р 53286-2009 «Техника пожарная установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули общие технические требования. Методы испытаний  ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». |  |
|  | Цвет: окрашен эпоксидно-полиэфирной порошковой краской красного цвета (RAL 3020) |  |
|  | Возможность перезарядки | есть |
|  | Габаритные размеры: -диаметр -высота (с установочным кронштейном) | 286 |
|  |  | 273 |
|  | Полная масса: | 10 кг |
|  | Кол-во ОТВ, кг | 6,0 |
|  | Быстродействие МПП,с | От 1 до 10 |
|  | Время действия,с | Не более 1 |
|  | Огнетушащая способность МПП при тушении очагов пожара в помещении с высоты до 4м: |  |
|  | Площадь (S), класс пожара А, м²; | 50 |
|  | Площадь (S), класс пожара В, м²; | 25 |
|  | Давление вскрытия мембраны,МПа | 1,9-2,1 МПа |
| Температура эксплуатации и хранения, °С |  | От -50 до +50 |
| Срок службы, лет, не менее |  | 10 |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия |  | + |

- Общие требования.

2.1 К поставке допускаются Модуля МПП Тунгус-6, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих противопожарное оборудование для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (утв. постановлением Правительства РФ от 17 марта 2009 г. N 241;

- противопожарное оборудование,  впервые поставляемое заводом - изготовителем для нужд ОАО «МРСК Центра», должно иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ОАО «Россети»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ОАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки огнетушителей) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку Модуля МПП Тунгус-6  обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Противопожарное оборудование должно соответствовать требованиям:

 ГОСТ Р 53286-2009 «Техника пожарная установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули общие технические требования. Методы испытаний;

 ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикорозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения Модуля МПП Тунгус-6  должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя Модуля МПП Тунгус-6 , Упаковка модулей и деталей к ним должна соответствовать ГОСТ 23170. Для упаковки должны использоваться материалы по ГОСТ 8273, ГОСТ 2991, ГОСТ 19729.  Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки огнетушителей должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении должны соответствовать условиям их эксплуатации и требованиям ГОСТ 15150.

2.5 Срок изготовления Модуля МПП Тунгус-6 должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые Модуль МПП Тунгус-6  должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выявления повреждений, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Модуль МПП Тунгус-6 должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания).

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

Каждый огнетушитель должен быть обеспечен руководством по эксплуатации (совмещенным с паспортом), выполненным в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601, ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 51017. Руководство по эксплуатации должно содержать сведения, позволяющие потребителю надлежащим образом установить и использовать огнетушитель.

Оно должно включать следующие разделы:

- титульный лист;

- назначение и основные технические характеристики огнетушителя;

- комплект поставки;

- устройство и принцип работы огнетушителя (с необходимыми иллюстрациями);

порядок работы с огнетушителем во время тушения пожара (обязательное указание о необходимости пятисекундной задержки для огнетушителей с газовым баллончиком или газогенерирующим устройством, о пространственном положении огнетушителя с допустимым углом отклонения от этого положения во время тушения очага пожара, о рекомендуемом безопасном расстоянии, с которого следует начинать тушение, рекомендуемые тактические приемы при тушении очага пожара различных веществ);

- указания о мерах безопасности при работе с огнетушителем.

Предупреждение о возможных вредных воздействиях на организм человека при использовании данного огнетушителя;

порядок эксплуатации огнетушителя, в котором должны быть указаны правила установки огнетушителя на защищаемом объекте, периодичность и объем проверок, испытаний и перезарядки огнетушителя, значения и допуски изменения параметров, которые контролируют в ходе проведения проверок.

В руководстве по эксплуатации обязательно должно быть указание о том, что техническое обслуживание и перезарядка огнетушителя могут проводиться только организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, а также указание, что при ремонте следует использовать детали и ОТВ, рекомендованные изготовителем данного огнетушителя;

- порядок транспортирования и хранения огнетушителя;

- имеющиеся сертификаты на огнетушители (номера, кем выданы и до какого срока они действуют);

свидетельство о приемке (с указанием, какой именно маркой ОТВ заряжен огнетушитель) и свидетельство о продаже огнетушителя;

- гарантийные обязательства предприятия-изготовителя;

- примеры таблиц, заполняемых при техническом обслуживании огнетушителя;

- адрес, телефон и полное наименование организации-изготовителя огнетушителя.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия Модуля МПП Тунгус-6 должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

_____________________________________________/__________________/________________

должность                                                       подпись                      Фамилия И.О.