“УТВЕРЖДАЮ”

| _____________________________________ Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2319689 |

_____________________________________

_____________________________________

_______________________ /_____________

“_______” ___________________ 20_____ г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку противопожарного оборудования (Шланг к огнетушителю ОП-8з).

Лот № 310А

- Технические требования к продукции.

  - Технические данные:  шланг к огнетушителю ОП-8з должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице № 1:

Таблица №1

| Наименование | Технические требования и характеристики |  |
| --- | --- | --- |
| Шланг к огнетушителю ОП-8з | Назначение и область применения: Раструб подсоединяется к порошковому огнетушителю и позволяет распылять и направлять огнетушащее вещество выходящее из огнетушителя при тушении пожара. |  |
|  | Комплект поставки: шланг к огнетушителю ОП-8з, эксплуатационная документация, сертификаты соответствия. |  |
|  | ГОСТ или ТУ, нормативные документы: -  ГОСТ 51017-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний» |  |
|  | Материал: Гибкий шланг обеспечивающий свободный проход ОТВ без переломов и перегибов, для более точного и эффективного распределения порошка на конце шланга предусмотрен раструб |  |
|  | Температура эксплуатации и хранения, °С | От -50 до+50 |
|  | Габаритные размеры шланга, не более, м: | 1,0 |
|  | Резьба щтуцера, мм | М 16 х 1,5 / М14 х 1,5 |
|  | Масса, не более, кг | 0,5 |
|  | Срок службы, лет, не менее | 10 |
|  | Температура эксплуатации и хранения, °С | От -40 до +50 |
|  | Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия | + |

- Общие требования.

2.1 К поставке допускаются шланг к огнетушителю ОП-8з, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих противопожарное оборудование для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (утв. постановлением Правительства РФ от 17 марта 2009 г. N 241;

- противопожарное оборудование,  впервые поставляемое заводом - изготовителем для нужд ОАО «МРСК Центра», должно иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ОАО «Россети»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ОАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки шлангов для огнетушителей) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку шланг к огнетушителю ОП-8з для нужд ОАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Противопожарное оборудование должно соответствовать требованиям:

- - ГОСТ 51017-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний»

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикорозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения шланг к огнетушителю ОП-8з должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя шланг к огнетушителю ОП-8з, ГОСТ 2991,  ГОСТ 23216, ГОСТ 14192 – 96 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки шланг к огнетушителю ОП-8з должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

2.5 Срок изготовления шланг к огнетушителю ОП-8з должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые шланг к огнетушителю ОП-8з должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выявления повреждений шланг к огнетушителю ОП-8з, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Шланг к огнетушителю ОП-8з обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания).

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

В комплект поставки для каждой партии шланг к огнетушителю ОП-8з должны входить документы:

 паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке, с указывается температура, при которой возможно использовать выбранный раструб, и дата выпуска;

 Крепежный металлический зажим;

 Растра.

По всем видам поставляемой продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации шланг к огнетушителю ОП-8з.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия шланг к огнетушителю ОП-8з должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

_____________________________________________/__________________/________________

должность                                                       подпись                      Фамилия И.О.