ПАО «МРСК Центра»

|  |  | УТВЕРЖДАЮ: Начальник Департамента КиТАСУ ПАО «МРСК Центра» _______________Р. В. Демьянец «___»______________ 2019 г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

5__77__193

На поставку оборудования гарантированного электроснабжения

для ПАО «МРСК Центра»

на 6 листах

|  |  | СОГЛАСОВАНО: Заместитель начальника Департамента КиТАСУ ПАО «МРСК Центра» _______________Е. Е. Симонов # «___»______________ 2019 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | СОГЛАСОВАНО Начальник управления ИТ Департамента КиТ АСУ ПАО «МРСК Центра» ______________ В.А. Подымский «___»______________2019 г. |

2019 г.

Содержание

1.	Общие данные	3

2.	Сроки начала/окончания поставки	3

3.	Финансирование поставки	3

4.	Требования к Поставщику	3

5.	Технические требования к оборудованию и материалам.	3

6.	Гарантийные обязательства	3

7.	Условия и требования к поставке	3

8.	Правила приёмки оборудования	4

9.	Стоимость и оплата	4

Приложение	5

- Общие данные

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку оборудования гарантированного электроснабжения для нужд ПАО «МРСК Центра».

Заказчик: «МРСК Центра».

Поставщик: определяется по итогам торговой процедуры.

Основная цель: выбор Поставщика для заключения договора на поставку оборудования гарантированного электроснабжения для нужд ПАО «МРСК Центра».

- Сроки начала/окончания поставки

Начало: с момента заключения договора

Окончание: 30.09.2019

- Финансирование поставки

Амортизация, ИПР 2019г.

- Требования к Поставщику

Требования к поставщику указаны в конкурсной документации

- Технические требования к оборудованию и материалам.

Закупаемое оборудование должно быть новым и ранее не используемым, дата изготовления не ранее 2018 года. Состав, количество, срок гарантии указаны в Приложении к настоящему ТЗ.

- Гарантийные обязательства

Гарантия на оборудование оформляется гарантийными талонами на каждое изделие. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться на сроки не менее чем на сроки, указанные в Приложении к настоящему ТЗ.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока.

Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования, материалов на склад ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго», расположенный по адресу: г. Тамбов, ул. Авиационная, д. 149.

- Условия и требования к поставке

Условия поставки: транспортом Поставщика, транспортные расходы входят в стоимость товара. При транспортировке необходимо руководствоваться требованиями к упаковке и транспортировке оборудования, указанными в документации на оборудование.

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки, стоимость упаковки входит в общую стоимость предложения.

Объем и комплектность поставки должны соответствовать спецификации (Приложение к настоящему ТЗ).

Одновременно с поставкой товара Поставщик обязан представить Заказчику оригиналы следующих документов: счет-фактура, товарная накладная, счет на оплату товара.

Все оборудование, приведенное в Приложении, должно являться объектом основных средств («Положение об учетной политике ПАО «МРСК Центра»: объектами основных средств признаются объекты, предназначенные для постоянного запаса (резерва) в соответствии с установленными технологическими и иными требованиями, стоимостью более 40 000 рублей).

- Правила приёмки оборудования

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» при получении оборудования на склад филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго», расположенный по адресу: г. Тамбов, ул. Авиационная, д. 149.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки путем проведения внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки. Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12).

Оборудование считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной.

Дополнительные условия приемки оборудования по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

- Стоимость и оплата

Оплата производится Заказчиком на условиях, указанных в конкурсной документации.

Приложение

к техническому заданию на поставку

оборудования гарантированного электроснабжения

для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» -

«Тамбовэнерго»

Перечень комплектующих и материалов

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во, шт. | Гарантия, мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизельная установка контейнерного исполнения 30 кВт/38 кВА (с АВР) АД-30С-Т400-2РНМ11 (или аналог) | ДГУ Мощность номинальная: 30 кВт Мощность максимальная: 33 кВт Мощность в кВА: 38 кВА Напряжение: 230/400 В Число фаз: 3 Инверторная модель: нет Тип генератора: Синхронный Пуск: электростартер Исполнение: открытое Функция сварки: нет Частота: 50 Гц Расход топлива при 75% нагрузке: 8.28 л/ч Объем топливного бака: 70 л Модель двигателя: K4100ZD Топливо: дизель Система охлаждения: жидкостная Частота вращения двигателя: 1500 об/мин Размеры Масса: 700 кг Длина: 2000 мм Ширина: 630 мм Высота: 1260 мм Блок АВР (автомат ввода резерва) Наличие Автоматическое включение/выключение установки при пропадании/появлении напряжения в основной сети, при пропадании одной из фаз или при изменении параметров напряжения или частоты любой из фаз основной сети да Контроль над основными параметрами работы двигателя и генератора электростанции. да Останов генераторной установки при перегрузке генератора, снижении уровня или давления масла, повышения температуры двигателя да Подзарядка аккумуляторной батареи да Контейнер: Несущая конструкция контейнера – стальной каркас; да Ограждающие конструкции – трехслойные панели с наружной обшивкой из стального листа, с внутренним слоем из минераловатных плит (толщина 50мм); да Утепление (до 35 градусов), да Шумопоглощение (9 дБ от звукового давления ГУ) да приточновытяжная вентиляция с автоматическими жалюзи и защитными решетками; да Система отвода выхлопных газов со стандартным глушителем; да Рабочее освещение 220В и аварийное освещение 12В; да Охраннопожарная сигнализация да Автоматическая порошковая система пожаротушения да Обогрев конвекторного типа, автоматический, с внутренним датчиком температуры да | 1 | 12 |
| 2 | Батарейный шкаф для ИБП серии КРОН-ШМА-03 (или аналог) | Габаритные размеры (мм) ВхГхШ 1520х740х1600 Полка (шт) 3 Резиновый коврик на полке (шт) 3 Клеммник (шт) 6 Нагрузка на полку (кг) 200 Размер полки (мм) 1520х690 Диаметр присоединительного патрубка (мм) 155 Масса (кг) 144 | 1 | 12 |
| 3 | Аккумуляторная батарея Yellow GB 12-250 для ИБП (или аналог) | номинальное напряжение В 12 Число элементов шт. 6 материал элементов Пластина анода диоксид свинца Пластина катода свинец Корпус/крышка пластик ABS Клеммы медь Сепаратор стекловолокно Электролит серная кислота Номинальная ёмкость при 25°С A/h 250 Саморазряд не более 3% ёмкости в месяц при 20°С Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°С). mOm н более 2,9 Расчетный срок службы лет 12 Габариты ДхШхВ мм 521 x 269 x 242 Вес, кг 71 | 10 | 12 |