## Лист1
Приложение к ТЗ на ремонт силовых трансформаторов 3-4-5-6 габаритов
Детализация объемов работ по ремонту силовых трансформаторов 3-4-5-6 габаритов филиала ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" на 2019 год
№ п/п | Филиал | Наименование участка СПС УВС | Наименование ПС | Тип (марка) силового трансформатора | Мощность, кВА | Класс U, кВ | № вышестоящего ТМ в SAP* | № единицы оборудования в SAP | Наименование и перечень работ** | Месяц выполнения работ |  | Примечание
[10 empty] | начало | окончание
1 | Липецкэнерго | Лебедянский участок СПС | ПС 35/10кВ Данков Сельская | Трансформатор ТМ-6300/35/10 | 6300 | 35 | PS035-001237 | 300000688092 | Работы, связанные с разгерметизацией трансформатора при ремонте и замене узлов, независимо от мощности: класс напряжения 35 кВ, вид защиты масла трансформатора - воздухоосушителем | июнь | июнь
Замена привода и подвижныж контактнов системы ПБВ-5, класс напряжения 35кВ
Регенерация масла тр-ра 5т долив масла в трансформатор (0,5Т).
Замена газового реле (трубопровод Ø50 мм) реле РГТ-50
Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-100, ТФ-160: 2 группа сложности с заменой шиберных кранов 50 мм. 2 шт.,замена селикагеля 50 кг.
Техническое обслуживание ВОФ,замена индикаторного селикагеля 3 кг.
Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами расстояние между центрами патрубков до 1200 мм, двурядный: Замена радиатора (7шт),Замена задвижки ДУ-80.-14 шт.
Ремонт бака трансформатора мощностью: 6300 кВа с заменой РТИ уплотнений и запорной арматурой. Резина МБС-5, 8, мм.Задвижка ДУ-80
Ремонт расширителей трансформаторов без пленочной защиты масла, диаметр расширителя свыше 1000мм: 2 группа сложности
Замена термосигнализатора ТСМ или аналог (ТКП-160,)
Ремонт 18 м² лакокрасочного покрытия: на 1-й слой
Ремонт 18 м² лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой
Замена вводов съемных класса напряжения 35кВ 3 шт, Замена дефектных деталей, замена уплотнений. Замена вводных шпилек 10 кВ.3шт
Ремонт устройств ПБВ : Разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей. Сборка, регулировка.
Ремонт предохранительной трубы диаметром свыше 100 до 250мм
Замена 2 м³ гравийной засыпки: (Щебень гранитный 40-70 мм)
Ремонт 1,5 м/п маслоприемной чаши с покраской: цемент М 500 0,2 т, строительный песок 0,3 т
2 | Липецкэнерго | Липецкий участок СПС | ПС 110/35/10кВ Хворостянка | Трансформатор ТДТН-16000/110/35/10 | 16000 | 110 | PS110-001216 | 300000687959 | Ремонт по 2 группе сложности без смены обмоток, без разборки активной части трехфазного трёхобмоточного трансформатора 16000 110кВ Сушка и восстановление изоляции обмоток. | июнь | июнь
Расшиновка и ошиновка трансформатора 16000 кВА
Ремонт бака трансформатора мощностью 16000 кВА. Чистка и промывка наружных поверхностей бака. Замена уплотнений, ревизия ВОФ в РПН и трансформаторе. Замена: кран шаровый Д25 - 4 шт., резина МБС-5, 8, 10 мм - 50 кг, замена стрелочного маслоуказателя МС-1 - 1шт. на расширительном баке.
Замена 3 вводов 110 кВ на ввода с твердой изоляцией (чертеж ИВУЕ.686352.203)
Замена термосигнализатора. Замена: термосигнализатор ТКП-160 - 1 шт., металлорукав d25 - 30 м, кабель ВВГ 4х2,5 - 30 м.
Ремонт радиаторов - 5 шт. Радиаторы прямотрубные и с гнутыми трубами расстояние между центрами патрубков до 1200 мм, двурядный. Ремонт 2гр сложности: разборка, осмотр, дефектация, очистка внутренних поверхностей, заварка, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка. Сборка, испытания. Замена: уплотнительной резина МБС-5, 8, 10 мм - 10 кг
Окраска металлических огрунтованных поверхностей 75 м2 эмалью за 2 раза. Материал: салфетка техническая 40х40 см - 50 шт., ветошь - цветной трикотаж - 10 кг, шлифшкурка 2 мм - 3 м², краска серая PAL-7040 - 100 кг.
Восстановление и сушка сорбентов. Сушка силикагеля и цеолита. Цеолит-0,2 т, Замена: силикагель КСК - 0,15 т.
Обработка трансформаторного масла: доливка масла. Масло трансформаторное ГК - 0,525т.
Обработка трансформаторного масла: слив, заливка, сушка и очистка. Масло трансформаторное ГК - 26 т. Введение присадки ИОНОЛ.
Термосифонные фильтры тип ТФ-100 2 гр. сложности ремонта. Разборка , осмотр, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля и дефектных уплотнений. Сборка, испытания Замена: силикагель КСК - 150 кг, уплотнительной резина МБС-5, 8, 10 мм - 5 кг
Замена газового реле силового трансформатора с заменой вторичных цепей с металлорукавом. Замена: газовое реле РГТ-80 - 1 шт., КВВГЭнг 4х2,5 - 40 м, металлорукав d25 -40м
Замена струйного реле силового трансформатора с заменой вторичных цепей с металлорукавом. Замена: газовое реле РСТ-80 - 1 шт., КВВГЭнг 4х2,5 - 40 м, металлорукав d25 -40м
Ремонт РПН со вскрытием и заменой масла. Контакторы переключающих устройств РПН тип РНТ-13 Ремонт контакторов РПН 2 гр. сложности : Осмотр, устранение дефектов , чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка. Материал: Масло 200 кг.Салфетки - 10 шт., ветошь - 5 кг, шлифшкурка 0 мм - 1 м², литол 2,1кг-банка - 1 шт.
3 | Липецкэнерго | Лебедянский участок СПС | ПС 110/10кВ Химическая | Трансформатор ТДТН-16000/110/35/10 | 16000 | 110 | PS110-001095 | 300000688280 | Ремонт по 2 группе сложности без смены обмоток, без разборки активной части трехфазного трёхобмоточного трансформатора 16000 110 кВ | июль | июль
Работы, связанные с разгерметизацией трансформатора при ремонте и замене узлов, независимо от мощности: класс напряжения 110 кВ, вид защиты масла трансформатора - воздухоосушителем
Контакторы переключающих устройств РПН тип РС-4 Ремонт контакторов РПН 2 гр. сложности : Осмотр, устранение дефектов (без разборки), чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка.(замена соеденительных уплотнений).
Регенирация масла тр-ра 23 т,с частичной заменой масла (1 т) .Долив масла в трансформатор (1 т)
Замена газового реле (трубопровод Ø50 мм) реле РГТ-50
Термосифонные фильтры тип ТФ-100 2 гр. сложности ремонта Разборка, осмотр, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля и дефектных уплотнений. Сборка, испытания Замена шиберных кранов Д-80мм. - 2 шт. Силикагель (150 кг)
Техническое обслуживание ВОФ (замена селикагеля)Замена шиберных кранов Д-80.
Радиаторы прямотрубные и с гнутыми трубами расстояние между центрами патрубков до 1200 мм, двурядный. Ремонт 2гр сложности: Ремонт радиатора (5 шт.).Замена сливных шиберных кранов 10 шт. (D-80).
Ремонт бака трансформатора мощностью 16000 кВА. Чистка и промывка наружных поверхностей бака. Зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин. замена уплотнений замена сливной задвижки ДУ-80 мм 1 шт., задвижки для подключения маслоочистительной установки ДУ-50 мм,1 шт. задвижки для присоединения фильтр пресса ДУ-50 мм,1 шт. кранов шаровых ДУ-25 мм, шиберного крана ДУ-80 мм.1 шт.
Ремонт расширителей трансформаторов без пленочной защиты масла, диаметр расширителя свыше 1000мм: 2 группа сложности
Замена термосигнализатора ТСМ или аналог (ТКП-160,) 2 шт.
Замена охладителей типа ДЦ с заменой Эл.двигатель охлаждения Тип АБ63А4ВУ1 с крыльчаткой 8 шт.
Ремонт 18 м² лакокрасочного покрытия: на 1-й слой
Ремонт 18 м² лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой
Ремонт предохранительной трубы диаметром свыше 100 до 250мм.Листовая резина техническая (МБС-8 мм), 3м
4 | Липецкэнерго | Елецкий участок СПС | ПС 35/10 кВ Хитрово | Трансформатор ТМН-6300/35/10 | 6300 | 35 | PS035-001088 | 300000688279 | Работы связанные с разгерметизацией трансформатора при ремонте узлов ТМН-6300/35 | август | август
Ремонт контактора переключающего устройства РПН типа типа РС4 1 гр. Сложности
Ремонт избирателей переключающих устройств РПН, тип РС-4-35/400: 1группа сложности
Ремонт 6 шт. вводов до 35 кВ до 630А.
Ремонт термосифонного фильтра ТФ-160. Ремонт затворов дисковых поворотных (2 шт.) Замена силикагеля.
Ремонт 4 шт. радиаторов 200см 2-х рядных. Ремонт дисковых поворотных на затворов. (Устранение течи масла газовой или электросваркой) 1 гр. сложности.
Расшиновка,ошиновка трансформатора
Ремонт бака трансформатора:Ремонт маслоотборного устройства.Ремонт задвижки ДУ-80.Устранение течей технолоогических люков,фланца РПН типа РС 4, ремонт технологического крана на крышке трансорматора и технологическом патрубке.
Ремонт расширителя диаметром до 1000мм.Замена газового реле на РЗТ-80.Замена струйного реле.Замена затвора дискового поворотного ЗДП1-80.(1 шт. ) Обслуживание стрелочных маслоуказателей бака РПН и сил. трансформатора ,прокладка контрольного кабеля,устранение течей запорной арматуры.Обслуживание воздухоосушительного фильтра, ремонт фланцевых вентилей на маслопроводах в кол. 4 шт.
Сушка и очистка трансформаторного 5,1 т масла
Покраска 60 м² трансформатора
5 | Липецкэнерго | Липецкий участок СПС | ПС 110/6кВ Ситовка | Трансформатор ТДН-10000/110/6 | 10000 | 110 | PS110-001376 | 300000687161 | Ремонт по 2 группе сложности без смены обмоток, без разборки активной части трехфазного трансформатора 10000 110 кВ Сушка и восстановление изоляции обмоток. | август | август
Расшиновка и ошиновка трансформатора 10000 кВА
Ремонт бака трансформатора мощностью 10000 кВА. Чистка и промывка наружных поверхностей бака. Замена уплотнений, ревизия ВОФ. Замена: замена индикаторного силикагеля-1,5 кг, уплотнительной резины МБС-5, 8, 10 мм - 50 кг
Замена 3 вводов 110 кВ на ввода с твердой изоляцией (чертеж ИВУЕ.686352.203)
Ремонт 5 шт. радиаторов. Радиаторы прямотрубные и с гнутыми трубами расстояние между центрами патрубков до 1200 мм, двурядный. Ремонт 2гр сложности :Разборка, осмотр, дефектация, очистка внутренних поверхностей, заварка, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка. Сборка, испытания. Замена: уплотнительной резина МБС-5, 8, 10 мм - 10 кг
Окраска 75 м² металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза. Материал: салфетка техническая 40х40 см - 50 шт, ветошь - цветной трикотаж - 10 кг, шлифшкурка 2 мм - 3 м², краска серая PAL-7040 - 100 кг.
Восстановление и сушка сорбентов. Сушка силикагеля и цеолита. Цеолит-0,2 т, Замена: силикагель КСК - 0,15 т.
Обработка трансформаторного масла: Доливка масла. Масло трансформаторное ГК - 0,350 т.
Обработка трансформаторного масла: Слив, заливка, сушка и очистка. Масло трансформаторное ГК - 15 т.
Ремонт термосифонного фильтра тип ТФ-100 2 гр. сложности ремонта Разборка , осмотр, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля и дефектных уплотнений. Сборка, испытания Замена: силикагель КСК - 150 кг, уплотнительной резина МБС-5, 8, 10 мм - 5 кг
Замена уплотнительной резины присоединения газового реле. Материал: резина МБС-5, 8, 10 мм - 5 кг
Замена уплотнительной резины присоединения струйного реле. Материал: резина МБС-5, 8, 10 мм - 5 кг
6 | Липецкэнерго | Липецкий участок СПС | ПС 110/35/10кВ Хлевное | Трансформатор ТДТН-16000/110/35/10 | 16000 | 110 | PS110-001151 | 300000690740 | Ремонт по 2 группе сложности без смены обмоток, без разборки активной части трехфазного трёхобмоточного трансформатора 16000 110 кВ Сушка и восстановление изоляции обмоток. | август | август
Расшиновка и ошиновка трансформатора 16000 кВА
Ремонт бака трансформатора мощностью 16000 кВА. Чистка и промывка наружных поверхностей бака. Замена уплотнений, ревизия ВОФ. Замена: силикагель индикаторный - 1,5 кг, кран шаровый Д25 - 4 шт., резина МБС-5, 8, 10 мм - 50 кг. Ревизия и проверка стрелочного маслоуказателя МС-1 - 2 шт.
Замена термосигнализатора. Замена: термосигнализатор ТКП-160 - 2 шт., металлорукав d25 - 20 м, кабель ВВГ 4х2,5 - 20 м.
Ремонт 5 шт. радиаторов. Радиаторы прямотрубные и с гнутыми трубами расстояние между центрами патрубков до 1200 мм, двурядный. Ремонт 2гр сложности: разборка, осмотр, дефектация, очистка внутренних поверхностей, заварка, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка. Сборка, испытания. Замена: уплотнительной резина МБС-5, 8, 10 мм - 10 кг
Окраска 72 м² металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза. Материал: салфетка техническая 40х40 см - 50 шт., ветошь - цветной трикотаж - 10 кг, шлифшкурка 2 мм - 3 м², краска серая PAL-7040 - 100 кг.
Восстановление и сушка сорбентов. Сушка силикагеля и цеолита. Цеолит-0,2 т, Замена: силикагель КСК - 0,15 т.
Обработка трансформаторного масла: Доливка масла. Масло трансформаторное ГК - 0,525т.
Обработка трансформаторного масла: Слив, заливка, сушка и очистка. Масло трансформаторное ГК - 23 т. Введение присадки ИОНОЛ.
Термосифонные фильтры тип ТФ-100 2 гр. сложности ремонта Разборка , осмотр, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля и дефектных уплотнений. Сборка, испытания Замена: силикагель КСК - 150 кг, уплотнительной резина МБС-5, 8, 10 мм - 5 кг
Ремонт РПН со вскрытием и сливом и регенерацией масла. Контакторы переключающих устройств РПН тип РС-4 Ремонт контакторов РПН 2 гр. сложности : Осмотр, устранение дефектов , чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка. Материал: Салфетки - 10 шт, ветошь - 5 кг, шлифшкурка 0 мм - 1 м², литол 2,1 кг-банка - 1 шт.
Итого по филиалу ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" - 6шт.
** - Приводится ориентировочный перечень работ , объем ремонта по каждому конкретному трансформатору определяется Подрядчиком после вскрытия трансформатора и согласования с Заказчиком
Note on J53: Автор:

## Лист6
м³ | м²