“УТВЕРЖДАЮ”

| Номер ТЗ | 201С_ |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2380685 |

__________________________________

__________________________________

__________________________________

_____________________ /____________

“_______” _________________ 20_____ г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку опорных и опорно-стержневых изоляторов (полимер)

Изолятор ОСК-8-35-Б3-2 УХЛ1.  Лот № 201С

- Технические требования к продукции.

  - Технические данные изоляторов соответствуют параметрам и не ниже значений, приведенных в таблице:

Таблица

| Наименование параметра | ОСК 8-35-Б-3 УХЛ1 |
| --- | --- |
| Номинальное рабочее напряжение, кВ | 35 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40,5 |
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, кВ, не менее | 95 |
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ, не менее | 80 |
| 50%-ое разрядное напряжение промышленной частоты загрязненного и увлажненного изолятора, действующее значение, кВ, не менее | 42 |
| Выдерживаемое напряжение грозовых импульсов, кВ, не менее | 190 |
| Механическая разрушающая сила на изгиб, кH, не менее | 8 |
| Механическая разрушающая сила при растяжении, кH, не менее | 50 |
| Механический разрушающий крутящий момент, кHм, не менее | 0,5 |
| Механическая разрушающая сила при сжатии, кH, не менее | 50 |
| Длина пути утечки, мм, не менее | 1180 |
| Строительная высота, мм | 440 |
| Степень загрязнения изолятора по ГОСТ 9920 (СЗ), не более | III |
| Масса, кг, не более | 5,8 |
| Абсолютная максимальная температура окружающего воздуха, °С | +50 |
| Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С | -60 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, | 60 |
| Срок службы, лет, | 30 |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия | + |
| - поверхность защитной оболочки изоляторов гладкая, без пузырей, раковин, сколов, трещин, вспучивания, облоя, отсутствуют вкрапление гранул красителя и других материалов - на каждом изоляторе указано: обозначение типа изолятора, товарный знак предприятия-изготовителя, год изготовления (две последние цифры) - каждая партия изоляторов снабжается паспортом - поставляемые изоляторы экологически безопасны и не наносят вред окружающей среде. |  |

Установочные размеры

| Обозначение изолятора | Верхний фланец |  | Нижний фланец |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D, мм | d, мм | D, мм | d, мм |
| ОСК 8-35-Б-3 УХЛ1 | 127 | 4отв.ø13 | 127 | 4отв.ø13 |