УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр»- «Белгородэнерго»

_________________ С.А. Решетников

«_____»________________________г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку счетчиков электроэнергии

Лот №210В

- Общая часть.

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» (далее – филиал) производит закупку приборов учета электроэнергии (далее – оборудование) для выполнения ремонта/технического обслуживания автоматизированных систем учета электроэнергии в рамках ремонтной/эксплуатационной программ (замена оборудования, входящего в состав автоматизированной системы) для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» на 2022год.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склад получателя – филиала. Объем поставки, технические характеристики, а также иные требования к закупаемому оборудованию, устанавливаются настоящим техническим заданием.

Доставка оборудования осуществляется за счет Поставщика (стоимость входит в цену предложения) на склад филиала, расположенный:

Таблица №1

| Филиал ПАО «Россети Центр» | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки * | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Белгородэнерго | Авто | 308023, г. Белгород, 5-й Заводской переулок, д.17 | 45 | Приведено в таблице 2 |

*в календарных днях, с момента заключения договора

Способ и условия транспортировки оборудования должны исключать возможность его повреждения или порчи во время перевозки.

Доставка оборудования осуществляется в следующих объемах:

Таблица №2

| № п/п |  | Наименование |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Однофазный электронный (интервальный) счётчик электрической энергии 5(80)А, 230В, класс точности 1, оптопорт, PLC-модем |  | шт |  | 34 |
| 2 | Трехфазный электронный (интервальный) многотарифный статический счетчик электроэнергии прямого включения 5 (50) А, 3х220/380В, класс точности 1.0, с PLC- модемом, оптопортом и (или) RS-485 |  | шт. |  | 24 |
| 3 | Трехфазный электронный (интервальный) многотарифный статический счетчик электроэнергии полукосвенного включения 5 (7.5) А, 3х220/380В, класс точности 1.0, с PLC- модемом, оптопортом и (или) RS-485 |  | шт. |  | 20 |

- Технические требования к оборудованию.

  - Технические данные должны быть не ниже значений, приведенных в таблицах:

Таблица 1. Требования к однофазным электронным интервальным электросчетчикам.

| Наименование | Технические требования |
| --- | --- |
| Наименование и тип | 1-фазный электронный интервальный прибор учета электрической энергии |
| Назначение и область применения | Счетчики электрической энергии электронные многофункциональные предназначены для измерения активной и реактивной энергии и мощности в режиме многотарифности в однофазных цепях переменного тока с частотой 50 Гц. Размещение приборов учета электро-энергии на объектах филиала, а также у потребителей-граждан и юридических лиц, как в закрытых помещениях, так и в выносных шкафах учета наружной установки. |
| Наличие сертификации | обязательно – внесение в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений |
| ГОСТ или ТУ | Обязательно (ГОСТ 22261-94; ГОСТ 52320-2005 (МЭК 62052-11: 2003); ГОСТ Р 52322-2005 (МЭК 62053-21: 2003); ГОСТ Р 52425-2005 (МЭК 62053-23: 2003); ГОСТ Р 51317.3.8-99 (МЭК 61000-3-8-97) |
| Совместимость с существующей системой учета | Протокол передачи данных счетчика по интерфейсу PLC должен быть поддерживаемым УСПД типа УН-200 |
| Технические данные: |  |
| Номинальное фазное напряжение,В | 230(220) |
| Номинальный ток, А | 5 |
| Максимальный ток, А | 80 |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 |
| Класс точности: |  |
| - активной (ГОСТ Р 52322) | 1,0 |
| - реактивной (ГОСТ Р 52425) | 2,0 |
| Основная относительная погрешность измерения: |  |
| - активной мощности | не более ±1% |
| - реактивной мощности | не более ±2% |
| - напряжения в диапазоне (0,85 ÷ 1,1) Uном | не более ±1% |
| - тока в диапазоне (0,1 – 10) Iб | не более ±1% |
| Размыкатель нагрузки: |  |
| Наличие размыкателя | в фазном и нулевом проводе |
| Срабатывание размыкателя | - по внешней команде |
|  | - по превышению заданных пределов параметров сети |
|  | - по превышению ограничения энергопотребления |
|  | - при попытке несанкционированного доступа |
| Максимальный ток (без приваривания контактов), А | 100 |
| Наработка на отказ при максимальном токе счетчика | не менее 10 000 операций |
| Срабатывание по превышению параметров сети: |  |
| ток, А (программируется) | 90 |
| напряжение, В (программируется) | 250 |
| Параметры отключения задаются программой ограничения энергопотребления: |  |
| шаг задания максимальной мощности, кВт | 0,1 |
| время задержки на отключение, мин (программируется) | 1 |
| Параметры режима многотарифности |  |
| Количество суточных временных тарифных зон | 8 |
| Количество типов дней недели | 2 |
| Характеристики надёжности |  |
| Средняя наработка на отказ, ч | 90000 |
| Средний срок службы, лет | 40 |
| Межповерочный интервал, лет | 16 |
| Время хранения данных в энергонезависимой памяти при отсутствии питания, лет | 10 |
| Точность хода часов реального времени не менее, с/сутки | ±0,4 |
| Условия эксплуатации |  |
| Максимальный рабочий температурный диапазон, °С | от -40 до +60 |
| Интерфейсы |  |
| Основной | PLC-модем для передачи данных по измерительным цепям |
| Дополнительный | RS-485 или Оптический порт |
| Энергонезависимая память |  |
| В энергонезависимой памяти хранятся | - активная и реактивная энергия на 30-минутных интервалах, на конец суток и на конец месяца |
|  | - минимальные и максимальные значения фазного напряжения на 30-минутных интервалах и за сутки; |
|  | - журнал событий счетчика |
| Журнал событий |  |
| В журнале фиксируются с указанием времени и даты следующие события | - снятие и возобновление подачи напряжения |
|  | - факт и причина срабатывания размыкателя нагрузки |
|  | - факт включения нагрузки |
|  | - факт перепрограммирования тарифного расписания |
|  | - изменение значения максимальной мощности при ограничении энергопотребления |
|  | - значение максимальной мощности при формировании команды на отключение |
|  | - установка и коррекция времени счетчика; |
|  | - статусная информация о сбоях и ошибках в работе основных узлов счетчика |
|  | - попытки несанкционированного доступа, в том числе − при отсутствии питания |
| Уведомление потребителей (дисплей) |  |
| На дисплей могут быть выведены следующие данные | - потребленная активная и реактивная энергия нарастающим итогом (с момента включения и «защелкнутая» на конец суток и месяца, суммарная, по тарифным зонам) |
|  | - активная и реактивная мощность по каждой фазе и суммарная |
|  | - границы тарифных зон |
|  | - текущая тарифная зона |
|  | - действующие значения напряжения и мощности |
|  | - время и дата |
|  | - принятые счетчиком сообщения |

Таблица 2. Требования к трехфазным электронным (интервальным) многотарифным статическим счетчикам электроэнергии прямого включения.

| Наименование | Технические требования |
| --- | --- |
| Наименование и тип | 3-фазный электронный многофункциональный счетчик электрической энергии |
| Назначение и область применения | Счетчики электрической энергии электронные многофункциональные предназначены для измерения активной и реактивной энергии и мощности в режиме многотарифности в трехфазных цепях переменного тока с частотой 50 Гц. |
| Наличие сертификации | обязательно – внесение в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений |
| ГОСТ или ТУ | Обязательно (ГОСТ 22261-94; ГОСТ 52320-2005 (МЭК 62052-11: 2003); ГОСТ Р 52322-2005 (МЭК 62053-21: 2003); ГОСТ Р 52425-2005 (МЭК 62053-23: 2003); ГОСТ Р 51317.3.8-99 (МЭК 61000-3-8-97) |
| Совместимость с существующей системой учета | Протокол передачи данных счетчика по интерфейсу PLC должен быть поддерживаемым УСПД типа УН-200 |
| Технические данные: |  |
| Номинальное фазное напряжение, В | 3х220/380 |
| Номинальный ток, А | 5 |
| Максимальный ток, А | 50 |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 |
| Класс точности: |  |
| - активной (ГОСТ Р 52322) | 1,0 |
| - реактивной (ГОСТ Р 52425) | 2,0 |
| Основная относительная погрешность измерения: |  |
| - активной мощности | не более ±1% |
| - реактивной мощности | не более ±2% |
| - напряжения в диапазоне (0,85 ÷ 1,1) Uном | не более ±1% |
| - тока в диапазоне (0,02 ÷ 1,5) Iном | не более ±1% |
| Размыкатель нагрузки: |  |
| Наличие размыкателя | в каждом фазном проводе |
| Срабатывание размыкателя | - по внешней команде |
|  | - по превышению заданных пределов параметров сети |
|  | - по превышению ограничения энергопотребления |
|  | - при попытке несанкционированного доступа |
| Максимальный ток (без приваривания контактов), А | 100 |
| Наработка на отказ при максимальном токе счетчика | не менее 10 000 операций |
| Срабатывание по превышению параметров сети: |  |
| ток, А (программируется) | 90 |
| напряжение, В (программируется) | 250 |
| Параметры отключения задаются программой ограничения энергопотребления: |  |
| шаг задания максимальной мощности, кВт | 0,1 |
| время задержки на отключение, мин (программируется) | 1 |
| Параметры режима многотарифности |  |
| Количество суточных временных тарифных зон | 8 |
| Количество типов дней недели | 2 |
| Характеристики надёжности |  |
| Средняя наработка на отказ, ч | 90000 |
| Средний срок службы, лет | 40 |
| Межповерочный интервал, лет | 16 |
| Время хранения данных в энергонезависимой памяти при отсутствии питания, лет | 10 |
| Точность хода часов реального времени не менее, с/сутки | ±0,4 |
| Условия эксплуатации |  |
| Максимальный рабочий температурный диапазон, °С | от -40 до +60 |
| Интерфейсы |  |
| Основной | PLC-модем для передачи данных по измерительным цепям |
| Дополнительный | RS-485 или Оптический порт |
| Энергонезависимая память |  |
| В энергонезависимой памяти хранятся | - активная и реактивная энергия на 30-минутных интервалах, на конец суток и на конец месяца |
|  | - минимальные и максимальные значения фазного напряжения на 30-минутных интервалах и за сутки; |
|  | - журнал событий счетчика |
| Журнал событий |  |
| В журнале фиксируются с указанием времени и даты следующие события | - снятие и возобновление подачи напряжения по каждой из фаз |
|  | - факт и причина срабатывания размыкателя нагрузки |
|  | - факт включения нагрузки |
|  | - факт перепрограммирования тарифного расписания |
|  | - изменение значения максимальной мощности при ограничении энергопотребления |
|  | - значение максимальной мощности при формировании команды на отключение |
|  | - установка и коррекция времени счетчика; |
|  | - статусная информация о сбоях и ошибках в работе основных узлов счетчика |
|  | - попытки несанкционированного доступа, в том числе − при отсутствии питания |
| Уведомление потребителей (дисплей) |  |
| На дисплей могут быть выведены следующие данные | - потребленная активная и реактивная энергия нарастающим итогом (с момента включения и «защелкнутая» на конец суток и месяца, суммарная, по тарифным зонам) |
|  | - активная и реактивная мощность по каждой фазе и суммарная |
|  | - границы тарифных зон |
|  | - текущая тарифная зона |
|  | - действующие значения напряжения и мощности |
|  | - время и дата |
|  | - принятые счетчиком сообщения |

Таблица 3. Требования к трехфазным электронный (интервальным) многотарифным статическим счетчикам электроэнергии полукосвенного включения

| Наименование | Технические требования |
| --- | --- |
| Наименование и тип | 3-фазный электронный многофункциональный счетчик электрической энергии |
| Назначение и область применения | Счетчики электрической энергии электронные многофункциональные предназначены для измерения активной и реактивной энергии и мощности в режиме многотарифности в трехфазных цепях переменного тока с частотой 50 Гц. |
| Наличие сертификации | обязательно – внесение в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений |
| Совместимость с существующей системой учета | Протокол передачи данных счетчика по интерфейсу PLC должен быть поддерживаемым УСПД типа УН-200 |
| ГОСТ или ТУ | Обязательно (ГОСТ 22261-94; ГОСТ 52320-2005 (МЭК 62052-11: 2003); ГОСТ Р 52322-2005 (МЭК 62053-21: 2003); ГОСТ Р 52425-2005 (МЭК 62053-23: 2003); ГОСТ Р 51317.3.8-99 (МЭК 61000-3-8-97) |
| Технические данные: |  |
| Номинальное фазное напряжение, В | 3х220/380 |
| Номинальный ток, А | 5 |
| Максимальный ток, А | 7,5 |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 |
| Класс точности: |  |
| - активной (ГОСТ Р 52322) | 1,0 |
| - реактивной (ГОСТ Р 52425) | 2,0 |
| Основная относительная погрешность измерения: |  |
| - активной мощности | не более ±1% |
| - реактивной мощности | не более ±2% |
| - напряжения в диапазоне (0,85 ÷ 1,1) Uном | не более ±1% |
| - тока в диапазоне (0,02 ÷ 1,5) Iном | не более ±1% |
| Параметры режима многотарифности |  |
| Количество суточных временных тарифных зон | 8 |
| Количество типов дней недели | 2 |
| Характеристики надёжности |  |
| Средняя наработка на отказ, ч | 90000 |
| Средний срок службы, лет | 40 |
| Межповерочный интервал, лет | 10 |
| Время хранения данных в энергонезависимой памяти при отсутствии питания, лет | 10 |
| Точность хода часов реального времени не менее, с/сутки | ±0,4 |
| Условия эксплуатации |  |
| Максимальный рабочий температурный диапазон, °С | от -40 до +60 |
| Интерфейсы |  |
| Основной | PLC-модем для передачи данных по измерительным цепям |
| Дополнительный | RS-485 или Оптический порт |
| Энергонезависимая память |  |
| В энергонезависимой памяти хранятся | - активная и реактивная энергия на 30-минутных интервалах, на конец суток и на конец месяца |
|  | - минимальные и максимальные значения фазного напряжения на 30-минутных интервалах и за сутки; |
|  | - журнал событий счетчика |
| Журнал событий |  |
| В журнале фиксируются с указанием времени и даты следующие события | - снятие и возобновление подачи напряжения по каждой из фаз |
|  | - факт включения нагрузки |
|  | - факт перепрограммирования тарифного расписания |
|  | - установка и коррекция времени счетчика; |
|  | - статусная информация о сбоях и ошибках в работе основных узлов счетчика |
|  | - попытки несанкционированного доступа, в том числе − при отсутствии питания |
| Уведомление потребителей (дисплей) |  |
| На дисплей могут быть выведены следующие данные | - потребленная активная и реактивная энергия нарастающим итогом (с момента включения и «защелкнутая» на конец суток и месяца, суммарная, по тарифным зонам) |
|  | - активная и реактивная мощность по каждой фазе и суммарная |
|  | - границы тарифных зон |
|  | - текущая тарифная зона |
|  | - действующие значения напряжения и мощности |
|  | - время и дата |
|  | - принятые счетчиком сообщения |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.

Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования".

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов  ГОСТ:

  - ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

  - ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

  - Оборудование должно быть включено в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, иметь действующий сертификат соответствия и отметку о проведении первичной/заводской поверки. На момент поставки победителем конкурса счетчиков электроэнергии в филиал в соответствии с согласованным графиком, давность их поверки не должна превышать 6 месяцев.

  - Все оборудование должно быть обеспечено заводской не повреждённой упаковкой, полным комплектом заводской документации на русском языке (техническим паспортом, руководством по эксплуатации и др.).

  - Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 687, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые электросчетчики должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 40 лет.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2013 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования должна осуществляться на основании Договора, заключаемого филиалом с победителем конкурса. Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графика, утвержденного Заказчиком. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению заказчика за месяц до даты, на которую переносится ближайшая поставка и оформляется соглашением между заказчиком и исполнителем.

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации);

В случае альтернативного предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик согласовывает с заказчиком возможность замены оборудования на аналогичное без изменения стоимости поставляемого оборудования и ухудшения его характеристик.

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленное оборудование.

Начальник управления реализации

услуг и учета электроэнергии							         Е.И.Лыкова