## Лист1
Приложение к ТЗ на ремонт силового трансформатора ТМН-2500/35/10
Детализация объемов работ по силового трансформатора ТМН-2500/35/10 филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго" на 2023 год
Филиал | Наименование участка СПС УВС | Наименование ПС | Тип (марка) силового трансформатора | Мощность, МВА | Класс U, кВ | № вышестоящего ТМ в SAP* | № единицы оборудования в SAP | Наименование и перечень работ** | Месяц выполнения работ |  | Примечание
[9 empty] | начало | окончание
Филиал ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго" | Рыбинский | - | ТМН-2500/35/10 | 2.5 | 35/10 | - | 300000688328 | 1. Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения 35кВ, регулируемые под нагрузкой, со сменой обмотки, мощность 2500кВА - 1 шт. 2. Работы, связанные с разгерметизацией трансформатора при ремонте и замене узлов, мощность 2500кВА и выше, класс напряжения до 35кВ, вид защиты масла трансформатора - воздухоосушителем - 1 шт. 3. Восстановление витков обмоток непрерывных всех классов напряжений, внутренний диаметр обмотки свыше 300 до 500мм: число параллельных проводов в витке 1шт (восстановление обмоток НН фаз А, В, С); 4. Переизолировка обмоточного провода, толщина изоляции свыше 1,35мм: сечение проволоки свыше 30 до 40мм2; 5. Изготовление главной изоляции трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 35кВ: мощность трансформатора свыше 1600 до 2500кВА; 6. Ремонт избирателей переключающих устройств РПН, тип РНТА-4-35/1000: 2 группа сложности - 1 шт. 7. Ремонт контакторов переключающих устройств РПН, тип РНТА-4-35/1000: 2 группа сложности - 1 шт. 8. Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-100, ТФ-160: 2 группа сложности - 1 шт; 9. Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 1880 до 2285мм, двухрядный радиатор: 2 группа сложности(радиатор) - 6; 10. Ремонт бака трансформатора мощностью: свыше 1800 до 4000кВА - 1 шт. 11.Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 250мм - 1 шт. 12. Замена прибора теплового контроля одноточечного (термосигнализатора) - 1 шт. 13. Сушка и очистка трансформаторного масла (2,24т); 14. Дегазация трансформаторного масла (2,24т); 15. Заливка масла в трансформатор с дегазацией (2,24т) 16.Сушка трансформаторов класса напряжения до 35кВ, мощность трансформатора свыше 1600 до 2500кВА - 1 оп. 17. Ремонт лакокрасочного покрытия; 18. Проведение испытаний после ремонта. | с момента заключения договора | в течение 30 календарных дней
Итого по филиалу ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго" -1 шт.
* - В случае ремонта трансформатора из обменного фонда должен быть указан префикс кода ТМ - DEMON
** - Приводится ориентировочный перечень работ , объем ремонта по каждому конкретному трансформатору определяется Подрядчиком после вскрытия трансформатора и согласования с Заказчиком
Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер _______________________ / ______________________________
[8 empty] | подпись | Ф.И.О.