| ПТП 2022/. | Утверждаю: Первый заместитель директора - главный инженер филиала «Удмуртэнерго» ______________________/А.И. Вахрушев/ (подпись) (расшифровка) « ____ » ______________ 2022 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ «под ключ»:

проектно-изыскательских, строительно-монтажных,

пусконаладочных, кадастровых работ на объекте распределительной сети 10/0,4 кВ:

«Работы под ключ: Строительство ТП-1076, Строительство КЛ-10 кВ до ТП-1076, Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1076 для технологического присоединения объекта заявителя по адресу: УР, Завьяловский район, южнее жилого дома №6 по ул. Строителя Николя Шишкина, земельный участок с кадастровым номером 18:08:023027:279. (ООО «КС Сезанн СЗ», договор 181047676 от 03.03.2022. ТП свыше 670 кВт); Работы под ключ: Строительство КЛ-10 кВ до ТП-1076 по адресу: УР, Завьяловский район, южнее жилого дома №6 по ул. Строителя Николя Шишкина, земельный участок с кадастровым номером 18:08:023027:279. (ООО "КС Сезанн СЗ", договор 181047676 от 03.03.2022. ТП свыше 670 кВт); Работы под ключ: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1076 для технологического присоединения объекта заявителя по адресу: УР, Завьяловский район, южнее жилого дома №6 по ул. Строителя Николя Шишкина, земельный участок с кадастровым номером 18:08:023027:279. (ООО "КС Сезанн СЗ", договор 181047674 от 03.03.2022. ТП 150-670 кВт); Работы под ключ: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1076 для технологического присоединения объекта заявителя по адресу: УР, Завьяловский район, южнее жилого дома №6 по ул. Строителя Николя Шишкина, земельный участок с кадастровым номером 18:08:023027:279. (ООО "КС Сезанн СЗ", договор 181047676 от 03.03.2022. ТП свыше 670 кВт)»

г. Ижевск

Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ «под ключ»:

проектно-изыскательских, строительно-монтажных,

пусконаладочных, кадастровых работ на объекте распределительной сети 10/0,4 кВ:

«Строительство ТП-1076 для технологического присоединения объекта заявителя по адресу: УР, Завьяловский район, южнее жилого дома №6 по ул. Строителя Николя Шишкина, земельный участок с кадастровым номером 18:08:023027:279. (ООО «КС Сезанн СЗ», договор 181047676 от 03.03.2022. ТП свыше 670 кВт)»

для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств

- Основание выполнения работ

  - Технологическое присоединение к сетям филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго» энергопринимающих устройств заявителей, указанных в п. 2.1.

  - Инвестиционная программа филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго» на 2022 год

- Общие требования

Работы выполнить в два этапа:

1-й этап:

  - Местонахождение проектируемых электроустановок филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго» и энергопринимающих устройств Заявителей:

| № | Адрес земельного участка на котором располагаются энергопринимающие устройства Заявителя | Договор ТП | Р, кВт | Срок ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УР, Завьяловский район, южнее жилого дома №6 по ул. Строителя Николя Шишкина, земельный участок с кадастровым номером 18:08:023027:279. | 181042631 | 1036,5 | 31.12.2022 |

  - Разработать проектно-сметную документацию (ПСД) и рабочую документацию (РД) одной стадией для реконструкции/нового строительства объектов распределительной сети 10 (6)/0,4 кВ, с учетом требований НТД, указанных в п. 9 настоящего ТЗ (при проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки ПСД, в том числе не указанных в данном ТЗ), в объеме следующих мероприятий:

| № п.п | Наименование работ | Физический объем |
| --- | --- | --- |
| 1. | Строительство двухтрансформаторной подстанций 10/0,4 кВ проходного типа в металлическом корпусе. Установить в сооружаемой ТП: | 1 шт |
| 1.1 | - установка силового трансформатора 10/0,4кВ с мощностью 1250 кВА (схема соединения Д/Y-11); | 2 шт |
| 1.2 | - типовое оборудование 10 кВ и 0,4кВ (с применением камер КСО - либо эквивалент, ЩО-70 - либо эквивалент) | 1 компл. |
| 1.3 | - предусмотреть шкаф диспетчеризации (телеметрии) | 1 шт. |
| 1.4 | - в оформлении ТП отобразить диспетчерские наименования проектируемой ТП, согласовав с заказчиком содержание и телефоны На ТП таблички должны быть металлические со стеклоэмалевым покрытием |  |
| 2 | Диспетчерские наименования на проектируемой ТП, выполнить в соответствии с методическими указаниями по соблюдению фирменного стиля, обобщенным требованиям к стационарным знакам и плакатам, размещаемым на объектах электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» МИ БП 10.1/05-01/2020 (см. Приложение Б) |  |

2.3. Этапность проектирования:

    - Предпроектное обследование с проведением изыскательских работ и выбор места строительства (для площадных объектов)/полосы отвода (линейные объекты);

    - Получение разрешения на использование земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитутов (Постановление Правительства РФ от 03.12.2018 №1300), согласование размещение проектируемого объекта на землях, находящихся в частной собственности с собственниками. Получение в органе местного самоуправления муниципального образования Постановления об утверждении схем расположения земельных участков.

    - При прохождении ЛЭП 0,4-10 кВ (размещении ТП) по землям лесного участка (земли лесного фонда) направление заявления в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики о предоставлении проектной документации для выполнения межевания, кадастрового учета и предоставления лесного участка в аренду с последующей разработкой проекта межевания территории (ПМТ) и проекта планировки территории (ППТ).

    - При прохождении ЛЭП 0,4-10 кВ (размещении ТП) по землям особо охраняемых территорий, землям водного фонда - направление заявления в соответствующее ведомство (Главрыбвод, департамент культуры и т.п.) Удмуртской Республики на предоставление условий размещения проектируемых сетей.

    - Разработка проектно-сметной и рабочей документации одной стадией: проектной документации (в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87) и рабочей документации (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009 и другой действующей НТД).

    - Согласование ПСД и РД с Заказчиком, заинтересованными сторонами и надзорными органами (при необходимости, при соответствующем обосновании).

    - В целях сокращения затрат и сроков разработки рабочей документации по данному титулу при проектировании использовать альбомы типовых проектных решений и проектную документацию повторного использования.

2-й этап:

  - Выполнение строительно-монтажных (СМР) и пусконаладочных работ (ПНР) с поставкой оборудования, с учетом требований НТД, указанных в п. 9 настоящего ТЗ (при строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент выполнения СМР, в том числе не указанных в данном ТЗ).

- Исходные данные для проектирования и проведения СМР и ПНР

  - Информация по режимам работы сети, в т.ч. ремонтным, токовые нагрузки в нормальных и ремонтных режимах (летние и зимние), при выполнении реконструкции с заменой проводов.

  - Схемы нормального режима ПС, РП, ТП и фидеров сети 6-10 кВ и 0,4 кВ.

  - Геоданные по ВЛ, КЛ (в т.ч. на публичных источниках), геоданные по ПС и РП.

  - Карты уставок РЗА, токи КЗ на шинах питающих центров, данные по емкостным токам замыкания на землю.

  - Исходные данные предоставляются Подрядчику после заключения договора в соответствии с отдельным запросом Подрядчика.

- Требования к проектированию

Проектно-сметная и рабочая документация

  - Требования к проектной документации:

    - Пояснительная записка:

- реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проектной документации;

- исходные данные для проектирования;

- сведения о климатической и географической характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять строительство/реконструкцию объекта (ов) распределительной сети 0,4-10 (6) кВ. При проектировании учитывать Карты климатического районирования по ветру, гололеду и ветровой нагрузке при гололеде. Предельные значения пролетов воздушных линий, для соответствующих категорий района по ветру и гололёду, определяются по таблицам типовых проектов. Увеличение установленных предельных значений длин пролётов возможно только при специальном обосновании с согласованием с филиалом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго»;

- описание вариантов трассы прохождения линейного объекта (в т.ч. с учетом снижения технических потерь и повышения показателей надежности, с учётом анализа перспективного роста нагрузок и обеспечением резерва в целях возможности и доступности подключения новых потребителей) по территории района строительства, обоснование выбранного варианта;

- сведения о проектируемых объектах распределительной сети 0,4-10 (6) кВ, в т.ч. для линейного объекта - указание наименования, назначения и месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта, пропускная способность, полоса отвода;

- сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование и категории земель, на которых будет располагаться электросетевой объект;

- сведения о наличии разработанных и согласованных технических условий;

- технико-экономические характеристики проектируемых объектов распределительной сети 0,4-10 (6) кВ (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность и др.);

- обоснование возможности осуществления строительства объекта по этапам строительства с выделением этих этапов;

- сведения о примененных инновационных решениях. Текстовая часть пояснительной записки к проектной документации должна содержать пункт «Инновационные технологии» с информацией о перечне и стоимости инновационных решений, примененных в рамках проекта.

- сведения о примененных инновационных решениях, в разделе необходимо дать предложения по применению оборудования, материалов или технологий из технологического реестра по основным направлениям инновационного развития ПАО «Россети», размещенного на официальном сайте компании. В случае применения оборудования, материалов или технологий из Реестра, в пояснительной записке должна присутствовать информация о перечне и стоимости инновационных решений, примененных в рамках проекта (например, в виде фразы «В рамках проекта применяются следующие инновационные решения: ___. Стоимость инновационных решений в рамках проекта составляет ___ тыс. руб. без НДС). Стоимость, указанная в пояснительной записке, должна соответствовать стоимости, указанной в «Сводной ведомости стоимости мероприятий по инновациям»;

    - Проект полосы отвода:

- Привести в текстовой части

- характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства;

- обоснование планировочной организации земельного участка;

- расчет размеров земельных участков, необходимых для размещения линейного и площадного объекта электросетевого комплекса, полоса отвода;

- схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, согласованную с собственниками земельных участков и смежными землепользователями;

- Привести в графической части

- схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории с указанием надземных и подземных коммуникаций, пересекаемых в процессе строительства и попадающих в пятно застройки;

- схему планировочной организации земельного участка, план трассы на действующем топоматериале с указанием сведений об углах поворота, длине прямых и криволинейных участков и мест размещения проектируемых объектов электросетевого комплекса.

Требования по выбору земельного участка для размещения объекта(ов) капитального строительства:

- при разработке документации осуществлять выбор места размещения объекта, с приоритетным условием нахождения на земельных участках в муниципальной собственности.

- проектирование объектов на земельных участках, правообладателями которых являются физические лица, юридические лица всех форм собственности допускается в исключительных случаях с обязательным согласованием филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго» и обоснованием отсутствия возможности размещения объектов энергетики на муниципальных землях.

В случаях невозможности проектирования и строительства Объекта только на землях государственной или муниципальной собственности, в проектную документацию в обязательном порядке прикладывается правоустанавливающий документ на землю (Соглашение об установлении частного сервитута, договор аренды, договор субаренды), подписанный правообладателем (правообладателями) земельного участка (земельных участков), заключаемый для размещения Объекта.

Мероприятия по установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства (нанесение границ охранных зон, соблюдение требований Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 17.05.2016) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

    - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (при проектировании ТП/РП/РТП)

Привести в текстовой части

- сведения об основных электрических характеристиках и конструкции площадного объекта электросетевого комплекса (ТП/СТП/РТП/РП);

- сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности;

- описание решений по обеспечению требования к надежности электроснабжения;

- описание и обоснование технических решений, в т.ч. выбор и проверка коммутационных аппаратов с расчетом токов КЗ и расчетом уставок РЗА в соответствии с РД 153-34.0-20.527-98;

- решения по молниезащите и заземлению, в т.ч. выбор и расчет ЗУ;

Привести в графической части

- однолинейную схему площадного объекта;

- компоновочные и электротехнические решения площадного объекта. Выбор основного оборудования должен быть выполнен на основании технико-экономического обоснования с приложением обосновывающих документов по вариантам оборудования;

- решения по  заземлению и т.д.

    - Проект организации строительства:

- характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода;

- сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства;

- сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы;

- перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

- организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической последовательности работ.

    - Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта (включается в состав проектной документации при необходимости сноса (демонтажа) линейного объекта или его части).

    - Мероприятия по охране окружающей среды.

    - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

    - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности, в т.ч. по оснащению присоединяемых объектов средствами коммерческого учета электрической энергии, предусмотренные Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ (при необходимости, при соответствующем обосновании).

  - Требования к сметной документации

    - Выполнить текстовую часть в формате пояснительной записки к сметной документации. В пояснительной записке к сметной части документации указать значения удельных показателей стоимости строительства (расширения, реконструкции, технического перевооружения) линии электропередачи (подстанции) по каждому виду вводимой мощности, для ВЛ, КЛ - по протяженности в км.

    - При формировании стоимости СМР и ПНР руководствоваться «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ» МДС 81-35.2004 и утвержденной территориальной сметно-нормативной базой ТЕР 2001 Удмуртской Республики.

    - Сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 1 января 2000 г., рассчитанных в сметно-нормативной базе ТЕР-2001 Удмуртская Республика (ред. 2014 г.), утвержденных приказом Минстроя России от 05.05.2015 № 337/пр и текущем, сложившемся ко времени составления смет с применением величин прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ, рекомендованных Межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве при Правительстве Удмуртской Республики, а также прочих работ и затрат, оборудования, рекомендованных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)

    - В сметной документации предусмотреть затраты на содержание службы заказчика-застройщика и строительный контроль.

    - В случае применения инновационных решений, приведенных в Реестре инновационных технологий ПАО «Россети», выделенная стоимость инноваций должна оформляться Подрядчиком в «Сводной ведомости затрат по применению инновационных технологий» на основе сметных расчетов в разделе проекта «Сметная документация».

    - Стоимость оборудования и материалов в ПСД, учтенных в сметах по рыночным ценам, подтверждается комплектом прайс-листов и технико-коммерческими предложениями, прикладываемыми к сметной документации.

    - В случае оснащения присоединяемых объектов средствами коммерческого учета электрической энергии, предусмотренного Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, установка средств учета оформляется отдельной локальной сметой.

    - Согласованную Заказчиком сметную документацию представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, а второй в формате Excel и ГРАНД-Смета, либо в другом числовом формате, совместимым с ГРАНД-Смета, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам (совместно с проектной документацией);

  - Требования к рабочей документации

    - При выполнении рабочей документации необходимо руководствоваться положениями ГОСТ Р 21.1101-2013. Рабочая документация включает в себя следующие документы и материалы:

    - Рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ (схемы принципиальные, схемы или таблицы подключения, планы расположения электрооборудования, прокладки электрических сетей и сетей заземления (зануления), кабельный (кабельнотрубный) журнал, ведомость заполнения труб кабелями, разработанные для проектируемого объекта чертежи конструкций и деталей, изготавливаемых в монтажной зоне и т.п.);

    - Схема нормального режима ВЛ 0,4-10 (6) кВ и поопорная схема (для реконструируемых ВЛ).

    - Паспорт ЛЭП, план трассы, профили переходов через инженерные коммуникации, ведомости опор, фундаментов.

    - Электротехнические решения: установочные чертежи КТП, ТП, РП, электрические принципиальные и монтажные схемы, карта уставок РЗА

    - Ведомости объемов работ (строительно-монтажных и пуско-наладочных).

    - Ссылочные документы: включают ссылки на чертежи типовых конструкций, изделий и узлов ВЛ (указать серии типовых проектов с установочными чертежами опор 0,4-ВЛ 10 (6) кВ, отдельных элементов и узлов опор).

    - Прилагаемые документы:

- типовые проекты на ВЛ, ТП и РП с привязкой к конкретному объекту;

- спецификации оборудования, изделий и материалов по ГОСТ 21.110-95;

- опросные листы;

- рабочие чертежи конструкций и деталей и т.д.

    - В спецификации предусмотреть комплектование объекта проектирования информационными и предупреждающими знаками в соответствии с распоряжением ПАО «Россети» от 09.11.2019 года №501р «Об утверждении требований к информационным знакам», МИ БП 10.1/05-01/2020 (Приложение Б), ЗИП и аварийный резерв (при обосновании).

  - Требования к оформлению проектной документации

    - Оформить предварительное размещение объекта строительства, с согласованием местоположения со всеми землепользователями, отвод земельного участка на период строительства.

    - Получить ТУ, при пересечении проектируемой трассы ЛЭП инженерных коммуникаций и прохождении в их охранных зонах, у организаций, в ведении которых они находятся, и выполнить проект согласно выданных ТУ;

    - Выполнить заказные спецификации на основное и вторичное электротехническое оборудование, ЗИП, материалы и инструменты согласовав их с Заказчиком.

    - Согласованную Заказчиком и всеми заинтересованными лицами проектную документацию (ПД и РД одной стадией) предоставить в 3 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, второй – в редактируемых форматах МS Officе, AutoCAD, NanoCAD и др. Кроме того, чертежи принципиальных, монтажных схем РЗА, входящих в состав проектной документации, предоставлять в электронном виде в формате Microsoft Visio.

    - Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта проектной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях.

    - Не допускается передача проектной документации в формате PDF с пофайловым разделением страниц.

    - В проектной документации должны использоваться утвержденные диспетчерские наименования объектов.

    - Разработанная проектно-сметная и рабочая документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

  - Требования к применяемым техническим решениям и оборудованию

    - При реализации проекта в приоритетном порядке следует рассматривать технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного производства.

    - Выбор типов оборудования осуществляется по согласованию с Заказчиком.

    - При проектировании объектов распределительной сети 0,4 - -6(10) кВ принять основные требования к оборудованию в соответствии с Типовыми техническими заданиями на поставку оборудования ПАО «МРСК Центра» / ПАО «МРСК Центра и Приволжья», окончательно уточнить на стадии проектирования.

    - Всё применяемое электротехническое оборудование и материалы отечественного и зарубежного производства должны быть новыми (дата изготовления не более полугода), ранее не использованными, соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети».

    - Необходимость применения оборудования импортного производства должна быть обоснована исключительно на основании технико-экономического сравнения с отечественными аналогами.

    - Для российских производителей – наличие положительного заключения МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям.

    - Для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств – наличие сертификатов соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.

    - По всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

    - Оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 25 лет.

    - Марку оборудования, провода, сцепной линейной арматуры согласовать с филиалом.

    - Выполнить проверку ТТ в ячейке(-ах) 6-10 кВ ПС, к которым подключены указанные в данном ТЗ объекты нового строительства, на 10 % погрешность с учетом существующей и перспективной мощности.

    - Выполнить расчет токов к.з., предусмотреть проверку чувствительности защит. В случае необходимости справочно представить в проекте предложение о замене оборудования.

    - Основные требования к ТП 10 (6)/0,4 кВ

| Наименование |  |  | Параметры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструктивное исполнение |  |  |  |  |
| Тип ТП |  |  | Проходная |  |
| Конструктивное исполнение ТП |  |  | в бетонном/металлическом корпусе |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения |  |  | УХЛ1/У1 |  |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96, не менее |  |  | не менее IP 23 |  |
| Высота установки над уровнем моря, м, не более |  |  | 1000 |  |
| Трансформатор в комплекте поставки |  |  | Да |  |
| Количество трансформаторов |  |  | 2 |  |
| Тип ввода ВН |  |  | кабельный |  |
| Тип ввода НН |  |  | кабельный |  |
| Коридор обслуживания |  | в РУВН | да |  |
|  |  | в РУНН | да |  |
| Маслоприемник |  |  | да |  |
| Силовой трансформатор |  |  |  |  |
| Тип трансформатора |  |  | масляный герметичный энергосберегающий |  |
| Номинальная мощность, кВА |  |  | 1250 |  |
| Частота, Гц |  |  | 50 |  |
| Номинальное напряжение обмоток, кВ: |  |  | ВН | 6 |
|  |  |  | НН | 0,4 |
| Схема и группа соединения обмоток |  |  | Д/Yн-11 |  |
| Способ и диапазон регулирования на стороне ВН |  |  | ПБВ ±2х2,5% |  |
| Класс нагревостойкости изоляции, не менее** |  |  | по проекту |  |
| Потери ХХ, Вт, не более |  |  | для масляных трансформаторов не ниже класса энергоэффективности Х2, согласно стандарту СТО 34.01-3.2-011-2021 |  |
| Потери КЗ, Вт, не более |  |  | для масляных трансформаторов не ниже класса энергоэффективности К2, согласно стандарту СТО 34.01-3.2-011-2021 |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150 |  |  | У1 |  |
| Требования к электрической прочности |  |  | ГОСТ 1516.1 |  |
| Контрольно-измерительные, сигнальные и защитные устройства |  |  | маслоуказатель на крышке бака, датчик контроля температуры, датчик контроля давления |  |
| Защита от перегрузки |  |  | да |  |
| Срок эксплуатации до первого ремонта, не менее лет |  |  | 12 |  |
| Срок службы, лет |  |  | 30 |  |
| РУ ВН |  |  |  |  |
| Тип ячеек |  |  | камеры КСО в количестве 6 шт. (2 вводные, 2 ОЛ к Т1 и Т2, 2 секционные), предусмотреть места для установки дополнительных камер КСО по 2 шт. на каждой СШ |  |
| Число отходящих линий |  |  | 0 (2 перспективных) |  |
| Тип коммутационного аппарата отходящие линии |  |  | ВН |  |
| Тип коммутационного аппарата для защиты силового трансформатора |  |  | ВВ |  |
| Номинальный ток, А |  |  | (уточнить при проектировании) |  |
| Номинальный ток отключения, кА |  |  | (уточнить при проектировании) |  |
| Ток термической стойкости, кА, не менее |  |  | (уточнить при проектировании) |  |
| Ток электродинамической стойкости, кА, не менее |  |  | (уточнить при проектировании) |  |
| Секционирование РУВН |  |  | да (ВН + СР) |  |
| Защита от перенапряжений |  |  | ОПН |  |
| РУ НН |  |  |  |  |
| Число панелей ЩО-70, шт |  |  | 11 (предусмотреть места для установки дополнительных панелей по 1 шт. на каждой СШ) |  |
| Число отходящих линий, шт |  |  | 5 |  |
| Тип вводного коммутационного аппарата |  |  | автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителем и разъединитель |  |
| Номинальный ток вводного аппарата, А |  |  | (уточнить при проектировании) |  |
| Тип коммутационного аппарата отходящих линий |  |  | РПС |  |
| Защита от перенапряжений |  |  | ОПН |  |
| Отходящие линии |  |  | ЩО-70 с рубильниками 2х630 – 2 шт. ЩО-70 с рубильниками 4х400 – 4 шт. ЩО-70 с рубильниками 2х400+2х250 – 2 шт. |  |
| Учёт в РУНН (ввод) | счетчик электрической энергии |  | класса точности не ниже 0,5S, требования к электросчетчикам приведены в СТО 34.01-5.1-009-2019 ПАО «Россети» |  |
|  | трансформаторы тока 0,4 кВ |  | класса точности не ниже 0,5S, межповерочный интервал не менее 16 лет |  |
|  | наличие испытательной коробки |  | да |  |
| Мониторинг КЭ в РУНН (ввод) | Клеммная коробка для подключения СИ ПКЭ |  | Клеммная коробка на 4 клеммы под штырьевые (пружинные) наконечники: А, В, С, N с соответствующей цветовой и буквенной маркировкой клемм. К каждой клемме от автоматического выключателя должны быть подведены цепи напряжения А, В, С с соответствующей цветовой маркировкой проводов. Клемма N должна быть соединена с «нулем». На клеммной коробке или непосредственно над ней должна быть бирка с надписью «для подключения СИ ПКЭ». Клеммная коробка должна быть расположена таким образом, чтобы обеспечивать удобный и безопасный доступ к ее клеммам для подключения СИ ПКЭ. Для питания СИ ПКЭ в шкафу должна быть предусмотрена розетка на напряжение переменного тока 230 В |  |
| Учёт в РУНН (отходящие линии) | счетчик электрической энергии |  | нет |  |
|  | трансформаторы тока 0,4 кВ |  | нет |  |
|  | наличие испытательной коробки |  | нет |  |
| Требование к АСТУ (АСУЭ и ТМ) |  |  | Приложение Б, вариант 5а Внедряемые объекты должны обеспечить регистрацию и сбор сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов, трансляцию телепараметров в АСДУ верхнего уровня (ЦППС, ОИК), при необходимости телеуправление объектами из АСДУ. Подрядчик обязан предоставить Заказчику паспорта на каждый объект (образец паспорта и инструкция по заполнению прилагается), в связи с организацией приема телеметрии в ЦППС Энтек-1000 паспорта должны интегрироваться с указанной ЦППС |  |
| Тип АСУЭ филиала |  |  | ПО «Пирамида-сети» |  |
| Дополнительные требования |  |  | Диспетчерские наименования на проектируемой КЛ 6 кВ выполнить в соответствии с руководством по использованию фирменного стиля ПАО «Россети Центр и Приволжье» |  |
| Блок собственных нужд |  |  | да |  |
| Секционирование по РУНН |  |  | да (автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителями и разъединители) |  |

- выбор ТП/КТП осуществлять в соответствии с оперативным указанием ПАО «МРСК Центра» «О применении оборудования для распределительных сетей 10(6)/0,4 кВ»;

- рассматривать место установки ТП на предмет возможной точки зарядки для электромобилей. В случае удобного расположения с точки зрения объекта зарядной инфраструктуры необходимо в проектных решениях принимать КТП (БКТП, киосковая или в исполнении «сэндвич») с дополнительным отсеком для зарядных станций (устанавливаются дополнительно после соответствующего обоснования) по патенту на полезную модель ПАО «МРСК Центра» №165524 «Комплектная трансформаторная подстанция с функцией зарядки электромобилей»;

- размещение трансформаторных подстанций 6-10/0,4 необходимо выполнять в центре нагрузок с целью минимизации потерь в сети 0,4 кВ, размещение трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ вне центра нагрузок должно быть обосновано;

- количество отходящих линий РУ НН и номинальные параметры коммутационных аппаратов РУ НН уточнить при проектировании с проведением необходимых расчетов;

- конструкция крыши должна исключать сток воды с крыши на стены;

- защиту ТП 10(6)/0,4 кВ от перенапряжений осуществить ограничителями перенапряжений 6 (10) кВ и 0,4 кВ в соответствии с СТО 56947007-29.240.02.001-2008;

- выбор мощности трансформаторов производить на основании технико-экономического сравнения вариантов, учитывающих допустимую перегрузку трансформаторов, уровень потерь в стали и обмотках трансформаторов, обоснованный (в т.ч. заключенными договорами ТП) рост нагрузок в ближайшую (1-3 года) перспективу;

- конструкция трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных пунктов должна допускать замену трансформаторов на большую мощность при предполагаемом росте нагрузок в перспективе 5 лет и более;

- силовые трансформаторы 6-10 кВ должны быть произведены с применением современных технологий и материалов для снижения уровня удельных технических потерь;

- при проектировании воздушного ввода с ВЛ 10 кВ в КТП предусмотреть дополнительные изоляторы для крепления спуска ВЛ к КТП;

- на всех открывающихся створках дверей ТП-10(6)/0,4 кВ (шкафах СТП-10(6)/0,4кВ) должны быть нанесены знаки безопасности «ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ», согласно СТО 34.01-30.1-001-2016 и «Не влезай, убьет!», согласно СТО 34.01-24-001-2015;

- на ТП-10(6)/0,4 кВ (СТП-10(6)/0,4кВ) должна быть установлена информационная табличка с диспетчерским наименованием (согласно требованиям  фирменного стиля ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»);

- для ввода/выводов СИП-2 из шкафа РУ-0,4 кВ применять шланг электромонтажный (металлорукав из оцинкованной стали с внешним полимерным покрытием) с креплением его к телу опоры металлической лентой, с использованием переходных манжет (бушинг) для ввода в шкаф РУ-0,4 кВ;

- в РУ-0,4 кВ должны иметься надписи панелей, аппаратов, отдельных цепей, соответствующие диспетчерским наименованиям, указанным в нормальной схеме ТП. Схема должна быть утверждена руководителем РЭС и размещаться на двери (либо внутри РУ);

- присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляемым конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к корпусам аппаратов, машин и опорам воздушных линий электропередачи – сваркой или болтовым соединением (согласно п.5.10.4 ПТЭ);

- толщина металла дверей, металлических решеток вентиляции, металлических ворот - 2мм;

- толщина антикоррозийного покрытия ТП не менее 80мкм;

- над дверями, воротами и жалюзийными решетками установлены металлические козырьки в цвет подстанции;

- по всему периметру кровли ТП установлены капельники для отвода атмосферных осадков

- блок с оборудованием представляет собой объемный монолитный железобетонный колпак, установленный на плиту днища;

- кабельные блоки имеют подготовку под заходы кабелей по всему периметру подстанции (ослабленные сечения);

- по всем стенкам выполнен монтаж кабельных конструкций (полки-стойки) для крепления кабелей, расстояние между стойками принять в 1 метр;

- на ТП обязательно наличие заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» по применению на объектах ДЗО ПАО «Россети»;

- петли на дверях/воротах – внутренней установки

- наличие антивандальной защиты на дверях/воротах

- внешняя и внутренняя отделка ТП должны соответствовать требованиям по оформлению ТП;

- обеспечить рабочее освещение помещений включая подвальное;

- обеспечить охранную беззвучную сигнализацию (на герконах);

- укомплектовать СИЗ согласно ПУЭ;

- в качестве заземляющих проводников преимущественно использовать оцинкованную полосу/круг. Максимально сократить при выполнении строительно-монтажных работ количество изгибов заземляющих проводников.

- высота и размеры помещений должна быть приведены согласно ПУЭ

- конструкция крыши должна исключать сток воды с крыши на стены;

- на дверях ТП нанести диспетчерские наименования, знаки безопасности, логотип филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и телефон;

- стены ТП окрашиваются коричневый и светло-серый цвета RAL2001, RAL7004

- кровля ТП окрашивается в серый цвет RAL7004

- металлические двери окрашиваются в светло-серый цвет RAL7004

- цветовое оформление ТП дополнительно согласовывается с Заказчиком

- вентиляция и охлаждение силового трансформатора выполнить через жалюзи в нижней и верхней части ворот отсека трансформатора. Жалюзи должны исключать попадание дождя и снега внутрь подстанции.

    - 4.5.14. Основные требования к проектируемым приборам учета электроэнергии:

| Наименование и тип | 3-фазный интервальный электронный прибор учета электрической энергии трансформаторного включения |
| --- | --- |
| Наличие сертификации | Обязательно наличие действительного сертификата соответствия и сертификата/свидетельства об утверждении типа |
| Поверка | Наличие действующего свидетельства о поверке |
| ГОСТ или ТУ на прибор учета | Обязательно ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012 |
| Технические данные прибора учета |  |
| Номинальное фазное напряжение, В | 230 |
| Номинальный ток (максимальный ток), А | 5 (7,5) |
| Класс точности, не ниже |  |
| активной | 0,5S |
| реактивной | 1,0 |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 |
| Максимальный рабочий температурный диапазон | от -40 до +60 °С (В данном температурном диапазоне прибор учета не должен терять не одну из своих функций). |
| Параметры режима многотарифности |  |
| Количество суточных временных тарифных зон | 8 |
| Количество типов дней недели | 2 |
| Характеристики надёжности |  |
| Средняя наработка на отказ, ч | 100 000 |
| Средний срок службы, лет | Не менее 20 лет |
| Межповерочный интервал, лет | Не менее 12 лет |
| Время хранения данных в энергонезависимой памяти при отсутствии питания, лет | 10 |
| Гарантийный срок, лет | Не менее 5 |
| Точность хода часов реального времени, с/сутки | не менее 5 |
| Поверка счетчика | Должна быть не более 12 мес. на момент установки. |
| Параметры дискретных входов |  |
| Количество сигналов | не менее 8 |
| Тип сигнала | «Сухой контакт» |
| Входное напряжение | 24 В DC |
| Интерфейсы |  |
| Обязательно | GSM, оптический порт,2хRS-485 |
| Протоколы обмена данными | СПОДЭС и МЭК 60870-5-104 |
| Опционально | RS-485 |
| Энергонезависимая память |  |
| В энергонезависимой памяти хранятся в течение 123 сут. | активная и реактивная энергия на 60-минутных интервалах, на конец суток и на конец месяца |
|  | минимальные и максимальные значения фазного напряжения на 60-минутных интервалах и за сутки |
|  | журнал событий прибор учета |
| Журнал событий |  |
| В журнале событий должны храниться | снятие и возобновление подачи напряжения |
|  | факт и причина срабатывания размыкателя нагрузки |
|  | факт включения нагрузки |
|  | факт перепрограммирования тарифного расписания |
|  | изменение значения максимальной мощности при ограничении энергопотребления |
|  | значение максимальной мощности при формировании команды на отключение |
|  | статусная информация о сбоях и ошибках в работе основных узлов прибор учета |
|  | попытки хищения энергии (недоучета); |
|  | попытки несанкционированного доступа, в том числе − при отсутствии питания |
| Комплектность | В комплекте с прибором учета электроэнергии должна быть поставлена GSM-антенна. Антенна должна иметь разъем, совместимый с GSM-модулем прибора учета э/э, длину кабеля не менее 3 м и магнитное крепление. Конструкция антенны: низкопрофильная герметичная антенны семейства «Шайба». Антенна должна быть вынесена за пределы шкафа и закреплена на нем. |
| Тип АСУЭ филиала | ПО «Пирамида-сети» |

    - 4.5.15. Основные требования к проектируемым УСПД (устройства сбора и передачи данных):

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| Ближняя связь с датчиками | Modbus RTU |
| Передача данных – дальняя связь | От УСПД по сети GSM в протоколе ГОСТ Р МЭК-60870-5-104, МЭК-61850 |
| Количество контролируемых индикаторов | До 9 штук |
| Диапазон рабочих температур | От -40˚С до +70˚C |
| Антенна | - Выносная RF антенна; - Выносная GSM антенна с коэффициентом усиления 10 дБ |

Связь блоков УСПД с верхним уровнем осуществляется по сети GSM в протоколе ГОСТ Р МЭК-60870-5-104 или МЭК-61850, для этих целей в УСПД используется GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+ промышленный маршрутизатор. Устройство должно поддерживать возможность задания APN.

Устройство должно поддерживать точность хода встроенных часов не хуже ±5,0 c/сут.. в диапазоне рабочих температур, а также обеспечивать возможность приёма сигналов синхронизации времени от верхнего уровня.

    - 4.5.16. Дополнительные требования к оборудованию РУ-10кВ:

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. Основные параметры |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | * |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | КСО-399 либо аналог равноценный или превосходящий по качеству |
| 1.3 | Количество ячеек, компл. | 6 |
| 1.4 | Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| 1.5 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
| 1.6 | Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 |
| 1.7 | Номинальный ток главных цепей, А | 630 |
| 1.8 | Номинальный ток сборных шин, А, не менее | 630 |
| 1.9 | Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - переменного тока | 220 |
| 1.10 | Локализационная стойкость при внутренних дуговых к.з., кА (приложить полный текст протокола на локализацию подтверждающий заявленные параметры) | * |
| 1.11 | Предел локализации при внутреннем дуговом КЗ (шкаф (монтажная единица), высоковольтный отсек) | * |
| 2. Требования к стойкости при сквозных токах КЗ |  |  |
| 2.1 | Ток термической стойкости , кА | 20 |
| 2.2 | Время протекания тока термической стойкости, с: - для главных цепей - для цепей заземления | 3 3 |
| 2.3 | Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей, кА | 52 |
| 3. Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 3.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ3 |
| 3.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не ниже оС | +40 |
| 3.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не выше оС | -40 |
| 3.4 | Высота установки над уровнем моря, м не менее | 1000 |
| 3.5 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64 не менее | М…М7 |
| 4. Требования к изоляции |  |  |
| 4.1 | Требования к электрической прочности изоляции | ГОСТ 15 16.3-96 |
| 4.2 | Вид изоляции главных цепей (воздушная, твердая, комбинированная) | воздушная |
| 4.3 | Наличие изоляции токоведущих частей (да, нет) | да |
| 4.4 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции (по ПУЭ издание седьмое) см/кВ, не менее | * |
| 4.5 | Испытательное напряжение полного грозового импульса цепей первичных соединений РУ, кВ: - относительно земли - между контактами | * * |
| 4.6 | Кратковременное (одноминутное) переменное напряжение промышленной частоты цепей первичных соединений РУ, кВ: - относительно земли - между контактами | * * |
| 5. Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 5.1 | Наличие выдвижного элемента | нет |
| 5.2 | Вид линейных высоковольтных присоединений (кабельный, шинный): ввод секционная связь отходящая линия | кабельный шинный кабельный |
| 5.3 | Условия обслуживания (одностороннее, двухстороннее) | одностороннее |
| 5.4 | Вид основных ячеек в зависимости от встраиваемого электрооборудования – с высоковольтными выключателями; – с разъемными контактными соединениями; – с разрядниками; – с трансформаторами напряжения; – с кабельными сборками; – с шинными вводами и перемычками; – с силовыми трансформаторами до ** кВА; – трансформаторами напряжения и разрядниками; – с силовыми предохранителями. | определить проектом |
| 5.5 | Корпус металлический, с разделенными локализованными отсеками (да, нет) | да |
| 5.6 | Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96, не менее | * |
| 5.7 | Ячейки с антикоррозионным покрытием из тонколистовой оцинкованной или покрытой полимерным покрытием стали, сохраняющим свойства на весь срок эксплуатации (да/нет) | да |
| 5.8 | Цвет ячеек | RAL7047 |
| 5.9 | Вид управления выключателей | ручной |
| 5.10 | Габаритные размеры КСО, мм: |  |
| 5.11 | ширина, мм, не более | 800 |
| 5.12 | глубина, мм, не более | 800 |
| 5.13 | высота, мм, не менее | 2200 |
| 5.14 | Масса шкафа, кг, не более | * |
| 5.15 | Наличие обогревателей в шкафах вторичной коммутации | нет |
| 5.16 | Напряжение питания обогревателей (при наличии), В | ~220В |
| 5.17 | Комплектный токопровод в вводную ячейку | * |
| 5.18 | Тип изоляторов (фарфоровая, полимерная) | фарфоровый |
| 5.19 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции (ПУЭ издание седьмое) см/кВ, не менее | - |
| 5.20 | Номинальный ток токопровода, А не менее | - |
| 5.21 | Отметка от пола до проходных изоляторов (размер по оси проходных изоляторов) | - |
| 6. Требования к встроенному выключателю. 6.1; Изготовитель; BB/TEL либо аналог равноценный или превосходящий по качеству. 6.2; Тип выключателя; ISM15_LD_1 20/1000 либо аналог равноценный или превосходящий по качеству. 6.3; Номинальное рабочее напряжение, кВ; 10. 6.4; Наибольшее рабочее напряжение, кВ; 12. 6.5; Номинальная частота, Гц; 50. 6.6; Номинальный ток, А - Вводной выключатель - Секционный выключатель - Ячейка присоединения; 1000. 6.7; Номинальный ток отключения, кА, не менее; 20. 6.8; Требования к стойкости при сквозных токах КЗ. 6.8.1; Ток термической стойкости, кА, не менее; 20. 6.8.2; Время протекания тока термической стойкости, с; 3. 6.9; Требования к коммутационной стойкости. 6.9.1; Номинальный ток электродинамической стойкости, кА; 51. 6.9.2; Ресурс по коммутационной стойкости (для каждого полюса): - количество операций «О» при номинальном токе отключения, не менее - количество операций «О» («В») при номинальном токе, не менее; 100 50000. 6.9.3; Ресурс выключателя по механической стойкости, циклов В – О, не менее; 50000. 6.10; Требования к электрической прочности изоляции; ГОСТ 15 16.3-96 уровень «б». 6.11; Требования к конструкции. 6.11.1; Собственное время отключения, с, не более; 55. 6.11.2; Полное время отключения, с, не более; 65. 6.11.3; Разновременность замыкания и размыкания контактов полюсов и разрывов по ГОСТ Р 52565-2006 п. 6.4.7, (да, нет); да. 6.11.4; Собственное время включения, с; 70. 6.11.5; Вид привода; Электромагнитный по принципу магнитной защелки. 6.11.6; Напряжение вспомогательных цепей, В - постоянного/переменного тока; 220. 6.11.7; Пределы измерения напряжения цепей управления, %. - включения; 85-105. - отключения; 70-110. 6.11.8; Кол-во электромагнитов отключения; 3. 6.11.9; Кол-во электромагнитов включения; 3. 6.11.10; Кол-во электромагнитов блокировки; *. 6.11.11; Тип блока управления вакуумным выключателем; модуль управления вакуумным выключателем с подпиткой по токовым цепям, без дешунтирования (ТER СМ-16_2(220_1) либо аналог равноценный или превосходящий по качеству. 6.12.1; Наибольший пик тока включения, кА, не менее; 50. 6.12.2; Начальное действующее значение периодической составляющей тока включения, кА, не менее; 20. 6.13; Напряжение питания катушек управления (включения и отключения), В; 220. 6.14; Ток в цепи управления привода полюса при номинальном напряжении, А, не более - включения - отключения; *. 6.15; Исполнение силового выключателя (выкатной, на кассете); -. 6.16; Расположение полюсов; *. 6.17; Тип привода силового выключателя (электромагнитный, пружинный); электромагнитный. 6.18; Привод выкатного элемента (ручной или моторный); -. 6.19.; Требования к диагностированию: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017; Да Нет. 6.20.; Возможность оценки технического состояния в соответствии с приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676; Да. 6.21.; Периодичность и объем технического обслуживания; *. 7. Требования к выключателям нагрузки |
| 7.1 | Изготовитель | ZPM_ZAVOD |
| 7.2 | Тип выключателя | ZPM_TIP |
| 7.3 | Номинальное рабочее напряжение, кВ | 10 |
| 7.4 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
| 7.5 | Номинальная частота, Гц | 50 |
| 7.6 | Номинальный ток, А - Вводной выключатель - Секционный выключатель - Ячейка присоединения | 630 |
| 7.7 | Номинальный ток отключения, кА, не менее | 20 |
| 7.8 | Требования к стойкости при сквозных токах КЗ |  |
| 7.8.1 | Ток термической стойкости, кА, не менее | 20 |
| 7.8.2 | Время протекания тока термической стойкости, с | 3 |
| 7.9 | Требования к коммутационной стойкости |  |
| 7.9.1 | Номинальный ток электродинамической стойкости, кА | 51 |
| 7.9.2 | Ресурс выключателя по механической стойкости, циклов В – О, не менее | 2000 |
| 7.9.3 | Требования к электрической прочности изоляции | ГОСТ 15 16.3-96 уровень «б» |
| 7.10 | Требования к конструкции |  |
| 7.11 | Собственное время отключения, с, не более | 0,05 |
| 7.11.1 | Полное время отключения, с, не более | 0,12 |
| 7.11.2 | Разновременность замыкания и размыкания контактов полюсов и разрывов по ГОСТ Р 52565-2006 п. 6.4.7, (да, нет) | да |
| 7.11.3 | Собственное время включения, с | * |
| 7.11.4 | Тип привода силового выключателя (электромагнитный, пружинный) | пружинно-моторный (моторизованный) |
| 7.11.5 | Привод выкатного элемента (ручной или моторный) | - |
| 7.11.6 | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, 1мин., кВ | 42/48 |
| 7.11.7 | Выдерживаемое напряжение грозового импульса, кВ | 75/85 |
|  | Требования к диагностированию: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 | Да Нет |
|  | Возможность оценки технического состояния в соответствии с приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676 | Да |
| 7.11.8 | Возможность контроля положения выключателя | Да |
| 7.11.9 | Периодичность и объем технического обслуживания | * |
| 8. Требования к ограничителям перенапряжения |  |  |
| 8.1 | Изготовитель | ОПН либо аналог равноценный или превосходящий по качеству |
| 8.2 | Заводской тип (марка) | РТ/TEL-10/11,5 либо аналог равноценный или превосходящий по качеству |
| 8.3 | Номинальное напряжение сети, кВ | 10 |
| 8.4 | Наибольшее рабочее напряжение сети, кВ | 10 |
| 8.5 | Номинальная частота, Гц | 50 |
| 8.6 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ОПН кВ, не менее | 11,5 |
| 8.7 | Номинальный разрядный ток, кА | 10 |
| 8.8 | Требования к электрической прочности изоляции | ГОСТ Р 52725-2007 |
| 8.9 | Конструктивное исполнение ОПН (опорное/подвесное) | У2, УХЛ2 |
| 8.10. | Требования к диагностированию: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 | Да Нет |
| 8.11. | Возможность оценки технического состояния в соответствии с приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676 | Да |
| 8.12. | Периодичность и объем технического обслуживания | * |
| 12. Требования по надежности |  |  |
| 12.1 | Гарантийный срок службы, лет, не менее | 5 |
| 12.2 | Срок службы до среднего ремонта, лет | * |
| 12.3 | Срок службы, лет, не менее | 30 |
| 13. Комплектность |  |  |
| 13.1 | Шкафы КСО в комплекте (да, нет) | да |
| 13.2 | Шкаф телеметрии | да |
| 13.3 | Трансформаторы тока нулевой последовательности (да, нет) | нет |
| 13.4 | Вводной шинный токопровод (да, нет) | ** |
| 13.5 | Кабельные концевые заделки (да, нет) | нет |
| 13.6 | Запасные части и принадлежности (ЗИП) (да, нет) | да |
| 13.7 | Техническое описание (да, нет) | да |
| 13.8 | Принципиальные и монтажные схемы вспомогательных цепей (да, нет) | да |
| 13.9 | Эксплуатационная документация на русском языке (количество экземпляров) | да |
| 13.10 | Наличие сервисных устройств (да, нет) | да |
| 13.11 | Электроконвектор ЭВУБ-1,5/220, либо равноценный по характеристикам аналог | да |
| 13.12 | Кабеленесущие системы (лотки) | да |
| 13.13 | Шкаф собственных нужд | да |
| 13.14 | Ручной генератор | да |
| 14. Требования по сертификации |  |  |
| 14.1 | Измерительные трансформаторы должны иметь сертификаты об утверждении типа средств измерении (с информацией о занесении СИ в Госреестр РФ) и иметь действующие свидетельства о поверке | Да, указать номер и дату документов |
| 14.2 | Наличие экспертного заключения согласно «Положению об аттестации оборудования, технологий и материалов в ПАО «Россети» на момент поставки (указать номер и дату документа) | Да |
| 14.3 | Наличие декларации соответствия | Да, указать номер и дату документов |
| 14.4 | Наличие протоколов испытаний независимых испытательных центров: - Испытание (проверка) на соответствие требованиям безопасности ГОСТ 14693-90 (п.2.8.1-2.8.9, р3), ГОСТ 1516.3-96 9п.4.14); - подтверждающих локализационную способность - подтверждающих требования к электрической прочности изоляции; - подтверждающих требования по нагреву при номинальном токе и при токах короткого замыкания. | Предоставить |

- Параметры, отмеченные *, должны быть представлены изготовителем.

Во всем неоговоренном ячейки КСО должны соответствовать требованиям ГОСТ 14693-90.

Требования к камерам КСО:

- Камеры КСО должны соответствовать требованиям п. 1.1, 1.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.13, 3.9, 3.17 ГОСТ 12.2.007.4-75 «Система стандартов безопасности труда. Шкафы комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций, камеры сборные одностороннего обслуживания, ячейки герметизированных элегазовых распределительных устройств»; п. 4.14 ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции».

- Оборудование выполнить в соответствии с ПУЭ.

- Сборная конструкция (ни одного сварного шва)

- Конструкция шкафов КСО должна быть выполнена таким образом, чтобы обеспечивалось нормальное функционирование приборов измерения, управления, а также не происходило срабатывание схем защиты, приводящее к отключению выключателя и срабатыванию соответствующих схем сигнализации при возможных сотрясениях элементов шкафов от работы выключателей и разъединителей с их приводами.

- Двери шкафов должны плавно, без заеданий, поворачиваться на угол, обеспечивающий нормальный доступ для обслуживания встроенной аппаратуры, и иметь замки.

- Петли дверей выполнить из стали. Должны иметь высокую механическую надежность и отсутствие заеданий.

- В конструкциях шкафов КСО должны быть обеспечены необходимые удобства выполнения монтажа и эксплуатации кабельных разделок, а также обеспечена возможность доступа для осмотра мест крепления кабельных наконечников к шинной кабельной сборке при снятом напряжении.

- Приводы заземляющих ножей должны иметь указатели положения и приспособления для их запирания во включенном положении, а также в отключенном положении.

- В нижней части КСО (днище) должно быть предусмотрено:

- пространство в виде «окна» не менее 600х600 мм для заводки кабеля;

- перфорированный передвижной швеллер с хомутом для крепления кабеля;

- Оцинкованный корпус. Корпус ячейки выполнить с соблюдением строгих геометрических размеров из листовой стали толщиной не менее 2 мм.

- Камеры окрашиваются в цвет RAL7047. Порошковая покраска фасадных частей, дверей, панелей торцевых и экранов сборных шин.

- Крепление камер анкерами к бетонному полу помещения.

- Локализация отсека перехода шин между камерами секционного выключателя и секционного разъединителя через проходные изоляторы.

- «Уши» для навесных замков приводов коммутационных аппаратов (разъединителей и выключателей нагрузки).

- Смотровые окна кабельного и высоковольтного отсеков.

- Оцинкованные привода (разъединителей и выключателей нагрузки) с цветовой маркировкой.

- Порошковая покраска тяг к коммутационным аппаратам (разъединителей и выключателей нагрузки) с цветовой маркировкой.

- Выносное заземление для ПЗ на фасаде камеры.

- Заземление внутри камеры выполнить медной шиной. Силовое оборудование, вторичные цепи подлежащие заземлению и точка для подключения переносного заземления подключаются к медной шине непосредственно. В стенках камер выполнить отверстия для объединения заземления в единый контур.

- Возможность регулировки тяг.

- Выполнить вальцевание углов дверей на специализированном углоформировочном оборудовании.

- Должны быть установлены стальные тягоуловители. Тяги должны обеспечить жесткость, надежность соединения аппарата с приводом. Конструкция тяги должна быть прямолинейной.

- Все опорные изоляторы должны быть из фарфора, без трещин и следов посторонних материалов, краски, брызг сварки и т.п..

- Шинные спуски от коммутационного аппарата для присоединения КЛ должны опираться на изолятор, иметь возможность подключения не менее 2 кабельных линий и исключать перекос полюсов аппарата.

- Контактные соединения, разборные и неразборные, должны соответствовать ГОСТ 10434-82, ГОСТ 8024-90, ГОСТ 21242-75, ГОСТ 12434-83.

- Одноболтовые электрические контактные соединения должны иметь контргайки.

- Шины использовать закругленными краями.

- Шины, включая заземляющие, должны иметь отличительные цвета. Обозначение фаз выполнить с помощью термоусаживаемых материалов. Места их нанесения, включая места для нанесения переносного заземления должны соответствовать ГОСТам.

- Должно быть обеспечено безопасное и удобное выполнение операции фазирования кабельной линии с общими шинами камеры.

- Высота стеклотекстолитовой перегородки должна быть не менее 500 мм от сборных шин и должна исключать возможность приближения на недопустимое расстояние к токоведущим частям соседней секции шин. На перегородке установить знак «Осторожно электрическое напряжение».

- Выполнение блокировок:

- блокировка, не допускающая включение и отключение линейных разъединителей и их заземляющих ножей при включенном выключателе;

- блокировка, не допускающая включение заземляющих ножей при включенных рабочих ножах линейного разъединителей;

- блокировка, не позволяющая оперировать заземляющими ножами секционного разъединителя при включенном секционном разъединителе;

- Должны быть предусмотрены индикаторы наличия напряжения, а так же, предоставлены специальные устройства для проверки работоспособности блока индикации (тестер индикатора напряжения, индикатор фаз для определения последовательности фаз и определения одноименных фаз от разных линий.

- Выполнить короб с возможностью размещения в нем кабелей питания вторичных цепей в верхней части КСО и сегрегирован от сборных шин и силовой части.

- Вторичные цепи в пределах высоковольтного оборудования и ошиновки должны быть выполнены в металл рукаве с ПВХ изоляцией или экранированным кабелем.

- В комплект оборудования РУ-6 кВ включить межпанельные и межсекционные кабельные связи вторичных цепей, кабели питания собственных нужд, а также кабельные связи от  ШСН до камер I и II с.ш.

- При переменном оперативном токе должно обеспечиваться надежное отключение вакуумного выключателя от устройств РЗА как при нормальном, так и при аварийном режиме работы оборудования.

- Включить металлические лотки размерами 150*50 с доборными и крепежными элементами для прокладки кабельных связей от ШСН, шкафом телемеханики и т.д. до камер КСО.

- Переходные сопротивления в контактных соединениях должны соответствовать величине  установленной «Нормами на испытание электрооборудования».

- Светодиодное освещение высоковольтного, кабельного отсеков напряжением 36 В.

- Комплектующая аппаратура должна иметь сертификат, заводской номер. Однотипные аппараты должны быть одного производителя одинаковой партии выпуска.

- В состав технической документации должны быть приложены схемы вторичной коммутации в электронном виде в форматах «dwg» (AutoCAD), «Visio» и «pdf».

- Шкафы и все составляющие материалы и изделия должны быть ранее не использованными, новыми не старше 6 месяцев с момента выпуска их заводом изготовителем.

- Аппараты, установленные в КСО, должны быть полностью отрегулированными, проверенными по параметрам и испытанными согласно техническим описаниям и инструкциям по эксплуатации соответствующих аппаратов.

- Все надписи и схемы выполнить на пластиковой или металлической поверхности. Текст должен быть отчетливо читаем и нестирающимся на весь период эксплуатации камер. Крепление выполнить с помощью  заклепок.

- На лицевую часть камер нанести наименование присоединения и номер камеры, внутри камер в отсеке выключателя, кабельного отсека и на легкосъемной защитной шторке выполнить дублирующие надписи согласно Регламенту по оформлению РП, ТП, КТП, МТП ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

- Поясняющие надписи должны быть выполнены печатными символами (шрифт Arial, высота шрифта Н; надписи выполнены черным контрастным цветом и помещены в рамку):

- в РУ-6 кВ диспетчерские наименования присоединений, дублирующие надписи и нумерация ячеек – 200 пт. (см. приложение)

- в РУ-6 кВ наименования коммутационных аппаратов – 100 пт. (см. приложение)

- в РУ-6 кВ положения коммутационных аппаратов – 50 пт. (см. приложение)

- Вид климатического исполнения камеры «У», категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.

- Температура окружающей среды от -40 С до +40 С.

- В комплект поставки включить навесные замки на все приводы заземляющих ножей.

- Состав технической документации:

- Паспорт на каждый шкаф;

- Руководство по эксплуатации;

- Электрические схемы главных цепей;

- Оригинальные электрические схемы вспомогательных цепей в 2-х экземплярах;

- Эксплуатационная документация на комплектующую аппаратуру;

- Сертификат соответствия (декларация соответствия) на шкафы КСО и комплектующие      изделия;

- Протоколы испытаний в соответствии с ГОСТ 14693-90.

- Гарантийный срок эксплуатации не менее 7 лет.

Обязательные требования к шкафу СН:

- Шкаф СН должен быть в собранном комплектном виде.

- Номинал автоматического выключателя питания собственных нужд выбрать исходя от суммарной мощности подключаемых приборов.

- В шкафу СН предусмотреть резервные автоматические выключатели и общую схему центральной сигнализации.

Приложение 1

Состав кабеленесущих систем

| Наименование элемента | Высота | Ширина | Объем, шт | Поставщик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лоток перфорированный оцинкованный (L = 3000 мм, d = 0,7 мм) | 50 | 150 | 2 | IEK (или эквивалент) |
| Крышка на лоток | 15 | 150 | 2 | IEK (или эквивалент) |
| Поворот на 90 гр. вертикальный внутренний 50х150 |  |  | 1 | IEK (или эквивалент) |
| Поворот на 90 гр. 50х150 |  |  | 2 | IEK (или эквивалент) |

Пример по оформлению основных надписей

Камера КСО. Отходящая линия

3.2. Технические данные на оборудование РУ-0,4кВ должны соответствовать параметрам не ниже значений, приведенных в таблице:

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение параметра | Предлагаемое значение параметра | Код параметра (не подлежит изменению) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Основные параметры |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | * |  | ZPM_ZAVOD |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | ЩО-70 |  | ZPM_TIP |
| 1.3 | Количество панелей, компл. | 11 |  |  |
| 1.4 | Номинальное напряжение, кВ | 0,4 |  | ZPM_U_NOM_KV |
| 1.5 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,4 |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 1.6 | Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 |  | ZPM_F_NOM |
| 1.7 | Номинальный ток главных цепей, А | 2000 |  | ZPM_I_NOM_A |
| 1.8 | Номинальный ток сборных шин, А, не менее | 2000 |  | ZPM_I_SHIN_SBOR_NOM |
| 1.9 | Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - переменного тока | 220 |  |  |
| 2. Требования к стойкости при сквозных токах КЗ |  |  |  |  |
| 2.1 | Ток термической стойкости, кА | 20 |  | ZPM_I_TERM |
| 2.2 | Время протекания тока термической стойкости, с: - для главных цепей - для цепей заземления | 3 3 |  |  |
| 2.3 | Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей, кА | 52 |  |  |
| 3. Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |
| 3.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ3 |  | ZPM_KLIMAT_RAZM |
| 3.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не ниже оС | +40 |  |  |
| 3.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не выше оС | -45 |  |  |
| 3.4 | Высота установки над уровнем моря, м не менее | 1000 |  |  |
| 3.5 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64 не менее | М6…М7 |  |  |
| 4. Требования к изоляции |  |  |  |  |
| 4.1 | Требования к электрической прочности изоляции | ГОСТ 15 16.3-96 |  |  |
| 4.2 | Вид изоляции главных цепей (воздушная, твердая, комбинированная) | воздушная |  | ZPM_VID_IZOLYAC |
| 4.3 | Наличие изоляции токоведущих частей (да, нет) | да |  |  |
| 4.4 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции (по ПУЭ издание седьмое) см/кВ, не менее | * |  |  |
| 4.5 | Испытательное напряжение полного грозового импульса цепей первичных соединений РУ, кВ: - относительно земли - между контактами | * * |  |  |
| 4.6 | Кратковременное (одноминутное) переменное напряжение промышленной частоты цепей первичных соединений РУ, кВ: - относительно земли - между контактами | * * |  |  |
| 5. Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |
| 5.1 | Наличие выкатного элемента | нет |  | ZPM_VYKAT_ELEM |
| 5.2 | Вид линейных присоединений (кабельный, шинный): ввод секционная связь отходящая линия | шинный шинный кабельный |  |  |
| 5.3 | Условия обслуживания (одностороннее, двухстороннее) | одностороннее |  | ZPM_OBSLUG |
| 5.5 | Корпус металлический, с разделенными локализованными отсеками (да, нет) | да |  |  |
| 5.6 | Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96, не менее | * |  | ZPM_STEPEN_ZASHIT_OBOLOCH |
| 5.7 | Панели с антикоррозионным покрытием из тонколистовой оцинкованной или покрытой полимерным покрытием стали, сохраняющим свойства на весь срок эксплуатации (да/нет) | да |  |  |
| 5.8 | Цвет панелей | RAL7047 |  |  |
| 5.9 | Вид управления выключателей | местный |  | ZPM_VID_UPRAVLEN |
| 5.10 | Габаритные размеры ЩО, мм: | согласно схеме плана ТП |  | ZPM_RAZMER_GABARIT |
| 5.11 | ширина, мм, не более | 800 |  |  |
| 5.12 | глубина, мм, не более | 600 |  | ZPM_GLUBINA |
| 5.13 | высота, мм, не более | 2200 |  | ZPM_VYSOTA |
| 5.14 | Масса шкафа, кг, не более | * |  | ZPM_MASSA |
| 5.15 | Наличие обогревателей в шкафах вторичной коммутации | нет |  |  |
| 5.16 | Напряжение питания обогревателей (при наличии), В | - |  |  |
| 5.17 | Комплектный токопровод в вводную ячейку | - |  |  |
| 5.18 | Тип изоляторов (фарфоровая, полимерная) | фарфоровый |  | ZPM_KATEGORIYA_IZOLYAC_VNESH |
| 5.19 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции (ПУЭ издание седьмое) см/кВ, не менее | - |  |  |
| 5.20 | Номинальный ток токопровода, А не менее | - |  |  |
| 5.21 | Отметка от пола до проходных изоляторов (размер по оси проходных изоляторов) | - |  |  |
| 6. Требования к выключателю ввода, секционному |  |  |  |  |
| 6.1 | Изготовитель | ВА55 либо аналог равноценный или превосходящий по качеству |  | ZPM_ZAVOD |
| 6.2 | Тип выключателя | ВА55-43, ВА55-41 |  | ZPM_TIP |
| 6.3 | Номинальное рабочее напряжение, кВ | 0,4 |  | ZPM_U_NOM_KV |
| 6.4 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,69 |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 6.5 | Номинальная частота, Гц | 50 |  | ZPM_F_NOM |
| 6.6 | Номинальный ток, А - Вводной выключатель - Секционный выключатель | 1600 1000 |  | ZPM_I_NOM_A |
| 6.7 | Номинальный ток отключения, кА, не менее | 100 |  | ZPM_I_OTKL_NOM |
| 6.8 | Число полюсов, шт | 3 |  |  |
| 6.9 | Ток термической стойкости, кА, не менее | 20 |  | ZPM_I_TERM |
| 6.10 | Требования к электрической прочности изоляции | ГОСТ 15 16.3-96 уровень «б» |  |  |
| 6.11 | Вид привода | Дистанционный привод (кнопки управления на лицевой части ЩО-70), стационарное исполнение |  | ZPM_TIP_PRIVOD\ ZPM_MARK_PRIVOD_VYKL |
| 6.12 | Напряжение независимогорасцепителя,В | ~230 |  |  |
| 6.13 | Тип присоединения | Переднее медной шиной |  |  |
| 6.14 | Периодичность и объем технического обслуживания | * |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 7.Требования к встроенным трансформаторам тока |  |  |  |  |
| 7.1 | Заводской тип (марка), Изготовитель | ТТИ-1600 |  | ZPM_TIP\ ZPM_ZAVOD |
| 7.2 | Номинальное рабочее напряжение, кВ | 0,66 |  | ZPM_U_NOM_KV |
| 7.3 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,72 |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 7.4 | Номинальная частота, Гц | 50 |  | ZPM_F_NOM |
| 7.5 | Номинальный ток первичной обмотки/Номинальный вторичный ток, А - Вводной выключатель - Секционный выключатель - Ячейка присоединения | Согласно опросного листа (см. приложение) |  | ZPM_I_PERV_NOM\ ZPM_I_VTOR_NOM |
| 7.6 | - Класс точности вторичных обмоток | 0,5 |  | ZPM_KLASS_TOCHN_SIMV |
| 7.7 | Требования к изоляции: |  |  |  |
|  | - тип изоляции | В пластмассовом корпусе |  | ZPM_VID_IZOLYAC |
| 7.8 | Требования к электрической прочности изоляции | ГОСТ 1516.3-96 |  |  |
| 8. Учет электроэнергии |  |  |  |  |
| 8.1 | Тип счетчика | Согласно приложения на шкаф телемеханизации |  | ZPM_TIP |
| 8.2 | Дистанционная передача данных | да |  |  |
| 8.3 | Класс точности счетчика (для учета активной/реактивной электрической энергии) | 0,5S |  |  |
| 8.4 | Напряжение питания счетчика, В переменное | 3х230/400 |  |  |
| 8.4 | Расположение счетчика | Шкаф ТМ |  |  |
| 9. Требования по надежности |  |  |  |  |
| 9.1 | Гарантийный срок службы, лет, не менее | 5 |  |  |
| 9.2 | Срок службы до среднего ремонта, лет | * |  |  |
| 9.3 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  | ZPM_SROK_SLUZBY |
| 10. Комплектность |  |  |  |  |
| 10.1 | Панели ЩО-70 в комплекте (да, нет) | да |  |  |
| 10.2 | Запасные части и принадлежности (ЗИП) (да, нет) | да |  |  |
| 10.3 | Техническое описание (да, нет) | да |  |  |
| 10.4 | Принципиальные и монтажные схемы вспомогательныхцепей (да, нет) | да |  |  |
| 10.5 | Эксплуатационная документация на русском языке(количество экземпляров) | да |  |  |
| 10.6 | Наличие сервисных устройств (да, нет) | * |  |  |
| 11. Требования по сертификации |  |  |  |  |
| 11.1 | Измерительные трансформаторы должны иметь сертификаты об утверждении типа средств измерении (с информацией о занесении СИ в Госреестр РФ) и иметь действующие свидетельства о поверке | Да, указать номер и дату документов |  |  |
| 11.2 | Наличие экспертного заключения согласно «Положению об аттестации оборудования, технологий и материалов в ПАО «Россети» на момент поставки (указать номер и дату документа) | * |  |  |
| 11.3 | Наличие декларации соответствия | Да, указать номер и дату документов |  |  |
| 11.4 | Наличие протоколов испытаний независимых испытательных центров: - Испытание (проверка) на соответствие требованиям безопасности ГОСТ 14693-90 (п.2.8.1-2.8.9, р3), ГОСТ 1516.3-96 9п.4.14); - подтверждающих локализационную способность - подтверждающих требования к электрической прочности изоляции; - подтверждающих требования по нагреву при номинальном токе и при токах короткого замыкания. | Предоставить |  |  |
| 12. Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |  |
| 12.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 14693-90, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да, нет) | Да |  |  |
| 12.2 | Условия транспортирования (авто или ж/д транспорт) | * |  |  |
| 12.3 | Условия хранения, срок хранения в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, | * |  |  |
| 13. Приемка и шеф-монтажные работы |  |  |  |  |
| 13.1 | Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя (да, нет) | нет |  |  |
| 13.2 | Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования (да, нет) | нет |  |  |
| 14. Дополнительные требования |  |  |  |  |

  - Панели должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51321.1-2007.

  - Панели выполнить в соответствии с Правилами Устройства Электроустановок (ПУЭ).

  - Аппараты, установленные в панели, должны быть полностью отрегулированными, проверенными по параметрам и испытанными согласно технических описаний и инструкций по эксплуатации соответствующих аппаратов.

  - Панели должны комплектоваться рубильниками РПС. Материал контактных ножей и стоек РПС – медь. Ножи плавких вставок должны быть выполнены из электротехнической меди. Рубильники на 630А установить по разные стороны панели и на разных высотах. Не допускается установка рубильников друг под другом.

  - PEN-проводник установить на фарфоровых изоляторах и обозначить в соответствие с требованиями ПУЭ. На проводнике подготовить контактные места для подключения отходящих линий. Шину расположить на задней части панели. Не устанавливать плашмя.

  - На внешней стороне дверей панели должны быть нанесены предупреждающие знаки «Осторожно электрическое напряжение». Знак оформляется согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001 (знак W08) «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная». Фон и кант желтый, кайма и стрела черные.

  - Приводы коммутационных аппаратов должны иметь указатели отключенного и включенного положений.

  - На лицевую часть камер нанести назначение и номер панели в соответствии с опросным листом.

  - Поясняющие надписи должны быть стационарными, выполненными печатными символами (шрифт Arial, высота шрифта Н; надписи выполнены черным контрастным цветом и помещены в рамку):

- в РУ-0,4 кВ нумерация панелей – 200 пт. (см. приложение)

- в РУ-0,4 кВ положения коммутационных аппаратов – 50 пт. (см. приложение)

- в РУ-0,4 кВ присоединения потребителей – 50 пт. по ширине рамка не должна превышать 100 мм. (см. приложение)

  - Все надписи и схемы выполнить на пластиковой или металлической поверхности. Текст должен быть отчетливо читаем и нестирающимся на весь период эксплуатации панелей. Крепление выполнить с помощью заклепок.

  - Нумерация панелей РУ-0,4 кВ осуществляется по принципу: I СШ – нечетные номера, II СШ – четные номера. Начало нумерации от секционного коммутационного аппарата. Нумерация автоматов должна проводиться в соответствии со схемой.

  - Нумерацию коммутационных аппаратов установить на заводе изготовителе.

  - Все изоляторы должны быть из фарфора, включая изоляторы коммутационных аппаратов, без трещин и следов посторонних материалов, краски, брызг сварки и т.п.

  - Соединение шинных спусков к нижним автоматам производится с помощью не плавящегося электрода в среде защитного газа.

  - Шинные спуски к нижним автоматам должны обеспечивать повышенную изоляцию шин, защиты от дуговых перекрытий и случайных наведенных разрядов, ошибочных прикосновений и воздействий окружающей среды.

  - Шины, включая заземляющие, должны иметь отличительные цвета. Обозначение фаз выполнить с помощью термоусаживаемых материалов. Места их нанесения, включая места для нанесения переносного заземления должны соответствовать ГОСТам.

  - Выводы шин для соединения силовых трансформаторов выполнить выше сборных шин на 150 мм. Нулевую шину вывести с левой стороны от фазных (расположение вводов ВН и НН силового трансформатора указаны на плане расположения оборудования).

  - Расстояние между крайними фазами соседних автоматов не менее 150 мм.

  - Выполнить клеммный короб с возможностью размещения в нем аппаратуры АВР, автоматов питания вторичных цепей и для других необходимых функций в верхней части ЩО-70 и сегрегирован от сборных шин и силовой низковольтной части.

  - Испытательную клеммную коробку установить внутри короба изготовленного по п.20.

  - Панели РУ-0,4 кВ окрашиваются в цвет RAL7047. Покрытие лакокрасочными материалами должно быть ровным, без подтеков и пятен, не должно отслаиваться и всегда находиться в состоянии, обеспечивающем четкое и однозначное восприятие цвета. Фасадная сторона панелей должна быть окрашена краской с последующим запеканием в окрасочно-сушильной камере.

  - На лицевой части секционной панели (посередине двери) нанести разделительную не стираемую вертикальную полосу красного цвета.

  - В секционной панели установить контактор для перекидки напряжения цепей управления автоматическими выключателями вводов Т-1, Т-2 и САВ при питании от силового трансформатора Т-1 либо Т-2.

  - Высота стеклотекстолитовой перегородки должна быть не менее 300 мм над уровнем сборных шин. С обеих сторон перегородки установить предупреждающий знак.

  - Корпуса панелей выполнить с соблюдением строгих геометрических размеров из  оцинкованной стали толщиной не менее 2 мм.

  - Конструкция ЩО-70 сборная (ни одного сварного элемента в конструкции).

  - Петли дверей должны иметь высокую механическую надежность и отсутствие заеданий.

  - На дверях напротив каждого коммутационного аппарата предусмотреть смотровые окна.

  - На лицевой части под приводами коммутационных аппаратов разместить специальные "кармашки" для размещения табличек с оперативно-диспетчерскими наименованиями.

  - В цоколе ЩО-70 установить выносную шинку заземления.

  - Заземление внутри панели выполнить медной шиной. Силовое оборудование, вторичные цепи подлежащие заземлению и точка для подключения переносного заземления подключаются к медной шине непосредственно. В стенках панелей выполнить отверстия для объединения заземления в единый контур.

  - Разборные  соединения сборочных единиц, подвергающихся механическим нагрузкам в процессе транспортировки и эксплуатации должны быть снабжены приспособлениями, препятствующими самоотвинчиванию.

  - Контактные соединения по ГОСТ 10434-84.

  - Одноболтовые электрические контактные соединения должны иметь пружинные, тарельчатые шайбы или контргайки.

  - В нижней части панели (днище) должно быть предусмотрено:

-перфорированный, передвижной профиль с хомутами для крепления кабелей;

-расстояние от профиля до точки присоединения наконечников к нижней части рубильников должно быть не менее 550 мм;

-пространство в виде «окна» для заводки кабеля не менее чем 700х500 мм.

  - В схеме собственных нужд, на вводе, должны быть установлены вводные автоматы. Характеристики вводных автоматов должны выбираться в соответствии с суммарной мощностью подключаемых к собственным нуждам приборов (блоки питания, устройство телемеханики, обогрев в релейных отсеках, обогрев помещений ТП, освещение и т.д.)

  - Комплектующая аппаратура должна иметь сертификат, заводской номер. Однотипные аппараты должны быть одного производителя одинаковой партии выпуска.

  - Панели и все составляющие материалы и изделия должны быть ранее не использованными, новыми не старше 6 месяцев с момента выпуска их заводом изготовителем.

  - Требования техники безопасности в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0.-7

  - Требования пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91.

  - Температура окружающей среды от -40 С до +40 С.

  - Вид климатического исполнения камеры У, категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.

  - Комплектно с панелями должны поставляться:

- по 1 ключу к двери на каждые 5 панелей, но не менее 2 ключей на каждый щит;

- по 1 запасному предохранителю каждого типоразмера, установленного на панели;

- монтажные схемы вторичной коммутации;

- протоколы испытания (сопутствующие документы);

- паспорт;

- сертификат соответствия (декларация соответствия) на панели и комплектующие изделия.

- ящик собственных нужд (схема электрическая принципиальная прилагается)

- табличка подстанции в соответствии с брендбуком ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

  - Гарантийный срок эксплуатации не менее 5 лет.

Обязательные требования к шкафу телемеханизации:

Требования к поставляемому оборудованию:

- для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- в товаре должны учитываться современные технологии энергосбережения и охраны окружающей среды;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р;

- правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999 с учетом поправок №1 от 03.01.2001г и №2 от 21.08.2002г;

Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание), СТО 34.01-21-005-2019. «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ», и стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 26.205-88 «Комплексы и устройства телемеханики. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 51179-98, ГОСТ Р МЭК 60870, ГОСТ Р МЭК 870 «Устройства и системы телемеханики»;

- ГОСТ Р МЭК 61850-3-2005 «Сети и системы связи на подстанциях. Часть 3. Основные требования»;

- номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 «Исполнение для различных климатических районов» и ГОСТ 15543-70 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов.

Поставляемое оборудование, материалы и системы должны соответствовать требованиям действующего положения о единой технической политике ПАО «Россети» и быть допущены к применению на объектах электросетевого комплекса.

Поставляемое оборудование должно быть заводской сборки, новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, серийным и свободно распространяться на территории РФ

Оборудование не должно иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для России.

Поставляемые средства измерения должны быть утвержденного типа с действующими свидетельствами о поверке.

Требования к аппаратуре:

- аппаратура должна иметь возможность передачи принятой информации на верхний уровень по каналам связи Ethernet, RS-232, RS-485, GSM в протоколах МЭК 60870-5-101, 60870-5-104;

- аппаратура должна иметь возможность обновления встроенного программного обеспечения по сети Ethernet (в том числе удаленной станции в аналоговом режиме по служебному модему);

- аппаратура должна иметь возможность интеграции в систему мониторинга по протоколу SNMP и предусмотрена возможность получения информации и статистики по работе блоков посредством использования сетевого протокола SimpleNetworkManagerProtocol (SNMPv2c - ГОСТ Р МЭК 61870-5-104-2004).

Закупаемые комплектующие и материалы должны иметь количество и состав согласно Приложению. Возможна поставка аналогичной продукции, технические характеристики которой полностью соответствуют указанной продукции.

Основные требования к шкафу телемеханизации

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, артикул | Производитель | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование ООО "Прософт-Системы" |  |  |  |  |
| 1 | Базовый конструктив в составе: корпус, источник питания, процессорная плата, до 1 модуля расширения, возможность опроса до 100 параметров | ARIS-2203: БК (A2.4_B1.4_Z) | ООО "Прософт-Системы" | шт | 1 |
| 2 | Модуль дискретных входов 24 DC, 20 входов | D1.4 | ООО "Прософт-Системы" | шт | 1 |
| 3 | Помехозащитный фильтр с ионисторами | PF24-100S | ООО "Прософт-Системы" | шт | 1 |
|  | материалы |  |  |  |  |
| 4 | Шкаф распределительный 800х600х400 | MES 80.60.40 | Провенто | шт | 1 |
| 5 | Счетчик электрической энергии Меркурий 234ARTM-03 DPBR.R, НПК Инкотекс | Меркурий 234ARTM-03 |  | шт | 2 |
| 6 | Коробка испытательная КИ-10 |  |  | шт | 1 |
| 7 | Разветвитель интерфейса ПР3 |  |  | шт | 1 |
| 8 | Концевой выключатель, серии K, МЕТАЛ. РОЛИК, 2НЗ БЫСТР. СРАБАТЫВАНИЕ | KBB2S02 | Lovato | шт | 1 |
| 9 | Кронштейн концевика XCKN2102P20 | 3.200.490 |  | шт | 1 |
| 10 | Устройство подсветки УП-02-БХ-В220, Протон-Импульс | УП-02-БХ-В220 |  | шт | 1 |
| 11 | Блок питания DC 24-28V, 2,5A, AC 100-240V производства фирмы PULS GmbH | ML60.241 |  | шт | 1 |
| 12 | Адаптер питания | B9-1000 | Robiton | шт | 1 |
| 13 | Розетка |  |  | шт | 2 |
| 14 | Автоматический выключатель P10, 2p, C 6A, ETIMAT | 270621101 | ETI | шт | 1 |
|  | Материалы и комплектующие |  |  |  |  |
| 15 | Комплект монтажного материала (din-рейка, клеммы, стопоры, провод, наконечники,…) |  |  | компл. | 1 |

Пример по оформлению основных надписей

Панель ЩО-70. Вводная

Панель ЩО-70. Линейная

Приложение 6

Диспетчерские наименования присоединений, дублирующие надписи в РУ-6 (10) кВ

Высота шрифта 200 Шрифт Arial.

ТП-57 Iсш

II СШ

Приложение 7

Нумерация ячеек РУ-6(10)кВ и панелей РУ-0,4 кВ

Высота шрифта 200 Шрифт Arial.

2

3

Приложение 8

Релейная защита и автоматика

Высота шрифта 40 Шрифт Arial.

МТЗ

АВР-10кВ

МТО

# 5.	Требования к проведению СМР и ПНР

# 5.1.	Последовательность проведения работ:

# 5.1.1.	Подготовительные работы и поставка оборудования;

# 5.1.2.	Работы по выносу в натуру и геодезическая разбивка сооружений;

# 5.1.3.	Проведение СМР (при необходимости, в соответствии с проектом, на данном этапе произвести комплекс работ по восстановление прилегающей территории до первоначального состояния).

# 5.1.4.	Проведение ПНР, в том числе актуализация (при необходимости, в соответствии с проектом) однолинейных схем 6-10 кВ РЭС и прописывание элементов в АСТУ ОТУ (визуально и привязка ТС, ТИ и ТУ).

# 5.2.	Основные требования при производстве работ:

# 5.2.1.	Выполнение при необходимости (в соответствии с проектом) землеустроительных работ.

# 5.2.2.	Страхование рисков, в том числе причинения ущерба третьей стороне.

# 5.2.3.	Комплектация материалами, необходимыми для строительства, в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР и в сроки, установленные календарным планом и графиком строительства, согласованным Заказчиком.

# 5.2.4.	Производство работ согласно утверждённой Заказчиком в производство работ РД, нормативных документов, регламентирующих производство общестроительных работ.

# 5.2.5.	Закупка и поставка оборудования и материалов, предусмотренных РД и согласованных Заказчиком, необходимых для производства СМР и ПНР (изменение номенклатуры поставляемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией без изменения сметной стоимости).

# 5.2.6.	Оформление при необходимости (при соответствующем обосновании) разрешений на производство земляных работ.

# 5.2.7.	Выполнение всех необходимых согласований, возникающих в процессе строительства.

# 5.2.8.	Выполнение всех Технических условий, выданных заинтересованными организациями.

# 5.2.9.	Оформление исполнительной документации в соответствии с НТД, передача ее Заказчику для утверждения в полном объеме по завершению этапов строительства или полного завершения строительства объекта.

# 5.2.10.	Представление необходимых документов для оформления ввода объекта в эксплуатацию Заказчиком по завершении работ.

# 6.	 Требования обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации

# 6.1.	Требования по обеспечению информационной безопасности

# Организационные и технические меры защиты информации, реализуемые в рамках подсистемы информационной безопасности, в зависимости от обрабатываемой информации и решаемых задач должны быть направлены на:

- исключение неправомерного доступа к обрабатываемой информации, уничтожения такой информации, ее модифицирования, блокирования, копирования, предоставления и распространения, а также иных неправомерных действий в отношении такой информации;

- исключение воздействия на технические средства обработки информации, в результате которого может быть нарушено и (или) прекращено функционирование системы и обеспечивающих (управляемых, контролируемых) им процессов;

- восстановление функционирования системы, в том числе за счет создания и хранения резервных копий необходимой для этого информации.

- Порядок создания подсистемы безопасности, этапность работ, а также разработка технической и рабочей документации должны соответствовать ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения», Положениями Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и соответствующими подзаконным нормативно-правовым актам.

# Для обеспечения защиты информации, содержащейся в Системе, должны быть проведены следующие мероприятия:

- категорирование информационной системы в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и Постановления Правительства РФ от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений»;

- разработка модели угроз и нарушителей безопасности информации в соответствии с Методикой оценки угроз безопасности информации, утвержденной ФСТЭК России 05.02.2021 и БДУ ФСТЭК России;

- разработка частного технического задания на подсистему информационной безопасности с выставлением требований по реализации мер по обеспечению безопасности объекта КИИ в соответствии с Приказом ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

# 6.2.	Требования к частному техническому заданию на подсистему информационной безопасности

# Частное техническое задание на создание подсистемы информационной безопасности Системы должно использоваться как основной источник требований к обеспечению информационной безопасности на стадии проектирования Системы.

# При разработке Частного технического задания на создание подсистемы информационной безопасности Системы и при дальнейшем проектировании и реализации Системы должны быть учтены требования стандартов ПАО «Россети».

# В зависимости от категории обрабатываемой информации и актуальных угроз безопасности информации, масштаба потенциальных последствий нарушения или прегрешения функционирования Системы, а также разглашения обрабатываемой им информации в ЧТЗ должны быть реализованы следующие организационные и технические меры:

- идентификация и аутентификация (ИАФ);

- управление доступом (УПД);

- ограничение программной среды (ОПС);

- защита машинных носителей информации (ЗНИ);

- аудит безопасности (АУД);

- антивирусная защита (АВЗ);

- предотвращение вторжений (компьютерных атак) (СОВ);

- обеспечение целостности (ОЦЛ);

- обеспечение доступности (ОДТ);

- защита технических средств и систем (ЗТС);

- защита информационной (автоматизированной) системы и ее компонентов (ЗИС);

- планирование мероприятий по обеспечению безопасности (ПЛН);

- управление конфигурацией (УКФ);

- управление обновлениями программного обеспечения (ОПО);

- реагирование на инциденты информационной безопасности (ИНЦ);

- обеспечение действий в нештатных ситуациях (ДНС);

- информирование и обучение персонала (ИПО).

# В ЧТЗ на подсистему защиты информации должна быть отражена необходимость разработки пакета документов:

- Пояснительная записка на подсистему информационной безопасности;

- Спецификация технических решений подсистемы информационной безопасности;

- Техническое задание на реализацию подсистемы информационной безопасности.

# 7.	Требования к подрядной организации

# −	привлекать специализированные Субподрядные организации по согласованию с Заказчиком;

# 8.	Правила контроля и приемки работ

# Контроль и приемка работ осуществляется в соответствии с условиями договора подряда (приложения к конкурсной документации), действующим законодательством и действующими регламентами.

- Гарантийные обязательства

  - Гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 60 месяцев, на СМР и ПНР – 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию.

  - Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Кадастровые работы и работы по оформлению права пользования землей:

  - В случае, если объект строительства планируется разместить на землях государственной и/или муниципальной собственности:

- Комплекс работ по подготовке схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории - в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости (далее «схема границ»).

Результатом выполненных Работ по объекту будет являться Схема границ, обеспечивающая получение разрешения уполномоченного органа власти на размещение объектов без предоставления земельных участков и установления сервитутов в порядке ст. 39.36 Земельного кодекса РФ, оформленная в соответствии с «Требованиями к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа», утвержденными Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 № 762.

  - В случае, если объект строительства планируется разместить на земельных участках, принадлежащих физическим и/или юридическим лицам на праве собственности (аренды):

- Комплекс кадастровых работ по составлению межевых планов земельных участков либо их частей, обеспечивающих их постановку на государственный кадастровый учет и необходимых для размещения «Объекта»;

Результатом выполненных Работ по объекту будет являться Межевой план земельного участка (либо его части), обеспечивающий его постановку на государственный кадастровый учет в электронном виде, оформленный в соответствии с требованиями к оформлению межевого плана, утвержденными Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 08.12.2015 № 921 (с изм. на 14.12.2018).

  - В случае необходимости проведение комплекса работ по выносу в натуру (на местность) трасс прохождения инженерных коммуникаций, основных осей ТП, РП, РТП, высотных отметок (реперов).

Результатом выполненных работ будет являться схема закрепления точек, каталогов координат, подписанная исполнителем работ по выносу точек в натуру (на местность) и представителем филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго» (пункт 4 Главы 3 Части II «Справочника базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» М., Госстрой, 2006 г.), (приложения № 4 и № 5 к настоящему техническому заданию).

  - В случае, если объект строительства планируется разместить на землях лесного фонда:

- Комплекс работ по сбору исходных данных, анализ полученной документации;

- Разработка проектной документации лесного участка;

- Сопровождение проектной документации лесного участка при прохождении утверждения;

- Закрепление лесного участка на местности с составлением материально-денежной оценки (если проектируется рубка насаждений);

- Подготовка проекта межевания планировки территории;

- Сопровождение проекта освоения лесов при прохождении экспертизы (Экспертиза проекта освоения лесов);

- Заполнение лесной декларации.

    - Результатом выполненных Работ по объекту будет являться:

- Проект межевания планировки территории;

- Кадастровая выписка на земельный участок;

- Материально-денежная оценка;

- Проект освоения лесов;

- Лесная декларация.

  - В случае строительства площадного объекта – ТП, РП, РТП необходимо выполнить комплекс работ по подготовке технического плана на сооружение для постановки объекта электросетевого хозяйства на государственный кадастровый учет и внесения сведений в Единый государственный реестр объектов недвижимости (ЕГРН).

Результатом выполненных работ будет являться Технический план, оформленный в соответствии с требованиями к оформлению технического плана, утвержденными Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 18 декабря 2015 года N 953 «Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений»

  - Подрядчик подтверждает, что лицо, выполняющее Работы, предусмотренные 
настоящим Техническим заданием, является кадастровым инженером, имеющим соответствующий квалификационный аттестат.

  - Подрядчик обязан:

- получить все необходимые согласования, предусмотренные действующими нормативно-правовыми требованиями для получения разрешения уполномоченного органа на размещение объектов без предоставления земельных участков и установления сервитутов в порядке ст. 39.36 Земельного кодекса РФ;

- выполнять все кадастровые работы, предусмотренные настоящим техническим заданием в объеме и сроки в соответствии с договором;

- своими силами согласовать и подписать правообладателями земельных участков (физическими либо юридическими лицами) правоустанавливающий документ на землю, на которой планируется осуществление строительства Объекта;

- согласовать с Заказчиком результаты выполненных Работ;

- передать Заказчику все исполненное по настоящему Договору;

- безвозмездно исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки.

- в случае выявления недостатков работ, в том числе после их приемки Заказчиком, препятствующих получению разрешения уполномоченного органа власти на размещение объектов без предоставления земельных участков и установления сервитутов, отсутствие правоустанавливающего документа на землю на период строительства для размещения Объекта, подписанного правообладателем (правообладателями) земельного участка (земельных участков) (физическими либо юридическими лицами), Подрядчик безвозмездно обеспечивает устранение выявленных недостатков работ в месячный срок со дня их обнаружения.

  - При невозможности получить согласование правообладателя земельного участка (физического либо юридического лица), работы в отношении таких земельных участков Подрядчиком прекращаются, приемке и оплате Заказчиком не подлежат.

- Сроки выполнения работ и условия оплаты

Сроки выполнения работ: начало – с даты подписания договора, окончание – не позднее 30.11.2022 г. Проектные и строительно-монтажные, пусконаладочные работы выполняются в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ.

- Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к работам (ПИР, СМР, ПНР)

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- Федеральный закон Российской Федерации от 12.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

- Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 «Об утверждении требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды»;

- Постановление правительства Российской федерации от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений»;

- Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения»;

- Постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», с последующими изменениями;

- Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;

- Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе»;

- Концепция цифровизации сетей на 2018-2030 гг. ПАО «Россети»;

- СТО 34.01-21.1-001-2017 «Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110 кВ. Требования к технологическому проектированию»;

- СТО 34.01-6.1-001-2016. «Программно-технические комплексы подстанций 6-10 (20) кВ. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-002-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-003-2015» Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Вспомогательная арматура. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-004-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Ответвительная арматура. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-005-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Правила приёмки и методы испытаний. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-006-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Соединительная арматура. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-007-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. Общие технические требования»;

- Технические требования к компонентам цифровой сети (утверждены распоряжением ПАО «Россети» от 25.05.2020 №121 р);

- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;

- СТО 56947007-29.240.02.001-2008 «Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений»;

- СТО 34.01-2.2-033-2017 «Линейное коммутационное оборудование 6-35 кВ – секционирующие пункты (реклоузеры). Том 1.2. Секционирующие пункты (реклоузеры)»;

- СТО 34.01-6.1-001-2016. «Программно-технические комплексы подстанций 6-10 (20) кВ. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-3.2-011-2021. Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ мощностью 63-2500 кВА. Требования к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания;

- СТО 56947007-29.240.02.001-2008 «Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений»;

- СТО 34.01-2.3.3-037-2020 ПАО «Россети» Трубы для прокладки кабельных линий напряжением выше 1 кВ;

- РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования»;

- Технические требования к компонентам цифровой сети ПАО «Россети»;

- Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ,                  № 14278. Утверждены Минтопэнерго 20.05.1994 г.;

- Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ;

- ГОСТ Р 21.101-2020. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- Методические указания ПАО «МРСК Центра» по установке индикаторов короткого замыкания на воздушных линиях электропередач в сетях 6-10 кВ, МИ БП 11/06-01/2020;

- Руководство «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей  при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

- Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Центр» /                      ПАО «Россети Центр и Приволжье»;

- РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования»;

- Инструкция 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

- Руководство «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей  при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

- Руководство «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса 
ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/08-02/2019;

- Руководство «Организация и осуществление входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/08-02/2019;

- СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства"

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство».

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании и строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент разработки ПСД и выполнении СМР(ПНР), в т.ч. включенными в актуальный Перечень нормативной технической (технологической) документации, используемой в производственно-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Центр» и  ПАО «Россети Центр и Приволжье»

| Заместитель директора по инвестиционной деятельности |  | И.П. Лушников |
| --- | --- | --- |

Корепанова Н.А.

т.: 93-78-32, доб. 245

# Приложение А

Требования к потерям холостого хода и потерям короткого замыкания силовых трансформаторов

| Мощность, кВА | Потери ХХ, Вт |  | Потери КЗ, Вт |  | Суммарные потери, Вт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х3 | +15%* | К2 | +10%* |  | +10%* |
| 63 | 128 | 148 | 1 270 | 1 397 | 1 398 | 1 538 |
| 100 | 180 | 207 | 1 591 | 1 750 | 1 771 | 1 948 |
| 160 | 260 | 299 | 2 136 | 2 350 | 2 396 | 2 636 |
| 250 | 360 | 414 | 2 955 | 3 251 | 3 315 | 3 647 |
| 400 | 520 | 598 | 4 182 | 4 600 | 4 702 | 5 172 |
| 630 | 696 | 800 | 6 136 | 6 750 | 6 832 | 7 515 |
| 1000 | 940 | 1 081 | 9 545 | 10 500 | 10 485 | 11 534 |
| 1250 | 1 150 | 1 323 | 13 250 | 14 575 | 14 400 | 15 840 |
| 1600 | 1 450 | 1 668 | 15 455 | 17 001 | 16 905 | 18 596 |
| 2500 | 2 100 | 2 415 | 23 182 | 25 500 | 25 282 | 27 810 |

*Допустимые отклонения величин, приведенных в Таблице 1, определяются в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007 (15% для потерь холостого хода, 10 % для потерь короткого замыкания и суммарно не более 10%).

Приложение Б

Примеры оформления объектов электросетевого хозяйства

- При оформлении объектов применяются пропорции фирменного блока и два стандартных цвета

Металлические корпуса и прочие элементы конструкции полностью окрашиваются в серый цвет. Несущие элементы конструкции – стойки, приставки, ж/б блоки не окрашиваются.

| Пример информационного плаката для ТП/РП | На внешней стороне дверей ТП, РП, СП должен быть установлен информационный плакат, на котором нанесена информация, определяющая данную электроустановку. Информационный плакат устанавливается на объект в одном экземпляре. Информационный плакат должен содержать: - региональный бренд Общества; - наименование Общества; - наименование филиала; - диспетчерское наименование электроустановки с указанием полного класса напряжения; - сведения о величине охранной зоны электроустановки (рекомендуется); - наименование и адрес РЭС; - телефон Прямой линии энергетиков; - телефон Контакт-центра Общества; - телефон Единого контакт-центра группы компаний «Россети»; адрес интернет ресурса Общества. Плакат выполняется из металла со стеклоэмалевым покрытием (серебристый или белый). Формат: для ПС 35 кВ и выше – 900 × 600 мм (возможно пропорциональное изменение формата), для ТП/РП – 400 × 300 мм, Логотип и текст наносятся в цвете Pantone 301C. Используются шрифты PF Din Text Cond Pro Medium и PF Din Text Cond Pro Regular. |
| --- | --- |
| Рекомендуемый формат предупреждающего знака для ТП/РП | На ТП/РП знак устанавливаться в одном экземпляре на внешней стороне дверей или на ограждении (при его наличии). При наличии информации о величине охранной зоны ТП/РП на информационном плакате, установка отдельного предупреждающего знака не требуется. Рекомендуемый размер знака – 400 × 300 мм. Крепление предупреждающих знаков, указывающих размеры охранной зоны, должно выполняться способом, не позволяющим произвести их демонтаж без использования инструмента и иных технических приспособлений. Крепление должно обеспечивать надежность фиксации и долговечность с учетом местных условий. |
| Предупреждающий знак «ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» | Предупреждающий знак «ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» в электроустановках до и выше 1000 В электростанций и подстанций устанавливается на каждой открывающейся створке внешней стороны ворот и входных дверей РУ, наружных дверей камер выключателей и трансформаторов, ограждений токоведущих частей, расположенных в производственных помещениях, дверей щитов и сборок напряжением до 1000 В. Фон и кант желтый, кайма и стрела черные. Сторона треугольника: 300 мм на дверях помещений; 25, 40, 50, 80, 100 и 150 мм – для оборудования, машин и механизмов. |

- Маркировка ЛЭП

| Пример оформления плаката на опоре двухцепной ВЛ с обозначением расцветки фаз (на знаке наносится схематическое изображение опоры ВЛ в зависимости от ее типа) | На опорах ВЛ выше 1 кВ на высоте 2-3 м от земли должны быть нанесены (установлены) постоянные знаки: - порядковый номер опоры – на всех опорах; - номер ВЛ или ее условное обозначение – на всех опорах; - соответствующая цепь – на всех двухцепных и многоцепных опорах; - предупреждающие плакаты «Осторожно электрическое напряжение» (СТО 34.01-30.1-001-2016) – на всех опорах ВЛ в населенной местности; - расцветка фаз – на ВЛ 35 кВ и выше на концевых опорах, опорах, смежных с транспозиционными, и на первых опорах ответвлений от ВЛ; - информационные знаки с указанием ширины охранной зоны ВЛ – расстояние между информационными знаками в населенной местности должно быть не более 250 м, при большей длине пролета знаки устанавливаются на каждой опоре; в ненаселенной и труднодоступной местности – 500 м, допускается более редкая установка знаков; на опорах, ближайших к местам пересечений ВЛ с железными и шоссейными дорогами, нефте- и газопроводами, другими инженерными сооружениями. - плакаты с указанием расстояния от опоры ВЛ до кабельной линии связи – на опорах, установленных на расстоянии менее половины высоты опоры до кабелей связи Плакаты и знаки должны устанавливаться с боку опоры поочередно с правой и с левой стороны, а на переходах через дороги плакаты должны быть обращены в сторону дороги |
| --- | --- |
| Пример оформления плаката на опоре одноцепной ВЛ, где не требуется обозначение расцветки фаз | На опорах ВЛ до 1 кВ на высоте 2-3 м от земли должны быть нанесены (установлены) постоянные знаки: - порядковый номер – на всех опорах; - номер ВЛ или ее условное обозначение – на концевых опорах, первых опорах ответвления от ВЛ, на опорах в местах пересечения ВЛ одного напряжения, на опорах, ограничивающих пролет пересечения с железными и автомобильными дорогами, на всех опорах участков трассы с параллельно идущими ВЛ, если расстояние между их осями менее 200 м; - ширина охранной зоны и телефон владельца ВЛ – каждые 250 м; Плакаты и знаки должны устанавливаться с боку опоры поочередно с правой и с левой стороны, а на переходах через дороги плакаты должны быть обращены в сторону дороги |

- Оснащение объектов электросетевого хозяйства идентификационными метками

| Пример нанесения QR-кода на плакате, размещаемом на опоре ВЛ Пример нанесения QR-кода на плакате, размещаемом на ПС | В рамках реализации проектов мобильных решений, объекты электросетевого хозяйства, их элементы и оборудование (ПС, ТП, РП, СП и оборудование, опоры ВЛ, разъединители на ВЛ и т.п.) должны оснащаться уникальными идентификационными устройствами/метками (QR-коды, радио, RFID метки и т.п.), позволяющими идентифицировать объекты электросетевого хозяйства, оборудование и элементы электроустановки, с использованием функционала и технических средств мобильных решений системы управления производственными активами. Оптимальным для идентификации объекта или его части, является нанесение QR-кода. QR-код может быть предусмотрен на плакате/знаке, размещаемом на электроустановке и/или её элементе (Рисунок № 15 и № 16). При этом, учитывая, что информация, размещаемая на QR-носителе, может корректироваться с учетом новых задач и требований, рекомендуется отдельное размещение QR-кода (вне основного знака/плаката). |
| --- | --- |

Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ «под ключ»:

проектно-изыскательских, строительно-монтажных,

пусконаладочных, кадастровых работ на объекте распределительной сети 6 кВ:

«Строительство КЛ-10 кВ до ТП-1076 по адресу: УР, Завьяловский район, южнее жилого дома №6 по ул. Строителя Николя Шишкина, земельный участок с кадастровым номером 18:08:023027:279. (ООО "КС Сезанн СЗ", договор 181047676 от 03.03.2022. ТП свыше 670 кВт)»

- Общие требования.

Работы выполнить в три этапа:

1-й этап:

  - Разработать проектно-сметную документацию (ПСД) для нового строительства объекта распределительной сети 6 кВ, для технологического присоединения объекта заявителя: Комплекс многоквартирных жилых домов вдоль ул.Архитектора  П.П. Берша в Завьяловском районе. 4 этап-жилой дом № 10. 5 этап-Жилой дом №11 и жилой дом №12, по адресу: УР, Завьяловский район, южнее жилого дома №6 по ул. Строителя Николя Шишкина, земельный участок с кадастровым номером 18:08:023027:279. Выполнить кадастровые работы и работы по оформлению права пользования землей (при необходимости).

2-й этап: Выполнить строительно-монтажные (СМР) и пусконаладочные работы (ПНР).

3-й этап: Выполнить нанесение на план города построенного объекта.

- Исходные данные для проектирования и проведения СМР и ПНР.

2.1. Договор на технологическое присоединение потребителя к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго» категории заявителей свыше 670 кВт, энергопринимающие устройства которых расположены по адресу:

| № п.п | Адрес | Договор на ТП | Дата договора | Заявленная мощность, кВт | Заявленное напряжение, кВ | Срок ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УР, Завьяловский район, южнее жилого дома №6 по ул. Строителя Николя Шишкина, земельный участок с кадастровым номером 18:08:023027:279 | 181047676 | 03.03.2022 | 1036,5 | 10 | 31.12.2022 |

- Требования к проектированию.

  - Техническая часть проекта в составе

    - Пояснительная записка:

- исходные данные для проектирования;

| № п.п | Наименование работ | Физический объем |
| --- | --- | --- |
|  | Строительство КЛ-10 кВ до РУ-10 кВ ТП-1075 до проектируемой ТП-1076 сечение, марку кабеля, длину уточнить проектом): |  |
|  | кабелем марки ААБл-6-3х185 в траншее | 2х0,160 км |
|  | Монтаж концевой муфты | 4 шт. |
|  | Вскрытие и восстановление газона | 320 м2 |
|  | Выполнить нанесение на план города построенного объекта | 1 шт. |

- сведения о климатической и географической характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять строительство объектов распределительной сети 10 (6)/0,4 кВ;

- сведения о проектируемых объектах распределительной сети 10 (6)/0,4 кВ, в т.ч. для линейного объекта;

- сведения о примененном оборудовании и материалах;

- сведения о примененных инновационных решениях, в разделе необходимо дать предложения по применению оборудования, материалов или технологий из реестра инновационных технологий ПАО «Россети», размещенного на официальном сайте компании. В случае применения оборудования, материалов или технологий из Реестра, в пояснительной записке должна присутствовать информация о перечне и стоимости инновационных решений, примененных в рамках проекта (например, в виде фразы «В рамках проекта применяются следующие инновационные решения: ___. Стоимость инновационных решений в рамках проекта составляет ___ тыс. руб. без НДС). Стоимость, указанная в пояснительной записке, должна соответствовать стоимости, указанной в «Сводной ведомости стоимости мероприятий по инновациям»;

- отчет о результатах инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканиях, выполненных в соответствии с СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», и СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ»

- технико-экономические характеристики проектируемых объектов распределительной сети 10 (6)/0,4 кВ.

| Показатель | Значение* |
| --- | --- |
| Передаваемая мощность | 1036,5 кВт |
| Категория надежности электроснабжения | II |
| Номинальное напряжение | 10 кВ |
| Длина по трассе: КЛ-6 кВ | 160 м |
| Район по количеству грозовых часов в году | 40ч |
| Район по ветру | II район |
| Район по гололеду | II район |
| Расчетная толщина стенки гололеда с с повторяемостью 1 раз в 25 лет | 15мм |
| Расчетная скорость ветра с повторяемостью 1 раз в 25 лет | 29м/с |
| Абсолютный минимум температур | -48◦ᴄ |
| Абсолютный максимум температур | 38◦ᴄ |

- Объемы поставляемых материально-технических ресурсов:

| № п/п | Характеристика (наименование) МТР | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабель ААБл-10-3х185 | км. | 0,32 | Уточняется проектом |
|  | Муфта КВТП-150/240 | шт. | 4 | Уточняется проектом |

    - Требования   по   выбору    земельного    участка   для    размещения    объекта(ов) капитального строительства:

- при разработке документации осуществлять выбор места размещения объекта, с приоритетным условием нахождения на земельных участках в муниципальной собственности

- проектирование объектов на земельных участках, правообладателями которых являются физические лица, юридические лица всех форм собственности допускается в исключительных случаях с обязательным согласованием филиала и обоснованием отсутствия возможности размещения объектов энергетики на муниципальных землях

    - Проект полосы отвода:

- Привести в текстовой части

- характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства;

- обоснование планировочной организации земельного участка;

- расчет размеров земельных участков, необходимых для размещения линейного и площадного объекта электросетевого комплекса, полоса отвода;

- схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, согласованная с собственниками земельных участков и смежными землепользователями;

- Привести в графической части

- схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории с указанием надземных и подземных коммуникаций, пересекаемых в процессе строительства и попадающих в пятно застройки;

- схему планировочной организации земельного участка, план трассы на действующем топоматериале с указанием сведений об углах поворота, длине прямых и криволинейных участков и мест размещения проектируемых объектов электросетевого комплекса.

Требования по выбору земельного участка для размещения объекта(ов) капитального строительства:

- при разработке документации осуществлять выбор места размещения объекта, с приоритетным условием нахождения на земельных участках в муниципальной собственности.

- проектирование объектов на земельных участках, правообладателями которых являются физические лица, юридические лица всех форм собственности допускается в исключительных случаях с обязательным согласованием филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго» и обоснованием отсутствия возможности размещения объектов энергетики на муниципальных землях.

В случаях невозможности проектирования и строительства Объекта только на землях государственной или муниципальной собственности, в проектную документацию в обязательном порядке прикладывается правоустанавливающий документ на землю (Соглашение об установлении частного сервитута, договор аренды, договор субаренды), подписанный правообладателем (правообладателями) земельного участка (земельных участков), заключаемый для размещения Объекта.

Мероприятия по установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства (нанесение границ охранных зон, соблюдение требований Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 17.05.2016) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

    - Конструктивные решения:

- Привести в текстовой части

- сведения о категории и классе линейного и площадного объекта электросетевого комплекса;

- сведения о проектной мощности (пропускной способности и др.) линейного объекта;

- Привести в графической части

- чертежи конструктивных решений ввода КЛ в здания сооружения, устройство защиты от механических повреждений;

- чертежи восстановления гидроизоляции при вводе кабелей в здания сооружения

- схемы устройства кабельных переходов через автомобильные (шоссейные, грунтовые) дороги (при строительстве КЛ);

- разрезы устройства траншей и расположения труб в кластерах

- схемы прокладки кабельной линии;

- профиль бурения методом ГНБ;

- схемы заземлений (занулений) и молниезащиты и др.

    - Проект организации строительства:

- Привести в текстовой части

- характеристику трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода;

- сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства;

- сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы;

- перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

- Привести в графической части

- организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической последовательности работ.

    - Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта (включается в состав проектной документации при необходимости сноса (демонтажа) линейного объекта или его части);

    - Мероприятия по охране окружающей среды;

    - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

    - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности.

    - Мероприятия по установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

    - В спецификации предусмотреть комплектование объекта проектирования информационными и предупреждающими знаками в соответствии с распоряжением ПАО «Россети» от 09.11.2019 года №501р «Об утверждении требований к информационным знакам»

  - Стадийность проектирования

- проведение изыскательских работ и выбор места строительства (для площадных объектов)/полосы отвода (линейные объекты);

- разработка проектно-сметной документации (ПСД);

- согласование ПСД с Заказчиком, в надзорных органах (при необходимости) и другими заинтересованными организациями (при необходимости).

  - Требования к оформлению проектной документации

- оформить предварительное размещение объекта строительства, с согласованием местоположения со всеми землепользователями, отвод земельного участка на период строительства;

- получить ТУ, при пересечении проектируемой трассы ЛЭП инженерных коммуникаций и прохождении в их охранных зонах, у организаций, в ведении которых они находятся, и выполнить проект согласно выданных ТУ;

- выполнить заказные спецификации на основное и вторичное электротехническое оборудование, ЗИП, материалы и инструменты согласовав их с Заказчиком.

- проектная документация должна быть разработана в составе и объеме для линейных объектов по «Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.08 г):

- Раздел 1 "Пояснительная записка"

- Раздел 2 "Проект полосы отвода"

- Раздел 3 "Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения"

- Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта"

- Раздел 5 "Проект организации строительства"

- Раздел 6 "Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта"

- Раздел 7 "Мероприятия по охране окружающей среды"

- Раздел 8 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"

- Раздел 9 "Смета на строительство"

- Раздел 10 "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами"

- Разделы «Охрана окружающей среды», ОВОС, противопожарные мероприятия.

- В главу 10 Сводного сметного расчета в соответствии с требованиями действующих нормативных документов включить затраты на содержание службы заказчика-застройщика 8,78% и строительный контроль 2,14%.

Согласованную Заказчиком и, при необходимости, надзорными органами проектную документацию предоставить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, второй – в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD.

- Требования к сметной документации

- выполнить текстовую часть в формате пояснительной записки к сметной документации;

- при формировании стоимости СМР и ПНР руководствоваться «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ» МДС 81-35.2004 и утв. территориальной сметно-нормативной базой ТЕР 2001 Удмуртской Республики;

- сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 1 января 2000 г., рассчитанных  в сметно-нормативной базе ТЕР-2001 Удмуртская Республика (ред. 2014 г.) утвержденных приказом Минстроя России от 05.05.2015 № 337/пр и текущем, сложившемся ко времени составления смет с применением величин прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ, прочих работ и затрат, а также величин прогнозных индексов изменения сметной стоимости оборудования, рекомендованных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроем России).

В случае применения инновационных решений, приведенных в Реестре инновационных технологий ПАО «Россети», Подрядчиком должна быть составлена отдельная локальная смета «Сводная ведомость стоимости мероприятий по инновациям», включающая позиции инновационного оборудования, связанные с ним работы по монтажу, поставке, пусконаладке.

Согласованную Заказчиком сметную документацию представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, а второй в формате Excel и ГРАНД-Смета, либо в другом числовом формате, совместимым с ГРАНД-Смета, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам (совместно с проектной документацией);

Разработанная проектно-сметная документация (далее ПСД) является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

- Требования к проведению СМР и ПНР

  - Этапность проведения работ:

- подготовительные работы;

- проведение СМР (при необходимости на данном этапе произвести комплекс работ по восстановление прилегающей территории до первоначального состояния);

- проведение ПНР.

  - Основные требования к Подрядчику при производстве работ:

- оформлять землеустроительные работы на период строительства;

- осуществлять страхование рисков и рисков, в том числе причинения ущерба 3 стороне, производимые организацией;

- осуществлять комплектацию работ всеми материалами, необходимыми для строительства, в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР и в сроки, установленные календарным планом и графиком строительства согласованным Заказчиком;

- комплекс СМР и ПНР производить согласно утверждённой в производство работ заказчиком ПСД, нормативных документов, регламентирующих производство общестроительных работ, а также работ, производимых на объектах электросетевого комплекса;

- закупать и поставлять оборудование и материалы, установленные проектом и утвержденные Заказчиком строительства, необходимые для производства СМР и ПНР (изменение номенклатуры поставляемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией без изменения сметной стоимости);

- оформлять разрешение на производство земляных работ при строительстве объектов и нести полную ответственность при нарушении производства работ;

- самостоятельно выполнять все необходимые согласования, возникающие в процессе строительства, с шефмонтажными и со сторонними организациями;

- выполнять все технические условия, выданные заинтересованными предприятиями и организациями и осуществить в соответствии с проектными решениями;

- согласовывать с филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго» все изменения проектных решений, возникающие в процессе строительства;

- применять материалы, имеющие паспорта и сертификаты РФ;

- вести исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП, передать ее Заказчику для утверждения в полном объеме по завершению очереди строительства (реконструкции) или полного завершения строительства (реконструкции) объекта;

- вести фотофиксацию скрытых работ с привязками к местности;

- представлять необходимые документы для оформления ввода объекта в эксплуатацию Заказчиком по завершении работ.

- Требования к подрядной организации

- привлекать специализированные Субподрядные организации по согласованию с Заказчиком;

- выбор типа оборудования и заводов изготовителей производить по согласованию с Заказчиком.

- Правила контроля и приемки работ

Контроль и приемка работ осуществляется в соответствии с условиями договора подряда (приложения к конкурсной документации), действующим законодательством и действующими регламентами.

- Требования к оборудованию и материалам

  - Общие требования:

- при реализации проекта в приоритетном порядке следует рассматривать технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного производства;

- необходимость применения оборудования импортного производства должна быть обоснована исключительно на основании технико-экономического сравнения с отечественными аналогами;

- всё применяемое электротехническое оборудование и материалы отечественного и зарубежного производства должны быть новыми (дата изготовления не более полугода), ранее не использованными, соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети», а также пройти процедуру аттестации в ПАО «Россети» (при условии наличия в перечнях оборудования и материалов, подлежащих аттестации);

- для российских производителей – наличие положительного заключения МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств – наличие сертификатов соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- марку оборудования, кабеля, сцепной линейной арматуры определить проектом и согласовать с филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго» -  на стадии проектирования;

- защиту КТП/СТП 10(6)/0,4 кВ от перенапряжений осуществить ограничителями перенапряжений 6 (10) кВ и 0,4 кВ в соответствии с СТО 56947007-29.240.02.001-2008;

- по всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования;

- оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

  - Основные требования к проектируемым ЛЭП

| Тип кабеля КЛ -10 кВ | ААБл |
| --- | --- |
| Способ защиты КЛ-10 кВ | ВВ на ТП-1075 |
| Пожаробезопасное исполнение КЛ 6-10 кВ | Да (Нанести огнезащитное покрытие на участки кабеля, проходящие по кабельным сооружениям и конструкциям при входе в РУ 6-10 кВ РП (РТП) или КТП, с изоляцией, не распространяющей горение с пониженным дымо- и газовыделением при заходе в кабельный канал ПС). При прокладке КЛ в кабельных сооружениях, при строительстве РП, РТП, ЦРП, КТП должны быть обеспечены Требования по пожарной безопасности кабельных сооружений в соответствии с НТД. |

- прокладку КЛ 0,4-10 кВ в местах пересечения с объектами транспортной и иной инфраструктуры осуществлять согласно ПУЭ, с учетом требований Оперативного указания ПАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении пересечений КЛ 0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры»;

- сечение кабеля на магистрали 3х185 мм,

- кабель ААБл должен соответствовать ГОСТ 18410-73;

- муфта концевая АО «ПЗЭМИ» г. Подольск или аналог;

- муфта соединительная АО «ПЗЭМИ» г. Подольск или аналог.

- Гарантийные обязательства

- гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию;

- подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Кадастровые работы и работы по оформлению права пользования землей:

  - В случае, если объект строительства планируется разместить на землях государственной и/или муниципальной собственности:

- Комплекс работ по подготовке схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории - в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости (далее «схема границ»).

Результатом выполненных Работ по объекту будет являться Схема границ, обеспечивающая получение разрешения уполномоченного органа власти на размещение объектов без предоставления земельных участков и установления сервитутов в порядке ст. 39.36 Земельного кодекса РФ, оформленная в соответствии с «Требованиями к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа», утвержденными Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 № 762.

  - В случае, если объект строительства планируется разместить на земельных участках, принадлежащих физическим и/или юридическим лицам на праве собственности (аренды):

- Комплекс кадастровых работ по составлению межевых планов земельных участков либо их частей, обеспечивающих их постановку на государственный кадастровый учет и необходимых для размещения «Объекта»;

Результатом выполненных Работ по объекту будет являться Межевой план земельного участка (либо его части), обеспечивающий его постановку на государственный кадастровый учет в электронном виде, оформленный в соответствии с требованиями к оформлению межевого плана, утвержденными Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 08.12.2015 № 921 (с изм. на 14.12.2018).

  - В случае необходимости проведение комплекса работ по выносу в натуру (на местность) трасс прохождения инженерных коммуникаций, основных осей ТП, РП, РТП, высотных отметок (реперов).

Результатом выполненных работ будет являться схема закрепления точек, каталогов координат, подписанная исполнителем работ по выносу точек в натуру (на местность) и представителем филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго» (пункт 4 Главы 3 Части II «Справочника базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» М., Госстрой, 2006 г.), (приложения № 4 и № 5 к настоящему техническому заданию).

  - В случае, если объект строительства планируется разместить на землях лесного фонда:

- Комплекс работ по сбору исходных данных, анализ полученной документации;

- Разработка проектной документации лесного участка;

- Сопровождение проектной документации лесного участка при прохождении утверждения;

- Закрепление лесного участка на местности с составлением материально-денежной оценки (если проектируется рубка насаждений);

- Подготовка проекта межевания планировки территории;

- Сопровождение проекта освоения лесов при прохождении экспертизы (Экспертиза проекта освоения лесов);

- Заполнение лесной декларации.

    - Результатом выполненных Работ по объекту будет являться:

- Проект межевания планировки территории;

- Кадастровая выписка на земельный участок;

- Материально-денежная оценка;

- Проект освоения лесов;

- Лесная декларация.

  - В случае строительства площадного объекта – ТП, РП, РТП необходимо выполнить комплекс работ по подготовке технического плана на сооружение для постановки объекта электросетевого хозяйства на государственный кадастровый учет и внесения сведений в Единый государственный реестр объектов недвижимости (ЕГРН).

Результатом выполненных работ будет являться Технический план, оформленный в соответствии с требованиями к оформлению технического плана, утвержденными Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 18 декабря 2015 года N 953 «Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений»

  - Подрядчик подтверждает, что лицо, выполняющее Работы, предусмотренные 
настоящим Техническим заданием, является кадастровым инженером, имеющим соответствующий квалификационный аттестат.

  - Подрядчик обязан:

- получить все необходимые согласования, предусмотренные действующими нормативно-правовыми требованиями для получения разрешения уполномоченного органа на размещение объектов без предоставления земельных участков и установления сервитутов в порядке ст. 39.36 Земельного кодекса РФ;

- выполнять все кадастровые работы, предусмотренные настоящим техническим заданием в объеме и сроки в соответствии с договором;

- своими силами согласовать и подписать правообладателями земельных участков (физическими либо юридическими лицами) правоустанавливающий документ на землю, на которой планируется осуществление строительства Объекта;

- согласовать с Заказчиком результаты выполненных Работ;

- передать Заказчику все исполненное по настоящему Договору;

- безвозмездно исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки.

- в случае выявления недостатков работ, в том числе после их приемки Заказчиком, препятствующих получению разрешения уполномоченного органа власти на размещение объектов без предоставления земельных участков и установления сервитутов, отсутствие правоустанавливающего документа на землю на период строительства для размещения Объекта, подписанного правообладателем (правообладателями) земельного участка (земельных участков) (физическими либо юридическими лицами), Подрядчик безвозмездно обеспечивает устранение выявленных недостатков работ в месячный срок со дня их обнаружения.

  - При невозможности получить согласование правообладателя земельного участка (физического либо юридического лица), работы в отношении таких земельных участков Подрядчиком прекращаются, приемке и оплате Заказчиком не подлежат.

- Сроки выполнения работ и условия оплаты

Сроки выполнения работ: начало – с даты подписания договора, окончание – не позднее 30.11.2022 г. Проектные и строительно-монтажные, пусконаладочные работы выполняются в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ.

- Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к работам (ПИР, СМР, ПНР)

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 N 486 "Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети";

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления  границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», с последующими изменениями;

- Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 "Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов";

- Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания  при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» М., Госстрой, 2006 г.,

- «Требования к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения», утвержденные Приказом Минэкономразвития РФ от 01.03.2016 № 90;

- Приказ Минэкономразвития РФ от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении Требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа»;

- Приказ Минэкономразвития от 08.12.2015 N 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 18 декабря 2015 года N 953 «Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений»;

- Положение ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе»;

- Концепция цифровизации сетей на 2018-2030 гг. ПАО «Россети»;

- Технические требования к компонентам цифровой сети ПАО «Россети»;

- ГОСТ Р 21.1101-2013. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ,                  № 14278. Утверждены Минтопэнерго 20.05.1994 г.;

- Распоряжение № ЦА/25/97-р от 02.06.2015 «О реализации политики инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Регламент управления фирменным стилем ПАО «МРСК Центра», утв. Советом Директоров ПАО «МРСК Центра» (Протокол от 16.10.2015 № 21/15);

- Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении пересечений КЛ 0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры»;

- Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-02-2013 от 18.09.2013 «О применении кабелей с индексом НГ-LS»;

- Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-05-2014 от 02.12.2014 «О применении оборудования для распределительных сетей 10(6)/0,4 кВ»;

- Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110 кВ. Требования к технологическому проектированию, СТО 34.01-21.1-001-2017;

- Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений, СТО 56947007-29.240.02.001-2008;

- Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ;

- РК БП 20/17-01/2018 Руководство: Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей  при выполнении работ по реконструкции и новому строительству 
ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ Р 52373-2005 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия»;

- ГОСТ 13276 – 79 «Арматура линейная. Общие технические условия»;

- ГОСТ 10434 – 82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 52082 –2003 «Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-220 кВ. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 52725-2007 «Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ»;

- ГОСТ 13015 – 2003 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»;

- ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам»;

- ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»;

- ГОСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93) «Трансформаторы силовые. Общие положения. Часть1»;

- ГОСТ 11677-85 (1999) «Трансформаторы силовые. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р52726 – 2007 «Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия».

| Заместитель директора по инвестиционной деятельности |  | И.П. Лушников |
| --- | --- | --- |

Приложение А

Предварительная схема строительства

Приложение В

Примеры оформления объектов электросетевого хозяйства

- При оформлении объектов применяются пропорции фирменного блока и два стандартных цвета

- Оформление ТП 6-10/0,4 кВ

# КТП шкафного типа/МТП/СТП/СП:

Металлические корпуса и прочие элементы конструкции полностью окрашиваются в серый цвет. Несущие элементы конструкции – стойки, приставки, ж/б блоки не окрашиваются.

| Пример информационного плаката для ТП/РП |  | На внешней стороне дверей ТП, РП, СП должен быть установлен информационный плакат, на котором нанесена информация, определяющая данную электроустановку. Информационный плакат устанавливается на объект в одном экземпляре. Информационный плакат должен содержать: - региональный бренд Общества; - наименование Общества; - наименование филиала; - диспетчерское наименование электроустановки с указанием полного класса напряжения; - сведения о величине охранной зоны электроустановки (рекомендуется); - наименование и адрес РЭС; - телефон Прямой линии энергетиков; - телефон Контакт-центра Общества; - телефон Единого контакт-центра группы компаний «Россети»; - адрес интернет ресурса Общества. Формат: для ПС 35 кВ и выше – 900 × 600 мм (возможно пропорциональное изменение формата), для ТП/РП – 400 × 300 мм, Логотип и текст наносятся в цвете Pantone 301C. Используются шрифты PF Din Text Cond Pro Medium и PF Din Text Cond Pro Regular. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество, шт. | - |  |  |
| Плакат выполняется из металла со стеклоэмалевым покрытием (серебристый или белый). |  |  |  |
| Рекомендуемый формат предупреждающего знака для ТП/РП |  | На ТП/РП знак устанавливаться в одном экземпляре на внешней стороне дверей или на ограждении (при его наличии). При наличии информации о величине охранной зоны ТП/РП на информационном плакате, установка отдельного предупреждающего знака не требуется. Рекомендуемый размер знака – 400 × 300 мм. Крепление предупреждающих знаков, указывающих размеры охранной зоны, должно выполняться способом, не позволяющим произвести их демонтаж без использования инструмента и иных технических приспособлений. Крепление должно обеспечивать надежность фиксации и долговечность с учетом местных условий. |  |
| Количество, шт. | - |  |  |
| Предупреждающий знак «ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» |  | Предупреждающий знак «ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» в электроустановках до и выше 1000 В электростанций и подстанций устанавливается на каждой открывающейся створке внешней стороны ворот и входных дверей РУ, наружных дверей камер выключателей и трансформаторов, ограждений токоведущих частей, расположенных в производственных помещениях, дверей щитов и сборок напряжением до 1000 В. Фон и кант желтый, кайма и стрела черные. Сторона треугольника: 300 мм на дверях помещений; 25, 40, 50, 80, 100 и 150 мм – для оборудования, машин и механизмов. |  |
| Количество, шт. | - |  |  |
| - Маркировка ЛЭП |  |  |  |
| Пример оформления плаката на опоре двухцепной ВЛ с обозначением расцветки фаз (на знаке наносится схематическое изображение опоры ВЛ в зависимости от ее типа) |  |  | На опорах ВЛ выше 1 кВ на высоте 2-3 м от земли должны быть нанесены (установлены) постоянные знаки: порядковый номер опоры – на всех опорах; номер ВЛ или ее условное обозначение – на всех опорах; соответствующая цепь – на всех двухцепных и многоцепных опорах; предупреждающие плакаты «Осторожно электрическое напряжение» (СТО 34.01-30.1-001-2016) – на всех опорах ВЛ в населенной местности; расцветка фаз – на ВЛ 35 кВ и выше на концевых опорах, опорах, смежных с транспозиционными, и на первых опорах ответвлений от ВЛ; информационные знаки с указанием ширины охранной зоны ВЛ – расстояние между информационными знаками в населенной местности должно быть не более 250 м, при большей длине пролета знаки устанавливаются на каждой опоре; в ненаселенной и труднодоступной местности – 500 м, допускается более редкая установка знаков; на опорах, ближайших к местам пересечений ВЛ с железными и шоссейными дорогами, нефте- и газопроводами, другими инженерными сооружениями. - плакаты с указанием расстояния от опоры ВЛ до кабельной линии связи – на опорах, установленных на расстоянии менее половины высоты опоры до кабелей связи Плакаты и знаки должны устанавливаться с боку опоры поочередно с правой и с левой стороны, а на переходах через дороги плакаты должны быть обращены в сторону дороги |
| Количество, шт. | - |  |  |
| Пример оформления плаката на опоре одноцепной ВЛ, где не требуется обозначение расцветки фаз |  |  | На опорах ВЛ до 1 кВ на высоте 2-3 м от земли должны быть нанесены (установлены) постоянные знаки: порядковый номер – на всех опорах; номер ВЛ или ее условное обозначение – на концевых опорах, первых опорах ответвления от ВЛ, на опорах в местах пересечения ВЛ одного напряжения, на опорах, ограничивающих пролет пересечения с железными и автомобильными дорогами, на всех опорах участков трассы с параллельно идущими ВЛ, если расстояние между их осями менее 200 м; ширина охранной зоны и телефон владельца ВЛ – каждые 250 м; Плакаты и знаки должны устанавливаться с боку опоры поочередно с правой и с левой стороны, а на переходах через дороги плакаты должны быть обращены в сторону дороги |
| Количество, шт. | - |  |  |

| - Оснащение объектов электросетевого хозяйства идентификационными метками |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пример нанесения QR-кода на плакате, размещаемом на опоре ВЛ |  | В рамках реализации проектов мобильных решений, объекты электросетевого хозяйства, их элементы и оборудование (ПС, ТП, РП, СП и оборудование, опоры ВЛ, разъединители на ВЛ и т.п.) должны оснащаться уникальными идентификационными устройствами/метками (QR-коды, радио, RFID метки и т.п.), позволяющими идентифицировать объекты электросетевого хозяйства, оборудование и элементы электроустановки, с использованием функционала и технических средств мобильных решений системы управления производственными активами. Оптимальным для идентификации объекта или его части, является нанесение QR-кода. QR-код может быть предусмотрен на плакате/знаке, размещаемом на электроустановке и/или её элементе. При этом, учитывая, что информация, размещаемая на QR-носителе, может корректироваться с учетом новых задач и требований, рекомендуется отдельное размещение QR-кода (вне основного знака/плаката). |
| Пример нанесения QR-кода на плакате, размещаемом на ПС |  |  |
| - Требования к знакам и плакатам на кабельных линиях электропередачи |  |  |
| Пример инф. знака для КЛ |  | На информационном знаке размещаются слова "Охранная зона кабеля. Без представителя не копать", значения расстояний от места установки знака до границ охранной зоны, стрелки в направлении границ охранной зоны, номер телефона организации-владельца линии. Информационный знак устанавливается на отдельных стойках. В качестве стойки рекомендуется применение промышленных образцов (типа СКТ и др.). Рекомендуемый размер информационного знака – 210140 мм. Крепление информационного знака к стойке и способ заделки стойки в грунте должны обеспечивать надежность фиксации и долговечность с учетом местных условий. Информационные знаки КЛ устанавливаются по центру оси трассы кабельной линии в плоскости, перпендикулярной её направлению на расстоянии от поверхности земли до информационного знака 0,6-1 м |
| Количество, шт. | - |  |

Приложение3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  выполнение работ «под ключ»:

проектно-изыскательских, строительно-монтажных,

пусконаладочных, кадастровых работ на объекте распределительной сети 0,4 кВ:

«Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1076 для технологического присоединения объекта заявителя по адресу: УР, Завьяловский район, южнее жилого дома №6 по ул. Строителя Николя Шишкина, земельный участок с кадастровым номером 18:08:023027:279. (ООО "КС Сезанн СЗ", договор 181047674 от 03.03.2022. ТП 150-670 кВт)»

- Общие требования.

Работы выполнить в три этапа:

1-й этап:

  - Разработать проектно-сметную документацию (ПСД) для нового строительства объекта распределительной сети 0,4 кВ, для технологического присоединения объекта: предприятие общественного питания, по адресу: УР, Завьяловский район, южнее жилого дома №6 по ул. Строителя Николя Шишкина, земельный участок с кадастровым номером 18:08:023027:279.

  - Выполнить кадастровые работы и работы по оформлению права пользования землей (при необходимости).

2-й этап: Выполнить строительно-монтажные (СМР) и пусконаладочные работы (ПНР).

3-й этап: Выполнить нанесение на план города построенного объекта.

- Исходные данные для проектирования и проведения СМР и ПНР.

2.1. Договор на технологическое присоединение потребителя к электрическим сетям филиала «Удмуртэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья категории заявителей 150-670 кВт, энергопринимающие устройства которых расположены по адресу:

| № п.п | Адрес | Договор на ТП | Дата договора | Заявленная мощность, кВт | Заявленное напряжение, кВ | Срок ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УР, Завьяловский район, южнее жилого дома №6 по ул. Строителя Николя Шишкина, земельный участок с кадастровым номером 18:08:023027:279 | 181047674 | 03.03.2022 | 641,9 | 0,4 | 31.12.2022 |

- Требования к проектированию.

  - Техническая часть проекта в составе

    - Пояснительная записка:

- исходные данные для проектирования;

| № п.п | Наименование работ | Физический объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1076 (длину, марку и сечение кабельных линий уточнить проектом): |  |
| 1.1 | до дома №7 ВРУ 1 кабелем марки ААБл-1-4х150 (2х0,19 км) | 0,38 |
| 1.2 | до дома №7 ВРУ 2 кабелем марки ААБл-1-4х70 (2х0,19 км) | 0,38 |
| 1.3 | до дома №8 ВРУ 1 кабелем марки ААБл-1-4х150 (сдвоенные: 4х0,23 км) | 0,92 |
| 1.4 | до дома №8 ВРУ 2 кабелем марки ААБл-1-4х70 (2х0,23 км) | 0,46 |
| 1.5 | до дома №9 ВРУ кабелем марки ААБл-1-4х150 (2х0,130 км) | 0,26 |
| 2 | Монтаж концевой муфты 4КВТП | 24 шт. |
| 3 | Выполнить нанесение на план города построенного объекта | 1 шт. |

- сведения о климатической и географической характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять строительство объектов распределительной сети 10 (6)/0,4 кВ;

- сведения о проектируемых объектах распределительной сети 10 (6)/0,4 кВ, в т.ч. для линейного объекта;

- сведения о примененном оборудовании и материалах;

- сведения о примененных инновационных решениях, в разделе необходимо дать предложения по применению оборудования, материалов или технологий из реестра инновационных технологий ПАО «Россети», размещенного на официальном сайте компании. В случае применения оборудования, материалов или технологий из Реестра, в пояснительной записке должна присутствовать информация о перечне и стоимости инновационных решений, примененных в рамках проекта (например, в виде фразы «В рамках проекта применяются следующие инновационные решения: ___. Стоимость инновационных решений в рамках проекта составляет ___ тыс. руб. без НДС). Стоимость, указанная в пояснительной записке, должна соответствовать стоимости, указанной в «Сводной ведомости стоимости мероприятий по инновациям»;

- отчет о результатах инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканиях, выполненных в соответствии с СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», и СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ»

- технико-экономические характеристики проектируемых объектов распределительной сети 10 (6)/0,4 кВ.

| Показатель | Значение* |
| --- | --- |
| Передаваемая мощность | 641,9 кВт |
| Категория надежности электроснабжения | II |
| Номинальное напряжение | 0,4 кВ |
| Длина по трассе: КЛ-0,4 кВ | уточнить проектом |
| Район по количеству грозовых часов в году | 40ч |
| Район по ветру | II район |
| Район по гололеду | II район |
| Расчетная толщина стенки гололеда с с повторяемостью 1 раз в 25 лет | 15мм |
| Расчетная скорость ветра с повторяемостью 1 раз в 25 лет | 29м/с |
| Абсолютный минимум температур | -48◦ᴄ |
| Абсолютный максимум температур | 38◦ᴄ |

- Объемы поставляемых материально-технических ресурсов:

| № п/п | Характеристика (наименование) МТР | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабель ААБл-1-4х150 | км. | 1,56 | Уточняется проектом |
|  | Кабель ААБл-1-4х70 | км. | 0,84 | Уточняется проектом |
|  | Муфта 4КВТП | шт. | 24 | Уточняется проектом |

    - Требования   по   выбору    земельного    участка   для    размещения    объекта(ов) капитального строительства:

- при разработке документации осуществлять выбор места размещения объекта, с приоритетным условием нахождения на земельных участках в муниципальной собственности

- проектирование объектов на земельных участках, правообладателями которых являются физические лица, юридические лица всех форм собственности допускается в исключительных случаях с обязательным согласованием филиала ПАО «МРСК Центра»/ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и обоснованием отсутствия возможности размещения объектов энергетики на муниципальных землях

    - Проект полосы отвода:

- Привести в текстовой части

- характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства;

- обоснование планировочной организации земельного участка;

- расчет размеров земельных участков, необходимых для размещения линейного и площадного объекта электросетевого комплекса, полоса отвода;

- схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, согласованная с собственниками земельных участков и смежными землепользователями;

- Привести в графической части

- схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории с указанием надземных и подземных коммуникаций, пересекаемых в процессе строительства и попадающих в пятно застройки;

- схему планировочной организации земельного участка, план трассы на действующем топоматериале с указанием сведений об углах поворота, длине прямых и криволинейных участков и мест размещения проектируемых объектов электросетевого комплекса.

    - Конструктивные решения:

- Привести в текстовой части

- сведения о категории и классе линейного и площадного объекта электросетевого комплекса;

- сведения о проектной мощности (пропускной способности и др.) линейного объекта;

- Привести в графической части

- чертежи конструктивных решений ввода КЛ в здания сооружения, устройство защиты от механических повреждений;

- чертежи восстановления гидроизоляции при вводе кабелей в здания сооружения

- схемы устройства кабельных переходов через автомобильные (шоссейные, грунтовые) дороги (при строительстве КЛ);

- разрезы устройства траншей и расположения труб в кластерах

- схемы прокладки кабельной линии;

- профиль бурения методом ГНБ;

- схемы заземлений (занулений) и молниезащиты и др.

    - Проект организации строительства:

- Привести в текстовой части

- характеристику трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода;

- сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства;

- сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы;

- перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

- Привести в графической части

- организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической последовательности работ.

    - Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта (включается в состав проектной документации при необходимости сноса (демонтажа) линейного объекта или его части);

    - Мероприятия по охране окружающей среды;

    - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

    - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности.

    - Мероприятия по установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

    - В спецификации предусмотреть комплектование объекта проектирования информационными и предупреждающими знаками в соответствии с распоряжением ПАО «Россети» от 09.11.2019 года №501р «Об утверждении требований к информационным знакам»

  - Стадийность проектирования

- проведение изыскательских работ и выбор места строительства (для площадных объектов)/полосы отвода (линейные объекты);

- разработка проектно-сметной документации (ПСД);

- согласование ПСД с Заказчиком, в надзорных органах (при необходимости) и другими заинтересованными организациями (при необходимости).

  - Требования к оформлению проектной документации

- оформить предварительное размещение объекта строительства, с согласованием местоположения со всеми землепользователями, отвод земельного участка на период строительства;

- получить ТУ, при пересечении проектируемой трассы ЛЭП инженерных коммуникаций и прохождении в их охранных зонах, у организаций, в ведении которых они находятся, и выполнить проект согласно выданных ТУ;

- выполнить заказные спецификации на основное и вторичное электротехническое оборудование, ЗИП, материалы и инструменты согласовав их с Заказчиком.

- проектная документация должна быть разработана в составе и объеме для линейных объектов по «Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.08 г):

- Раздел 1 "Пояснительная записка"

- Раздел 2 "Проект полосы отвода"

- Раздел 3 "Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения"

- Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта"

- Раздел 5 "Проект организации строительства"

- Раздел 6 "Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта"

- Раздел 7 "Мероприятия по охране окружающей среды"

- Раздел 8 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"

- Раздел 9 "Смета на строительство"

- Раздел 10 "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами"

- Разделы «Охрана окружающей среды», ОВОС, противопожарные мероприятия выполнить отдельным томом.

- В главу 10 Сводного сметного расчета в соответствии с требованиями действующих нормативных документов включить затраты на содержание службы заказчика-застройщика 8,78% и строительный контроль 2,14%.

Согласованную Заказчиком и, при необходимости, надзорными органами проектную документацию предоставить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, второй – в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD.

- Требования к сметной документации

- выполнить текстовую часть в формате пояснительной записки к сметной документации;

- при формировании стоимости СМР и ПНР руководствоваться «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ» МДС 81-35.2004 и утв. территориальной сметно-нормативной базой ТЕР 2001 Удмуртской Республики;

- сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 1 января 2000 г., рассчитанных  в сметно-нормативной базе ТЕР-2001 Удмуртская Республика (ред. 2014 г.) утвержденных приказом Минстроя России от 05.05.2015 № 337/пр и текущем, сложившемся ко времени составления смет с применением величин прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ, прочих работ и затрат, а также величин прогнозных индексов изменения сметной стоимости оборудования, рекомендованных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроем России).

В случае применения инновационных решений, приведенных в Реестре инновационных технологий ПАО «Россети», Подрядчиком должна быть составлена отдельная локальная смета «Сводная ведомость стоимости мероприятий по инновациям», включающая позиции инновационного оборудования, связанные с ним работы по монтажу, поставке, пусконаладке.

Согласованную Заказчиком сметную документацию представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, а второй в формате Excel и ГРАНД-Смета, либо в другом числовом формате, совместимым с ГРАНД-Смета, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам (совместно с проектной документацией);

Разработанная проектно-сметная документация (далее ПСД) является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

- Требования к проведению СМР и ПНР

  - Этапность проведения работ:

- подготовительные работы;

- проведение СМР (при необходимости на данном этапе произвести комплекс работ по восстановление прилегающей территории до первоначального состояния);

- проведение ПНР.

  - Основные требования к Подрядчику при производстве работ:

- оформлять землеустроительные работы на период строительства;

- осуществлять страхование рисков и рисков, в том числе причинения ущерба 3 стороне, производимые организацией;

- осуществлять комплектацию работ всеми материалами, необходимыми для строительства, в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР и в сроки, установленные календарным планом и графиком строительства согласованным Заказчиком;

- комплекс СМР и ПНР производить согласно утверждённой в производство работ заказчиком ПСД, нормативных документов, регламентирующих производство общестроительных работ, а также работ, производимых на объектах электросетевого комплекса;

- закупать и поставлять оборудование и материалы, установленные проектом и утвержденные Заказчиком строительства, необходимые для производства СМР и ПНР (изменение номенклатуры поставляемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией без изменения сметной стоимости);

- оформлять разрешение на производство земляных работ при строительстве объектов и нести полную ответственность при нарушении производства работ;

- самостоятельно выполнять все необходимые согласования, возникающие в процессе строительства, с шефмонтажными и со сторонними организациями;

- выполнять все технические условия, выданные заинтересованными предприятиями и организациями и осуществить в соответствии с проектными решениями;

- согласовывать с филиалом «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра» все изменения проектных решений, возникающие в процессе строительства;

- применять материалы, имеющие паспорта и сертификаты РФ;

- вести исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП, передать ее Заказчику для утверждения в полном объеме по завершению очереди строительства (реконструкции) или полного завершения строительства (реконструкции) объекта;

- вести фотофиксацию скрытых работ с привязками к местности;

- представлять необходимые документы для оформления ввода объекта в эксплуатацию Заказчиком по завершении работ.

- Требования к подрядной организации

- привлекать специализированные Субподрядные организации по согласованию с Заказчиком;

- выбор типа оборудования и заводов изготовителей производить по согласованию с Заказчиком.

- Правила контроля и приемки работ

Контроль и приемка работ осуществляется в соответствии с условиями договора подряда (приложения к конкурсной документации), действующим законодательством и действующими регламентами.

- Требования к оборудованию и материалам

  - Общие требования:

- при реализации проекта в приоритетном порядке следует рассматривать технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного производства;

- необходимость применения оборудования импортного производства должна быть обоснована исключительно на основании технико-экономического сравнения с отечественными аналогами;

- всё применяемое электротехническое оборудование и материалы отечественного и зарубежного производства должны быть новыми (дата изготовления не более полугода), ранее не использованными, соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети», а также пройти процедуру аттестации в ПАО «Россети» (при условии наличия в перечнях оборудования и материалов, подлежащих аттестации);

- для российских производителей – наличие положительного заключения МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств – наличие сертификатов соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- марку оборудования, кабеля, сцепной линейной арматуры определить проектом и согласовать с филиалом «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» -  на стадии проектирования;

- защиту КТП/СТП 10(6)/0,4 кВ от перенапряжений осуществить ограничителями перенапряжений 6 (10) кВ и 0,4 кВ в соответствии с СТО 56947007-29.240.02.001-2008;

- по всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования;

- оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

  - Основные требования к проектируемым ЛЭП

| Тип кабеля КЛ -0,4 кВ | ААБл |
| --- | --- |
| Способ защиты КЛ 0,4 кВ | РПС |
| Пожаробезопасное исполнение КЛ 0,4 кВ | Да (Нанести огнезащитное покрытие на участки кабеля, проходящие по кабельным сооружениям и конструкциям при входе в РУ РП (РТП) или КТП). При прокладке КЛ в кабельных сооружениях, при строительстве РП, РТП, ЦРП, КТП должны быть обеспечены Требования по пожарной безопасности кабельных сооружений в соответствии с НТД. |

- прокладку КЛ 0,4-10 кВ в местах пересечения с объектами транспортной и иной инфраструктуры осуществлять согласно ПУЭ, с учетом требований Оперативного указания ПАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении пересечений КЛ 0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры»;

- кабель ААБл должен соответствовать ГОСТ 18410-73;

- муфта концевая АО «ПЗЭМИ» г. Подольск или аналог;

- муфта соединительная АО «ПЗЭМИ» г. Подольск или аналог.

- Гарантийные обязательства

- гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию;

- подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

10. Кадастровые работы и работы по оформлению права пользования землей:

  - В случае, если объект строительства планируется разместить на землях государственной и/или муниципальной собственности:

- Комплекс работ по подготовке схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории - в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости (далее «схема границ»).

Результатом выполненных Работ по объекту будет являться Схема границ, обеспечивающая получение разрешения уполномоченного органа власти на размещение объектов без предоставления земельных участков и установления сервитутов в порядке ст. 39.36 Земельного кодекса РФ, оформленная в соответствии с «Требованиями к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа», утвержденными Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 № 762.

  - В случае, если объект строительства планируется разместить на земельных участках, принадлежащих физическим и/или юридическим лицам на праве собственности (аренды):

- Комплекс кадастровых работ по составлению межевых планов земельных участков либо их частей, обеспечивающих их постановку на государственный кадастровый учет и необходимых для размещения «Объекта»;

Результатом выполненных Работ по объекту будет являться Межевой план земельного участка (либо его части), обеспечивающий его постановку на государственный кадастровый учет в электронном виде, оформленный в соответствии с требованиями к оформлению межевого плана, утвержденными Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 08.12.2015 № 921 (с изм. на 14.12.2018).

  - В случае необходимости проведение комплекса работ по выносу в натуру (на местность) трасс прохождения инженерных коммуникаций, основных осей ТП, РП, РТП, высотных отметок (реперов).

Результатом выполненных работ будет являться схема закрепления точек, каталогов координат, подписанная исполнителем работ по выносу точек в натуру (на местность) и представителем филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» (пункт 4 Главы 3 Части II «Справочника базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» М., Госстрой, 2006 г.), (приложения № 4 и № 5 к настоящему техническому заданию).

  - В случае, если объект строительства планируется разместить на землях лесного фонда:

- Комплекс работ по сбору исходных данных, анализ полученной документации;

- Разработка проектной документации лесного участка;

- Сопровождение проектной документации лесного участка при прохождении утверждения;

- Закрепление лесного участка на местности с составлением материально-денежной оценки (если проектируется рубка насаждений);

- Подготовка проекта межевания планировки территории;

- Сопровождение проекта освоения лесов при прохождении экспертизы (Экспертиза проекта освоения лесов);

- Заполнение лесной декларации.

Результатом выполненных Работ по объекту будет являться:

- Проект межевания планировки территории;

- Кадастровая выписка на земельный участок;

- Материально-денежная оценка;

- Проект освоения лесов;

- Лесная декларация.

  - В случае строительства площадного объекта – ТП, РП, РТП необходимо выполнить комплекс работ по подготовке технического плана на сооружение для постановки объекта электросетевого хозяйства на государственный кадастровый учет и внесения сведений в Единый государственный реестр объектов недвижимости (ЕГРН).

Результатом выполненных работ будет являться Технический план, оформленный в соответствии с требованиями к оформлению технического плана, утвержденными Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 18 декабря 2015 года N 953 «Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений»

  - Подрядчик подтверждает, что лицо, выполняющее Работы, предусмотренные 
настоящим Техническим заданием, является кадастровым инженером, имеющим соответствующий квалификационный аттестат.

  - Подрядчик обязан:

- получить все необходимые согласования, предусмотренные действующими нормативно-правовыми требованиями для получения разрешения уполномоченного органа на размещение объектов без предоставления земельных участков и установления сервитутов в порядке ст. 39.36 Земельного кодекса РФ;

- выполнять все кадастровые работы, предусмотренные настоящим техническим заданием в объеме и сроки в соответствии с договором;

- своими силами согласовать и подписать правообладателями земельных участков (физическими либо юридическими лицами) правоустанавливающий документ на землю, на которой планируется осуществление строительства Объекта;

- согласовать с Заказчиком результаты выполненных Работ;

- передать Заказчику все исполненное по настоящему Договору;

- безвозмездно исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки.

- в случае выявления недостатков работ, в том числе после их приемки Заказчиком, препятствующих получению разрешения уполномоченного органа власти на размещение объектов без предоставления земельных участков и установления сервитутов, отсутствие правоустанавливающего документа на землю на период строительства для размещения Объекта, подписанного правообладателем (правообладателями) земельного участка (земельных участков) (физическими либо юридическими лицами), Подрядчик безвозмездно обеспечивает устранение выявленных недостатков работ в месячный срок со дня их обнаружения.

  - При невозможности получить согласование правообладателя земельного участка (физического либо юридического лица), работы в отношении таких земельных участков Подрядчиком прекращаются, приемке и оплате Заказчиком не подлежат.

- Сроки выполнения работ и условия оплаты

Сроки выполнения работ: начало – с даты подписания договора, окончание – не позднее 30.11.2022 г. Проектные и строительно-монтажные, пусконаладочные работы выполняются в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ.

- Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к работам (ПИР, СМР, ПНР)

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 N 486 "Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети";

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления  границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», с последующими изменениями;

- Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 "Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов";

- Положение ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе»;

- Концепция цифровизации сетей на 2018-2030 гг. ПАО «Россети»;

- Технические требования к компонентам цифровой сети ПАО «Россети»;

- ГОСТ Р 21.1101-2013. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ,                  № 14278. Утверждены Минтопэнерго 20.05.1994 г.;

- Распоряжение № ЦА/25/97-р от 02.06.2015 «О реализации политики инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Регламент управления фирменным стилем ПАО «МРСК Центра», утв. Советом Директоров ПАО «МРСК Центра» (Протокол от 16.10.2015 № 21/15);

- Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении пересечений КЛ 0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры»;

- Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-02-2013 от 18.09.2013 «О применении кабелей с индексом НГ-LS»;

- Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-05-2014 от 02.12.2014 «О применении оборудования для распределительных сетей 10(6)/0,4 кВ»;

- Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110 кВ. Требования к технологическому проектированию, СТО 34.01-21.1-001-2017;

- Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений, СТО 56947007-29.240.02.001-2008;

- Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ;

- РК БП 20/17-01/2018 Руководство: Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей  при выполнении работ по реконструкции и новому строительству 
ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ Р 52373-2005 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия»;

- ГОСТ 13276 – 79 «Арматура линейная. Общие технические условия»;

- ГОСТ 10434 – 82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 52082 –2003 «Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-220 кВ. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 52725-2007 «Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ»;

- ГОСТ 13015 – 2003 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»;

- ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам»;

- ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»;

- ГОСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93) «Трансформаторы силовые. Общие положения. Часть1»;

- ГОСТ 11677-85 (1999) «Трансформаторы силовые. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р52726 – 2007 «Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия».

| Заместитель директора по инвестиционной деятельности |  | И.П. Лушников |
| --- | --- | --- |

Корепанова Н.А.

т.: 93-78-32, доб. 245

Предварительная схема строительства

Дом 9

Дом 8

Дом 7

Приложение В

Примеры оформления объектов электросетевого хозяйства

- При оформлении объектов применяются пропорции фирменного блока и два стандартных цвета

- Оформление ТП 6-10/0,4 кВ

# КТП шкафного типа/МТП/СТП/СП:

Металлические корпуса и прочие элементы конструкции полностью окрашиваются в серый цвет. Несущие элементы конструкции – стойки, приставки, ж/б блоки не окрашиваются.

| Пример информационного плаката для ТП/РП |  | На внешней стороне дверей ТП, РП, СП должен быть установлен информационный плакат, на котором нанесена информация, определяющая данную электроустановку. Информационный плакат устанавливается на объект в одном экземпляре. Информационный плакат должен содержать: - региональный бренд Общества; - наименование Общества; - наименование филиала; - диспетчерское наименование электроустановки с указанием полного класса напряжения; - сведения о величине охранной зоны электроустановки (рекомендуется); - наименование и адрес РЭС; - телефон Прямой линии энергетиков; - телефон Контакт-центра Общества; - телефон Единого контакт-центра группы компаний «Россети»; - адрес интернет ресурса Общества. Формат: для ПС 35 кВ и выше – 900 × 600 мм (возможно пропорциональное изменение формата), для ТП/РП – 400 × 300 мм, Логотип и текст наносятся в цвете Pantone 301C. Используются шрифты PF Din Text Cond Pro Medium и PF Din Text Cond Pro Regular. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество, шт. | - |  |  |
| Плакат выполняется из металла со стеклоэмалевым покрытием (серебристый или белый). |  |  |  |
| Рекомендуемый формат предупреждающего знака для ТП/РП |  | На ТП/РП знак устанавливаться в одном экземпляре на внешней стороне дверей или на ограждении (при его наличии). При наличии информации о величине охранной зоны ТП/РП на информационном плакате, установка отдельного предупреждающего знака не требуется. Рекомендуемый размер знака – 400 × 300 мм. Крепление предупреждающих знаков, указывающих размеры охранной зоны, должно выполняться способом, не позволяющим произвести их демонтаж без использования инструмента и иных технических приспособлений. Крепление должно обеспечивать надежность фиксации и долговечность с учетом местных условий. |  |
| Количество, шт. | - |  |  |
| Предупреждающий знак «ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» |  | Предупреждающий знак «ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» в электроустановках до и выше 1000 В электростанций и подстанций устанавливается на каждой открывающейся створке внешней стороны ворот и входных дверей РУ, наружных дверей камер выключателей и трансформаторов, ограждений токоведущих частей, расположенных в производственных помещениях, дверей щитов и сборок напряжением до 1000 В. Фон и кант желтый, кайма и стрела черные. Сторона треугольника: 300 мм на дверях помещений; 25, 40, 50, 80, 100 и 150 мм – для оборудования, машин и механизмов. |  |
| Количество, шт. | - |  |  |
| - Маркировка ЛЭП |  |  |  |
| Пример оформления плаката на опоре двухцепной ВЛ с обозначением расцветки фаз (на знаке наносится схематическое изображение опоры ВЛ в зависимости от ее типа) |  |  | На опорах ВЛ выше 1 кВ на высоте 2-3 м от земли должны быть нанесены (установлены) постоянные знаки: порядковый номер опоры – на всех опорах; номер ВЛ или ее условное обозначение – на всех опорах; соответствующая цепь – на всех двухцепных и многоцепных опорах; предупреждающие плакаты «Осторожно электрическое напряжение» (СТО 34.01-30.1-001-2016) – на всех опорах ВЛ в населенной местности; расцветка фаз – на ВЛ 35 кВ и выше на концевых опорах, опорах, смежных с транспозиционными, и на первых опорах ответвлений от ВЛ; информационные знаки с указанием ширины охранной зоны ВЛ – расстояние между информационными знаками в населенной местности должно быть не более 250 м, при большей длине пролета знаки устанавливаются на каждой опоре; в ненаселенной и труднодоступной местности – 500 м, допускается более редкая установка знаков; на опорах, ближайших к местам пересечений ВЛ с железными и шоссейными дорогами, нефте- и газопроводами, другими инженерными сооружениями. - плакаты с указанием расстояния от опоры ВЛ до кабельной линии связи – на опорах, установленных на расстоянии менее половины высоты опоры до кабелей связи Плакаты и знаки должны устанавливаться с боку опоры поочередно с правой и с левой стороны, а на переходах через дороги плакаты должны быть обращены в сторону дороги |
| Количество, шт. | - |  |  |
| Пример оформления плаката на опоре одноцепной ВЛ, где не требуется обозначение расцветки фаз |  |  | На опорах ВЛ до 1 кВ на высоте 2-3 м от земли должны быть нанесены (установлены) постоянные знаки: порядковый номер – на всех опорах; номер ВЛ или ее условное обозначение – на концевых опорах, первых опорах ответвления от ВЛ, на опорах в местах пересечения ВЛ одного напряжения, на опорах, ограничивающих пролет пересечения с железными и автомобильными дорогами, на всех опорах участков трассы с параллельно идущими ВЛ, если расстояние между их осями менее 200 м; ширина охранной зоны и телефон владельца ВЛ – каждые 250 м; Плакаты и знаки должны устанавливаться с боку опоры поочередно с правой и с левой стороны, а на переходах через дороги плакаты должны быть обращены в сторону дороги |
| Количество, шт. | - |  |  |

| - Оснащение объектов электросетевого хозяйства идентификационными метками |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пример нанесения QR-кода на плакате, размещаемом на опоре ВЛ |  | В рамках реализации проектов мобильных решений, объекты электросетевого хозяйства, их элементы и оборудование (ПС, ТП, РП, СП и оборудование, опоры ВЛ, разъединители на ВЛ и т.п.) должны оснащаться уникальными идентификационными устройствами/метками (QR-коды, радио, RFID метки и т.п.), позволяющими идентифицировать объекты электросетевого хозяйства, оборудование и элементы электроустановки, с использованием функционала и технических средств мобильных решений системы управления производственными активами. Оптимальным для идентификации объекта или его части, является нанесение QR-кода. QR-код может быть предусмотрен на плакате/знаке, размещаемом на электроустановке и/или её элементе. При этом, учитывая, что информация, размещаемая на QR-носителе, может корректироваться с учетом новых задач и требований, рекомендуется отдельное размещение QR-кода (вне основного знака/плаката). |
| Пример нанесения QR-кода на плакате, размещаемом на ПС |  |  |
| - Требования к знакам и плакатам на кабельных линиях электропередачи |  |  |
| Пример инф. знака для КЛ |  | На информационном знаке размещаются слова "Охранная зона кабеля. Без представителя не копать", значения расстояний от места установки знака до границ охранной зоны, стрелки в направлении границ охранной зоны, номер телефона организации-владельца линии. Информационный знак устанавливается на отдельных стойках. В качестве стойки рекомендуется применение промышленных образцов (типа СКТ и др.). Рекомендуемый размер информационного знака – 210140 мм. Крепление информационного знака к стойке и способ заделки стойки в грунте должны обеспечивать надежность фиксации и долговечность с учетом местных условий. Информационные знаки КЛ устанавливаются по центру оси трассы кабельной линии в плоскости, перпендикулярной её направлению на расстоянии от поверхности земли до информационного знака 0,6-1 м |
| Количество, шт. | - |  |

Приложение №4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  выполнение работ «под ключ»:

проектно-изыскательских, строительно-монтажных,

пусконаладочных, кадастровых работ на объекте распределительной сети 0,4 кВ:

«Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1076 для технологического присоединения объекта заявителя по адресу: УР, Завьяловский район, южнее жилого дома №6 по ул. Строителя Николя Шишкина, земельный участок с кадастровым номером 18:08:023027:279. (ООО "КС Сезанн СЗ", договор 181047676 от 03.03.2022. ТП свыше 670 кВт)»

- Общие требования.

Работы выполнить в три этапа:

1-й этап:

  - Разработать проектно-сметную документацию (ПСД) для нового строительства объекта распределительной сети 0,4 кВ, для технологического присоединения объекта: предприятие общественного питания, по адресу: УР, Завьяловский район, южнее жилого дома №6 по ул. Строителя Николя Шишкина, земельный участок с кадастровым номером 18:08:023027:279.

  - Выполнить кадастровые работы и работы по оформлению права пользования землей (при необходимости).

2-й этап: Выполнить строительно-монтажные (СМР) и пусконаладочные работы (ПНР).

3-й этап: Выполнить нанесение на план города построенного объекта.

- Исходные данные для проектирования и проведения СМР и ПНР.

2.1. Договор на технологическое присоединение потребителя к электрическим сетям филиала «Удмуртэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья категории заявителей 150-670 кВт, энергопринимающие устройства которых расположены по адресу:

| № п.п | Адрес | Договор на ТП | Дата договора | Заявленная мощность, кВт | Заявленное напряжение, кВ | Срок ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УР, Завьяловский район, южнее жилого дома №6 по ул. Строителя Николя Шишкина, земельный участок с кадастровым номером 18:08:023027:279 | 181047676 | 03.03.2022 | 1036,5 | 0,4 | 31.12.2022 |

- Требования к проектированию.

  - Техническая часть проекта в составе

    - Пояснительная записка:

- исходные данные для проектирования;

| № п.п | Наименование работ | Физический объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1076 (длину, марку и сечение кабельных линий уточнить проектом): |  |
| 1.1 | до дома №10 ВРУ 1 кабелем марки ААБл-1-4х120 (сдвоенные: 4х0,2 км) | 0,8 |
| 1.2 | до дома №10 ВРУ 2 кабелем марки ААБл-1-4х240 (2х0,2 км) | 0,4 |
| 1.3 | до дома №11 ВРУ кабелем марки ААБл-1-4х150 (2х0,04 км) | 0,08 |
| 1.4 | до дома №12 ВРУ 1 кабелем марки ААБл-1-4х120 (сдвоенные: 4х0,16 км) | 0,64 |
| 1.5 | до дома №12 ВРУ 2 кабелем марки ААБл-1-4х120 (сдвоенные: 4х0,160 км) | 0,64 |
| 2 | Монтаж концевой муфты 4КВТП | 32 шт. |
| 3 | Выполнить нанесение на план города построенного объекта | 1 шт. |

- сведения о климатической и географической характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять строительство объектов распределительной сети 10 (6)/0,4 кВ;

- сведения о проектируемых объектах распределительной сети 10 (6)/0,4 кВ, в т.ч. для линейного объекта;

- сведения о примененном оборудовании и материалах;

- сведения о примененных инновационных решениях, в разделе необходимо дать предложения по применению оборудования, материалов или технологий из реестра инновационных технологий ПАО «Россети», размещенного на официальном сайте компании. В случае применения оборудования, материалов или технологий из Реестра, в пояснительной записке должна присутствовать информация о перечне и стоимости инновационных решений, примененных в рамках проекта (например, в виде фразы «В рамках проекта применяются следующие инновационные решения: ___. Стоимость инновационных решений в рамках проекта составляет ___ тыс. руб. без НДС). Стоимость, указанная в пояснительной записке, должна соответствовать стоимости, указанной в «Сводной ведомости стоимости мероприятий по инновациям»;

- отчет о результатах инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканиях, выполненных в соответствии с СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», и СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ»

- технико-экономические характеристики проектируемых объектов распределительной сети 10 (6)/0,4 кВ.

| Показатель | Значение* |
| --- | --- |
| Передаваемая мощность | 1036,5 кВт |
| Категория надежности электроснабжения | II |
| Номинальное напряжение | 0,4 кВ |
| Длина по трассе: КЛ-0,4 кВ | уточнить проектом |
| Район по количеству грозовых часов в году | 40ч |
| Район по ветру | II район |
| Район по гололеду | II район |
| Расчетная толщина стенки гололеда с с повторяемостью 1 раз в 25 лет | 15мм |
| Расчетная скорость ветра с повторяемостью 1 раз в 25 лет | 29м/с |
| Абсолютный минимум температур | -48◦ᴄ |
| Абсолютный максимум температур | 38◦ᴄ |

- Объемы поставляемых материально-технических ресурсов:

| № п/п | Характеристика (наименование) МТР | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабель ААБл-1-4х240 | км. | 0,4 | Уточняется проектом |
|  | Кабель ААБл-1-4х150 | км. | 0,08 | Уточняется проектом |
|  | Кабель ААБл-1-4х120 | км. | 2,08 | Уточняется проектом |
|  | Муфта 4КВТП | шт. | 32 | Уточняется проектом |

    - Требования   по   выбору    земельного    участка   для    размещения    объекта(ов) капитального строительства:

- при разработке документации осуществлять выбор места размещения объекта, с приоритетным условием нахождения на земельных участках в муниципальной собственности

- проектирование объектов на земельных участках, правообладателями которых являются физические лица, юридические лица всех форм собственности допускается в исключительных случаях с обязательным согласованием филиала ПАО «МРСК Центра»/ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и обоснованием отсутствия возможности размещения объектов энергетики на муниципальных землях

    - Проект полосы отвода:

- Привести в текстовой части

- характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства;

- обоснование планировочной организации земельного участка;

- расчет размеров земельных участков, необходимых для размещения линейного и площадного объекта электросетевого комплекса, полоса отвода;

- схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, согласованная с собственниками земельных участков и смежными землепользователями;

- Привести в графической части

- схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории с указанием надземных и подземных коммуникаций, пересекаемых в процессе строительства и попадающих в пятно застройки;

- схему планировочной организации земельного участка, план трассы на действующем топоматериале с указанием сведений об углах поворота, длине прямых и криволинейных участков и мест размещения проектируемых объектов электросетевого комплекса.

    - Конструктивные решения:

- Привести в текстовой части

- сведения о категории и классе линейного и площадного объекта электросетевого комплекса;

- сведения о проектной мощности (пропускной способности и др.) линейного объекта;

- Привести в графической части

- чертежи конструктивных решений ввода КЛ в здания сооружения, устройство защиты от механических повреждений;

- чертежи восстановления гидроизоляции при вводе кабелей в здания сооружения

- схемы устройства кабельных переходов через автомобильные (шоссейные, грунтовые) дороги (при строительстве КЛ);

- разрезы устройства траншей и расположения труб в кластерах

- схемы прокладки кабельной линии;

- профиль бурения методом ГНБ;

- схемы заземлений (занулений) и молниезащиты и др.

    - Проект организации строительства:

- Привести в текстовой части

- характеристику трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода;

- сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства;

- сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы;

- перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

- Привести в графической части

- организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической последовательности работ.

    - Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта (включается в состав проектной документации при необходимости сноса (демонтажа) линейного объекта или его части);

    - Мероприятия по охране окружающей среды;

    - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

    - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности.

    - Мероприятия по установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

    - В спецификации предусмотреть комплектование объекта проектирования информационными и предупреждающими знаками в соответствии с распоряжением ПАО «Россети» от 09.11.2019 года №501р «Об утверждении требований к информационным знакам»

  - Стадийность проектирования

- проведение изыскательских работ и выбор места строительства (для площадных объектов)/полосы отвода (линейные объекты);

- разработка проектно-сметной документации (ПСД);

- согласование ПСД с Заказчиком, в надзорных органах (при необходимости) и другими заинтересованными организациями (при необходимости).

  - Требования к оформлению проектной документации

- оформить предварительное размещение объекта строительства, с согласованием местоположения со всеми землепользователями, отвод земельного участка на период строительства;

- получить ТУ, при пересечении проектируемой трассы ЛЭП инженерных коммуникаций и прохождении в их охранных зонах, у организаций, в ведении которых они находятся, и выполнить проект согласно выданных ТУ;

- выполнить заказные спецификации на основное и вторичное электротехническое оборудование, ЗИП, материалы и инструменты согласовав их с Заказчиком.

- проектная документация должна быть разработана в составе и объеме для линейных объектов по «Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.08 г):

- Раздел 1 "Пояснительная записка"

- Раздел 2 "Проект полосы отвода"

- Раздел 3 "Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения"

- Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта"

- Раздел 5 "Проект организации строительства"

- Раздел 6 "Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта"

- Раздел 7 "Мероприятия по охране окружающей среды"

- Раздел 8 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"

- Раздел 9 "Смета на строительство"

- Раздел 10 "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами"

- Разделы «Охрана окружающей среды», ОВОС, противопожарные мероприятия выполнить отдельным томом.

- В главу 10 Сводного сметного расчета в соответствии с требованиями действующих нормативных документов включить затраты на содержание службы заказчика-застройщика 8,78% и строительный контроль 2,14%.

Согласованную Заказчиком и, при необходимости, надзорными органами проектную документацию предоставить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, второй – в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD.

- Требования к сметной документации

- выполнить текстовую часть в формате пояснительной записки к сметной документации;

- при формировании стоимости СМР и ПНР руководствоваться «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ» МДС 81-35.2004 и утв. территориальной сметно-нормативной базой ТЕР 2001 Удмуртской Республики;

- сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 1 января 2000 г., рассчитанных  в сметно-нормативной базе ТЕР-2001 Удмуртская Республика (ред. 2014 г.) утвержденных приказом Минстроя России от 05.05.2015 № 337/пр и текущем, сложившемся ко времени составления смет с применением величин прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ, прочих работ и затрат, а также величин прогнозных индексов изменения сметной стоимости оборудования, рекомендованных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроем России).

В случае применения инновационных решений, приведенных в Реестре инновационных технологий ПАО «Россети», Подрядчиком должна быть составлена отдельная локальная смета «Сводная ведомость стоимости мероприятий по инновациям», включающая позиции инновационного оборудования, связанные с ним работы по монтажу, поставке, пусконаладке.

Согласованную Заказчиком сметную документацию представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, а второй в формате Excel и ГРАНД-Смета, либо в другом числовом формате, совместимым с ГРАНД-Смета, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам (совместно с проектной документацией);

Разработанная проектно-сметная документация (далее ПСД) является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

- Требования к проведению СМР и ПНР

  - Этапность проведения работ:

- подготовительные работы;

- проведение СМР (при необходимости на данном этапе произвести комплекс работ по восстановление прилегающей территории до первоначального состояния);

- проведение ПНР.

  - Основные требования к Подрядчику при производстве работ:

- оформлять землеустроительные работы на период строительства;

- осуществлять страхование рисков и рисков, в том числе причинения ущерба 3 стороне, производимые организацией;

- осуществлять комплектацию работ всеми материалами, необходимыми для строительства, в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР и в сроки, установленные календарным планом и графиком строительства согласованным Заказчиком;

- комплекс СМР и ПНР производить согласно утверждённой в производство работ заказчиком ПСД, нормативных документов, регламентирующих производство общестроительных работ, а также работ, производимых на объектах электросетевого комплекса;

- закупать и поставлять оборудование и материалы, установленные проектом и утвержденные Заказчиком строительства, необходимые для производства СМР и ПНР (изменение номенклатуры поставляемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией без изменения сметной стоимости);

- оформлять разрешение на производство земляных работ при строительстве объектов и нести полную ответственность при нарушении производства работ;

- самостоятельно выполнять все необходимые согласования, возникающие в процессе строительства, с шефмонтажными и со сторонними организациями;

- выполнять все технические условия, выданные заинтересованными предприятиями и организациями и осуществить в соответствии с проектными решениями;

- согласовывать с филиалом «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра» все изменения проектных решений, возникающие в процессе строительства;

- применять материалы, имеющие паспорта и сертификаты РФ;

- вести исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП, передать ее Заказчику для утверждения в полном объеме по завершению очереди строительства (реконструкции) или полного завершения строительства (реконструкции) объекта;

- вести фотофиксацию скрытых работ с привязками к местности;

- представлять необходимые документы для оформления ввода объекта в эксплуатацию Заказчиком по завершении работ.

- Требования к подрядной организации

- привлекать специализированные Субподрядные организации по согласованию с Заказчиком;

- выбор типа оборудования и заводов изготовителей производить по согласованию с Заказчиком.

- Правила контроля и приемки работ

Контроль и приемка работ осуществляется в соответствии с условиями договора подряда (приложения к конкурсной документации), действующим законодательством и действующими регламентами.

- Требования к оборудованию и материалам

  - Общие требования:

- при реализации проекта в приоритетном порядке следует рассматривать технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного производства;

- необходимость применения оборудования импортного производства должна быть обоснована исключительно на основании технико-экономического сравнения с отечественными аналогами;

- всё применяемое электротехническое оборудование и материалы отечественного и зарубежного производства должны быть новыми (дата изготовления не более полугода), ранее не использованными, соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети», а также пройти процедуру аттестации в ПАО «Россети» (при условии наличия в перечнях оборудования и материалов, подлежащих аттестации);

- для российских производителей – наличие положительного заключения МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств – наличие сертификатов соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- марку оборудования, кабеля, сцепной линейной арматуры определить проектом и согласовать с филиалом «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» -  на стадии проектирования;

- защиту КТП/СТП 10(6)/0,4 кВ от перенапряжений осуществить ограничителями перенапряжений 6 (10) кВ и 0,4 кВ в соответствии с СТО 56947007-29.240.02.001-2008;

- по всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования;

- оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

  - Основные требования к проектируемым ЛЭП

| Тип кабеля КЛ -0,4 кВ | ААБл |
| --- | --- |
| Способ защиты КЛ 0,4 кВ | РПС |
| Пожаробезопасное исполнение КЛ 0,4 кВ | Да (Нанести огнезащитное покрытие на участки кабеля, проходящие по кабельным сооружениям и конструкциям при входе в РУ РП (РТП) или КТП). При прокладке КЛ в кабельных сооружениях, при строительстве РП, РТП, ЦРП, КТП должны быть обеспечены Требования по пожарной безопасности кабельных сооружений в соответствии с НТД. |

- прокладку КЛ 0,4-10 кВ в местах пересечения с объектами транспортной и иной инфраструктуры осуществлять согласно ПУЭ, с учетом требований Оперативного указания ПАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении пересечений КЛ 0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры»;

- кабель ААБл должен соответствовать ГОСТ 18410-73;

- муфта концевая АО «ПЗЭМИ» г. Подольск или аналог;

- муфта соединительная АО «ПЗЭМИ» г. Подольск или аналог.

- Гарантийные обязательства

- гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию;

- подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

10. Кадастровые работы и работы по оформлению права пользования землей:

  - В случае, если объект строительства планируется разместить на землях государственной и/или муниципальной собственности:

- Комплекс работ по подготовке схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории - в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка, с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости (далее «схема границ»).

Результатом выполненных Работ по объекту будет являться Схема границ, обеспечивающая получение разрешения уполномоченного органа власти на размещение объектов без предоставления земельных участков и установления сервитутов в порядке ст. 39.36 Земельного кодекса РФ, оформленная в соответствии с «Требованиями к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа», утвержденными Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 № 762.

  - В случае, если объект строительства планируется разместить на земельных участках, принадлежащих физическим и/или юридическим лицам на праве собственности (аренды):

- Комплекс кадастровых работ по составлению межевых планов земельных участков либо их частей, обеспечивающих их постановку на государственный кадастровый учет и необходимых для размещения «Объекта»;

Результатом выполненных Работ по объекту будет являться Межевой план земельного участка (либо его части), обеспечивающий его постановку на государственный кадастровый учет в электронном виде, оформленный в соответствии с требованиями к оформлению межевого плана, утвержденными Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 08.12.2015 № 921 (с изм. на 14.12.2018).

  - В случае необходимости проведение комплекса работ по выносу в натуру (на местность) трасс прохождения инженерных коммуникаций, основных осей ТП, РП, РТП, высотных отметок (реперов).

Результатом выполненных работ будет являться схема закрепления точек, каталогов координат, подписанная исполнителем работ по выносу точек в натуру (на местность) и представителем филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» (пункт 4 Главы 3 Части II «Справочника базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» М., Госстрой, 2006 г.), (приложения № 4 и № 5 к настоящему техническому заданию).

  - В случае, если объект строительства планируется разместить на землях лесного фонда:

- Комплекс работ по сбору исходных данных, анализ полученной документации;

- Разработка проектной документации лесного участка;

- Сопровождение проектной документации лесного участка при прохождении утверждения;

- Закрепление лесного участка на местности с составлением материально-денежной оценки (если проектируется рубка насаждений);

- Подготовка проекта межевания планировки территории;

- Сопровождение проекта освоения лесов при прохождении экспертизы (Экспертиза проекта освоения лесов);

- Заполнение лесной декларации.

Результатом выполненных Работ по объекту будет являться:

- Проект межевания планировки территории;

- Кадастровая выписка на земельный участок;

- Материально-денежная оценка;

- Проект освоения лесов;

- Лесная декларация.

  - В случае строительства площадного объекта – ТП, РП, РТП необходимо выполнить комплекс работ по подготовке технического плана на сооружение для постановки объекта электросетевого хозяйства на государственный кадастровый учет и внесения сведений в Единый государственный реестр объектов недвижимости (ЕГРН).

Результатом выполненных работ будет являться Технический план, оформленный в соответствии с требованиями к оформлению технического плана, утвержденными Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 18 декабря 2015 года N 953 «Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений»

  - Подрядчик подтверждает, что лицо, выполняющее Работы, предусмотренные 
настоящим Техническим заданием, является кадастровым инженером, имеющим соответствующий квалификационный аттестат.

  - Подрядчик обязан:

- получить все необходимые согласования, предусмотренные действующими нормативно-правовыми требованиями для получения разрешения уполномоченного органа на размещение объектов без предоставления земельных участков и установления сервитутов в порядке ст. 39.36 Земельного кодекса РФ;

- выполнять все кадастровые работы, предусмотренные настоящим техническим заданием в объеме и сроки в соответствии с договором;

- своими силами согласовать и подписать правообладателями земельных участков (физическими либо юридическими лицами) правоустанавливающий документ на землю, на которой планируется осуществление строительства Объекта;

- согласовать с Заказчиком результаты выполненных Работ;

- передать Заказчику все исполненное по настоящему Договору;

- безвозмездно исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки.

- в случае выявления недостатков работ, в том числе после их приемки Заказчиком, препятствующих получению разрешения уполномоченного органа власти на размещение объектов без предоставления земельных участков и установления сервитутов, отсутствие правоустанавливающего документа на землю на период строительства для размещения Объекта, подписанного правообладателем (правообладателями) земельного участка (земельных участков) (физическими либо юридическими лицами), Подрядчик безвозмездно обеспечивает устранение выявленных недостатков работ в месячный срок со дня их обнаружения.

  - При невозможности получить согласование правообладателя земельного участка (физического либо юридического лица), работы в отношении таких земельных участков Подрядчиком прекращаются, приемке и оплате Заказчиком не подлежат.

- Сроки выполнения работ и условия оплаты

Сроки выполнения работ: начало – с даты подписания договора, окончание – не позднее 30.11.2022 г. Проектные и строительно-монтажные, пусконаладочные работы выполняются в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ.

- Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к работам (ПИР, СМР, ПНР)

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 N 486 "Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети";

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления  границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», с последующими изменениями;

- Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 "Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов";

- Положение ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе»;

- Концепция цифровизации сетей на 2018-2030 гг. ПАО «Россети»;

- Технические требования к компонентам цифровой сети ПАО «Россети»;

- ГОСТ Р 21.1101-2013. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ,                  № 14278. Утверждены Минтопэнерго 20.05.1994 г.;

- Распоряжение № ЦА/25/97-р от 02.06.2015 «О реализации политики инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Регламент управления фирменным стилем ПАО «МРСК Центра», утв. Советом Директоров ПАО «МРСК Центра» (Протокол от 16.10.2015 № 21/15);

- Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении пересечений КЛ 0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры»;

- Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-02-2013 от 18.09.2013 «О применении кабелей с индексом НГ-LS»;

- Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-05-2014 от 02.12.2014 «О применении оборудования для распределительных сетей 10(6)/0,4 кВ»;

- Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110 кВ. Требования к технологическому проектированию, СТО 34.01-21.1-001-2017;

- Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений, СТО 56947007-29.240.02.001-2008;

- Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ;

- РК БП 20/17-01/2018 Руководство: Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей  при выполнении работ по реконструкции и новому строительству 
ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ Р 52373-2005 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия»;

- ГОСТ 13276 – 79 «Арматура линейная. Общие технические условия»;

- ГОСТ 10434 – 82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 52082 –2003 «Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-220 кВ. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 52725-2007 «Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ»;

- ГОСТ 13015 – 2003 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»;

- ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам»;

- ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»;

- ГОСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93) «Трансформаторы силовые. Общие положения. Часть1»;

- ГОСТ 11677-85 (1999) «Трансформаторы силовые. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р52726 – 2007 «Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия».

| Заместитель директора по инвестиционной деятельности |  | И.П. Лушников |
| --- | --- | --- |

Корепанова Н.А.

т.: 93-78-32, доб. 245

Предварительная схема строительства

Дом 12

Дом 11

Дом 10

Приложение В

Примеры оформления объектов электросетевого хозяйства

- При оформлении объектов применяются пропорции фирменного блока и два стандартных цвета

- Оформление ТП 6-10/0,4 кВ

# КТП шкафного типа/МТП/СТП/СП:

Металлические корпуса и прочие элементы конструкции полностью окрашиваются в серый цвет. Несущие элементы конструкции – стойки, приставки, ж/б блоки не окрашиваются.

| Пример информационного плаката для ТП/РП |  | На внешней стороне дверей ТП, РП, СП должен быть установлен информационный плакат, на котором нанесена информация, определяющая данную электроустановку. Информационный плакат устанавливается на объект в одном экземпляре. Информационный плакат должен содержать: - региональный бренд Общества; - наименование Общества; - наименование филиала; - диспетчерское наименование электроустановки с указанием полного класса напряжения; - сведения о величине охранной зоны электроустановки (рекомендуется); - наименование и адрес РЭС; - телефон Прямой линии энергетиков; - телефон Контакт-центра Общества; - телефон Единого контакт-центра группы компаний «Россети»; - адрес интернет ресурса Общества. Формат: для ПС 35 кВ и выше – 900 × 600 мм (возможно пропорциональное изменение формата), для ТП/РП – 400 × 300 мм, Логотип и текст наносятся в цвете Pantone 301C. Используются шрифты PF Din Text Cond Pro Medium и PF Din Text Cond Pro Regular. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество, шт. | - |  |  |
| Плакат выполняется из металла со стеклоэмалевым покрытием (серебристый или белый). |  |  |  |
| Рекомендуемый формат предупреждающего знака для ТП/РП |  | На ТП/РП знак устанавливаться в одном экземпляре на внешней стороне дверей или на ограждении (при его наличии). При наличии информации о величине охранной зоны ТП/РП на информационном плакате, установка отдельного предупреждающего знака не требуется. Рекомендуемый размер знака – 400 × 300 мм. Крепление предупреждающих знаков, указывающих размеры охранной зоны, должно выполняться способом, не позволяющим произвести их демонтаж без использования инструмента и иных технических приспособлений. Крепление должно обеспечивать надежность фиксации и долговечность с учетом местных условий. |  |
| Количество, шт. | - |  |  |
| Предупреждающий знак «ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» |  | Предупреждающий знак «ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» в электроустановках до и выше 1000 В электростанций и подстанций устанавливается на каждой открывающейся створке внешней стороны ворот и входных дверей РУ, наружных дверей камер выключателей и трансформаторов, ограждений токоведущих частей, расположенных в производственных помещениях, дверей щитов и сборок напряжением до 1000 В. Фон и кант желтый, кайма и стрела черные. Сторона треугольника: 300 мм на дверях помещений; 25, 40, 50, 80, 100 и 150 мм – для оборудования, машин и механизмов. |  |
| Количество, шт. | - |  |  |
| - Маркировка ЛЭП |  |  |  |
| Пример оформления плаката на опоре двухцепной ВЛ с обозначением расцветки фаз (на знаке наносится схематическое изображение опоры ВЛ в зависимости от ее типа) |  |  | На опорах ВЛ выше 1 кВ на высоте 2-3 м от земли должны быть нанесены (установлены) постоянные знаки: порядковый номер опоры – на всех опорах; номер ВЛ или ее условное обозначение – на всех опорах; соответствующая цепь – на всех двухцепных и многоцепных опорах; предупреждающие плакаты «Осторожно электрическое напряжение» (СТО 34.01-30.1-001-2016) – на всех опорах ВЛ в населенной местности; расцветка фаз – на ВЛ 35 кВ и выше на концевых опорах, опорах, смежных с транспозиционными, и на первых опорах ответвлений от ВЛ; информационные знаки с указанием ширины охранной зоны ВЛ – расстояние между информационными знаками в населенной местности должно быть не более 250 м, при большей длине пролета знаки устанавливаются на каждой опоре; в ненаселенной и труднодоступной местности – 500 м, допускается более редкая установка знаков; на опорах, ближайших к местам пересечений ВЛ с железными и шоссейными дорогами, нефте- и газопроводами, другими инженерными сооружениями. - плакаты с указанием расстояния от опоры ВЛ до кабельной линии связи – на опорах, установленных на расстоянии менее половины высоты опоры до кабелей связи Плакаты и знаки должны устанавливаться с боку опоры поочередно с правой и с левой стороны, а на переходах через дороги плакаты должны быть обращены в сторону дороги |
| Количество, шт. | - |  |  |
| Пример оформления плаката на опоре одноцепной ВЛ, где не требуется обозначение расцветки фаз |  |  | На опорах ВЛ до 1 кВ на высоте 2-3 м от земли должны быть нанесены (установлены) постоянные знаки: порядковый номер – на всех опорах; номер ВЛ или ее условное обозначение – на концевых опорах, первых опорах ответвления от ВЛ, на опорах в местах пересечения ВЛ одного напряжения, на опорах, ограничивающих пролет пересечения с железными и автомобильными дорогами, на всех опорах участков трассы с параллельно идущими ВЛ, если расстояние между их осями менее 200 м; ширина охранной зоны и телефон владельца ВЛ – каждые 250 м; Плакаты и знаки должны устанавливаться с боку опоры поочередно с правой и с левой стороны, а на переходах через дороги плакаты должны быть обращены в сторону дороги |
| Количество, шт. | - |  |  |

| - Оснащение объектов электросетевого хозяйства идентификационными метками |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пример нанесения QR-кода на плакате, размещаемом на опоре ВЛ |  | В рамках реализации проектов мобильных решений, объекты электросетевого хозяйства, их элементы и оборудование (ПС, ТП, РП, СП и оборудование, опоры ВЛ, разъединители на ВЛ и т.п.) должны оснащаться уникальными идентификационными устройствами/метками (QR-коды, радио, RFID метки и т.п.), позволяющими идентифицировать объекты электросетевого хозяйства, оборудование и элементы электроустановки, с использованием функционала и технических средств мобильных решений системы управления производственными активами. Оптимальным для идентификации объекта или его части, является нанесение QR-кода. QR-код может быть предусмотрен на плакате/знаке, размещаемом на электроустановке и/или её элементе. При этом, учитывая, что информация, размещаемая на QR-носителе, может корректироваться с учетом новых задач и требований, рекомендуется отдельное размещение QR-кода (вне основного знака/плаката). |
| Пример нанесения QR-кода на плакате, размещаемом на ПС |  |  |
| - Требования к знакам и плакатам на кабельных линиях электропередачи |  |  |
| Пример инф. знака для КЛ |  | На информационном знаке размещаются слова "Охранная зона кабеля. Без представителя не копать", значения расстояний от места установки знака до границ охранной зоны, стрелки в направлении границ охранной зоны, номер телефона организации-владельца линии. Информационный знак устанавливается на отдельных стойках. В качестве стойки рекомендуется применение промышленных образцов (типа СКТ и др.). Рекомендуемый размер информационного знака – 210140 мм. Крепление информационного знака к стойке и способ заделки стойки в грунте должны обеспечивать надежность фиксации и долговечность с учетом местных условий. Информационные знаки КЛ устанавливаются по центру оси трассы кабельной линии в плоскости, перпендикулярной её направлению на расстоянии от поверхности земли до информационного знака 0,6-1 м |
| Количество, шт. | - |  |