Филиал ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго»

| Центра» ______________Е.Е. Симонов______________ 2017 г. | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» ____________ А.А. Бурков ________________ 2022 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение ТЗП по выбору поставщика электрозарядных станций для электромобилей для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго»

на 8 листах

Воронеж, 2022 г.

- Объемы и места поставки закупаемого товара

| № п.п. | ТМЦ | Ед. измерения | Кол-во ед. изм. | Адрес доставки, контактное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал «Воронежэнерго» |  |  |  |  |
|  | Зарядная станция Mode 4, трёхфазная С разъёмами – 62196 Type2, CCS, GB/T, CHAdeMO или аналог | шт. | 4 | Г. Воронеж, ул. 9 Января, 205 |

- Технические требования, предъявляемые к товару - стационарной автомобильной зарядной станции публичного доступа, обеспечивающей возможность быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта

  - Технические данные зарядных станций должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице 1:

Таблица 1 - Технические требования к ЭЗС

| № п/п | Технические требования и характеристики | Значение параметра |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Требуемое | предлагаемое участником* |
|  | Основные параметры |  |  |
|  | Тип ЭЗС | постоянного тока (DC) |  |
|  | Соответствие стандартам CHAdeMO версии не ниже 1.2 и CCS версии не ниже 1.0 | обязательно |  |
|  | Режим заряда по ГОСТ Р MЭK 61851-1-2013 | Mode 4 |  |
|  | Номинальное входное напряжение, В | 380 переменного тока |  |
|  | Пределы отклонения входного напряжения, %, не более | ±10 |  |
|  | Номинальная частота питающей сети, Гц | 50 |  |
|  | Присоединяемая мощность зарядной станции, кВт, не менее | 149 |  |
|  | Требования к разъемам, кабелям и параметрам заряда |  |  |
|  | Оборудования для заряда по коннектору типа CHAdeMO |  |  |
|  | Зарядный кабель с коннектором типа CHAdeMO (МЭК 62196-3 конфигурация AA), шт., не менее | 1 |  |
|  | Максимальная выходная мощность, кВт, не менее | 50 |  |
|  | Максимальный ток зарядки, А, не менее | 125 |  |
|  | Диапазон зарядки электрическим напряжением, В | 150-500 |  |
|  | Длина кабеля с коннектором типа CHAdeMO, м, не менее | 4 |  |
|  | Оборудования для заряда по коннектору типа CCS2 |  |  |
|  | Зарядный кабель с коннектором типа CCS2 (МЭК 62196-3 конфигурация FF), шт., не менее; | 1 |  |
|  | Максимальная выходная мощность, кВт, не менее | 120 |  |
|  | Максимальный ток зарядки, А, не менее | 200 |  |
|  | Диапазон зарядки электрическим напряжением, В | от 200 до 1000 |  |
|  | Длина кабеля с коннектором типа CCS2 (Combo 2), м, не менее | 4 |  |
|  | Оборудования для заряда по коннектору типа GB/Т |  |  |
|  | Зарядный кабель с коннектором типа GB/T 20234 (Китайский стандарт NV3-DSD-EV200P 200ADCEV), шт., не менее | 1 |  |
|  | Максимальная выходная мощность, кВт, не менее | 120 |  |
|  | Максимальный ток зарядки, А, не менее | 150 |  |
|  | Диапазон зарядки электрическим напряжением, В | от 200 до 1000 |  |
|  | Длина кабеля с коннектором типа коннектором типа GB/T 20234, м, не менее | 4 |  |
|  | Оборудования для заряда по коннектору типа АС 62196 Type2 |  |  |
|  | Зарядный разъем переменного тока АС 62196 Type2 | 1 |  |
|  | Максимальная выходная мощность, кВт, не менее | 22 |  |
|  | Максимальный ток зарядки, А, не менее | 32 |  |
|  | Номинальное напряжение, В | 400В ± 10% |  |
|  | Длина кабеля с коннектором типа коннектором типа АС 62196 Type2, м, не менее | 4 |  |
|  | Наличие держателей зарядных кабелей постоянного тока (не допускается провис кабеля и его соприкосновения с землей в режиме ожидания) | Да |  |
|  | Количество одновременно заряжаемых единиц электрического автомобильного транспорта с динамической балансировкой выдаваемой мощности между коннекторами постоянного тока во всех режимах работы зарядной станции., шт., не менее | 2 |  |
|  | Требования к исполнению |  |  |
|  | Тип монтажа | Напольный |  |
|  | Степень защиты корпуса, не менее | IP54 |  |
|  | Модульное исполнение силовых блоков с возможностью быстрой замены | Да |  |
|  | Исполнение в едином корпусе, (да/нет) | Да |  |
|  | Индикации состояния зарядной станции | Яркий светодиодный индикатор с режимами индикации состояния зарядной станции (1-готов, 2-заряд, 3-необходимо вмешательство – авария) |  |
|  | Материал корпуса (обязан иметь коррозионностойкое покрытие) | Нержавеющая сталь или алюминий (или стеклопластик или пластик) |  |
|  | Зарядные станции должны быть оформлены в едином фирменном стиле ПАО «Россети» (логотипы, вид и форму логотипа и места нанесения (эскиз) - при изготовлении предварительно согласовать с Заказчиком внешний вид и компоновка ключевых узлов предлагаемого продукта. Внешний вид продукта должен соответствовать прилагаемому в Приложении 1 к опросному листу. | Обязательно |  |
|  | Защита от механического воздействия | IK10 |  |
|  | Наличие встроенного акселерометра, (да/нет) | Да |  |
|  | Блокировка доступа к токопроводящим контактам с помощью замка (да/нет) | Да |  |
|  | Подвод силового питающего кабеля снизу (да/нет) | Да |  |
|  | Функциональные требования |  |  |
|  | Дискретный контроль работы ЗС в том числе во время заряда (система ограничения загрузки зарядной станции) в зависимости от загрузки силового трансформатора за счёт регулирования предельного тока зарядки электромобиля. (Зарядная станция соединена с блоком промышленного логического контроллера для ограничения загрузки зарядной станции. Блок промышленного логического контроллера выполнен с интерфейсом шины RS-485 и считывает указанную информацию об абсолютных значениях фазных токов в цепи на выходе силового трансформатора через шину RS-485 от датчиков фазных токов, посредством токовых трансформаторов. Возможны альтернативные варианты реализации функции ограничения загрузки зарядной станции в зависимости от загрузки силового трансформатора) | Да |  |
|  | Поддержка программного обеспечения производителем, в том числе дистанционное обновление микрокодов управляющих узлов ЭЗС для совместимости со всеми современными электромобилями на гарантийный период (да/нет) | Да |  |
|  | Наличие коммуникационного блока (промышленного модем) в зарядной станции, который обеспечивает подключение к сети Интернет с использованием сим-карты (или электронной сим- карты) мобильной связи по технологии не ниже 3G с WI-FI модулем для организации канала связи ЗС – сервер (да/нет) | Да |  |
|  | Зарядные разъемы должны быть обесточены в момент подключения (да/нет) | Да |  |
|  | Поддержка всех OCPP 2.0.1. Проверка функциональности в соответствии с Приложением _ «Методика приемочных испытаний зарядных станций постоянного тока». | Да |  |
|  | Наличие прибора учета суммарной потребленной станцией электроэнергии, соответствующего требованиям для коммерческого учёта, по ГОСТ 52320-2005 Часть 11 «Счетчики электрической энергии» | Да |  |
|  | Показания приборов учета должны передаваться на сервер для учета и управления зарядной станцией по протоколу ОСPP (да/нет) | Да |  |
|  | Наличие приборов учета электроэнергии для каждого зарядного кабеля, внесенных в реестр средств измерения в ЕАЭС | Да |  |
|  | Аварийное прекращение зарядной сессии при фиксации акселерометром воздействия от 3g | Да |  |
|  | Наличие антивандального мультимедийного сенсорного дисплея, с диагональю не менее 15 дюймов и возможностью отображения параметров зарядной сессии в режиме онлайн. Обязательное наличие возможности загрузки и проигрывания рекламного видео контента. | Да |  |
|  | Требования к наличию отдельных устройств |  |  |
|  | Устройства защитного отключения по дифференциальному току, в соответствии ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013 | Типа А с обнаружением утечки 30 мА |  |
|  | Защитный автоматический выключатель (да/нет) | Да |  |
|  | Наличие модульного ограничителя перенапряжения на входе (да/нет) | Да |  |
|  | Наличие модульного ограничителя перенапряжения на выходе (да/нет) | Да |  |
|  | Датчик открывания технологического люка зарядной станции, останавливающий зарядную сессию при открытии люка | Да |  |
|  | Розетка Schuko (220В) внутри корпуса зарядной станции для выполнения сервисных операций, защищенная от несанкционированного доступа (да/нет) | Да |  |
|  | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
|  | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С, не ниже | +45 |  |
|  | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С, не выше | –35 |  |
|  | Высота установки над уровнем моря, м | До 1000 |  |
|  | Допустимые параметры относительной влажности, % | 5 ÷ 90 |  |
|  | Комплектность поставки |  |  |
|  | Электрозарядная станция в максимальной заводской готовности (да/нет) | Да |  |
|  | Закладные детали для размещения в бетонном основании для монтажа станции (да/нет) | Да |  |
|  | Паспорт ЭЗС русском языке в соответствии с ГОСТ 2.610-2006 и ГОСТ 2.601-2013 (да/нет) | Да |  |
|  | Руководство по эксплуатации ЭЗС (да/нет) | Да |  |
|  | Руководство по монтажу (да/нет) | Да |  |
|  | Сертификат соответствия продукции требованиям технологических регламентов Таможенного союза (ТР ТС) 020 и 004, с указанием в сертификате соответствия продукции ГОСТ Р 61851-1-2013 (да/нет) | Да |  |
|  | Протоколы испытаний, указанные в сертификате подтверждающие заявленные характеристики (да/нет) | Да |  |
|  | Гарантийный талон (да/нет) | Да |  |
|  | Требования по надежности |  |  |
|  | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 24 |  |
|  | Срок службы, лет, не менее | 10 |  |
|  | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
|  | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69, (да/нет) | Да |  |
|  | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды (да/нет) | Да |  |
|  | Шеф-монтажные работы |  |  |
|  | Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя | Да |  |
|  | Шеф-монтажные и пуско-наладочные работы включены в стоимость оборудования | Да |  |

*заполняется участником закупки.

  - Технические характеристики оборудования стационарной автомобильной зарядной станции публичного доступа, обеспечивающей возможность быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта, должно соответствовать:

    - требованиям к промышленной продукции, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации, указанным в разделе V приложения к ППРФ от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», в отношении промышленной продукции, классифицируемой кодом по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) из 27.11.50.120;

    - требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011), принятых решениями Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (со всеми изменениями, действующими на дату утверждения ТЗ).

- Требования к общему виду и цветовому оформлению зарядной станции

  - Зарядная станция должна быть изготовлена в соответствии с размерами и цветовым оформлением, представленным на рис. 1.

  - Пропорции начертания регионального бренда представлены на рис. 2

  - В течение 5 календарных дней с момента заключения договора представить Заказчику и согласовать конструкторский чертеж, общий вид зарядной станции с цветовым оформлением и инструкцию по использованию зарядной станции.

  - Окраску зарядной станции выполнить заводом-изготовителем в корпоративном цвете в соответствии с руководством по использованию фирменного стиля (Brand-Book) ПАО «Россети центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье»

  - На корпус зарядной станции нанести фирменного знак и логотип ПАО «Россети Центр» или ПАО «Россети Центр и Приволжье», контактные данные, инструкцию.

  - При нанесении на синий фон, текст выполнить в белом цвете. При нанесении на серый фон, текст выполнить в цвете Pantone 301C.

  - Текст наносится с использованием шрифтов PF Din Text Cond Pro Medium и PF Din Text Cond Pro regular.

Рисунок 1 – Общий вид и цветовой оформление зарядной станции электромобилей

Рисунок 2 – Пропорции начертания – региональный бренд

- Требования к программному обеспечению зарядной станции, поставляемому комплектно.

  - Программное обеспечение зарядной станции, поставляемое комплектно со станцией, совместно с внешней управляющей системой должно как минимум, но не ограничиваясь обеспечивать, используя ОСРР версии 2.0.1. (JSON) и протокол WSS:

    - возможность управления зарядной станций по отпуску заданного количества электроэнергии для зарядки электромобиля и/или лимита времени, заданному внешней управляющей системой по достижению, которого зарядная станция должна прекратить сессию заряда и разблокировать коннектор. В случае потери связи с управляющей системой, сбоя или отключения электроснабжения, зарядная станция должна обеспечить сохранение информации об объеме отпущенной электроэнергии, времени с последующей передачей информации в управляющую систему. Т.е. управляющая система должна иметь возможность передать для каждой сессии заряда максимальное количество кВт·ч и/или лимита времени, по достижению которого зарядная станции прекратит сессию заряда и известит об этом управляющую систему;

    - удаленную поддержку, специализированную диагностику по поиску неисправностей, удаленное обновление и модернизацию.

  - Поставщик обязан предоставить в составе документации к ЭЗС инструкцию по локальному программированию ЭЗС, в том числе по локальному прямому подключению к ЭЗС опционально через Wi-Fi (при наличии), обязательно через Ethernet соединение, обязательно через сотовую сеть передачи данных к инженерному меню ЭЗС, в котором можно как минимум реализовывать следующие функции по управлению ЭЗС:

    - устанавливать максимальные значения тока, напряжения и мощности заряда;

    - изменять режим работы станции в режиме Plug&Charge, в режиме управления OCPP, либо комбинированный режим (старт Plug&Charge обеспечивается с помощью запуска с монитора, старт через OCPP обеспечивается через команду протокола OCPP);

    - указывать адрес сервера OCPP, с которым может производить обмен данными ЭЗС напрямую без сторонних узлов;

    - включать/выключать RFID считыватель.

    - доступ к инженерному меню должен быть защищён логином и паролем.

  - Поставщик обязан обеспечить интеграцию предлагаемых к поставке зарядных станций в зарядную инфраструктуру Заказчика (в программно-аппаратный комплекс, включающий бэк-офис, систему мониторинга, биллинговую систему) в объеме функционала не менее OCPP 1.6 Full или предоставить сертификат Open Charge Alliance OCPP 1.6 Full. Все возможные затраты, необходимые для интеграции поставляемой ЭЗС в зарядную инфраструктуру Заказчика, в случае некорректной реализации работы ЭЗС по ОСРР, Поставщик несет за свой счет.

- Условия поставки

  - Поставкой считается передача товара представителю Покупателя.

  - В случае доставки товара Поставщиком поставка товара осуществляется до места разгрузки товара в разрезе конечных грузополучателей, указанных в п.1 «Объемы и места поставки закупаемого товара». Расходы, связанные с отгрузкой, транспортировкой товара до Грузополучателя, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, связанные с поставкой товара, оплачиваются Поставщиком.

  - Товар должен быть снабжен паспортами качества на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество товара и соответствие его обязательным требованиям, предъявляемым к товару, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Товар должен соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации нормативно-технических документов. По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-95 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

  - Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 23216-78. При определении габаритов упаковки и ее веса Поставщик обязан учитывать отдаленность конечного пункта доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах по пути следования товара.

  - Товар представляет собой новые, неиспользованные, новейшие либо серийные марки, отражающие все последние модификации дизайна и материалов.

  - Срок поставки: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора.

- Правила контроля и приемки

Поставляемые ЭЗС при получении на склад Заказчика проходят входной контроль, осуществляемый представителями Получателя филиала ПАО «Россети Центр».

- Гарантийные обязательства

  - Продукция должна иметь установленный производителем гарантийный срок. Гарантийный срок, установленный производителем, не должен быть менее одного года с начала эксплуатации продукции.

  - Гарантийные обязательства должны включать повреждения от атмосферных явлений.

  - Поставщик дополнительно может установить на поставляемую продукцию:

    - иной гарантийный срок, но не меньше гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем;

    - период эксплуатации, на протяжении которого регламентное и техническое обслуживание поставляемой продукции будет выполняться за счет Поставщика.

  - Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых ЭЗС, выявленные в течение гарантийного срока.

- Условия оплаты поставленного товара:

  - Оплата товара Поставщика будет производиться денежными средствами в рублях платежными поручениями.

  - Способы и условия осуществления платежа Поставщику, следующие:

    - 100% (сто процентов) от цены Договора выплачивается Поставщику в течение 7 (семи) рабочих дней со дня доставки товара на склад Покупателя и подписания между Поставщиком и Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12, на основании выставленного счета-фактуры.

  - Цена на товар остается неизменной после проведения конкурсных процедур до полного выполнения обязательств по договору, заключенному с победителем.

  - В цену товара включены транспортные расходы до склада Покупателя, все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг.