Приложение №1

к Договору № ________

от «_____» __________ 2021  года

Публичное акционерное общество

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»

|  |  |  |  | Утверждаю: Первый заместитель директора– Главный инженер филиала «Владимирэнерго» ______________/Никитин С.С./ «____»_____________ 2021 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по комплексному обследованию ВЛ для нужд филиала «Владимирэнерго» # ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

# г. Владимир

# 2021год

1.  Комплексное обследование ВЛ 110 кВ Районная-Западная 1,2.

# 1.1. Месторасположение и характеристика объектов.

# Таблица 1.

| # № # п/п | # Участок | # Диспетчерское наименование электроустановки | # Инвентарный номер ВЛ | # Характеристика ВЛ |  | # Административный район, город | # Адрес ПО филиала | Удаленность от базы участка СЛЭП, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # Протяженность по трассе, км | # Кол-во опор, шт. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # Шоссейная дорога | # Грунтовая дорога | # По трассе |
| 1 | Владимир ский | ВЛ 110 кВ Районная-Западная 1,2 (ВЛ 110кВ Тяговая 1,2, отпайка на Западную 1,2 инв. № 130000004560) | # 130000004560 | # 9,74 | # 49 | г. Владимир | г.Владимир, ул. Б.Нижегород ская, д.91 | # 10 | # 0 | # 0 |

1.2.	Основные характеристики объекта: ВЛ 110 кВ Районная-Западная 1,2 (ВЛ 110кВ Тяговая 1, 2, отпайка на Западную 1,2 инв. № 130000004560)

# Тип ВЛ: воздушная.

# Участок магистрали опоры № 7-37,39-49

# Длина участка ВЛ: 8,51 км.

# Тип проводов: АС-120/19.

# Тип грозозащитного троса: С-50.

# ВЛ 110 кВ Районная-Западная 1.2 двухцепная .

# ВЛ  введена  в эксплуатацию в 1961 году.

# 2.	Требования к объему и составу работ.

# 2.1.	Целью работ является:

# - определение фактического технического состояния элементов конструкций воздушной линии электропередачи.

# - подготовка и выдача заключения о техническом состоянии ВЛ, мероприятий по устранению дефектов, мероприятий по повышению технических параметров ВЛ, возможности её дальнейшей эксплуатации и сроках эксплуатации ВЛ поэлементно.

# 2.2.	Состав работ:

# 2.2.1.	Анализ технической документации с целью выявления факторов, требующих особого внимания при обследовании, установления изменений нормативных требований и условий работы ВЛ, произошедших после проектирования (строительства).

# 2.2.2.	Визуальный контроль (визуальное обследование) состояния конструкций металлических опор, стоек, железобетонных опор, фундаментов опор, проводов, грозозащитных тросов, оттяжек и прочих элементов ВЛ. При визуальном обследовании провести оценку соответствия существующих условий эксплуатации ВЛ проектной документации.

# Визуальному обследованию подлежат:

- наземные части фундаментов металлических опор;

- стойки ж/б опор;

- провода и грозозащитные тросы;

- изоляторы;

- линейная арматура;

- оттяжки;

- анкерные болты;

- конструкции крепления опор к фундаментам;

- сварные швы и металл вблизи швов (околошовная зона);

- элементы металлоконструкций опор и их лакокрасочное покрытие.

# 2.2.3.	Выявление и инструментальное определение параметров дефектов и повреждений конструкций и элементов ВЛ, с приложением фотографий дефектов и повреждений, указанием причин дефектов, заключения о возможности и сроках дальнейшей эксплуатации, необходимых мероприятий для приведения в соответствие с требованиям НТД.

# Определение состояния конструкций, их прочности, имеющихся деформациях, трещинах, микротрещинах и других дефектов, влияющих на надежность и срок эксплуатации ВЛ.

# Инструментальное обследование элементов ВЛ должно включать в себя:

- измерение прогибов и деформации опор, элементов опор, арматуры ВЛ;

- измерение отклонения опор ВЛ от вертикали, с указанием причин отклонения;

- определение фактических характеристик прочности материала (бетона, металла, проводов и т.д.), износ грозозащитных тросов и стального сердечника проводов измеренный методом магнитной или ультразвуковой дефектоскопии;

- определение технического состояния, степени износа подвесной и натяжной арматуры;

- проведение испытания несущих конструкций, фундаментов методом ультразвукового контроля;

# 2.2.5.	Определение фактического состояния проводов и грозозащитных тросов в пролетах ВЛ методом магнитной дефектоскопии. Обнаружение обрывов проволок и определение потери сечения проводов в результате воздействия коррозии, грозовых и механических воздействий, образовавшихся в процессе эксплуатации ВЛ.

# 2.2.6.	Объёмы работ по диагностике состояния ВЛ.

# Таблица 2.

| # № п.п. | # Объёмы работ | # Ед. изм./ Шифр расценки ВУЕР-2000/2016 |  | Кол-во | # Усложняющие # факторы (для Ку) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ 110 кВ Районная-Западная 1,2 (ВЛ 110кВ Тяговая 1, 2, отпайка на Западную 1,2 инв. № 130000004560) |  |  |  |  |  |
| # Инструментальное обследование ( пролеты опор № 7-37, 39-49) |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Контроль коррозионного износа металлических элементов опор |  | # Элемент опоры – # пояса, раскосы # диагностика разд. 5.1 шифр 2.7.(д01-01-02-007) | # 194 | Поправка: (сб.1 т.1, п.12), Ку=1,2 Наименование: Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением (свыше 25 В), в том числе в охранной зоне действующей ЛЭП (в зоне наведенного напряжения от других ВЛ) Кд=1,06 |
| # 2 | # Диагностика ВЛ 110 кВ на металлических опорах. Проверка положения опор |  | # Опора # диагностика разд. 5.1 шифр 2.9.(д01-01-02-009) | # 40 |  |
| # 3 | # Проверка состояния проводов, молниезащитных тросов с использованием магнитной дефектоскопии (на каждой опоре 6 проводов и 1 грозотрос) |  | # Элемент диагностика разд. 5.1.,5.2 шифр 3.3. (д01-01-03-003) | # 287 |  |
| # 4 | # Проверка состояния проводов и молниезащитных тросов в поддерживающих зажимах с применением телевышки и стяжного устройства (7 зажимов) |  | # Опора диагностика разд. 5.1шифр 3.2.2(д01-01-03-002-2-4) | # 27 |  |
| # 5 | Проверка состояния фундаментов опор неразрушающим ультразвуковым экспресс-методом |  | # Фундамент диагностика разд. 5.1 шифр 2.4. (д01-01-02-004) | 160 |  |
| # 6 | # Выборочная проверка фундаментов металлических опор |  | # Фундамент # диагностика разд. 5.1 шифр 2.1. (д01-01-02-001) | # 160 |  |

| # № # п.п. | # Объёмы работ | # Ед. изм. | # Кол-во | # Усложняющие факторы # (для Ку) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Документальное обследование ВЛ 110 кВ Районная-Западная 1,2 (ВЛ 110кВ Тяговая 1, 2, отпайка на Западную 1,2 инв. № 130000004560) Владирский участок СЛЭП с использованием технологий неразрушающего контроля для нужд филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2021 году. |  |  |  |  |
| # Документальное обследование |  |  |  |  |
| # 1 | Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации. | # 1 комплект документации | # 1 |  |
| # 2 | Разработка плана и программы обследования, составления опросника. | # 1 тема | # 1 |  |
| # 3 | Обследование Владимирского участка СЛЭП: изучение технического состояния оборудования и сооружений, условий эксплуатации, форм и методов организации производства, ремонтной базы и технологической оснастки. | 1 участок СЛЭП | # 1 |  |
| # 4 | Систематизация и обработка собранных материалов, анализ результатов обследования. | 1 участок СЛЭП | # 1 |  |
| # 5 | Разработка предложений по совершенствованию системы технического обслуживания и ремонта. | 1 участок СЛЭП | # 1 |  |

Расчет стоимости документального обследования должен быть выполнен с применением «Прейскуранта на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей», 1992 год том 5 (далее Прейскурант).

Стоимость работ по Прейскуранту установлена, исходя из трудозатрат, определяемых нормами времени, и стоимости 1 чел.-дн. производственного персонала.

Для приведения базовой стоимости работ, учтенной в Прейскуранте в текущие цены, необходимо применять поправочный коэффициент (индекс).  Значение индекса определяется, как отношение минимального размера оплаты труда (далее МРОТ), действующего на момент выполнения расчета, к МРОТ, установленному  на 01.04.1993 года, согласно указаний п.2 общей части Прейскуранта, и не должно превышать 1,06.

Расчет стоимости инструментального технического обследования должен быть выполнен по действующим «Ведомственным укрупненным единичным расценкам на ремонт и техническое обслуживание электрических сетей энергообъединений» (далее ВУЕР), разработанным фирмой ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - «Фирма ОРГРЭС».

Для приведения базовой стоимости работ, учтенной в сборниках ВУЕР в текущую стоимость, необходимо применять индексы:

- Iзп - к заработной плате. Данный индекс рассчитывается согласно методике, указанной в технической части к сборнику, и не должен превышать индекс, утверждённый Первым Зам. генерального директора -гл. инженером ПАО«МРСК Центра» в отчётном периоде – 14,12;

# -  Iпп - индекс роста затрат на эксплуатацию машин, спецмеханизмов и вспомогательных материалов по индексу роста цен производителей промышленной продукции. Данный индекс рассчитывается согласно методике, указанной в технической части к сборнику, и не должен превышать индекс, утверждённый Первым Зам. генерального директора –

# гл. инженером ПАО «МРСК Центра» в отчётном периоде – 6,79

Исполнителю предоставляется следующая  документация для каждой ВЛ, в том числе:

  - копия паспорта ВЛ;

  - копия поопорной схемы ВЛ, а также информация содержащая, номера и типы обследуемых опор;

  - категория местности (населенная, ненаселенная, др.) по трассам ВЛ;

  - ведомость переходов и пересечений;

Данные, полученные при инструментальном исследовании несущих конструкций опор ВЛ, являются основой для составления Заключения о состоянии элементов опор ВЛ, возможности их дальнейшей эксплуатации, необходимости проведения ремонтных работ или реконструкции и т. д.

# Результаты инструментального обследования опор ВЛ оформляются в виде текстовой части и фотофиксации. Результаты определения фактических прочностных характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов неразрушающими методами с составлением дефектных ведомостей.

3.	Основные требования к оказанию услуг.

Услуги по комплексному обследованию ВЛ должны быть оказаны, выполняться и удовлетворять требованиям следующих нормативных документов:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. СО 153-34.20.150-2003;

- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики. (Утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 N 1013);

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Утв. приказом министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н;

- Объемы и нормы испытания электрооборудования. СТО 34.01-23.1-001-2017;

и другие действующие нормативные документы по эксплуатации оборудования, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

4.	Результаты работ.

4.1.	По результатам проведенных работ по комплексному обследованию Исполнитель:

4.1.1.	Предоставляет Заказчику отчёт, содержащий:

- результаты проведенных осмотров, протоколы испытаний, проверок, измерений, выполненных в рамках инструментального обследования;

- перечисление выявленных дефектов с их описанием;

- рекомендации-предложения, которые должны содержать ссылки на положения действующих нормативных документов.

Отчёт передаётся в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экз. на электронном носителе в формате Word, Excel, PDF..

4.1.2	Заключение по результатам комплексного обследования (окончательное решение о дальнейшей эксплуатации объекта, решение о необходимости выполнения тех или иных рекомендаций, представленных Исполнителем, проведение соответствующих мероприятий) принимает Комиссия по техническому освидетельствованию.

4.2.	В результате выполнения работ по комплексному обследованию ВЛ Заказчику передаются заключение (отчет) о техническом состоянии ВЛ , в котором приводится оценка технического состояния элементов опор ВЛ (оценка текущих условий эксплуатации и сравнение с проектными значениями) и рекомендации по их дальнейшей эксплуатации, реконструкции или ремонту.

Заключение (отчет) должно содержать следующую информацию:

1)	Результаты анализа технической документации (материалы проектно-конструкторской, исполнительной и ремонтной документации по ВЛ);

2)	Протоколы визуального и измерительного контроля (результаты замеров, габариты провода, оценка физического состояния опор, проводов ВЛ, фото фиксация дефектов опор);

3)	Протоколы ультразвукового контроля (результаты ультразвукового контроля  фундаментов анкерных опор, результаты проведения ультразвуковой толщинометрии элементов ВЛ);

4)	Протоколы тепловизионного контроля (анализ тепловизионного контроля и термограммы контактных соединений);

5)	Протоколы контроля коррозии тросов, несущих элементов опор, анкерных болтов;

6)	Протоколы измерений сопротивления опор ВЛ и грунта;

7)	Расчет комплексной качественной оценки технического состояния ВЛ.

Отчетные материалы передаются Заказчику в 2 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. на электронном носителе в формате Word, Excel, PDF.

5.	Дополнительные (прочие) условия.

Работы проводятся в действующих электроустановках.

5.1	Требования к Исполнителю по работам в объеме комплексного обследования:

5.1.1.	Наличие у организации свидетельства СРО о допуске к проведению работ по комплексному обследованию технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

5.1.2.	Наличие опыта работы не менее 3 лет по выполнению аналогичных по характеру, стоимости и объему услуг.

5.1.3. Достаточное количество квалифицированного руководящего, инженерно-технического и вспомогательного персонала количеством не менее 5 человек с опытом работы от 3-х лет (в т.ч. специалистов с высшим электротехническим образованием) для организации и выполнения работ на правах командированного персонала в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. пр. Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н».

5.1.4. Наличие в штате организации сотрудников с допуском к работе в электроустановках напряжением до и свыше 1000В, работе под наведенным напряжением и работе на высоте

5.1.5. Возможность самостоятельной подготовки рабочего места (проверка отсутствия напряжения и установка переносных заземлений) и допуска к работам на ВЛ 110кВ.

5.1.6. Проведение самостоятельной работы на  токоведущих частях ВЛ.

Использование специальных приборов, представленных в Таблице №2, необходимых для выполнения работ, производит Исполнитель.

Специальные приборы:								Таблица №2.

| № п.п. | Наименование | Главный параметр |
| --- | --- | --- |
| 1. | Магнитный дефектоскоп | Определение состояний проводов, грозотроса, металлоконструкций |
| 2. | Ультрозвуковой прибор для проверки состояния фундаментов опор. | Определение состояния фундаментов опор |
| 4. | Цифровая фотокамера | Для получения качественных изображений |
| 5. | Лазерный дальномер | Для определения геометрических размеров |

- Сроки оказания услуг

Срок начала работ – 07.06.2021.

Срок окончания работ –31.08.2021.

| Заместитель главного инженера по эксплуатации | И.С. Езов |
| --- | --- |
| Начальник СЛЭП УВС | И.В. Рыжов |
| Начальник ОАиУП | А.В. Красавин |