|  | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» В.В. Плещев ___________________ «___» __________________ 2021 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку измерительных трансформаторов тока 10 кВ.

Лот №301А.

- Общая часть.

ПАО «МРСК Центра» (Покупатель) производит закупку 36 (тридцати шести) измерительных трансформаторов тока 10 кВ для технического перевооружения  подстанций филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго».

- Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиала ПАО «МРСК Центра»  в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

| Филиал | Точка поставки | Количество, шт. | Срок поставки * |
| --- | --- | --- | --- |
| Ярэнерго | г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 | 36 | 45 дней, но не позднее 31.12.2021 |

*в календарных днях, с момента заключения договора

- Технические требования к оборудованию.

Технические данные трансформаторов тока должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| ПС 110 кВ Аббакумцево (№ 5 Путятино, № 6 Павлово) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра |  | Значение |
| Количество, шт. |  | 4 |
| Тип трансформаторов |  | Опорный |
| Номинальное напряжение, кВ |  | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 12 |
| Номинальный первичный ток, А |  | 200 |
| Номинальный вторичный ток, А |  | 5 |
| Ток термической стойкости кА, не менее |  | 20 |
| Время протекания тока термической стойкости, с, не менее |  | 1 |
| Ток электродинамической стойкости, кА не менее |  | 51 |
| Частота, Гц |  | 50 |
| Число вторичных обмоток | учета, шт. | 1 |
|  | измерений, шт. | 1 |
|  | защиты, шт. | 1 |
| Мощность вторичных обмоток, ВА, не менее | учета | 10 |
|  | измерений | 10 |
|  | защиты | 25 |
| Класс точности вторичных обмоток, не ниже | учета | 0,5S |
|  | измерений | 0,5 |
|  | защиты | 10Р |
| Коэффициент безопасности приборов в цепи измерительной обмотки, не более |  | 13 |
| Номинальная предельная кратность обмоток для защиты, не менее |  | 10 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 |  | У2 |
| Высота установки над уровнем моря, не более |  | 1000 |
| Вид внутренней изоляции |  | литая |
| Тип внешней изоляции |  | полимер |
| Требование к изоляции по ГОСТ 1516.3-96 |  | нормальная, уровень «б» |
| Класс нагревостойкости изоляции по ГОСТ 8865-93, не менее |  | «В» |
| Срок службы, лет, не менее |  | 30 |
| Гарантийный срок службы, лет, с момента ввода в эксплуатацию не менее |  | 5 |
| Необходимость ремонта в течение срока службы |  | Ремонт не требуется |
| Межповерочный интервал, лет, не менее |  | 8 |
| Дополнительные условия (требования) |  | -по габаритам и крепежным элементам должен быть взаимозаменяем с установленными в настоящее время ТTИ ТЛМ-10 150/5 - комплект метизов для крепления трансформатора тока к конструкциям и крепления ошиновки к трансформатору тока. |
| ПС 35 кВ Гузицино (№4 к-з Ильича, №6 Тимохино) |  |  |
| Наименование параметра |  | Значение |
| Количество, шт. |  | 4 |
| Тип трансформаторов |  | Опорный |
| Номинальное напряжение, кВ |  | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 12 |
| Номинальный первичный ток, А |  | 150 |
| Номинальный вторичный ток, А |  | 5 |
| Ток термической стойкости кА, не менее |  | 15 |
| Время протекания тока термической стойкости, с, не менее |  | 1 |
| Ток электродинамической стойкости, кА не менее |  | 39 |
| Частота, Гц |  | 50 |
| Число вторичных обмоток | учета, шт. | 1 |
|  | измерений, шт. | 1 |
|  | защиты, шт. | 1 |
| Мощность вторичных обмоток, ВА, не менее | учета | 10 |
|  | измерений | 10 |
|  | защиты | 25 |
| Класс точности вторичных обмоток, не ниже | учета | 0,5S |
|  | измерений | 0,5 |
|  | защиты | 10Р |
| Коэффициент безопасности приборов в цепи измерительной обмотки, не более |  | 13 |
| Номинальная предельная кратность обмоток для защиты, не менее |  | 10 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 |  | У2 |
| Высота установки над уровнем моря, не более |  | 1000 |
| Вид внутренней изоляции |  | литая |
| Тип внешней изоляции |  | полимер |
| Требование к изоляции по ГОСТ 1516.3-96 |  | нормальная, уровень «б» |
| Класс нагревостойкости изоляции по ГОСТ 8865-93, не менее |  | «В» |
| Срок службы, лет, не менее |  | 30 |
| Гарантийный срок службы, лет, с момента ввода в эксплуатацию не менее |  | 5 |
| Необходимость ремонта в течение срока службы |  | Ремонт не требуется |
| Межповерочный интервал, лет, не менее |  | 8 |
| Дополнительные условия (требования) |  | -по габаритам и крепежным элементам должен быть взаимозаменяем с установленными в настоящее время ТTИ ТОЛ-СВЭЛ-10М-23 100/5; - комплект метизов для крепления трансформатора тока к конструкциям и крепления ошиновки к трансформатору тока. |
| ПС 35 кВ Гузицино (№7 с/х Приволжье) |  |  |
| Наименование параметра |  | Значение |
| Количество, шт. |  | 2 |
| Тип трансформаторов |  | Опорный |
| Номинальное напряжение, кВ |  | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 12 |
| Номинальный первичный ток, А |  | 100 |
| Номинальный вторичный ток, А |  | 5 |
| Ток термической стойкости кА, не менее |  | 10 |
| Время протекания тока термической стойкости, с, не менее |  | 1 |
| Ток электродинамической стойкости, кА не менее |  | 26 |
| Частота, Гц |  | 50 |
| Число вторичных обмоток | учета, шт. | 1 |
|  | измерений, шт. | 1 |
|  | защиты, шт. | 1 |
| Мощность вторичных обмоток, ВА, не менее | учета | 10 |
|  | измерений | 10 |
|  | защиты | 25 |
| Класс точности вторичных обмоток, не ниже | учета | 0,5S |
|  | измерений | 0,5 |
|  | защиты | 10Р |
| Коэффициент безопасности приборов в цепи измерительной обмотки, не более |  | 13 |
| Номинальная предельная кратность обмоток для защиты, не менее |  | 10 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 |  | У2 |
| Высота установки над уровнем моря, не более |  | 1000 |
| Вид внутренней изоляции |  | литая |
| Тип внешней изоляции |  | полимер |
| Требование к изоляции по ГОСТ 1516.3-96 |  | нормальная, уровень «б» |
| Класс нагревостойкости изоляции по ГОСТ 8865-93, не менее |  | «В» |
| Срок службы, лет, не менее |  | 30 |
| Гарантийный срок службы, лет, с момента ввода в эксплуатацию не менее |  | 5 |
| Необходимость ремонта в течение срока службы |  | Ремонт не требуется |
| Межповерочный интервал, лет, не менее |  | 8 |
| Дополнительные условия (требования) |  | -по габаритам и крепежным элементам должен быть взаимозаменяем с установленными в настоящее время ТTИ ТВЛМ-10 75/5; - комплект метизов для крепления трансформатора тока к конструкциям и крепления ошиновки к трансформатору тока. |
| ПС 35 кВ Никольское (№5 Лесуково) |  |  |
| Наименование параметра |  | Значение |
| Количество, шт. |  | 2 |
| Тип трансформаторов |  | Опорный |
| Номинальное напряжение, кВ |  | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 12 |
| Номинальный первичный ток, А |  | 100 |
| Номинальный вторичный ток, А |  | 5 |
| Ток термической стойкости кА, не менее |  | 10 |
| Время протекания тока термической стойкости, с, не менее |  | 1 |
| Ток электродинамической стойкости, кА не менее |  | 26 |
| Частота, Гц |  | 50 |
| Число вторичных обмоток | учета, шт. | 1 |
|  | измерений, шт. | 1 |
|  | защиты, шт. | 1 |
| Мощность вторичных обмоток, ВА, не менее | учета | 10 |
|  | измерений | 10 |
|  | защиты | 25 |
| Класс точности вторичных обмоток, не ниже | учета | 0,5S |
|  | измерений | 0,5 |
|  | защиты | 10Р |
| Коэффициент безопасности приборов в цепи измерительной обмотки, не более |  | 13 |
| Номинальная предельная кратность обмоток для защиты, не менее |  | 10 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 |  | У2 |
| Высота установки над уровнем моря, не более |  | 1000 |
| Вид внутренней изоляции |  | литая |
| Тип внешней изоляции |  | полимер |
| Требование к изоляции по ГОСТ 1516.3-96 |  | нормальная, уровень «б» |
| Класс нагревостойкости изоляции по ГОСТ 8865-93, не менее |  | «В» |
| Срок службы, лет, не менее |  | 30 |
| Гарантийный срок службы, лет, с момента ввода в эксплуатацию не менее |  | 5 |
| Необходимость ремонта в течение срока службы |  | Ремонт не требуется |
| Межповерочный интервал, лет, не менее |  | 8 |
| Дополнительные условия (требования) |  | -по габаритам и крепежным элементам должен быть взаимозаменяем с установленными в настоящее время ТTИ ТЛО-10 75/5; - комплект метизов для крепления трансформатора тока к конструкциям и крепления ошиновки к трансформатору тока. |
| ПС 35 кВ Профилакторий (№3 М.Соли) |  |  |
| Наименование параметра |  | Значение |
| Количество, шт. |  | 2 |
| Тип трансформаторов |  | Опорно-проходной |
| Номинальное напряжение, кВ |  | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 12 |
| Номинальный первичный ток, А |  | 200 |
| Номинальный вторичный ток, А |  | 5 |
| Ток термической стойкости кА, не менее |  | 20 |
| Время протекания тока термической стойкости, с, не менее |  | 1 |
| Ток электродинамической стойкости, кА не менее |  | 51 |
| Частота, Гц |  | 50 |
| Число вторичных обмоток | учета, шт. | 1 |
|  | измерений, шт. | 1 |
|  | защиты, шт. | 1 |
| Мощность вторичных обмоток, ВА, не менее | учета | 10 |
|  | измерений | 10 |
|  | защиты | 25 |
| Класс точности вторичных обмоток, не ниже | учета | 0,5S |
|  | измерений | 0,5 |
|  | защиты | 10Р |
| Коэффициент безопасности приборов в цепи измерительной обмотки, не более |  | 13 |
| Номинальная предельная кратность обмоток для защиты, не менее |  | 10 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 |  | У2 |
| Высота установки над уровнем моря, не более |  | 1000 |
| Вид внутренней изоляции |  | литая |
| Тип внешней изоляции |  | полимер |
| Требование к изоляции по ГОСТ 1516.3-96 |  | нормальная, уровень «б» |
| Класс нагревостойкости изоляции по ГОСТ 8865-93, не менее |  | «В» |
| Срок службы, лет, не менее |  | 30 |
| Гарантийный срок службы, лет, с момента ввода в эксплуатацию не менее |  | 5 |
| Необходимость ремонта в течение срока службы |  | Ремонт не требуется |
| Межповерочный интервал, лет, не менее |  | 8 |
| Дополнительные условия (требования) |  | -по габаритам и крепежным элементам должен быть взаимозаменяем с установленными в настоящее время ТTИ ТПЛ-10 150/5; - комплект метизов для крепления трансформатора тока к конструкциям и крепления ошиновки к трансформатору тока. |
| ПС 35 кВ Бурмакино-1 (№1 Котлово, №2 Саблуково, №3 с.Бурмакино, №4 Пищалино) |  |  |
| Наименование параметра |  | Значение |
| Количество, шт. |  | 8 |
| Тип трансформаторов |  | Опорно-проходной |
| Номинальное напряжение, кВ |  | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 12 |
| Номинальный первичный ток, А |  | 100 |
| Номинальный вторичный ток, А |  | 5 |
| Ток термической стойкости кА, не менее |  | 10 |
| Время протекания тока термической стойкости, с, не менее |  | 1 |
| Ток электродинамической стойкости, кА не менее |  | 26 |
| Частота, Гц |  | 50 |
| Число вторичных обмоток | учета, шт. | 1 |
|  | измерений, шт. | 1 |
|  | защиты, шт. | 1 |
| Мощность вторичных обмоток, ВА, не менее | учета | 10 |
|  | измерений | 10 |
|  | защиты | 25 |
| Класс точности вторичных обмоток, не ниже | учета | 0,5S |
|  | измерений | 0,5 |
|  | защиты | 10Р |
| Коэффициент безопасности приборов в цепи измерительной обмотки, не более |  | 13 |
| Номинальная предельная кратность обмоток для защиты, не менее |  | 10 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 |  | У2 |
| Высота установки над уровнем моря, не более |  | 1000 |
| Вид внутренней изоляции |  | литая |
| Тип внешней изоляции |  | полимер |
| Требование к изоляции по ГОСТ 1516.3-96 |  | нормальная, уровень «б» |
| Класс нагревостойкости изоляции по ГОСТ 8865-93, не менее |  | «В» |
| Срок службы, лет, не менее |  | 30 |
| Гарантийный срок службы, лет, с момента ввода в эксплуатацию не менее |  | 5 |
| Необходимость ремонта в течение срока службы |  | Ремонт не требуется |
| Межповерочный интервал, лет, не менее |  | 8 |
| Дополнительные условия (требования) |  | -по габаритам и крепежным элементам должен быть взаимозаменяем с установленными в настоящее время ТTИ ТПЛ(М)-100 100/5; - комплект метизов для крепления трансформатора тока к конструкциям и крепления ошиновки к трансформатору тока. |
| ПС 35 кВ Гузицино (№2 к-з Путь Ленина) |  |  |
| Наименование параметра |  | Значение |
| Количество, шт. |  | 2 |
| Тип трансформаторов |  | Опорный |
| Номинальное напряжение, кВ |  | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 12 |
| Номинальный первичный ток, А |  | 100 |
| Номинальный вторичный ток, А |  | 5 |
| Ток термической стойкости кА, не менее |  | 10 |
| Время протекания тока термической стойкости, с, не менее |  | 1 |
| Ток электродинамической стойкости, кА не менее |  | 26 |
| Частота, Гц |  | 50 |
| Число вторичных обмоток | учета, шт. | 1 |
|  | измерений, шт. | 1 |
|  | защиты, шт. | 1 |
| Мощность вторичных обмоток, ВА, не менее | учета | 10 |
|  | измерений | 10 |
|  | защиты | 25 |
| Класс точности вторичных обмоток, не ниже | учета | 0,5S |
|  | измерений | 0,5 |
|  | защиты | 10Р |
| Коэффициент безопасности приборов в цепи измерительной обмотки, не более |  | 13 |
| Номинальная предельная кратность обмоток для защиты, не менее |  | 10 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 |  | У2 |
| Высота установки над уровнем моря, не более |  | 1000 |
| Вид внутренней изоляции |  | литая |
| Тип внешней изоляции |  | полимер |
| Требование к изоляции по ГОСТ 1516.3-96 |  | нормальная, уровень «б» |
| Класс нагревостойкости изоляции по ГОСТ 8865-93, не менее |  | «В» |
| Срок службы, лет, не менее |  | 30 |
| Гарантийный срок службы, лет, с момента ввода в эксплуатацию не менее |  | 5 |
| Необходимость ремонта в течение срока службы |  | Ремонт не требуется |
| Межповерочный интервал, лет, не менее |  | 8 |
| Дополнительные условия (требования) |  | -по габаритам и крепежным элементам должен быть взаимозаменяем с установленными в настоящее время ТTИ ТВЛМ-10 100/5; - комплект метизов для крепления трансформатора тока к конструкциям и крепления ошиновки к трансформатору тока. |
| ПС 35 кВ Некрасово (№4 Левашово, №6 Заводь,) |  |  |
| Наименование параметра |  | Значение |
| Количество, шт. |  | 4 |
| Тип трансформаторов |  | Опорный |
| Номинальное напряжение, кВ |  | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 12 |
| Номинальный первичный ток, А |  | 150 |
| Номинальный вторичный ток, А |  | 5 |
| Ток термической стойкости кА, не менее |  | 15 |
| Время протекания тока термической стойкости, с, не менее |  | 1 |
| Ток электродинамической стойкости, кА не менее |  | 39 |
| Частота, Гц |  | 50 |
| Число вторичных обмоток | учета, шт. | 1 |
|  | измерений, шт. | 1 |
|  | защиты, шт. | 1 |
| Мощность вторичных обмоток, ВА, не менее | учета | 10 |
|  | измерений | 10 |
|  | защиты | 25 |
| Класс точности вторичных обмоток, не ниже | учета | 0,5S |
|  | измерений | 0,5 |
|  | защиты | 10Р |
| Коэффициент безопасности приборов в цепи измерительной обмотки, не более |  | 13 |
| Номинальная предельная кратность обмоток для защиты, не менее |  | 10 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 |  | У2 |
| Высота установки над уровнем моря, не более |  | 1000 |
| Вид внутренней изоляции |  | литая |
| Тип внешней изоляции |  | полимер |
| Требование к изоляции по ГОСТ 1516.3-96 |  | нормальная, уровень «б» |
| Класс нагревостойкости изоляции по ГОСТ 8865-93, не менее |  | «В» |
| Срок службы, лет, не менее |  | 30 |
| Гарантийный срок службы, лет, с момента ввода в эксплуатацию не менее |  | 5 |
| Необходимость ремонта в течение срока службы |  | Ремонт не требуется |
| Межповерочный интервал, лет, не менее |  | 8 |
| Дополнительные условия (требования) |  | -по габаритам и крепежным элементам должен быть взаимозаменяем с установленными в настоящее время ТTИ ТПЛ-10-150/5; - комплект метизов для крепления трансформатора тока к конструкциям и крепления ошиновки к трансформатору тока. |
| ПС 35 кВ Некрасово (№5 Песочное, №9 Колос) |  |  |
| Наименование параметра |  | Значение |
| Количество, шт. |  | 4 |
| Тип трансформаторов |  | Опорн0-проходной |
| Номинальное напряжение, кВ |  | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 12 |
| Номинальный первичный ток, А |  | 150 |
| Номинальный вторичный ток, А |  | 5 |
| Ток термической стойкости кА, не менее |  | 15 |
| Время протекания тока термической стойкости, с, не менее |  | 1 |
| Ток электродинамической стойкости, кА не менее |  | 39 |
| Частота, Гц |  | 50 |
| Число вторичных обмоток | учета, шт. | 1 |
|  | измерений, шт. | 1 |
|  | защиты, шт. | 1 |
| Мощность вторичных обмоток, ВА, не менее | учета | 10 |
|  | измерений | 10 |
|  | защиты | 25 |
| Класс точности вторичных обмоток, не ниже | учета | 0,5S |
|  | измерений | 0,5 |
|  | защиты | 10Р |
| Коэффициент безопасности приборов в цепи измерительной обмотки, не более |  | 13 |
| Номинальная предельная кратность обмоток для защиты, не менее |  | 10 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 |  | У2 |
| Высота установки над уровнем моря, не более |  | 1000 |
| Вид внутренней изоляции |  | литая |
| Тип внешней изоляции |  | полимер |
| Требование к изоляции по ГОСТ 1516.3-96 |  | нормальная, уровень «б» |
| Класс нагревостойкости изоляции по ГОСТ 8865-93, не менее |  | «В» |
| Срок службы, лет, не менее |  | 30 |
| Гарантийный срок службы, лет, с момента ввода в эксплуатацию не менее |  | 5 |
| Необходимость ремонта в течение срока службы |  | Ремонт не требуется |
| Межповерочный интервал, лет, не менее |  | 8 |
| Дополнительные условия (требования) |  | -по габаритам и крепежным элементам должен быть взаимозаменяем с установленными в настоящее время ТTИ ТЛО-10-150/5; - комплект метизов для крепления трансформатора тока к конструкциям и крепления ошиновки к трансформатору тока. |
| ПС 35 кВ Профилакторий (№5 Шахово) |  |  |
| Наименование параметра |  | Значение |
| Количество, шт. |  | 2 |
| Тип трансформаторов |  | Опорно-проходной |
| Номинальное напряжение, кВ |  | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 12 |
| Номинальный первичный ток, А |  | 150 |
| Номинальный вторичный ток, А |  | 5 |
| Ток термической стойкости кА, не менее |  | 15 |
| Время протекания тока термической стойкости, с, не менее |  | 1 |
| Ток электродинамической стойкости, кА не менее |  | 39 |
| Частота, Гц |  | 50 |
| Число вторичных обмоток | учета, шт. | 1 |
|  | измерений, шт. | 1 |
|  | защиты, шт. | 1 |
| Мощность вторичных обмоток, ВА, не менее | учета | 10 |
|  | измерений | 10 |
|  | защиты | 25 |
| Класс точности вторичных обмоток, не ниже | учета | 0,5S |
|  | измерений | 0,5 |
|  | защиты | 10Р |
| Коэффициент безопасности приборов в цепи измерительной обмотки, не более |  | 13 |
| Номинальная предельная кратность обмоток для защиты, не менее |  | 10 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 |  | У2 |
| Высота установки над уровнем моря, не более |  | 1000 |
| Вид внутренней изоляции |  | литая |
| Тип внешней изоляции |  | полимер |
| Требование к изоляции по ГОСТ 1516.3-96 |  | нормальная, уровень «б» |
| Класс нагревостойкости изоляции по ГОСТ 8865-93, не менее |  | «В» |
| Срок службы, лет, не менее |  | 30 |
| Гарантийный срок службы, лет, с момента ввода в эксплуатацию не менее |  | 5 |
| Необходимость ремонта в течение срока службы |  | Ремонт не требуется |
| Межповерочный интервал, лет, не менее |  | 8 |
| Дополнительные условия (требования) |  | -по габаритам и крепежным элементам должен быть взаимозаменяем с установленными в настоящее время ТТИ ТВК-10 150/5; - комплект метизов для крепления трансформатора тока к конструкциям и крепления ошиновки к трансформатору тока. |
| ПС 35 кВ Некрасово (№7 с.Красное) |  |  |
| Наименование параметра |  | Значение |
| Количество, шт. |  | 2 |
| Тип трансформаторов |  | Опорно-проходной |
| Номинальное напряжение, кВ |  | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 12 |
| Номинальный первичный ток, А |  | 200 |
| Номинальный вторичный ток, А |  | 5 |
| Ток термической стойкости кА, не менее |  | 20 |
| Время протекания тока термической стойкости, с, не менее |  | 1 |
| Ток электродинамической стойкости, кА не менее |  | 51 |
| Частота, Гц |  | 50 |
| Число вторичных обмоток | учета, шт. | 1 |
|  | измерений, шт. | 1 |
|  | защиты, шт. | 1 |
| Мощность вторичных обмоток, ВА, не менее | учета | 10 |
|  | измерений | 10 |
|  | защиты | 25 |
| Класс точности вторичных обмоток, не ниже | учета | 0,5S |
|  | измерений | 0,5 |
|  | защиты | 10Р |
| Коэффициент безопасности приборов в цепи измерительной обмотки, не более |  | 13 |
| Номинальная предельная кратность обмоток для защиты, не менее |  | 10 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 |  | У2 |
| Высота установки над уровнем моря, не более |  | 1000 |
| Вид внутренней изоляции |  | литая |
| Тип внешней изоляции |  | полимер |
| Требование к изоляции по ГОСТ 1516.3-96 |  | нормальная, уровень «б» |
| Класс нагревостойкости изоляции по ГОСТ 8865-93, не менее |  | «В» |
| Срок службы, лет, не менее |  | 30 |
| Гарантийный срок службы, лет, с момента ввода в эксплуатацию не менее |  | 5 |
| Необходимость ремонта в течение срока службы |  | Ремонт не требуется |
| Межповерочный интервал, лет, не менее |  | 8 |
| Дополнительные условия (требования) |  | -по габаритам и крепежным элементам должен быть взаимозаменяем с установленными в настоящее время ТTИ ТПЛ-10 150/5; - комплект метизов для крепления трансформатора тока к конструкциям и крепления ошиновки к трансформатору тока. |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства  должно быть аттестовано ПАО «Россети». Для неаттестованного оборудования необходимо положительное заключение Комиссии ПАО «МРСК Центра» по допуску оборудования, материалов и систем.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (текущее издание) и требованиям стандартов ГОСТ:

ГОСТ 7746-2015 «Трансформаторы тока. Общие технические условия».

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

  - Межповерочный интервал трансформаторов тока должен составлять не менее 8 лет.

  - Оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств измерений РФ, иметь действующий сертификат соответствия и отметку о проведении первичной/заводской поверки.

  - Срок действия поверки не должен превышать (на момент закупки) 6 месяцев.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование  должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя и ГОСТ 14192 - 96, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 15150-69 или соответствующих стандартах МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока.

В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого комплекта трансформаторов тока  должна включать:

- паспорт;

- комплект электрических схем;

- руководство по эксплуатации.

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена  в соответствии с графиком, утвержденным сторонами в договоре. График поставки в договоре формируется в соответствии с закупочной документацией и протоколом о результатах закупки. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ПАО «МРСК Центра» и оформляется в соответствии с условиями договора поставки и действующим законодательством.

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации);

В случае альтернативного предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик выполняет корректировку и согласование проектной документации с Покупателем  и другими заинтересованными сторонами в сроки, согласованные с Покупателем, за свой счет без изменения стоимости поставляемого оборудования.

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Стоимость продукции.

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.

| Заместитель главного инженера по эксплуатации |  | Кочкин С.П. |
| --- | --- | --- |
| Начальник службы релейной защиты, автоматики, измерений и метрологии |  | Потекаев Д.С. |
| Начальник отдела метрологии и качества электроэнергии – главный метролог |  | Бучкин Д.С. |

| Согласовано в части сроков поставки |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления капитального строительства |  | Гущин С.Н. |

Исп. Пашков А.М.

тел. 78-14-19