## 87_лот_(Всего) (hidden)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажоем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41362121 (ВЭС-3352/2016) | 41362121 | 110984.18 |  | 32.4 | Государственное учреждение- Отделение пенсионного фонда РФ по Курской области | ГоРЭС | Курская область, Горшеченский район, п. Горшечное, ул. Кирова, кад. № 46:04:010102:1780 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,12 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ в части монтажа линейного коммутационного аппарата 0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 7027) в части замены опоры № 1 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 7027) |  |  | 97.8024 | 0 | 7.7986 | 81.6299 | 2.72 | 5.6539 | 97.8024 | [20 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.57 | 0,12 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ с заменой одной опоры | 94.2324 | [8 empty] | 97.8024 | 2017-05-21
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.57 |  | 0.26 | 0.59 | 2.72 | 0 | 3.57
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,12 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ с заменой одной опоры | 94.2324 |  | 7.5386 | 81.0399 | 0 | 5.6539 | 94.2324
41375033 (ВЭС-3375/2016) | 41375033 | 9711.38 |  | 14 | Алавердян Граир Егорович | ГоРЭС | Курская обл.,Горшеченский р-н, п. Мокрецкие Выселки, ул. Лесная д.8 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 436 А) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,52 км по трассе в пролетах опор №№ 2…15 (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 436 А) |  |  | 395.0804 | 0 | 31.6064 | 363.474 | 0 | 0 | 395.0804 | [28 empty] | 0,52 (сеч. до 35 мм2) | 395.0804 |  |  | 395.0804 | 2017-05-14
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0,52 (сеч. до 35 мм2) | 395.0804 |  | 31.6064 | 363.474 | 0 | 0 | 395.0804
41380893 (ВЭС-3392/2016) | 41380893 | 466.1 |  | 13 | Медведев Александр Иванович | КаРЭС | Курская обл. Касторенский р-н х. Никольский | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,035 км от опоры № 21 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 1200) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 1200) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,16 км по трассе, в пролетах опор №№ 17…21 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 1200) |  |  | 99.3166 | 0 | 7.9453 | 89.0592 | 0 | 2.3121 | 99.3166 | [22 empty] | 0.035 | 38.535 |  |  | 0,16 (сеч. 35 мм2) | 60.7816 |  |  |  |  | 99.3166 | 2017-05-17
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.035 | 38.535 |  | 3.0828 | 33.1401 | 0 | 2.3121 | 38.535
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажоем дополнительного провода | 0,16 (сеч. 35 мм2) | 60.7816 |  | 4.8625 | 55.9191 | 0 | 0 | 60.7816
41382720 (ВЭС-3393/2016) | 41382720 | 466.1 |  | 7 | Рязанов Сергей Сергеевич | СоРЭС | 306600 Курская обл. Советский р-он п. Красный Парус | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 14 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 4168) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 4168) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 4168) |  |  | 33.03 | 0 | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03 | [22 empty] | 0.03 | 33.03 | [8 empty] | 33.03 | 2017-05-21
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 33.03 |  | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03
41373758 (ЗЭС-3051/2016) | 41373758 | 466.1 |  | 14 | Пащенко Сергей Михайлович | КорРЭС | Курская обл., Кореневский р-н, Пушкарский сельсовет, кад.46:10:080702:57 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры № 2.8 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012580-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012580-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012580-00) |  |  | 165.15 | 0 | 13.212 | 142.029 | 0 | 9.909 | 165.15 | [22 empty] | 0.15 | 165.15 | [8 empty] | 165.15 | 2017-05-17
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 165.15 |  | 13.212 | 142.029 | 0 | 9.909 | 165.15
41373742 (ЗЭС-3052/2016) | 41373742 | 466.1 |  | 14 | Нестерук Александр Анатольевич | КорРЭС | 307413, Курская обл., Кореневский р-н, Пушкарский сельсовет, кад.46:10:080702:59 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 2.8 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012580-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,05 км по техническим условиям З-3051. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012580-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям З-3051 | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012580-00) | [42 empty] | 2017-05-17 | Объем строительства включен в З-3051 (Очередь 87)
41373657 (СЭС-3087/2016) | 41373657 | 466.1 |  | 12 | Квасов Александр Александрович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, с. Разветье ,кв."Заозерье", кад. № 46:06:081601:327 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,07 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12015109-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12015109-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12015109-00) |  |  | 77.07 | 0 | 6.1656 | 66.2802 | 0 | 4.6242 | 77.07 | [22 empty] | 0.07 | 77.07 | [8 empty] | 77.07 | 2017-05-03
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.07 | 77.07 |  | 6.1656 | 66.2802 | 0 | 4.6242 | 77.07
41376061 (СЭС-3093/2016) | 41376061 | 466.1 |  | 13 | Пучковская Наталья Анатольевна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский район, Разветьевский сельсовет, кад. № 46:06:081803:40 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,34 км от ТП-10/0,4 кВ № 163/250 (инв. № 13013028-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,17 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ № 1. | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 163/250 (инв. № 13013028-00) в части монтажа дополнительного линейного коммутационного аппарата (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 163/250 (инв. № 13013028-00) |  |  | 296.2284 | 0 | 23.6727 | 252.2762 | 2.72 | 17.5595 | 296.2284 | [20 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.57 | 0,34, в том числе 0,17 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ | 292.6584 | [8 empty] | 296.2284 | 2017-05-08
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.57 |  | 0.26 | 0.59 | 2.72 | 0 | 3.57
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,34, в том числе 0,17 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ | 292.6584 |  | 23.4127 | 251.6862 | 0 | 17.5595 | 292.6584
41376795 (СЭС-3095/2016) | 41376795 | 466.1 |  | 14 | Марахина Ирина Николаевна | ЖРЭС | Курская область, Железногорский район, Веретенинский сельсовет, с. Гнань, уч. № 1/1, кад. № 46:06:000000:1068 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303150754800) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,12 км по трассе в пролетах опор №№ 28…31 (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 303150754800) |  |  | 91.1724 | 0 | 7.2938 | 83.8786 | 0 | 0 | 91.1724 | [28 empty] | 0,12 (сеч. 35 мм2) | 91.1724 |  |  | 91.1724 | 2017-05-09
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0,12 (сеч. 35 мм2) | 91.1724 |  | 7.2938 | 83.8786 | 0 | 0 | 91.1724
41378394 (СЭС-3096/2016) | 41378394 | 466.1 |  | 8 | Шмырев Виктор Александрович | ЖРЭС | Курская область, Железногорский район, Рышковский сельсовет, д. Громашовка, кад. № 46:06:140202:74 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,13 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 303150751902) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 303150751902) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 303150751902) |  |  | 143.13 | 0 | 11.4504 | 123.0918 | 0 | 8.5878 | 143.13 | [22 empty] | 0.13 | 143.13 | [8 empty] | 143.13 | 2017-05-18
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.13 | 143.13 |  | 11.4504 | 123.0918 | 0 | 8.5878 | 143.13
41378796 (СЭС-3099/2016) | 41378796 | 466.1 |  | 12 | Бураков Александр Анатольевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский район, с/с Разветьевский, с. Разветье, квартал «Заозерье», кад. № 46:06:081601:146 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12016337-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12016337-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12016337-00) |  |  | 99.09 | 0 | 7.9272 | 85.2174 | 0 | 5.9454 | 99.09 | [22 empty] | 0.09 | 99.09 | [8 empty] | 99.09 | 2017-05-21
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.09 | 99.09 |  | 7.9272 | 85.2174 | 0 | 5.9454 | 99.09
41380845 (СЭС-3114/2016) | 41380845 | 466.1 |  | 15 | Чередниченко Петр Зиновьевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, п. Тепличный | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом – ответвления протяженностью 0,04 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 01 (инв. № 303150760900) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-2810; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 01 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-2810; строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,58 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,5 км по техническим условиям С-2810. 10.2. Строительство новых подстанций: строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки силового трансформатора мощностью 160 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-2810. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 01 (инв. № 303150760900) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям С-2810. | ВЛ-10 кВ № 01 (инв. № 303150760900) |  |  | 88.08 | 0 | 7.0464 | 75.7488 | 0 | 5.2848 | 88.08 | [22 empty] | 0.08 | 88.08 | [8 empty] | 88.08 | 2017-05-21 | Остальной объем строительства включен в С-2810 (Очередь 73 Северо-восток)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 88.08 |  | 7.0464 | 75.7488 | 0 | 5.2848 | 88.08
40711420 (ЦЭС-5584/2016) | 40711420 | 63731.04 | 63731.0447 | 3 | Алябьев Сергей Александрович | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, Клюквинский с/с, с.Клюква, кад.№ 46:11:071003:28 | строительство участка ВЛ-10 кВ № 117.13 протяженностью 3,5 км от опоры № 449 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с монтажом кабельной вставки и осуществлением прокола под железнодорожным полотном (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 1,5 км по техническим условиям Ц-4917; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,01 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью не более 16 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). |  |  |  |  | 4401.43 | 0 | 330.7288 | 3647.2206 | 282.39 | 141.0906 | 4401.43 | [5 empty] | 1.8 | 2685.6 |  |  | 1 | 83.3 | 0,2 (95 мм2) (прокол под ж/д) | 1349.27 |  |  | СТП 63 кВА | 272.25 | [5 empty] | 0.01 | 11.01 | [8 empty] | 4401.43 | 2016-02-17
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 1.8 | 2685.6 |  | 214.848 | 2336.472 | 0 | 134.28 | 2685.6
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 83.3 |  | 6.16 | 10.22 | 64.91 | 2.01 | 83.3
[11 empty] | Строительство КЛ-10 (6) кВ | 0,2 (95 мм2) (прокол под ж/д) | 1349.27 |  | 99.95 | 1247.68 | 0 | 1.64 | 1349.27
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 272.25 |  | 8.89 | 43.38 | 217.48 | 2.5 | 272.25
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.01 | 11.01 |  | 0.8808 | 9.4686 | 0 | 0.6606 | 11.01
41222677 (ЦЭС-12329/2016) | 41222677 | 466.1 | 466.1 | 12 | Марченко Владимир Александрович | МРЭС | Курская обл., Медвенский р-н, Панинский с/с, с.Тарусовка (3 фазы, 12 кВт) | строительство ответвления протяженностью 0,03 км самонесущим изолированным проводом от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12014112-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12014112-00) в части замены провода на участке протяженностью 0,3 км в пролетах опор №№ 1…8 на провод большего сечения и замены опор в количестве 6 штук (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнерги | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12014112-00) |  |  | 363.33 | 0 | 29.0664 | 312.4638 | 0 | 21.7998 | 363.33 | [22 empty] | 0.03 | 33.03 | [6 empty] | 0,3 (СИП 4*50 мм2) и с заменой 6 опор | 330.3 | 363.33 | 2016-09-01
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 33.03 |  | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | 0,3 (СИП 4*50 мм2) и с заменой 6 опор | 330.3 |  | 26.424 | 284.058 | 0 | 19.818 | 330.3
41318088 (ЦЭС-13326/2016) | 41318088 | 466.1 | 466.1 | 14 | Конорев Владимир Сергеевич | БРЭС | Курская область, Курский район, с.Клюква, д.288 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 4738) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ совместным подвесом по опорам существующей ВЛ-10 кВ № 176.118 (инв. № 4642) (марку и сечение провода уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 176.118 (инв. № 4642) в части монтажа дополнительной опоры в пролете опор №№ 16-5…16-6 для обеспечения возможности совместного подвеса (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 176.118 (инв. № 4642) |  |  | 44.3304 | 0 | 3.4176 | 39.0128 | 0 | 1.9 | 44.3304 | [7 empty] | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ в части монтажа дополнительной опоры для обеспечения возможности совместного подвеса | 22.11 | [13 empty] | 0,05 совместным подвесом по опорам существующей ВЛ-10 кВ | 22.2205 | [8 empty] | 44.3304 | 2016-12-08
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ в части монтажа дополнительной опоры для обеспечения возможности совместного подвеса | 22.11 |  | 1.64 | 18.57 | 0 | 1.9 | 22.11
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,05 совместным подвесом по опорам существующей ВЛ-10 кВ | 22.2204 |  | 1.7776 | 20.4428 | 0 | 0 | 22.2205
41376041 (ЦЭС-13789/2016) | 41376041 | 466.1 |  | 15 | Устюгов Александр Анатольевич | ОРЭС | 307200 Курская обл., Октябрьский р-н, д.Ванина, ул.Студеная,д.26-а | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,04 км от опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 8653) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 8653) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 8653) |  |  | 44.04 | 0 | 3.5232 | 37.8744 | 0 | 2.6424 | 44.04 | [22 empty] | 0.04 | 44.04 | [8 empty] | 44.04 | 2017-05-22
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 44.04 |  | 3.5232 | 37.8744 | 0 | 2.6424 | 44.04
41354827 (ЦЭС-13597/2016) | 41354827 | 466.1 |  | 15 | Сорокин Руслан Николаевич | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, п. Солнечный, кад. №46:07:170101:2816 | - строительство ВЛЗ-0,4 кВ протяженностью 0,15 км. от опоры сущ. ВЛ-0,4 кВ №2 (инв.№12010845-00) | рекунструкция сущ. ВЛ в части монтажа ответвительной арматуры | ВЛ-0,4 кВ №2 (инв.№12010845-00) |  |  | 165.15 | 0 | 13.212 | 142.029 | 0 | 9.909 | 165.15 | [22 empty] | 0.15 | 165.15 | [8 empty] | 165.15 | 2017-05-08
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 165.15 |  | 13.212 | 142.029 | 0 | 9.909 | 165.15
41365210 (ЦЭС-13710/2016) | 41365210 | 466.1 |  | 15 | Погибелев Александр Михайлович | КРЭС | 305523,Курский р-н, д.Селиховы Дворы, ул.Дружбы | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,11 км самонесущим изолированным проводом от ТП-10/0,4 кВ № 5/100 (инв. № 13009750-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-12422. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 5/100 (инв. № 13009750-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-12422. | ТП-10/0,4 кВ № 5/100 (инв. № 13009750-00) | [42 empty] | 2017-05-07 | Объем строительства включен в Ц-12422 (Очередь 81_хоз.способ от 16.08.2016г.)
41367021 (ЦЭС-13733/2016) | 41367021 | 466.1 |  | 15 | Самарина Ольга Александровна | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, м. Свобода, ул. Подазовская, д. 1 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 1-2 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12014628-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12014628-00) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,08 км по трассе, в пролетах опор №№ 1…1-2, монтажа подкоса к опоре № 1-2 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12014628-00) |  |  | 63.4208 | 0 | 5.0737 | 56.3653 | 0 | 1.9818 | 63.4208 | [22 empty] | 0.03 | 33.03 |  |  | 0,08 с монтажом подкоса к опоре ВЛ-0,4 кВ | 30.3908 |  |  |  |  | 63.4208 | 2017-05-02
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 33.03 |  | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажоем дополнительного провода | 0,08 с монтажом подкоса к опоре ВЛ-0,4 кВ | 30.3908 |  | 2.4313 | 27.9595 | 0 | 0 | 30.3908
41369445 (ЦЭС-13758/2016) | 41369445 | 466.1 |  | 15 | Волобуев Сергей Вячеславович | БРЭС | Курская обл, Курский район, Клюквинский с/с, кад.№46:11:071301:2885 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 5 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015991-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015991-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015991-00) |  |  | 55.05 | 0 | 4.404 | 47.343 | 0 | 3.303 | 55.05 | [22 empty] | 0.05 | 55.05 | [8 empty] | 55.05 | 2017-04-18
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 55.05 |  | 4.404 | 47.343 | 0 | 3.303 | 55.05
41370700 (ЦЭС-13763/2016) | 41370700 | 466.1 |  | 7 | Марченко Михаил Иванович | ОРЭС | 307202 Курская обл., Октябрьский р-н, д.Половнева, д.12-а. | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,04 км от опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 3101878) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 3101878) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 3101878) |  |  | 44.04 | 0 | 3.5232 | 37.8744 | 0 | 2.6424 | 44.04 | [22 empty] | 0.04 | 44.04 | [8 empty] | 44.04 | 2017-05-09
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 44.04 |  | 3.5232 | 37.8744 | 0 | 2.6424 | 44.04
41375980 (ЦЭС-13787/2016) | 41375980 | 466.1 |  | 15 | Макарова Оксана Михайловна | КРЭС | Курский р-н, д.Татаренкова, уч.46:11: 110901:412 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,22 км от опоры № СП 39 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) |  |  | 242.22 | 0 | 19.3776 | 208.3092 | 0 | 14.5332 | 242.22 | [22 empty] | 0.22 | 242.22 | [8 empty] | 242.22 | 2017-05-08
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.22 | 242.22 |  | 19.3776 | 208.3092 | 0 | 14.5332 | 242.22
41376874 (ЦЭС-13798/2016) | 41376874 | 466.1 |  | 3 | Рудаков Дмитрий Николаевич | КРЭС | Курский р-н, Рышковский с/с, уч. 46:11:170606:184 | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - ответвления протяженностью 0,05 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 413.15 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-13512; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-13512; строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,2 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 25 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-13512. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 413.15 в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-13512. | ВЛ-10 кВ № 413.15 |  |  | 650.35 | 0 | 38.634 | 307.874 | 282.39 | 21.452 | 650.35 | [5 empty] | 0.05 | 74.6 |  |  | 1 | 83.3 |  |  |  |  | СТП 63 кВА | 272.25 | [5 empty] | 0.2 | 220.2 | [8 empty] | 650.35 | 2017-05-07 | Остальной объем строительства посчитан в Ц-13512 (физ.объемы от 23.09.2016 г.)
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.05 | 74.6 |  | 5.968 | 64.902 | 0 | 3.73 | 74.6
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 83.3 |  | 6.16 | 10.22 | 64.91 | 2.01 | 83.3
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 272.25 |  | 8.89 | 43.38 | 217.48 | 2.5 | 272.25
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 220.2 |  | 17.616 | 189.372 | 0 | 13.212 | 220.2
41376894 (ЦЭС-13799/2016) | 41376894 | 466.1 |  | 12 | Савельев Сергей Иванович | КРЭС | Курский р-н, Рышковский с/с, уч.46:11:170606:186 | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - ответвления протяженностью 0,05 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 413.15 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-13512; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-13512; строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,29 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,2 км по техническим условиям Ц-13798; строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 25 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-1351 | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 413.15 в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-13512 | ВЛ-10 кВ № 413.15 |  |  | 99.09 | 0 | 7.9272 | 85.2174 | 0 | 5.9454 | 99.09 | [22 empty] | 0.09 | 99.09 | [8 empty] | 99.09 | 2017-05-07 | Остальной объем строительства в Ц-13798 (Очередь 87)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.09 | 99.09 |  | 7.9272 | 85.2174 | 0 | 5.9454 | 99.09
41380185 (ЦЭС-13801/2016) | 41380185 | 466.1 |  | 15 | Рыжих Алексей Алексеевич | ЦРЭС | г. Курск, урочище Кулига, уч. 46:29:103050:77 | строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,14 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015390-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,05 км по техническим условиям Ц-13481. | замена ТП-10/0,4 кВ № 068 (инв. № 13013126-00) на проходную ТП киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-13163, Ц-13197, Ц-13362. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015390-00) |  |  | 99.09 | 0 | 7.9272 | 85.2174 | 0 | 5.9454 | 99.09 | [22 empty] | 0.09 | 99.09 | [8 empty] | 99.09 | 2017-05-10 | Остальной объем строительства включен в Ц-13163 (Очередь 84), Ц-13481 (Очередь 84_хоз. способ)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.09 | 99.09 |  | 7.9272 | 85.2174 | 0 | 5.9454 | 99.09
41380144 (ЦЭС-13805/2016) | 41380144 | 466.1 |  | 15 | Корольков Роман Семенович | КРЭС | Курский р-н, д.1-я Моква | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - ответвления протяженностью 0,02 км от опоры № 86 ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,02 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 25 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) |  |  | 407.41 | 0 | 19.1988 | 98.498 | 282.39 | 7.3232 | 407.41 | [5 empty] | 0.02 | 29.84 |  |  | 1 | 83.3 |  |  |  |  | СТП 63 кВА | 272.25 | [5 empty] | 0.02 | 22.02 | [8 empty] | 407.41 | 2017-05-10
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.02 | 29.84 |  | 2.3872 | 25.9608 | 0 | 1.492 | 29.84
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 83.3 |  | 6.16 | 10.22 | 64.91 | 2.01 | 83.3
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 272.25 |  | 8.89 | 43.38 | 217.48 | 2.5 | 272.25
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.02 | 22.02 |  | 1.7616 | 18.9372 | 0 | 1.3212 | 22.02
41380905 (ЦЭС-13843/2016) | 41380905 | 466.1 |  | 15 | Кузнецова Ольга Викторовна | КРЭС | Курский р-н, Моковский с/с, д.Духовец, уч.46:11:091207:1037 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,15 км самонесущим изолированным проводом от ТП-10/0,4 кВ № 725 (инв. № 13012704-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,15 км по техническим условиям Ц-13769. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 725 (инв. № 13012704-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-13258. | ТП-10/0,4 кВ № 725 (инв. № 13012704-00) | [42 empty] | 2017-05-14 | Объем строительства включен в Ц-13258 (Очередь 82_хоз.способ); Ц-13769 (Очередь 86_хоз.способ)
41381586 (ЦЭС-13844/2016) | 41381586 | 466.1 |  | 15 | Якиревич Григорий Владимирович | КРЭС | Курский р-н, д.1-я Моква, уч.46:11:091204:1652 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,55 км самонесущим изолированным проводом от ТП-10/0,4 кВ № 742 (инв. № 13011333-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 742 (инв. № 13011333-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ТП-10/0,4 кВ № 742 (инв. № 13011333-00) |  |  | 609.12 | 0 | 48.704 | 521.363 | 2.72 | 36.333 | 609.12 | [20 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.57 | 0.55 | 605.55 | [8 empty] | 609.12 | 2017-05-16
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.57 |  | 0.26 | 0.59 | 2.72 | 0 | 3.57
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.55 | 605.55 |  | 48.444 | 520.773 | 0 | 36.333 | 605.55
41382032 (ЦЭС-13845/2016) | 41382032 | 466.1 |  | 15 | Добровольский Игорь Витальевич | КРЭС | Курский р-н, Рышковский с/с, д.Зорино, уч.46:11:170602:140 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 1-9 ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12015775-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12015775-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12015775-00) |  |  | 33.03 | 0 | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03 | [22 empty] | 0.03 | 33.03 | [8 empty] | 33.03 | 2017-05-17
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 33.03 |  | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03
41382190 (ЦЭС-13847/2016) | 41382190 | 466.1 |  | 12 | Воробьёва Вероника Владимировна | КРЭС | д. 1-е Цветово, учю 46:11:120102:995 | строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.01 (инв. № 4155) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-12920; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-12920; строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,57 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,54 км по техническим условиям Ц-13504. строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-12920. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.01 (инв. № 4155) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-13504. | ВЛ-10 кВ № 412.01 (инв. № 4155) |  |  | 33.03 | 0 | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03 | [22 empty] | 0.03 | 33.03 | [8 empty] | 33.03 | 2017-05-21 | Остальной объем строительства включен в Ц-12920 (Очередь 79 Юго-запад); Ц-13504 (Очередь 86 Юго-запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 33.03 |  | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03
41359956 (ЮЭС-3291/2016) | 41359956 | 466.1 |  | 12 | Авершин Михаил Павлович | Б.РЭС | Курская область, Беловский р-он, с.Крупец, ул.Слобоба, д.14 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 14 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00000608) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00000608) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00000608) |  |  | 33.03 | 0 | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03 | [22 empty] | 0.03 | 33.03 | [8 empty] | 33.03 | 2017-05-08
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 33.03 |  | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03
41363729 (ЮЭС-3310/2016) | 41363729 | 10405.05 |  | 15 | Воронкина Людмила Михайловна | Б.РЭС | Курская обл.,Беловский р-он, с.Песчаное,ул.Нижняя. | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 1 в части переключения участка, начиная с опоры № 18, на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в рамках договора Ю-3042 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 8.28 | 0 | 0.61 | 7.67 | 0 | 0 | 8.28 | [24 empty] | переключение участка ВЛ-0,4 кВ на питание от строящейся ТП-10/0,4 кВ | 8.28 | [6 empty] | 8.28 | 2017-05-15
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | переключение участка ВЛ-0,4 кВ на питание от строящейся ТП-10/0,4 кВ | 8.28 |  | 0.61 | 7.67 | 0 | 0 | 8.28
41371073 (ЮЭС-3316/2016) | 41371073 | 466.1 |  | 15 | Усатов Александр Михайлович | Б.РЭС | Курская обл.,Беловский р-он, д.Гирьи, ул.Юбилейная кад.46:01:050103:494 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,04 км от опоры № 16 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 00000588) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 00000588) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,08 км по трассе, в пролетах опор №№ 14…16 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 00000588) |  |  | 74.4308 | 0 | 5.9545 | 65.8339 | 0 | 2.6424 | 74.4308 | [22 empty] | 0.04 | 44.04 |  |  | 0.08 | 30.3908 |  |  |  |  | 74.4308 | 2017-05-11
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 44.04 |  | 3.5232 | 37.8744 | 0 | 2.6424 | 44.04
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | 0.08 | 30.3908 |  | 2.4313 | 27.9595 | 0 | 0 | 30.3908
41375900 (ЮЭС-3325/2016) | 41375900 | 466.1 |  | 15 | Минченко Анатолий Михайлович | Б.РЭС | Курская обл., Беловский р-он, п.Коммунар, ул.Строителей. | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,04 км от опоры № 17 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00003269) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00003269) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,08 км по трассе, в пролетах опор №№ 15…17 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00003269) |  |  | 74.4308 | 0 | 5.9545 | 65.8339 | 0 | 2.6424 | 74.4308 | [22 empty] | 0.04 | 44.04 |  |  | 0,08 (сеч. 35 мм2) | 30.3908 |  |  |  |  | 74.4308 | 2017-04-26
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 44.04 |  | 3.5232 | 37.8744 | 0 | 2.6424 | 44.04
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | 0,08 (сеч. 35 мм2) | 30.3908 |  | 2.4313 | 27.9595 | 0 | 0 | 30.3908

## шаблон
Приложение к техническому заданию на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству распределительной сети 0,4 кВ. («Очередь № 120 льготники (Северо-Восток)»)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Дата заключения договора ТП | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства филиала ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" по тех. присоединению | Общие обязательства филиала ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, км | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ, км | Стоимость, т.р., без НДС | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ, км | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ, км | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Строительство КЛ-10 (6) кВ, км | Стоимость, т.р., без НДС | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Монтаж ВРУ-0,4 кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Монтаж РП-10 кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Стоимость, т.р., без НДС | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, км | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода, км | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов, км | Стоимость, т.р., без НДС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в части замены провода на провод большего сечения, км | Стоимость, т.р., без НДС | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ по договору ТП | Примечание
41716344 (СЭС-3916/2018) | 41716344 | 2018-11-08 | 11915.52 |  | 7 | Давыдова Елена Алексеевна | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск,с/о Горняк зона Рясник-2, уч.101А | строительство воздушной линии электропередачи 6 кВ защищенным проводом – ответвления протяженностью 0,35 км от опоры существующей ВЛ-6 кВ № 2.1.25 до проектируемой ТП-6/0,4 кВ, в том числе 0,35 км по ТУ С-3677; - монтаж одного линейного разъединителя 6 кВ в точке врезки проектируемого ответвления от ВЛ-6 кВ № 2.1.25, в том числе по ТУ С-3677; - монтаж одного линейного разъединителя 6 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-6 кВ № 2.1.25, в том числе по ТУ С-3677; - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,08 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя . 10.2.С троительство трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 100 кВА, в том числе по ТУ С-3677. | реконструкция существующей ВЛ-6 кВ № 2.1.25 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании), в том числе по ТУ С-3677. | ВЛ-6 кВ № 2.1.25 | 2.996 |  | 89.92 | 0 | 9.8912 | 74.6336 | 0 | 5.3952 | 89.92 | [33 empty] | 0.08 | 89.92 | [8 empty] | 89.92 | 2019-11-03 | Остальной объем строительства в С-3677 («Очередь № 115 льготники (зона «Михайловская»)) | 2018-11-08 | 12 | 360 | 2019-11-03
|  |  |  | 5.596 | [7 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.08 | 89.92 |  | 9.8912 | 74.6336 | 0 | 5.3952 | 89.92
41735996 (СЭС-3954/2018) | 41735996 | 2018-11-07 | 466.1 |  | 15 | Беленихина Наталья Любимовна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,д. Студенок, уч.113 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,19 км от опоры № 26 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании). |  |  |  | 213.56 | 0 | 23.4916 | 177.2548 | 0 | 12.8136 | 213.56 | [33 empty] | 0.19 | 213.56 | [8 empty] | 213.56 | 2019-05-06 |  | 2018-11-07 | 6 | 180 | 2019-05-06
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.19 | 213.56 |  | 23.4916 | 177.2548 | 0 | 12.8136 | 213.56
41742524 (СЭС-3961/2018) | 41742524 | 2018-11-08 | 466.1 |  | 7 | Гришина Юлия Борисовна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,снт Горняк, зона Ивановские, д.308 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,1 км от опоры №20-9 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) |  |  |  | 112.4 | 0 | 12.364 | 93.292 | 0 | 6.744 | 112.4 | [33 empty] | 0.1 | 112.4 | [8 empty] | 112.4 | 2019-05-07 |  | 2018-11-08 | 6 | 180 | 2019-05-07
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.1 | 112.4 |  | 12.364 | 93.292 | 0 | 6.744 | 112.4
41744162 (СЭС-3963/2018) | 41744162 | 2018-11-13 | 466.1 |  | 15 | Носур Александр Николаевич | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск,микрорайон Трубичено, ул.Заречная уч.8/2 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,21 км от опоры № 1-5 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части замены неизолированного провода на участке протяженностью 0,2 км на СИП от ТП-10/0,4 кВ № 110 до опоры №1-5 и замены опор №№1-3…1-5 (объем реконструкции и необходимость замены опор уточнить при проектировании). |  |  |  | 376.086 | 0 | 41.3695 | 312.1514 | 0 | 22.5652 | 376.086 | [33 empty] | 0.21 | 236.04 | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ в части замены неизолированного провода на участке протяженностью 0,2 км на СИП и замены 3-х опор | 140.046 | [6 empty] | 376.086 | 2019-05-12 |  | 2018-11-13 | 6 | 180 | 2019-05-12
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.21 | 236.04 |  | 25.9644 | 195.9132 | 0 | 14.1624 | 236.04
[12 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ, км | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ в части замены неизолированного провода на участке протяженностью 0,2 км на СИП и замены 3-х опор | 140.046 |  | 15.4051 | 116.2382 | 0 | 8.4028 | 140.046
41744567 (СЭС-3967/2018) | 41744567 | 2018-11-14 | 466.1 |  | 9 | Зотолокина Виктория Владимировна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский район, д. Гнездилово | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,136 км от опоры № 17 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (тип и технические характеристики уточнить при проектировании). |  |  |  | 152.864 | 0 | 16.815 | 126.8771 | 0 | 9.1718 | 152.864 | [33 empty] | 0.136 | 152.864 | [8 empty] | 152.864 | 2019-05-13 |  | 2018-11-14 | 6 | 180 | 2019-05-13
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.136 | 152.864 |  | 16.815 | 126.8771 | 0 | 9.1718 | 152.864
41747124 (СЭС-3969/2018) | 41747124 | 2018-11-19 | 466.1 |  | 10 | Горбатенкова Ирина Александровна | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск,сдт."Родничок", уч. №169 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,08 км от опоры №1 существующей ВЛ-0,4кВ №3 до границы земельного участка заявителя (номер опоры, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4кВ №3 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании). |  |  |  | 89.92 | 0 | 9.8912 | 74.6336 | 0 | 5.3952 | 89.92 | [33 empty] | 0.08 | 89.92 | [8 empty] | 89.92 | 2019-05-18 |  | 2018-11-19 | 6 | 180 | 2019-05-18
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.08 | 89.92 |  | 9.8912 | 74.6336 | 0 | 5.3952 | 89.92
41747168 (СЭС-3971/2018) | 41747168 | 2018-11-15 | 466.1 |  | 8.5 | Шевченко Евгений Валериевич | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск, с/о "Горняк", зона "Рясник-1", уч.338 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,22 км от ТП-10/0,4 № 030 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | монтаж дополнительного коммутационного аппарата проектируемой ВЛ-0,4 кВ отходящей от ТП-10/0,4 кВ № 030 (тип и технические характеристики коммутационного аппарата уточнить при проектировании). : реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 030 в части адаптации шин 0,4 кВ, для стыковки с проектируемым коммутационным аппаратом (объем реконструкции уточнить при проектировании). |  |  |  | 251.62 | 0 | 27.6308 | 205.8924 | 3.26 | 14.8368 | 251.62 | [31 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 4.34 | 0.22 | 247.28 | [8 empty] | 251.62 | 2019-05-14 |  | 2018-11-15 | 6 | 180 | 2019-05-14
[12 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 4.34 |  | 0.43 | 0.65 | 3.26 | 0 | 4.34
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.22 | 247.28 |  | 27.2008 | 205.2424 | 0 | 14.8368 | 247.28
41731064 (ЦЭС-16887/2018) | 41731064 | 2018-10-26 | 11915.52 | 11915.5169 | 12 | Пеньчукова Евгения Викторовна | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, д. Долгое, ул. Лазурная, уч. 16 | строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ защищенным проводом – ответвления протяженностью 0,04 км от опоры № 187 ВЛ-10 кВ № 129.12 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (в том числе 0,04 км по ТУ Ц-16349); - монтаж линейного разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 129.12 (в том числе по ТУ Ц-16349); - строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,8 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя(в том числе 0,59 км по ТУ Ц-16349). 10.2. Строительство новых подстанций: строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА (в том числе по ТУ Ц-16349). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) (в том числе по ТУ Ц-16349). |  |  |  | 236.04 | 0 | 25.9644 | 195.9132 | 0 | 14.1624 | 236.04 | [33 empty] | 0.21 | 236.04 | [8 empty] | 236.04 | 2019-10-21 | Остальной объем строительства в Ц-15413 (Очередь 107 Северо-восток), Ц-16349 (Очередь 115 льготники) | 2018-10-26 | 12 | 360 | 2019-10-21
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.21 | 236.04 |  | 25.9644 | 195.9132 | 0 | 14.1624 | 236.04
41730261 (ЦЭС-16918/2018) | 41730261 | 2018-10-26 | 466.1 |  | 7 | Лукошкина Нина Леонидовна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, снт "Русское поле", уч. №531 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,1км от опоры № 11 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (тип и технические характеристики уточнить при проектировании). |  |  |  | 112.4 | 0 | 12.364 | 93.292 | 0 | 6.744 | 112.4 | [33 empty] | 0.1 | 112.4 | [8 empty] | 112.4 | 2019-04-24 |  | 2018-10-26 | 6 | 180 | 2019-04-24
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.1 | 112.4 |  | 12.364 | 93.292 | 0 | 6.744 | 112.4
41730450 (ЦЭС-16925/2018) | 41730450 | 2018-10-24 | 466.1 |  | 13 | Чаплыгин Евгений Алексеевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, д. Чаплыгина, д.125 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,06 км от опоры №13 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) (в том числе 0,06 км по ТУ Ц-16043). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (в том числе по ТУ Ц-16043). | [53 empty] | 0 | 2019-04-22 | Аналог. Ц-16043 и Ц-16925. Объем строительства в Ц-16043 (Очередь 113) | 2018-10-24 | 6 | 180 | 2019-04-22
41732505 (ЦЭС-16940/2018) | 41732505 | 2018-10-24 | 466.1 |  | 5 | ИП Салимова Наталья Владимировна | ЦРЭС | Курская обл., г. Курск, ул. Бойцов 9-й дивизии, 193 | строительство кабельной линии электропередачи 0,4 кВ методом прокладки в траншее протяженностью 0,07 км от ТП-10/0,4 кВ № 005 до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 005 в части монтажа дополнительного линейного коммутационного аппарата 0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании). |  |  |  | 128.52 | 0 | 14.0898 | 107.4448 | 3.26 | 3.7254 | 128.52 | [19 empty] | 0.07 | 124.18 | [10 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 4.34 | [10 empty] | 128.52 | 2019-04-22 |  | 2018-10-24 | 6 | 180 | 2019-04-22
[12 empty] | Строительство КЛ-0,4 кВ | 0.07 | 124.18 |  | 13.6598 | 106.7948 | 0 | 3.7254 | 124.18
[12 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 4.34 |  | 0.43 | 0.65 | 3.26 | 0 | 4.34
41734170 (ЦЭС-16954/2018) | 41734170 | 2018-11-09 | 466.1 |  | 7 | Лифинцева Надежда Михайловна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, снт "Приморское*, уч. 416/145 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,12 км от опоры №2 существующей ВЛ-0,4 кВ №2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании). |  |  |  | 134.88 | 0 | 14.8368 | 111.9504 | 0 | 8.0928 | 134.88 | [33 empty] | 0.12 | 134.88 | [8 empty] | 134.88 | 2019-05-08 |  | 2018-11-09 | 6 | 180 | 2019-05-08
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.12 | 134.88 |  | 14.8368 | 111.9504 | 0 | 8.0928 | 134.88
41736227 (ЦЭС-16957/2018) | 41736227 | 2018-10-30 | 466.1 |  | 15 | Егурнова Людмила Николаевна | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, Клюквинский с/с, д.Долгое, кад.№46:11:071004:205 | строительство ВЛЗ 10 кВ протяженностью 0,02 км (в том числе 0,02 км по техническим условиям Ц-16959); - монтаж линейного разъединителя 10 кВ (в том числе по техническим условиям Ц-16959); - строительство ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,29 км (в том числе 0,29 км по техническим условиям Ц-16959). 10.2. Строительство ТП 63 кВА (в том числе по техническим условиям Ц-16959). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 176.209 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (в том числе по техническим условиям Ц-16959). | [53 empty] | 0 | 2019-04-28 | Объем строительства в Ц-16959 (Очередь 121) | 2018-10-30 | 6 | 180 | 2019-04-28
41736162 (ЦЭС-16958/2018) | 41736162 | 2018-10-30 | 466.1 |  | 15 | Ситкина Ирина Александровна | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, Клюквинский с/с, д.Долгое, кад.№ 46:11:071004:206 | строительство ВЛЗ 10 кВ протяженностью 0,02 км(в том числе 0,02 км по ТУ Ц-16959); - монтаж линейного разъединителя 10 кВ\ (в том числе по техническим условиям Ц-16959); - строительство ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,32 км (в том числе 0,32 км по техническим условиям Ц-16959). 10.2. Строительство ТП10/0,4 кВ мощностью 63 кВА (в том числе по техническим условиям Ц-16959). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 176.209 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (в том числе по техническим условиям Ц-16959). | [53 empty] | 0 | 2019-04-28 | Объем строительства в Ц-16959 (Очередь 121) | 2018-10-30 | 6 | 180 | 2019-04-28
41736182 (ЦЭС-16960/2018) | 41736182 | 2018-10-30 | 466.1 |  | 15 | Федосеев Николай Иванович | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, Клюквинский с/с, д.Долгое, кад.№ 46:11:071004:190 | строительство ВЛЗ 10 кВ протяженностью 0,02 км (в том числе 0,02 км по техническим условиям Ц-16959); - монтаж линейного разъединителя 10 кВ (в том числе по техническим условиям Ц-16959); - строительство ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,05 км (в том числе 0,05 км по техническим условиям Ц-16959). 10.2.С троительство ТП 63 кВА(в том числе по техническим условиям Ц-16959). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 176.209 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки(в том числе по техническим условиям Ц-16959). | [53 empty] | 0 | 2019-04-28 | Объем строительства в Ц-16959 (Очередь 121) | 2018-10-30 | 6 | 180 | 2019-04-28
41736077 (ЦЭС-16964/2018) | 41736077 | 2018-10-26 | 466.1 | 466.1 | 15 | Бочаров Александр Владимирович | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, д. Долгое, д.6 | строительство ВЛЗ 10 кВ протяженностью 0,04 км (в том числе 0,04 км по ТУ Ц-16349 и Ц-16887); - монтаж линейного разъединителя 10 кВ (в том числе по ТУ Ц-16349и Ц-16887); - строительство ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,21 км(в том числе 0,21 км по ТУ Ц-16349 и Ц-16887). 10.2. строительство ТП 63 кВА (в том числе по ТУ Ц-16349 и Ц-16887). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (в том числе по ТУ Ц-16349 и Ц-16887). | [53 empty] | 0 | 2019-04-24 | Объем строительства в Ц-16887 (Очередь 121), Ц-16349 (Очередь 115 льготники) | 2018-10-26 | 6 | 180 | 2019-04-24
41741216 (ЦЭС-16984/2018) | 41741216 | 2018-11-12 | 466.1 |  | 7 | Абдувалиев Валижон Маматкулович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, х. Саблин, кад.: 46:11:210401:195 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,29 км от опоры № 5 (номер опоры уточнить при проектировании) существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (тип и технические характеристики уточнить при проектировании). |  |  |  | 325.96 | 0 | 35.8556 | 270.5468 | 0 | 19.5576 | 325.96 | [33 empty] | 0.29 | 325.96 | [8 empty] | 325.96 | 2019-05-11 |  | 2018-11-12 | 6 | 180 | 2019-05-11
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.29 | 325.96 |  | 35.8556 | 270.5468 | 0 | 19.5576 | 325.96
41741447 (ЦЭС-16989/2018) | 41741447 | 2018-11-09 | 466.1 |  | 7 | Дудин Александр Сергеевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, снт "Приморское", уч. №33 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,1 км от опоры №5-4 существующей ВЛ-0,4 кВ №1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) (в том числе 0,06 км по техническим условиям Ц-16897). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) (в том числе по техническим условиям Ц-16897). |  |  |  | 44.96 | 0 | 4.9456 | 37.3168 | 0 | 2.6976 | 44.96 | [33 empty] | 0.04 | 44.96 | [8 empty] | 44.96 | 2019-05-08 | Остальной объем строительства в Ц-16897 (Очередь 120) | 2018-11-09 | 6 | 180 | 2019-05-08
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.04 | 44.96 |  | 4.9456 | 37.3168 | 0 | 2.6976 | 44.96
41744038 (ЦЭС-17030/2018) | 41744038 | 2018-11-14 | 466.1 |  | 15 | Бичева Анастасия Игоревна | ЗРЭС | Курская обл., олотухинский р-н, х. Редькино, д. 4 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,3 км от ТП-10/0,4 № 2/40 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). 10.2. Строительство новых подстанций: нет. 10.3. Увеличение сечения проводов и кабелей: нет. 10.4. Замена или увеличение мощности трансформаторов: нет. 10.5. Расширение распределительных устройств: монтаж дополнительного коммутационного аппарата проектируемой ВЛ-0,4 кВ отходящей от ТП-10/0,4 кВ № 2/40 (тип и технические характеристики коммутационного аппарата уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 2/40 в части адаптации шин 0,4 кВ, для стыковки с проектируемым коммутационным аппаратом (объем реконструкции уточнить при проектировании). |  |  |  | 341.54 | 0 | 37.522 | 280.526 | 3.26 | 20.232 | 341.54 | [31 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 4.34 | 0.3 | 337.2 | [8 empty] | 341.54 | 2019-05-13 |  | 2018-11-14 | 6 | 180 | 2019-05-13
[12 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 4.34 |  | 0.43 | 0.65 | 3.26 | 0 | 4.34
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.3 | 337.2 |  | 37.092 | 279.876 | 0 | 20.232 | 337.2
41742461 (ЦЭС-17031/2018) | 41742461 | 2018-11-09 | 466.1 |  | 7 | Мурашова Снежанна Ивановна | КРЭС | Курская обл., /с "Курск", уч. № 819 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 1-18 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании). |  |  |  | 89.92 | 0 | 9.8912 | 74.6336 | 0 | 5.3952 | 89.92 | [33 empty] | 0.08 | 89.92 | [8 empty] | 89.92 | 2019-05-08 |  | 2018-11-09 | 6 | 180 | 2019-05-08
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.08 | 89.92 |  | 9.8912 | 74.6336 | 0 | 5.3952 | 89.92
41744106 (ЦЭС-17044/2018) | 41744106 | 2018-11-12 | 466.1 |  | 12 | Пешков Александр Владимирович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, д. Букреевка, уч. 46:11:061911:254 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,38 км от ТП-10/0,4 кВ № 710 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в том числе 0,2 км по техническим условиям Ц-16099). 10.5. Расширение распределительных устройств: монтаж дополнительного коммутационного аппарата проектируемой ВИ-0,4 кВ отходящей от ТП-10/0,4 В №710 (тип и технические характеристики коммутационного аппарата уточнить при проектировани), в том числе по техническим условиям Ц-16099. | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 710 в части адаптации шин 0,4 кВ, для стыковки с проектируемым коммутационным аппаратом (объем реконструкции уточнить при проектировании), в том числе по техническим условиям Ц-16099. |  |  |  | 202.32 | 0 | 22.2552 | 167.9256 | 0 | 12.1392 | 202.32 | [33 empty] | 0.18 | 202.32 | [8 empty] | 202.32 | 2019-05-11 | Остальной объем строительства в Ц-16099 (Лот №113 Хоз.способ-2 от 04.07.2018г.) | 2018-11-12 | 6 | 180 | 2019-05-11
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.18 | 202.32 |  | 22.2552 | 167.9256 | 0 | 12.1392 | 202.32
41744130 (ЦЭС-17048/2018) | 41744130 | 2018-11-12 | 466.1 |  | 4 | Метленко Ирина Исаевна | ЗРЭС | Курская обл., олотухинский р-н, д. Никулино, д. 101 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,16 км от опоры № 4-1 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании). | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 6046) |  |  | 179.84 | 0 | 19.7824 | 149.2672 | 0 | 10.7904 | 179.84 | [33 empty] | 0.16 | 179.84 | [8 empty] | 179.84 | 2019-05-11 |  | 2018-11-12 | 6 | 180 | 2019-05-11
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.16 | 179.84 |  | 19.7824 | 149.2672 | 0 | 10.7904 | 179.84
41744594 (ЦЭС-17050/2018) | 41744594 | 2018-11-12 | 466.1 |  | 12 | Рыбалкин Александр Михайлович | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, с. Введенское, уч. 46:11:200611:184 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,5 км от опоры №2-4 (номер опоры уточнить при проектировании) существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании). |  |  |  | 562 | 0 | 61.82 | 466.46 | 0 | 33.72 | 562 | [33 empty] | 0.5 | 562 | [8 empty] | 562 | 2019-05-11 |  | 2018-11-12 | 6 | 180 | 2019-05-11
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.5 | 562 |  | 61.82 | 466.46 | 0 | 33.72 | 562
41719181 (СЭС-3921/2018) | 41719181 | 2018-10-03 | 466.1 |  | 15 | Дегтярев Александр Андреевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский район, с. Карманово, д.№ 341 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,27 км от опоры № 5 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании. |  |  |  | 303.48 | 0 | 33.3828 | 251.8884 | 0 | 18.2088 | 303.48 | [33 empty] | 0.27 | 303.48 | [8 empty] | 303.48 | 2019-04-01 |  | 2018-10-03 | 6 | 180 | 2019-04-01
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.27 | 303.48 |  | 33.3828 | 251.8884 | 0 | 18.2088 | 303.48
41702721 (ЦЭС-16682/2018) | 41702721 | 2018-10-08 | 466.1 |  | 14 | Ольховский Николай Матвеевич | КРЭС | Курский р-н, д. Татаренкова, уч. 46:11:111802:812 | - | монтаж дополнительного коммутационного аппарата проектируемой ВЛ-0,4 кВ отходящей от ТП-10/0,4 кВ № 754 (тип и технические характеристики коммутационного аппарата уточнить при проектировании). реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 427.16 в части монтажа совместной подвеской проектируемой ВЛ-0,4 кВ на участке протяженностью 0,19 км в пролетах опор №№12-19…..12-25, с подключением проектируемой ВЛ-0,4 кВ к коммутационному аппарату, монтируемому по п. 10.5 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании). |  |  |  | 217.9 | 0 | 23.9216 | 177.9048 | 3.26 | 12.8136 | 217.9 | [10 empty] | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 427.16 в части монтажа совместной подвеской проектируемой ВЛ-0,4 кВ на участке протяженностью 0,19 км | 213.56 | [19 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 4.34 | [10 empty] | 217.9 | 2019-04-06 |  | 2018-10-08 | 6 | 180 | 2019-04-06
[12 empty] | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ, км | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 427.16 в части монтажа совместной подвеской проектируемой ВЛ-0,4 кВ на участке протяженностью 0,19 км | 213.56 |  | 23.4916 | 177.2548 | 0 | 12.8136 | 213.56
[12 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 4.34 |  | 0.43 | 0.65 | 3.26 | 0 | 4.34
41707915 (ЦЭС-16705/2018) | 41707915 | 2018-10-10 | 466.1 |  | 12 | Солодов Александр Геннадьевич | КРЭС | Курский р-н, д. Татаренкова, ул. Журавского, уч. 46:11:111802:962 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,16 км от опоры № 5 (номер опоры уточнить при проектировании) существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) (в том числе 0,11 км по техническим условиям Ц-16445) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) (в том числе по техническим условиям Ц-16445). |  |  |  | 56.2 | 0 | 6.182 | 46.646 | 0 | 3.372 | 56.2 | [33 empty] | 0.05 | 56.2 | [8 empty] | 56.2 | 2019-04-08 | Остальной объем строительства в Ц-16445 (Очередь 116 Центр) | 2018-10-10 | 6 | 180 | 2019-04-08
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.05 | 56.2 |  | 6.182 | 46.646 | 0 | 3.372 | 56.2
41713013 (ЦЭС-16771/2018) | 41713013 | 2018-10-08 | 466.1 |  | 15 | Левус Владимир Петрович | ЦРЭС | Курская обл., г. Курск, Центральный округ, кад.:46:29:102059:71 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,41 км от ТП-10/0,4 кВ № 083 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании. | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 083 в части монтажа дополнительного линейного коммутационного аппарата (объем реконструкции уточнить при проектировании) |  |  |  | 465.18 | 0 | 51.1224 | 383.1472 | 3.26 | 27.6504 | 465.18 | [31 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 4.34 | 0.41 | 460.84 | [8 empty] | 465.18 | 2019-04-06 |  | 2018-10-08 | 6 | 180 | 2019-04-06
[12 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 4.34 |  | 0.43 | 0.65 | 3.26 | 0 | 4.34
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.41 | 460.84 |  | 50.6924 | 382.4972 | 0 | 27.6504 | 460.84
41726371 (ЦЭС-16866/2018) | 41726371 | 2018-10-10 | 466.1 |  | 12 | Фролова Валентина Егоровна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, снт "Вишенка", участок №666/7 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,11 км от ТП-10/0,4 кВ № 652 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 652 в части монтажа дополнительного линейного коммутационного аппарата (объем реконструкции уточнить при проектировании) |  |  |  | 127.98 | 0 | 14.0304 | 103.2712 | 3.26 | 7.4184 | 127.98 | [31 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 4.34 | 0.11 | 123.64 | [8 empty] | 127.98 | 2019-04-08 |  | 2018-10-10 | 6 | 180 | 2019-04-08
[12 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 4.34 |  | 0.43 | 0.65 | 3.26 | 0 | 4.34
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.11 | 123.64 |  | 13.6004 | 102.6212 | 0 | 7.4184 | 123.64
41725490 (ЦЭС-16868/2018) | 41725490 | 2018-10-08 | 466.1 |  | 12 | Калуцких Александр Николаевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, снт "Вишенка", участок №666/6 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,09 км от ТП-10/0,4 кВ № 652 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в том числе 0,09 км по ТУ Ц-16866. | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 652 в части монтажа дополнительного линейного коммутационного аппарата, в том числе по ТУ Ц-16866. | [53 empty] | 0 | 2019-04-06 | Объем строительства в Ц-16866 (Очередь 120) Аналог. Ц-16866 и Ц-16868. | 2018-10-08 | 6 | 180 | 2019-04-06
41725563 (ЦЭС-16894/2018) | 41725563 | 2018-10-12 | 466.1 |  | 15 | Озеров Игорь Леонидович | ЦРЭС | Курская обл., г. Курск, Урочище Кулига кад.:46:29:103055:196 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,25 км от опоры № 6 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 079 в части монтажа дополнительного линейного коммутационного аппарата (объем реконструкции уточнить при проектировании) 10.6. Модернизация оборудования: нет. 10.7. Реконструкция объектов электросетевого хозяйства: реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа совместной подвеской проектируемой ВЛ-0,4 кВ на участке протяженностью 0,17 км от ТП-10/0,4 кВ № 079 до опоры № 6 (объем реконструкции уточнить при проектировании). |  |  |  | 390.8284 | 0 | 39.7791 | 330.9293 | 3.26 | 16.86 | 390.8284 | [31 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 4.34 | 0.25 | 281 | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ в части монтажа совместной подвеской проектируемой ВЛ-0,4 кВ на участке протяженностью 0,17 | 105.4884 | [6 empty] | 390.8284 | 2019-04-10 |  | 2018-10-12 | 6 | 180 | 2019-04-10
[12 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 4.34 |  | 0.43 | 0.65 | 3.26 | 0 | 4.34
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.25 | 281 |  | 30.91 | 233.23 | 0 | 16.86 | 281
[12 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ, км | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ в части монтажа совместной подвеской проектируемой ВЛ-0,4 кВ на участке протяженностью 0,17 | 105.4884 |  | 8.4391 | 97.0493 | 0 | 0 | 105.4884
41730837 (ЦЭС-16899/2018) | 41730837 | 2018-10-19 | 466.1 |  | 7 | Мазалова Юлия Васильевна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, снт "Биолог", уч. 907 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,24 км от опоры № 3-10 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании). |  |  |  | 269.76 | 0 | 29.6736 | 223.9008 | 0 | 16.1856 | 269.76 | [33 empty] | 0.24 | 269.76 | [8 empty] | 269.76 | 2019-04-17 |  | 2018-10-19 | 6 | 180 | 2019-04-17
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.24 | 269.76 |  | 29.6736 | 223.9008 | 0 | 16.1856 | 269.76
41729613 (ЦЭС-16905/2018) | 41729613 | 2018-10-19 | 466.1 |  | 15 | Пономарев Олег Сергеевич | ЦРЭС | Курская обл., г. Курск, ул. Тургенева, д.11 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,42 км от опоры №1-4 реконструируемой ВЛ-0,4 кВ №1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 082 в части монтажа дополнительного линейного коммутационного аппарата (объем реконструкции уточнить при проектировании). 10.6. Модернизация оборудования: нет. 10.7. Реконструкция объектов электросетевого хозяйства: реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа совместной подвеской проектируемой ВЛ-0,4 кВ на участке протяженностью 0,1 км от ТП-10/0,4 кВ № 082 до опоры №1-4 (объем реконструкции уточнить при проектировании). |  |  |  | 538.472 | 0 | 57.323 | 449.5642 | 3.26 | 28.3248 | 538.472 | [31 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 4.34 | 0.42 | 472.08 | Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ в части монтажа совместной подвеской проектируемой ВЛ-0,4 кВ на участке протяженностью 0,1 км | 62.052 | [6 empty] | 538.472 | 2019-04-17 |  | 2018-10-19 | 6 | 180 | 2019-04-17
[12 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 4.34 |  | 0.43 | 0.65 | 3.26 | 0 | 4.34
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.42 | 472.08 |  | 51.9288 | 391.8264 | 0 | 28.3248 | 472.08
[12 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ, км | Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ в части монтажа совместной подвеской проектируемой ВЛ-0,4 кВ на участке протяженностью 0,1 км | 62.052 |  | 4.9642 | 57.0878 | 0 | 0 | 62.052
41730433 (ЦЭС-16926/2018) | 41730433 | 2018-10-19 | 466.1 |  | 10 | Разумов Алексей Николаевич | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, д. Долгое, кад.:46:11:071002:285 | Строительство ВЛЗ-10 кВ протяженностью 0,04 км от опоры № 187 ВЛ-10 кВ № 129.12 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ(в том числе 0,04 км по ТУ Ц-16349 и Ц-16887); - монтаж линейного разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 129.12 (в том числе по ТУ Ц-16349и Ц-16887); - строительство ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,35 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (в том числе 0,25 км по ТУ Ц-16349 и Ц-16887). Строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА(в том числе по ТУ Ц-16349 и Ц-16887). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) (в том числе по ТУ Ц-16349 и Ц-16887). |  |  |  | 112.4 | 0 | 12.364 | 93.292 | 0 | 6.744 | 112.4 | [33 empty] | 0.1 | 112.4 | [8 empty] | 112.4 | 2019-04-17 | Остальной объем строительства в Ц-16349 (Очередь 115 льготники) | 2018-10-19 | 6 | 180 | 2019-04-17
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.1 | 112.4 |  | 12.364 | 93.292 | 0 | 6.744 | 112.4
41732495 (ЦЭС-16935/2018) | 41732495 | 2018-10-19 | 466.1 |  | 15 | Плаксин Петр Павлович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, с. Полянское, кад.:46:11:161907:485 | строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - ответвления протяженностью 0,75 км от опоры № 1-2 ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа ответвительной арматуры к опоре в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании). |  |  |  | 843 | 0 | 92.73 | 699.69 | 0 | 50.58 | 843 | [33 empty] | 0.75 | 843 | [8 empty] | 843 | 2019-04-17 |  | 2018-10-19 | 6 | 180 | 2019-04-17
[12 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.75 | 843 |  | 92.73 | 699.69 | 0 | 50.58 | 843
ИТОГО | [13 empty] | 6969.9504 | 0 | 761.2891 | 5780.2453 | 26.08 | 402.336 | 6969.9504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция существующей ВЛ-10 кВ в части монтажа совместной подвеской проектируемой ВЛ-0,4 кВ на участке протяженностью 0,19 км | 213.56 | [7 empty] | 0.07 | 124.18 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Монтаж АВ-0,4 кВ - 8 шт. | 34.72 | 5.596 | 6289.904 | 1) Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ в части замены неизолированного провода на участке протяженностью 0,2 км на СИП и замены 3-х опор. 2) Реконструкция существующих ВЛ-0,4 кВ в части монтажа совместной подвеской проектируемых ВЛ-0,4 кВ на участках протяженностью 0,27 км | 307.5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6969.9504
Заместитель директора по КС | [8 empty] | ____________________ |  |  | И.Н. Смахтин
Начальник УИ | [8 empty] | ____________________ |  |  | В.В. Тупицкий
Начальник УТП | [8 empty] | ____________________ |  |  | М.В. Филипкин
Начальник УТР | [8 empty] | ____________________ |  |  | В.В. Волошин