## лист1
Приложение №1 к ТЗ
Номер лота | Материал | Наименование комплектующих РЗА | Технические требования и характеристики комплектующих РЗА | ЕИ | Кол-во
309B | 2393693 | РЕЛЕ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ЮНИТ Р-1 | Диапазон напряжений питания переменного тока, В - 75-265 | шт | 4 | рза
|  |  | Рабочий диапазон частот переменного тока, Гц – 45-55; |  |  | рза
|  |  | Диапазон напряжений питания переменного тока, В - 100-370 |  |  | рза
|  |  | Мощность, не более, Вт – 10 |  |  | рза
|  |  | Число аналоговых входов по току, шт., не менее - 4 |  |  | рза
|  |  | Число аналоговых входов по напряжению шт., не менее - 3 |  |  | рза
|  |  | Количество входных дискретных сигналов, шт., не менее – 11 |  |  | рза
|  |  | Количество выходных дискретных сигналов, шт., не менее –10 |  |  | рза
|  |  | Кол-во интерфейсов связи RS485, шт. не менее – 1; |  |  | рза
|  |  | Верхнее и нижнее значения температуры окружающего воздуха, ГЦС, не менее -40 до +70. |  |  | рза
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более - 230х202х74 |  |  | рза
309B | 2000879 | БП БПЗ-401 УХЛ4 | ТУ 16-88 (или аналоги) | шт | 4 | рза
|  |  | Номинальное выходное напряжение выпрямленного тока, В, 220 |  |  | рза
|  |  | Напряжение заряда конденсаторов, В – 400 |  |  | рза
|  |  | Выходная мощность в длительном режиме, Вт -100 |  |  | рза
|  |  | Выходная мощность в кратковременном режиме, Вт - 200 |  |  | рза
|  |  | Масса, кг, не более - 10 |  |  | рза
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 40˚ С |  |  | рза
|  |  | Вид присоединения внешних проводников – переднее, винтом |  |  | рза
309B | 2106935 | БП БПН-11/1 УХЛ4 | ТУ 16-88 (или аналог) | шт | 1 | рза
|  |  | Номинальное входное напряжение переменного тока, В –220 |  |  | рза
|  |  | Номинальное выходное напряжение выпрямленного тока, В –220 |  |  | рза
|  |  | Номинальная мощность, Вт, не менее - 45 |  |  | рза
|  |  | Масса, кг, не более - 4 |  |  | рза
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 40˚ С |  |  | рза
|  |  | Вид присоединения внешних проводников – заднее винтом |  |  | рза
309B | 2273844 | ДАТЧИК ДУГИ 1,5М ДЛЯ ОРИОН-ДЗ-В | Предназначены для работы с устройством Орион-ДЗ | шт | 4 | рза
|  |  | Материал - пластиковая оболочка, оптическое волокно |  |  | рза
|  |  | Разъём должен быть совместим с Орион-ДЗ |  |  | рза
|  |  | Длина, м - 1,5 |  |  | рза
309B | 2273847 | ДАТЧИК ДУГИ 2,5М ДЛЯ ОРИОН-ДЗ-В | Предназначены для работы с устройством Орион-ДЗ | шт | 11 | рза
|  |  | Материал - пластиковая оболочка, оптическое волокно |  |  | рза
|  |  | Разъём должен быть совместим с Орион-ДЗ |  |  | рза
|  |  | Длина, м - 2,5 |  |  | рза
309B | 2273845 | ДАТЧИК ДУГИ 2М ДЛЯ ОРИОН-ДЗ-В | Предназначены для работы с устройством Орион-ДЗ | шт | 6 | рза
|  |  | Материал - пластиковая оболочка, оптическое волокно |  |  | рза
|  |  | Разъём должен быть совместим с Орион-ДЗ |  |  | рза
|  |  | Длина, м - 2 |  |  | рза
309B | 2275913 | ДАТЧИК ДУГИ 3М ДЛЯ ОРИОН-ДЗ-В | Предназначены для работы с устройством Орион-ДЗ | шт | 4 | рза
|  |  | Материал - пластиковая оболочка, оптическое волокно |  |  | рза
|  |  | Разъём должен быть совместим с Орион-ДЗ |  |  | рза
|  |  | Длина, м - 3 |  |  | рза
309B | 2328430 | Колодка GZT4 | Предназначение: для реле R4 | шт | 10 | рза
|  |  | Вид присоединения внешних проводников – винтовой зажим |  |  | рза
|  |  | Совместимость с DIN-рейкой 35мм - да |  |  | рза
|  |  | Количество групп контактов - 4 |  |  | рза
|  |  | Номинальный ток, А, не менее - 6 |  |  | рза
309B | 2338465 | КОМПЛЕКТ РЕМОНТНЫЙ БП БПВА.305658.001 | Предназначение: для ремонта блоков питания микропроцеесорных терминалов производства ЗАО "Радиус Автоматика" | шт | 12 | рза
|  |  | Номинальное входное напряжение переменного тока, В –220 |  |  | рза
309B | 2338553 | Лампа сигнальная AD22-22DS D22 220V желтая | Тип лампы – светодиодная сигнальная | шт | 85 | рза
|  |  | Область применения – для индикации состояния электрических цепей переменного тока |  |  | рза
|  |  | Цвет свечения – Желтый |  |  | рза
|  |  | Цвет линзы – соответствующий цвету свечения. |  |  | рза
|  |  | Род тока – переменный ток |  |  | рза
|  |  | Рабочее напряжение, В – 220 |  |  | рза
|  |  | Вид свечения – непрерывный |  |  | рза
|  |  | Порог срабатывания, В – 140 |  |  | рза
|  |  | Тип излучателя – сферический |  |  | рза
|  |  | Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ2 |  |  | рза
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 30х30х53 |  |  | рза
|  |  | Степень защиты, не менее – IP54 |  |  | рза
|  |  | Гарантийный срок – не менее 9 000ч. |  |  | рза
|  |  | Срок службы – не менее 25 000ч. |  |  | рза
309B | 2338598 | Лампа сигнальная AD22-22DS D22 220V зеленая | Тип лампы – светодиодная сигнальная | шт | 55 | рза
|  |  | Область применения – для индикации состояния электрических цепей переменного тока |  |  | рза
|  |  | Цвет свечения – Зеленый |  |  | рза
|  |  | Цвет линзы – соответствующий цвету свечения. |  |  | рза
|  |  | Род тока – переменный ток |  |  | рза
|  |  | Рабочее напряжение, В – 220 |  |  | рза
|  |  | Вид свечения – непрерывный |  |  | рза
|  |  | Порог срабатывания, В – 140 |  |  | рза
|  |  | Тип излучателя – сферический |  |  | рза
|  |  | Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ2 |  |  | рза
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 30х30х53 |  |  | рза
|  |  | Степень защиты, не менее – IP54 |  |  | рза
|  |  | Гарантийный срок – не менее 9 000ч. |  |  | рза
|  |  | Срок службы – не менее 25 000ч. |  |  | рза
309B | 2338585 | Лампа сигнальная AD22-22DS D22 220V красная | Тип лампы – светодиодная сигнальная | шт | 55 | рза
|  |  | Область применения – для индикации состояния электрических цепей переменного тока |  |  | рза
|  |  | Цвет свечения – красный |  |  | рза
|  |  | Цвет линзы – соответствующий цвету свечения. |  |  | рза
|  |  | Род тока – переменный ток |  |  | рза
|  |  | Рабочее напряжение, В – 220 |  |  | рза
|  |  | Вид свечения – непрерывный |  |  | рза
|  |  | Порог срабатывания, В – 140 |  |  | рза
|  |  | Тип излучателя – сферический |  |  | рза
|  |  | Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ2 |  |  | рза
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 30х30х53 |  |  | рза
|  |  | Степень защиты, не менее – IP54 |  |  | рза
|  |  | Гарантийный срок – не менее 9 000ч. |  |  | рза
|  |  | Срок службы – не менее 25 000ч. |  |  | рза
309B | 2005309 | НАКЛАДКА НКР-3 | Количество фиксированыйх положений - 3 | шт | 39 | рза
|  |  | Габаритные размеры, мм - 80х52х83 |  |  | рза
309B | 2116335 | Реле времени РВ-133 220В | ТУ 16-523.158-79 (или аналог) | шт | 3 | рза
|  |  | Номинальное напряжение, В –220 |  |  | рза
|  |  | Напряжение срабатывания, % от номинального напряжения, не более – 70 |  |  | рза
|  |  | Диапазон уставок по времени, с, не менее – 0,5-9 |  |  | рза
|  |  | Род тока – постоянный |  |  | рза
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |  |  | рза
|  |  | Категория размещения – 4 |  |  | рза
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 147х137х98 |  |  | рза
|  |  | Масса, кг, не более – 1,5 |  |  | рза
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, - 10˚ С до + 55˚ С |  |  | рза
309B | 2034414 | Реле времени РСВ-13-18 УХЛ4 | ТУ16-89 ИГРФ.647464.005 (или аналог) | шт | 18 | рза
|  |  | Напряжение срабатывания, % от номинального напряжения, не более – 85 |  |  | рза
|  |  | Номинальный переменный ток, не более А – 5 |  |  | рза
|  |  | Номинальная частота, Гц – 50 |  |  | рза
|  |  | Диапазон уставок по времени, с, не менее – 0,1-9,9 |  |  | рза
|  |  | Количество и тип контактов – 1 замыкающий и 2 скользящих |  |  | рза
|  |  | Дискретность переключения уставок, с, не более – 0,1 |  |  | рза
|  |  | Род тока – переменный |  |  | рза
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |  |  | рза
|  |  | Категория размещения – 4 |  |  | рза
|  |  | Степень защиты оболочки, не ниже – IP40 |  |  | рза
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 118х147х168 |  |  | рза
|  |  | Масса, кг, не более – 2,5 |  |  | рза
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – переднее, винтом |  |  | рза
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С |  |  | рза
309B | 2329706 | РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РСВ-18-23 100В ПЕР. 2-20С | ТУ 3425-077-00216823-2001 (или аналог) | шт | 2 | рза
|  |  | Номинальное напряжение 100В |  |  | рза
|  |  | Напряжение срабатывания, % от номинального напряжения, не более – 85 |  |  | рза
|  |  | Номинальный переменный ток, не более А – 5 |  |  | рза
|  |  | Номинальная частота, Гц – 50 |  |  | рза
|  |  | Диапазон уставок по времени, с, не менее – 2-20 |  |  | рза
|  |  | Количество и тип контактов – 1 замыкающий с замедлением на срабатывание, 1 переключающий мгновенный, 1 замыкающий импульсный с замедленем на срабатывание |  |  | рза
|  |  | Дискретность переключения уставок, с, не более – 0,1 |  |  | рза
|  |  | Род тока – переменный |  |  | рза
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |  |  | рза
|  |  | Категория размещения – 4 |  |  | рза
|  |  | Степень защиты оболочки, не ниже – IP40 |  |  | рза
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 118х147х168 |  |  | рза
|  |  | Масса, кг, не более – 2,5 |  |  | рза
|  |  | Способ присоединения внешних проводов –заднее шпилькой |  |  | рза
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С |  |  | рза
309B | 2330345 | РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РСВ-18-23 220В ПЕР. 2-20С | ТУ 3425-077-00216823-2001 (или аналог) | шт | 2 | рза
|  |  | Номинальное напряжение 220В |  |  | рза
|  |  | Напряжение срабатывания, % от номинального напряжения, не более – 85 |  |  | рза
|  |  | Номинальный переменный ток, не более А – 5 |  |  | рза
|  |  | Номинальная частота, Гц – 50 |  |  | рза
|  |  | Диапазон уставок по времени, с, не менее – 2-20 |  |  | рза
|  |  | Количество и тип контактов – 1 замыкающий с замедлением на срабатывание, 1 переключающий мгновенный, 1 замыкающий импульсный с замедленем на срабатывание |  |  | рза
|  |  | Дискретность переключения уставок, с, не более – 0,1 |  |  | рза
|  |  | Род тока – переменный |  |  | рза
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |  |  | рза
|  |  | Категория размещения – 4 |  |  | рза
|  |  | Степень защиты оболочки, не ниже – IP40 |  |  | рза
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 118х147х168 |  |  | рза
|  |  | Масса, кг, не более – 2,5 |  |  | рза
|  |  | Способ присоединения внешних проводов –заднее шпилькой |  |  | рза
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С |  |  | рза
309B | 2069867 | РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ЕЛ-11М 380В | ТУ 3425−003−31928807−2014 (или аналог) | шт | 12 | рза
|  |  | Номинальное напряжение, В - 100 |  |  | рза
|  |  | Номинальная частота, Гц - 50 |  |  | рза
|  |  | Минимально допустимое линейное няпряжение, В - 50 |  |  | рза
|  |  | Максимально допустимое линейное няпряжение, В - 150 |  |  | рза
|  |  | Максимальный коммутируемый ток, А - 5 |  |  | рза
|  |  | Количество и тип контактов – Два переключающих |  |  | рза
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |  |  | рза
|  |  | Категория размещения – 4 |  |  | рза
|  |  | Степень защиты оболочки, не ниже – IP20 |  |  | рза
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 17,5х90х63 |  |  | рза
|  |  | Масса, кг, не более – 0,065 |  |  | рза
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – переднее, винтом |  |  | рза
|  |  | Крепление - монтажную рейку-DIN шириной 35 мм |  |  | рза
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С |  |  | рза
309B | 2328001 | РЕЛЕ КОНТРОЛЯ РКН-3-15-15 AC230В/AC400В | ТУ 3425−003−31928807−2014 (или аналог) | шт | 2 | рза
|  |  | Номинальное фазное напряжение, В - 230/400 |  |  | рза
|  |  | Номинальная частота, Гц - 50 |  |  | рза
|  |  | Диапазон контролируемого увеличения фазного напряжения, В - 240-298 |  |  | рза
|  |  | Диапазон контролируемого уменьшения фазного напряжения, В - 162-220 |  |  | рза
|  |  | Максимальный коммутируемый ток, А - 8 |  |  | рза
|  |  | Количество и тип контактов – два переключающих |  |  | рза
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |  |  | рза
|  |  | Категория размещения – 4 |  |  | рза
|  |  | Степень защиты оболочки, не ниже – IP20 |  |  | рза
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 18х93х62 |  |  | рза
|  |  | Масса, кг, не более – 0,081 |  |  | рза
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – переднее, винтом |  |  | рза
|  |  | Крепление - монтажную рейку-DIN шириной 35 мм |  |  | рза
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С |  |  | рза
309B | 2299936 | РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ФАЗ РКФ-М05-1-15 380В | ТУ 3425−003−31928807−2014 (или аналог) | шт | 4 | рза
|  |  | Номинальное фазное напряжение, В - 400 |  |  | рза
|  |  | Номинальная частота, Гц - 50 |  |  | рза
|  |  | Максимальное допустимое линейное напряжение, В - 560 |  |  | рза
|  |  | Минимальное допустимое линейное напряжение, В - 210 |  |  | рза
|  |  | Максимальный коммутируемый ток, А - 8 |  |  | рза
|  |  | Количество и тип контактов – два переключающих |  |  | рза
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |  |  | рза
|  |  | Категория размещения – 4 |  |  | рза
|  |  | Степень защиты оболочки, не ниже – IP20 |  |  | рза
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 18х93х62 |  |  | рза
|  |  | Масса, кг, не более – 0,055 |  |  | рза
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – переднее, винтом |  |  | рза
|  |  | Крепление - монтажную рейку-DIN шириной 35 мм |  |  | рза
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С |  |  | рза
309B | 2006036 | Реле промежуточное РП-12 220В | ТУ16-523.072-75 (или аналог) | шт | 27 | рза
|  |  | Напряжение срабатывания, % от номинального напряжения, не более – 80 |  |  | рза
|  |  | Номинальное напряжение, В – 220 |  |  | рза
|  |  | Род тока – переменный |  |  | рза
|  |  | Количество и тип контактов – 1 замыкающих, 1 размыкающий и 2 переключающих |  |  | рза
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |  |  | рза
|  |  | Категория размещения – 4 |  |  | рза
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 98х147х136 |  |  | рза
|  |  | Масса, кг, не более – 1,5 |  |  | рза
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – переднее винтом |  |  | рза
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С |  |  | рза
309B | 2292556 | РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РП-18-64М 220В | ТУ16-523.072-75 (или аналог) | шт | 4 | рза
|  |  | Номинальное напряжение, В – 220 |  |  | рза
|  |  | Род тока – постоянный |  |  | рза
|  |  | 2замык 4 размык |  |  | рза
|  |  | Количество и тип контактов – 2 замыкающих, 4 размыкающий |  |  | рза
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |  |  | рза
|  |  | Категория размещения – 4 |  |  | рза
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 98х147х136 |  |  | рза
|  |  | Масса, кг, не более – 1,5 |  |  | рза
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – переднее винтом |  |  | рза
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С |  |  | рза
309B | 2116523 | Реле промежуточное РП-25 220В | ТУ16-523.483-78 (или аналог) | шт | 4 | рза
|  |  | Номинальное напряжение, В –220; |  |  | рза
|  |  | Род тока – переменный |  |  | рза
|  |  | Напряжение срабатывания, % от номинального напряжения, не более – 80 |  |  | рза
|  |  | Количество и тип контактов – 4 замыкающих и 1 размыкающий |  |  | рза
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |  |  | рза
|  |  | Категория размещения – 4 |  |  | рза
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 67х128х118 |  |  | рза
|  |  | Масса, кг, не более – 1 |  |  | рза
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – переднее, винтом |  |  | рза
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С |  |  | рза
309B | 2116524 | Реле промежуточное РП-252 220В | ТУ16-523.483-78 (или аналог) | шт | 2 | рза
|  |  | Номинальное напряжение, В –220 |  |  | рза
|  |  | Род тока – постоянный |  |  | рза
|  |  | Диапазон выдержки времени отпускания, с, не менее – 0,5-1,1 |  |  | рза
|  |  | Количество и тип контактов – 5 замыкающих |  |  | рза
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |  |  | рза
|  |  | Категория размещения – 4 |  |  | рза
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 67х128х170 |  |  | рза
|  |  | Масса, кг, не более – 2 |  |  | рза
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – заднее шпилькой |  |  | рза
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С |  |  | рза
309B | 2222023 | Реле промежуточное РП-256 127В | ТУ16-523.459-79 (или аналог) | шт | 4 | рза
|  |  | Номинальная частота, Гц – 50 |  |  | рза
|  |  | Род тока – переменный |  |  | рза
|  |  | Ток срабатывания, А – 5 |  |  | рза
|  |  | Количество и тип контактов – 5 замыкающих |  |  | рза
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |  |  | рза
|  |  | Категория размещения – 4 |  |  | рза
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 98х147х151 |  |  | рза
|  |  | Масса, кг, не более – 2 |  |  | рза
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – заднее шпильками |  |  | рза
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С |  |  | рза
309B | 2116525 | Реле промежуточное РП-256 220В | ТУ16-523.459-79 (или аналог) | шт | 14 | рза
|  |  | Номинальная частота, Гц – 50 |  |  | рза
|  |  | Род тока – переменный |  |  | рза
|  |  | Ток срабатывания, А – 5 |  |  | рза
|  |  | Количество и тип контактов – 5 замыкающих |  |  | рза
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |  |  | рза
|  |  | Категория размещения – 4 |  |  | рза
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 98х147х151 |  |  | рза
|  |  | Масса, кг, не более – 2 |  |  | рза
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – переднее, винтом |  |  | рза
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С |  |  | рза
309B | 2124887 | Реле промежуточное РП-341 2,5-5А | ТУ16-523.459-79 (или аналог) | шт | 8 | рза
|  |  | Номинальная частота, Гц – 50 |  |  | рза
|  |  | Род тока – переменный |  |  | рза
|  |  | Ток срабатывания, А – 2,5 |  |  | рза
|  |  | Количество и тип контактов – 1 переключающий без размыкания цепи, 1 переключающий |  |  | рза
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |  |  | рза
|  |  | Категория размещения – 4 |  |  | рза
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 98х147х151 |  |  | рза
|  |  | Масса, кг, не более – 1,1 |  |  | рза
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – переднее, винтом |  |  | рза
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С |  |  | рза
309B | 2037139 | Реле промежуточное РП-361 | ТУ16-523.459-79 (или аналог) | шт | 4 | рза
|  |  | Номинальная частота, Гц – 50 |  |  | рза
|  |  | Род тока – переменный |  |  | рза
|  |  | Ток срабатывания, А – 5 |  |  | рза
|  |  | Количество и тип контактов – 2 замыкающих; 1 переключающий |  |  | рза
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |  |  | рза
|  |  | Категория размещения – 4 |  |  | рза
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 98х147х151 |  |  | рза
|  |  | Масса, кг, не более – 2 |  |  | рза
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – переднее, винтом |  |  | рза
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С |  |  | рза
309B | 2120533 | Реле РПВ-01 1А 220В УХЛ4 | ТУ 16-523.621–82 (или аналог) | шт | 2 | рза
|  |  | Назначение - реле повторного включения |  |  | рза
|  |  | Номинальное напряжение, В –220 |  |  | рза
|  |  | Род тока – постоянный |  |  | рза
|  |  | Диапазон номинальных токов удерживания выходного реле, А - 1-4 |  |  | рза
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |  |  | рза
|  |  | Категория размещения – 4 |  |  | рза
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 66х152х181 |  |  | рза
|  |  | Масса, кг, не более – 1 |  |  | рза
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – переднее винтом |  |  | рза
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С |  |  | рза
309B | 2124825 | РЕЛЕ РПВ-258 220В 1А | ТУ16-523.459-79 (или аналог) | шт | 3 | рза
|  |  | Номинальная частота, Гц – 50 |  |  | рза
|  |  | Род тока – переменный |  |  | рза
|  |  | Ток удерживания, А – 1-4 |  |  | рза
|  |  | Количество и тип контактов – 4 замыкающих |  |  | рза
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |  |  | рза
|  |  | Категория размещения – 4 |  |  | рза
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 98х147х151 |  |  | рза
|  |  | Масса, кг, не более – 2 |  |  | рза
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – заднее шпильками |  |  | рза
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С |  |  | рза
309B | 2275732 | Реле РС80М2М-14i | ГОСТ 3698-82 | шт | 2 | рза
|  |  | Назначение – двухфазное реле максимального тока с функцией дешунтирования, УРОВ и индикацией срабатывания в течение 12ч. без оперативного питания |  |  | рза
|  |  | Диапазон тока срабатывания МТЗ, А, не менее – 1-18,16 |  |  | рза
|  |  | Диапазон уставок времени срабатывания, с не более - 0,3-25,8 |  |  | рза
|  |  | Диапазон кратностей тока срабатывания отсечки – 2-17,75 |  |  | рза
|  |  | Номинальный ток, А не более – 10 |  |  | рза
|  |  | Номинальная частота, Гц – 50 |  |  | рза
|  |  | Коэффициент возврата, не менее – 0,85 |  |  | рза
|  |  | Тип и количество выходных контактов – 1 замыкающий мгновенный, 2 размыкающих |  |  | рза
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |  |  | рза
|  |  | Категория размещения – 4 |  |  | рза
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 125х195х127 |  |  | рза
|  |  | Масса, кг, не более – 2 |  |  | рза
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – переднее |  |  | рза
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 50˚ С |  |  | рза
309B | 2229915 | Реле РС80 М6 | ГОСТ 3698-82 | шт | 3 | рза
|  |  | Назначение – однофазное реле максимального тока |  |  | рза
|  |  | Диапазон тока срабатывания МТЗ, А, не менее – 1-18,16 |  |  | рза
|  |  | Диапазон уставок времени срабатывания, с не более - 0,3-25,8 |  |  | рза
|  |  | Диапазон кратностей тока срабатывания отсечки – 2-17,75 |  |  | рза
|  |  | Номинальный ток, А не более – 10 |  |  | рза
|  |  | Номинальная частота, Гц – 50 |  |  | рза
|  |  | Коэффициент возврата, не менее – 0,85 |  |  | рза
|  |  | Тип и количество выходных контактов – 2 группы по 1 переключающий, 1 замыкающий. |  |  | рза
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |  |  | рза
|  |  | Категория размещения – 4 |  |  | рза
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 125х195х127 |  |  | рза
|  |  | Масса, кг, не более – 2 |  |  | рза
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – переднее |  |  | рза
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 50˚ С |  |  | рза
309B | 2230631 | РЕЛЕ РТО-01 5А, 7,5А, 10А, 15А | Род оперативного тока – переменный | шт | 10 | рза
|  |  | Напряжение оперативного тока, В – 220 |  |  | рза
|  |  | Диапазон значений тока срабатывания , А -5А, 7,5А, 10А, 15А |  |  | рза
|  |  | Потребляемая мощность, ВА - не более 150 |  |  | рза
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |  |  | рза
|  |  | Категория размещения – 4 |  |  | рза
|  |  | Габаритные размеры блока, мм 205х105х74 |  |  | рза
|  |  | Масса, кг, не более – 3,5 |  |  | рза
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 65˚ С |  |  | рза
309B | 2073279 | РЕЛЕ РЭУ-11-11-1-40-У3 0,05А ПОСТ. ТОК | ТУ16-647.022-85 (или аналог) | шт | 10 | рза
|  |  | Номинальный ток, А – 0,05 |  |  | рза
|  |  | Род тока – постоянный |  |  | рза
|  |  | Количество и тип контактов – 1 замыкающий и 1 размыкающий |  |  | рза
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |  |  | рза
|  |  | Категория размещения – 4 |  |  | рза
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 42х42х94 |  |  | рза
|  |  | Масса, кг, не более – 0,5 |  |  | рза
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – переднее винтом |  |  | рза
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, - 50˚ С до + 55˚ С |  |  | рза
309B | 2040209 | РЕЛЕ РЭУ-11-11-1-40-У3 1А ПОСТ. ТОК | ТУ16-647.022-85 (или аналог) | шт | 10 | рза
|  |  | Номинальный ток, А – 1 |  |  | рза
|  |  | Род тока – постоянный |  |  | рза
|  |  | Количество и тип контактов – 1 замыкающий и 1 размыкающий |  |  | рза
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |  |  | рза
|  |  | Категория размещения – 4 |  |  | рза
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 42х42х94 |  |  | рза
|  |  | Масса, кг, не более – 0,5 |  |  | рза
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – переднее винтом |  |  | рза
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, - 50˚ С до + 55˚ С |  |  | рза
309B | 2222454 | РЕЛЕ РЭУ-11-11-5-40-У3 0,16А ПЕРЕМ. ТОК | ТУ16-647.022-85 (или аналог) | шт | 46 | рза
|  |  | Номинальный ток, А – 0,16 |  |  | рза
|  |  | Род тока – переменный |  |  | рза
|  |  | Количество и тип контактов – 1 замыкающий и 1 размыкающий |  |  | рза
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |  |  | рза
|  |  | Категория размещения – 4 |  |  | рза
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 42х42х94 |  |  | рза
|  |  | Масса, кг, не более – 0,5 |  |  | рза
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – заднее винтом |  |  | рза
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, - 50˚ С до + 55˚ С |  |  | рза
309B | 2251751 | РЕЛЕ РЭУ-11-11-5-40-У3 0,1А ПОСТ. ТОК | ТУ16-647.022-85 (или аналог) | шт | 5 | рза
|  |  | Номинальный ток, А – 0,16 |  |  | рза
|  |  | Род тока – переменный |  |  | рза
|  |  | Количество и тип контактов – 1 замыкающий и 1 размыкающий |  |  | рза
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |  |  | рза
|  |  | Категория размещения – 4 |  |  | рза
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 42х42х94 |  |  | рза
|  |  | Масса, кг, не более – 0,5 |  |  | рза
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – заднее винтом |  |  | рза
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, - 50˚ С до + 55˚ С |  |  | рза
309B | 2120665 | РЕЛЕ РЭУ-11-21-1-40-У3 0,5А ПОСТ. ТОК | ТУ16-647.022-85 (или аналог) | шт | 5 | рза
|  |  | Номинальный ток, А – 0,16 |  |  | рза
|  |  | Род тока – переменный |  |  | рза
|  |  | Количество и тип контактов – 2 замыкающих и 1 размыкающий |  |  | рза
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |  |  | рза
|  |  | Категория размещения – 4 |  |  | рза
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 42х42х94 |  |  | рза
|  |  | Масса, кг, не более – 0,5 |  |  | рза
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – переднее винтом |  |  | рза
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, - 50˚ С до + 55˚ С |  |  | рза
309B | 2373122 | РЕЛЕ ТОКА ПАРМА РТД-2 | Напряжение питания, В - 220 | шт | 12 | рза
|  |  | Номинальный входной ток фаз, А - 5 |  |  | рза
|  |  | Рабочий диапазон частот переменного тока, Гц – 45-55; |  |  | рза
|  |  | Диапазон входного тока нулевой последовательности, А - 0,1-150 |  |  | рза
|  |  | Величина напряжения дискретных входов, В - 220 |  |  | рза
|  |  | Наличие питания от транcформаторов тока - да |  |  | рза
|  |  | Наличие дешунтирования - да |  |  | рза
|  |  | Число аналоговых входов по току, шт., не менее - 2 |  |  | рза
|  |  | Количество входных дискретных сигналов, шт., не менее – 9; |  |  | рза
|  |  | Количество выходных дискретных сигналов, шт., не менее –8; |  |  | рза
|  |  | Кол-во интерфейсов связи RS485, шт. не менее – 1; |  |  | рза
|  |  | Верхнее и нижнее значения температуры окружающего воздуха, ГЦС, не менее -40 до +70. |  |  | рза
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более - 195х177х101 |  |  | рза
309B | 2002879 | РЕЛЕ ТОКА РТ-40/20 | ТУ16-523.468-78 (или аналог) | шт | 6 | рза
|  |  | Ток максимальной уставки, А – 20 |  |  | рза
|  |  | Номинальный ток при последовательном соединении катушек, А– 16 |  |  | рза
|  |  | Номинальный ток при параллельном соединении катушек, А – 16 |  |  | рза
|  |  | Номинальная частота, Гц – 50 |  |  | рза
|  |  | Коэффициент возврата, не менее – 0,8 |  |  | рза
|  |  | Количество замыкающих контактов, шт. – 1 |  |  | рза
|  |  | Количество размыкающих контактов, шт. – 1 |  |  | рза
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ. |  |  | рза
|  |  | Категория размещения – 4 |  |  | рза
|  |  | Степень защиты оболочки, не ниже – IP40 |  |  | рза
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 67х128х158 |  |  | рза
|  |  | Масса, кг, не более – 1 |  |  | рза
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – переднее, винтом |  |  | рза
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, - 20˚ С до + 55˚ С |  |  | рза
309B | 2116529 | Реле тока РТ-85/1 | ТУ16-523.478-79 (или аналог) | шт | 6 | рза
|  |  | Исполнение – с зависимой выдержкой времени |  |  | рза
|  |  | Ток уставки индукционного элемента, А – 5 |  |  | рза
|  |  | Уставка времени срабатывания, с, - 4 |  |  | рза
|  |  | Диапазон кратностей тока срабатывания элемента отсечки – 2-8 |  |  | рза
|  |  | Номинальный ток, А – 10 |  |  | рза
|  |  | Номинальная частота, Гц – 50; |  |  | рза
|  |  | Коэффициент возврата, не менее – 0,8 |  |  | рза
|  |  | Исполнение контактов – 1 переключающий главный |  |  | рза
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ. |  |  | рза
|  |  | Категория размещения – 4 |  |  | рза
|  |  | Степень защиты оболочки, не ниже – IP40 |  |  | рза
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 245х149х145 |  |  | рза
|  |  | Масса, кг, не более – 3 |  |  | рза
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – заднее шпильками. |  |  | рза
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, - 20˚ С до + 55˚ С |  |  | рза
309B | 2230139 | РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ РУ-21 0,05А ПОСТ. ТОК | ТУ16-523.465-79 (или аналог) | шт | 5 | рза
|  |  | Номинальный ток, А – 0,05 |  |  | рза
|  |  | Род тока – постоянный |  |  | рза
|  |  | Количество и тип контактов – 2 замыкающих |  |  | рза
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |  |  | рза
|  |  | Категория размещения – 4 |  |  | рза
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 66х66х115 |  |  | рза
|  |  | Масса, кг, не более – 0,6 |  |  | рза
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – переднее, винтом |  |  | рза
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, - 20˚ С до + 55˚ С |  |  | рза
309B | 2230709 | РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ РУ-21 0,16А ПЕРЕМ. ТОК | ТУ16-523.465-79 (или аналог) | шт | 62 | рза
|  |  | Номинальный ток, А – 0,16 |  |  | рза
|  |  | Род тока – переменный |  |  | рза
|  |  | Количество и тип контактов – 2 замыкающих |  |  | рза
|  |  | Климатическое исполнение – УХЛ |  |  | рза
|  |  | Категория размещения – 4 |  |  | рза
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более – 66х66х115 |  |  | рза
|  |  | Масса, кг, не более – 0,6 |  |  | рза
|  |  | Способ присоединения внешних проводов – переднее, винтом |  |  | рза
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, - 20˚ С до + 55˚ С |  |  | рза
309B | 2359783 | Устройство РС80-МР-2231 | Напряжение питания, В - 220 | шт | 4 | рза
|  |  | Номинальный входной ток фаз, А - 5 |  |  | рза
|  |  | Рабочий диапазон частот переменного тока, Гц – 45-55; |  |  | рза
|  |  | Диапазон входного тока нулевой последовательности, А - 0,1-150 |  |  | рза
|  |  | Величина напряжения дискретных входов, В - 220 |  |  | рза
|  |  | Наличие питания от транcформаторов тока - да |  |  | рза
|  |  | Наличие дешунтирования - да |  |  | рза
|  |  | Число аналоговых входов по току, шт., не менее - 3 |  |  | рза
|  |  | Число аналоговых входов по напряжению шт., не менее - 1 |  |  | рза
|  |  | Количество входных дискретных сигналов, шт., не менее – 4; |  |  | рза
|  |  | Количество выходных дискретных сигналов, шт., не менее –7; |  |  | рза
|  |  | Кол-во интерфейсов связи RS485, шт. не менее – 1; |  |  | рза
|  |  | Крепление для утопленного монтажа |  |  | рза
|  |  | Верхнее и нижнее значения температуры окружающего воздуха, ГЦС, не менее -40 до +70. |  |  | рза
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более - 230х202х74 |  |  | рза
309B | 2354427 | Устройство РС80-МР-2232 | Напряжение питания, В - 220 | шт | 11 | рза
|  |  | Номинальный входной ток фаз, А - 5 |  |  | рза
|  |  | Рабочий диапазон частот переменного тока, Гц – 45-55; |  |  | рза
|  |  | Диапазон входного тока нулевой последовательности, А - 0,1-150 |  |  | рза
|  |  | Величина напряжения дискретных входов, В - 220 |  |  | рза
|  |  | Наличие питания от транcформаторов тока - да |  |  | рза
|  |  | Наличие дешунтирования - да |  |  | рза
|  |  | Число аналоговых входов по току, шт., не менее - 3 |  |  | рза
|  |  | Число аналоговых входов по напряжению шт., не менее - 1 |  |  | рза
|  |  | Количество входных дискретных сигналов, шт., не менее – 4; |  |  | рза
|  |  | Количество выходных дискретных сигналов, шт., не менее –7; |  |  | рза
|  |  | Кол-во интерфейсов связи RS485, шт. не менее – 1; |  |  | рза
|  |  | Крепление для выступающего монтажа на дверь шкафа |  |  | рза
|  |  | Верхнее и нижнее значения температуры окружающего воздуха, ГЦС, не менее -40 до +70. |  |  | рза
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более - 230х202х74 |  |  | рза
309B | 2342349 | Реле Finder 40.52.8.230.0000 | Ток питания обмотки переменный Классификация реле по начальному состоянию моностабильное Поляризация нейтральное Количество обмоток 1 Сопротивление обмотки,Ом 28000 Номинальное рабочее напряжение,В 230 Контактный набор 2 перекл. Максимальный коммутируемый ток, А 8 Максимальное коммутируемое переменное напряжения (cosf*1),В 250 | ШТ | 10 | укитасу
309B | 2357553 | Реле РП-21МН-003 220В 50Гц розетка тип 3 | Реле с ручным манипулятором и механическим указателем. Напряжение катушки 220В, переменный ток, частота 50Гц. Потребляемая мощность 3,0Вт. Номинальный ток 6А. 3 переключающих контакта Степень защиты механизма реле IP40 Коммутационная износостойкость класс «А» – 4 млн. циклов Механическая износостойкость – 20 млн. циклов тип 3 - крепление розетки универсальное (винты или на DIN-рейку) | ШТ | 20 | укитасу