“УТВЕРЖДАЮ”

Первый  заместитель директора – главный инженер

__________________ А.А. Бурков

“_______” ___________________ 20_____ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку реле контроля напряжения Лот № 309В

- Общая часть.

ПАО «Россети Центр» производит закупку реле контроля напряжения для нужд филиала ПАО «Россети Центр»-«Воронежэнерго».

- Предмет закупки.

Поставщик обеспечивает поставку реле контроля напряжения на склад Получателя - филиала ПАО «Россети Центр»-«Воронежэнерго» в размере и в срок, указанный в таблице № 1:

Таблица № 1

| № п/п | Материал | Наименование | Кол-во, шт. | Срок поставки | Вид транс. | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0002316220 | Реле контроля напряжения | 1 520 | В течение 30 календарных дней с момента заключения договора | Авто | 394026, г. Воронеж, ул. 9 Января, 205 (Центральный склад) |

- Технические требования к продукции.

Технические требования и характеристики должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице № 2:

Таблица № 2

| Номинальный ток | 63 А |
| --- | --- |
| Максимальный ток | 80 А |
| Нижний предел отключения по напряжению, В | 120-200 В |
| Верхний предел отключения по напряжению, В | 210-270 В |
| Время отключения по верхнему пределу, сек, не более | 0,04 с |
| Время задержки включения, сек | 5-600 с |
| Погрешность измерения напряжения, % | 1 % |
| Погрешность измерения силы тока, % | 1% |
| Рабочая частота, Гц | 50 Гц |
| Степень защиты прибора | IP20 |
| Рабочая температура, °С | -25... +50 |
| Индикация прибора (дисплей) | Отсутствует (Без дисплея) |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются комплектующие РЗА, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям: положительное заключение МВК, ТУ;

- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих комплектующие РЗА для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования";

- комплектующие РЗА,  впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд ПАО «Россети Центр», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Комплектующие РЗА должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям ГОСТ.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения комплектующих РЗА должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя,  ГОСТ 14192 - 96. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Доставка осуществляется транспортом поставщика.

  - Дата изготовления комплектующих РЗА производителем должна быть не ранее года, в который производится их поставка.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Изделия должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 20 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка комплектующих РЗА должна содержать следующие данные:

- наименование изготовителя;

- год выпуска;

- марку изделия.

По всем видам комплектующих РЗА Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых комплектующих РЗА.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии комплектующих РЗА должна включать:

- паспорт товара;

- сертификат соответствия.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия комплектующих РЗА должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

И.о. начальника департамента развития услуг

и сервисов, взаимодействия с клиентами                                                       А.Н. Мозговой

Исп.

Рязанцева А. П.