«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер филиала «Нижновэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжья»

|  | / А.И. Киселев/ |
| --- | --- |

«	»	2022 г.

Техническое задание

на приобретение элементов деревянных опор

г. Нижний Новгород

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ:

  - ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ:

    - Продукция должна соответствовать маркировке, указанной в техническом задании для нужд филиалов ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго».

    - Поставщик должен поставить товар в таре и упаковке, гарантирующей его сохранность во время поставки.

    - Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Дата выпуска продукции

должна быть не более 6-ти месяцев до даты поставки. Вся поставляемая продукция должна быть без следов от ударов и других повреждений.

    - Поставляемая Поставщиком продукция должна иметь аттестацию ПАО «Россети».

    - Поставляемая Поставщиком продукция должна сопровождаться технической документацией (технический паспорт завода-изготовителя).

    - Качество продукции должно соответствовать ГОСТ (ГОСТ 9463-2016 , ГОСТ 20022.6-93, ГОСТ 20022.0-2016, ГОСТ 2140-81 , ГОСТ 31922-2012 и др.), стандарту ПАО «Россети» «Опоры ВЛ деревянные» (СТО 34.01-2.2-026-2017), ТУ (стандартам и техническим условиям производителя продукции и требованием Заказчика).

    - Общие требования к рабочей среде t – 50С +50С

    - Поставляемая продукция, в том числе её количество, должна соответствовать требованиям к указанным в настоящем техническом задании.

  - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

    - Траверса деревянная для опоры типа ПД 110-1.

Специальная траверса применяется для замены деревянных элементов (траверс) опоры ПД 110-1, имеющих дефекты.

    - Траверса изготавливается из цельного ствола дерева. Имеет 3 технологических отверстия диаметром 20 мм для крепления заварных болтов под изолирующие подвески.

    - Материал траверсы – сосна с заводской пропиткой.

    - Количество и концентрация пропитывающего состава должны быть достаточными для соблюдения сроков эксплуатации согласно: гарантированного минимального срока службы изделия

10 лет и нормативного срока эксплуатации – 50 лет. Общее поглощение антисептика должно соответствовать требованиям ГОСТ 20022.0-2016. В качестве подтверждения соответствия продукции ГОСТ 20022.0-2016, Поставщик должен предоставить протоколы испытаний аккредитованной лаборатории.

    - Для изготовления траверс выбирается наиболее качественная древесина. Количество годовых колец на комлевой части должно быть не менее 60. Древесина (лесоматериалы) для изготовления опор должны быть зарегистрированными в государственной информационной системе

«ЕГАИС-Лес». В подтверждение должна быть представлена справка о договорах (сделках) поставки древесины (лесоматериалов), заключенных между заводом производителем стоек деревянных пропитанных    и    лесозаготовителем    с    указанием    №    сделки    из    единой    государственной

информационной системы учета древесины и сделок с ней, с приложением документов (договоров и т.п.), подтверждающих факт поставки лесоматериалов в рамках указанных договоров.

    - Комплектация:

  - Каждая партия опор должна поставляться с комплектом реагентов для проведения химических тестов по определению границы между ядровой частью и заболонью, а также глубины пропитки. К реагентам должны прилагаться инструкция по применению, паспорт безопасности химической продукции и сертификат соответствия, а также пропитанные антисептиком заглушки для закрытия отверстий после проверки глубины пропитки (не менее 10% от количества опор). Диаметр заглушек должен соответствовать диаметру бура для проверки глубины пропитки с условием плотного вхождения в отверстие, полученное от вхождения бура;

  - В обязательном порядке для более качественной пропитки изделия необходимо осуществлять пропитку с уже подготовленными технологическими отверстиями в изделии.

    - Геометрические размеры траверсы:

      - общая длина 8500 мм;

      - минимальный диаметр 210 мм

      - максимальный диаметр 300 мм

      - допустимый сбег — не более 0,7 см на метр длины

      - технологические отверстия под заварные болты высверливаются начиная от центра на расстоянии 4000 мм к концам изделия, диаметр технологических отверстий 20 мм;

Общий вид траверсы представлен на рис. 1.

Общий вид траверсы

Технологические отверстия 3 шт. диаметром 20 мм для крепления заварных болтов изолирующих подвесок

Траверса L=8500, Dмин=210

20

20

250

250

4000

4000

20

20

250

250

4000

4000

Рис. 1

Таблица 1 – Наименование

- ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

| № п\п | Наименование продукции | Общая длина, м | Требования соответствия | Технические требования (ссылка на пункты раздела 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | траверса деревянная для опоры типа ПД 110-1 | 8,5 | Конструкторская документация | п.п.1.2. |

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ И УСЛОВИЯМ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

Гарантия на поставляемые траверсы к опоре должна распространяться не менее чем на 120 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода объекта в эксплуатацию.  Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты (в т.ч. заменить дефектную траверсу), выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода траверсы из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

  - Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую сохранность продукции, предотвращающую повреждение продукции при перевозке и хранении и соответствующую ГОСТ, ТУ.

  - Погрузка, поставка продукции осуществляется Поставщиком путем отгрузки своими силами продукции на адрес грузополучателя.

  - Поставляемая Поставщиком продукция должна сопровождаться технической документацией: паспортом завода-изготовителя, ТУ завода изготовителя, паспортом качества и сертификатом на антисептик, а также инструкцией по определению глубины пропитки. Сопроводительная документация должна быть полной и достаточной для использования товара по назначению.

  - Поставщик принимает на себя обязательство по обучению компетентных лиц Заказчика методам работы, вводу в эксплуатацию, периодическим осмотрам и выводу из эксплуатации продукции предметом, которого является настоящий тендер.

| Начальник управления высоковольтных сетей | П.С. Милосердов |
| --- | --- |