Приложение № ____ к Поручению филиала «Белгородэнерго» № _____ от «____» ____________ 2022 г.

«УТВЕРЖДАЮ» Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» ______________________ С.А. Решетников «____» ____________ 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 10 от «08» августа 2022 г.

на выполнение работ по проектированию реконструкции ВЛ 110 кВ Южная – Западная № 2 (объект права: воздушная линия электропередачи 110 кВ «Западная-Южная» от подстанции 110/6 кВ «Южная» до подстанции 110/10 кВ «Западная», назначение: двухцепная воздушная линия электропередачи. Протяженность: 14 060 м. Инвентарный номер: 24141. Литер: I), инв. № 132630Ю1, ВЛ 110 кВ Фрунзенская – Западная № 1 (объект права: Сооружение-двухцепная воздушная линия электропередачи 110 кВ «Фрунзенская – Западная» заход от опоры № 59а воздушной линии электропередачи 110 кВ «Южная – Западная» до подстанции 330/110 кВ «Фрунзенская», Белгород – Белгородский район. Площадь: общая протяженность: 20422.7 м. Инвентарный номер: 38214. Литер I), инв. № 12022197-00 и ЛЭП 10 кВ,
попадающих в зону застройки земельного участка (кадастровый номер: 31:16:0115016:16), расположенного по адресу: г. Белгород, в границах ул. Везельская (по ул. Левобережная – р. Везелка – ж/д Белгород – Сумы).

Заявитель: ООО «Специализированный застройщик «ТЮС»

- Основание для проектирования.

  - Соглашение о компенсации от «20» июня 2022 г. № 3100/08900/22.

- Нормативно-технические документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации.

НТД указаны в приложении к настоящему техническому заданию. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе не указанных в данном приложении.

- Вид строительства и этапы разработки проектной документации.

  - Вид строительства: реконструкция.

  - Этапы разработки документации:

I этап – разработка, обоснование и согласование с Заказчиком, и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования основных технических решений (ОТР) по проектируемому объекту (в сроки, установленные соответствующим договором).

II этап – разработка, согласование и экспертиза проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов; получение подрядчиком положительного заключения государственной/негосударственной экспертизы проектной документации (ПД), результатов инженерных изысканий и заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта. Для ЛЭП 10 кВ заключение государственной/негосударственной экспертизы проектной документации не требуется.

III этап – разработка и согласование рабочей документации (РД) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

  - ОТР, разработанные на I этапе проектирования, могут быть скорректированы на II этапе разработки проектной документации. Указанные изменения должны быть согласованы со всеми лицами, участвующими в разработке и согласовании ТЗ и ОТР.

  - ОТР (при необходимости согласования технических решений в части первичного оборудования) и ПД согласовываются с собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования, в объеме технических решений, выполняемых на соответствующих объектах.

  - В целях сокращения затрат и сроков разработки проектной документации по данному титулу при проектировании использовать проектную документацию повторного использования, альбомы типовых проектных решений, а также учесть проектные технические решения в части конструктивно-строительных решений, первичного и вторичного оборудования и систем, предусмотренные проектной документацией, разработанной по следующим титулам:

- Основные характеристики реконструируемых объектов.

  - Демонтаж провода и грозотроса на двухцепном участке ВЛ 110 кВ Южная – Западная № 2 (Наименование объекта в соответствии со сведениями, внесёнными в ЕГРН: воздушная линия электропередачи 110 кВ «Западная-Южная» от подстанции 110/6 кВ «Южная» до подстанции 110/10 кВ «Западная», назначение: двухцепная воздушная линия электропередачи. Протяженность: 14 060 м. Инвентарный номер: 24141. Литер: I, кадастровый (или условный) номер: 31:16:00 00 000:0000:024141-00/003:1001/I, наименование по бухгалтерскому учету: ВЛ110кВ "ЗАПАДНАЯ-ЮЖНАЯ" L=12,98 (M), инв. № 132630Ю1), ВЛ 110 кВ Фрунзенская – Западная № 1 (Наименование объекта в соответствии со сведениями, внесёнными в ЕГРН: Сооружение-двухцепная воздушная линия электропередачи 110 кВ «Фрунзенская – Западная» заход от опоры № 59а воздушной линии электропередачи 110 кВ «Южная – Западная» до подстанции 330/110 кВ «Фрунзенская», Белгород – Белгородский район. Площадь: общая протяженность: 20422.7 м. Инвентарный номер: 38214. Литер I, кадастровый (или условный) номер: 31:16:00 00 000:0000:038214-00/003:1001/I, наименование по бухгалтерскому учету: ВЛ-110кВ"Фрунз-Запад"зах.от оп.59а доПСФрунз.20,42, инв. № 12022197-00) в пролетах опор № 89/191 – 92/194, ориентировочной протяжённостью 0,367 км.

  - Демонтаж опор № 90/192 и № 91/193 ВЛ 110 кВ Южная – Западная № 2 и ВЛ 110 кВ Фрунзенская – Западная № 1.

  - Монтаж опоры № 90/192 ВЛ 110 кВ Южная – Западная № 2 и ВЛ 110 кВ Фрунзенская – Западная № 1. Тип фундамента, опоры определить в проектной документации и согласовать с Управлением высоковольтных сетей филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» на стадии проектирования.

  - Монтаж провода и грозотроса на двухцепном участке ВЛ 110 кВ Южная – Западная № 2, ВЛ 110 кВ Фрунзенская – Западная № 1 в пролетах опор № 89/191 – 92/194, ориентировочной протяжённостью 0,367 км.

  - Трассу прохождения, протяжённость, тип опор, фундаментов, линейной арматуры, марку и сечение провода, грозотроса определить в проектной документации и согласовать на стадии проектирования с филиалом ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго».

  - Окончательные объемы работ по переустройству ЛЭП 110 кВ определить в проектной документации и согласовать с филиалом ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго».

  - На реконструируемом участке ВЛ 110 кВ предусмотреть нанесение новой нумерации и знаков безопасности.

  - В сметной документации предусмотреть компенсацию убытков от демонтажа неамортизированного участка ЛЭП, попадающего в зону проектируемого объекта.

  - Предусмотреть доставку демонтированных материалов и оборудования на склад (при необходимости).

  - Предусмотреть благоустройство территории на месте производства работ, утилизацию строительного мусора и непригодных к дальнейшему использованию демонтированных материалов и оборудования.

| Показатель | Значение / Заданные характеристики |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | ВЛ |
| Передаваемая мощность, МВт | определяется при проектировании |
| Количество цепей | две |
| Номинальное напряжение | 110 кВ |
| Марка провода | АС |
| Сечение провода | 185 мм2 |
| Марка грозотроса | С-50 |
| Сечение грозотроса | определить при проектировании |
| Линейная изоляция | Стекло |

- Требования к оформлению и содержанию проектной документации.

  - Предпроектное обследование.

    - При предпроектном обследовании объектов проектирования должна быть проведена оценка:

- срока эксплуатации и состояния существующих строительных конструкций, основного и вспомогательного оборудования реконструируемых участков ЛЭП;

- уровня грунтовых вод, состава пород, глубину промерзания грунта и др.;

- наличия объектов в схеме территориального планирования РФ и наличия документов по планировке территории (проектов планировки и межевания территории).

    - Предпроектные обследования проводятся проектной организацией самостоятельно, с выездом специалистов на объекты. Заказчик обеспечивает доступ на объект и оказывает необходимое содействие в сборе исходных данных. Отчет с результатами предпроектного обследования оформить отдельным томом.

  - I этап – разработка, обоснование и согласование с Заказчиком, основных технических решений (ОТР) по проектируемому объекту (в сроки, установленные соответствующим договором).

    - Провести сравнение вариантов сооружения, реконструкции объектов с применением традиционных и инновационных решений из «Реестра инновационных решений», размещённого на сайте ПАО «Россети» в разделе «Инвестиции и инновации», подраздел «Внедрение инновационных решений» - «Реестр инновационных решений».

    - В части ЛЭП обосновать, рекомендовать, определить и выполнить:

- изыскания (при необходимости) в местной системе координат, система высот Балтийская, в масштабе в соответствии с нормативными требованиями;

- наименование и протяженность вновь образуемых участков ЛЭП в случае реконструкции ЛЭП, требующей переустройства существующей ЛЭП;

- количество цепей;

- решения по большим и спецпереходам ВЛ, а также минимальному габариту от нижней точки провиса проводов до поверхности земли с расчетом оптимального;

- решения для участков ЛЭП, проходящих по лесам заповедников, заказников и лесопарковым зонам, в части применения высотных опор;

- решения по пересечениям проектируемой ЛЭП с существующими ЛЭП, магистральными нефтепроводами, нефтепродуктопроводами, газопроводами и т.д., автомобильными дорогами I категории;

- варианты трассы;

- сечение, тип проводов и конструкцию фазы, с приоритетным применением современных видов высокотемпературных/высокопрочных проводов, обладающих повышенной пропускной способностью, стойкостью к гололедно-ветровым воздействиям, крутильной жесткостью, учитывая следующие критерии:

Провод новых типов преимущественно применять:

- при расчетном сечении провода традиционных типов 185 мм2 и выше;

- в областях со значительными ветровыми/гололедными нагрузками;

- при наличии протяженных анкерных участков;

- для больших переходов,

- для ВЛ с возможностью возникновения перегрузок в период после аварийных режимов;

- в районах с высокими температурами воздуха и солнечной активностью;

- при увеличении пропускной способности в послеаварийных режимах действующих линий;

- при построении кольцевых схем сети;

- на ВЛ, выполненных на высотных опорах.

В остальных случаях допускать применение сталеалюминевого провода традиционных типов.

- решение о применении изолированного провода СИП-7 (110 кВ) для ВЛ 110 кВ в условиях невозможности прокладки кабельной линии и недопустимости прокладки воздушной линии с неизолированным проводом по экологическим или иным нормам;

- сечение и тип(-ы) грозозащитного(-ых) троса(-ов);

- решения по изолирующим подвескам (поддерживающим и натяжным), штыревым, опорностержневым изоляторам, полимерным консольным изолирующим траверсам с указанием типов изоляторов и линейной арматуры;

- тип линейной изоляции (стеклянная (в т.ч. с увеличенной длинной пути утечки, со сниженным уровнем радиопомех, необходимость применения гидрофобных покрытий), полимерная (в т.ч. с оболочками из «жидкой» кремнийорганической резины LSR, кремнийорганической резины HTV), фарфоровая длинностержневая);

- решения по снижению гололедообразования, вибрации, «пляски» проводов и грозозащитных тросов;

- типы опор и фундаментов ВЛ с проведением технико-экономического сопоставления вариантов опор (стальных решетчатых, многогранных или из гнутого профиля, композитных, железобетонных, деревянных) на различных типах фундаментов с расчетом дисконтированных затрат по каждому из вариантов, обоснованным применением высотных и эстетических опор;

- решение о применение опор из композитных материалов с включением в задания на проектирование ЛЭП принимать на основании следующих критериев:

ЛЭП 110-220 кВ:

- реконструкция ЛЭП 110-220 кВ с заменой ж/б опор на композитные в районах с умеренными климатическими условиями, с возможностью круглогодичного вдольтрассового проезда, наличием грунтов с хорошей несущей способностью;

- новое строительство ЛЭП 110-220 кВ на композитных опорах в районах с умеренными климатическими условиями, с возможностью круглогодичного вдольтрассового проезда, наличием грунтов с хорошей несущей способностью;

- новое строительство ЛЭП 110-220 кВ на участках с повышенными требованиями к эстетике опор (городская зона, районы проведения крупных международных форумов, соревнований и т. п.).

- новое строительство ЛЭП 110-220 кВ на участках с агрессивными грунтами по отношению к ж/бетону, металлу (морские побережья и т.п.).

- при устранении негабаритов на участках существующих ЛЭП;

- при условии положительного технико-экономического обоснования - в районах, характеризующихся климатическими характеристиками не хуже, чем: II район по ветру, III район по гололеду.

Для демонтируемых участков ВЛ должны быть указаны номера опор, подлежащих демонтажу, и их географические координаты (в десятичных градусах).

    - «Основные решения по земельно-правовым вопросам».

В составе раздела обосновать, рекомендовать, определить и/или выполнить:

- расчеты по определению наиболее оптимального варианта размещения ЛЭП в границах земельных участков, находящихся в частной, государственной или муниципальной собственностях. Данные расчеты должны учитывать факторы, которые увеличивают объем работ и мероприятий, необходимых для надлежащего оформления земельно-правовых отношений, в том числе объем выплат арендных платежей, выкупной стоимости за земельные участки, компенсаций ущерба и упущенной выгоды, подлежащие учету в сводном сметном расчете;

- варианты прохождения ЛЭП (не менее трех) и их протяженность, с учетом минимизации: количества пересечений, наложения на обремененные земельные участки собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов и т.д.;

- схему размещения проектируемой ЛЭП на топографической основе (в масштабе в соответствии с нормативными требованиями) с нанесением границ правообладателей земельных участков, особо охраняемых природных территорий, лесопарковых зон по трассе с учетом данных: ГКН, ЕГРП, архивных документов органов государственной власти и муниципальных органов, государственного лесного реестра, материалов государственного фонда данных условий использования соответствующей территории и недр, с информацией о правообладателях, категории земель, вида разрешенного использования, вида права, кадастровые номера земельных участков и т.д.;

- площадь земельных участков, на территории которых планируется размещение ЛЭП;

- письменные извещения от правообладателей земельных участков с указанием условий предоставления и использования их земельных участков для целей строительства и последующей эксплуатации (с приложением расчета платы за пользование частью земельного участка (в том числе документ о величине рыночной стоимости аренды/сервитута или методики определения такой платы), а также приложения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории с характерными координатами границ расположения опор);

- сводную экспликацию земель по участникам земельно-правовых отношений;

    - Материалы I этапа проектирования с пояснительной запиской по ОТР представить на рассмотрение Заказчику в объеме, необходимом для принятия решений, и последующего согласования.

    - Состав представляемых на рассмотрение материалов I этапа проектирования:

- утвержденное ТЗ;

- перечень исходных данных для проектирования;

- материалы камеральной проработки трассы ЛЭП;

- климатическая характеристика региона строительства;

- информация по каждому варианту технических решений с указанием реквизитов и сведений об использованной и планируемой к использованию при выполнении проектной документации по настоящему титулу ранее разработанной документации: каталогов унифицированных и типовых конструкций (схем, компоновок и т.д.), проектной документации повторного использования, материалов ранее разработанной внестадийной и/или проектной документации и т.п.;

- технико-экономическое сопоставление дисконтированных затрат, и обоснования вариантов технических решений;

- расчет стоимости строительства рекомендуемого варианта с выделением затрат на реконструкцию существующих ЛЭП;

- схема размещения проектируемых ЛЭП;

- письменные извещения от правообладателей земельных участков с указанием условий предоставления и использования их земельных участков для целей строительства и последующей эксплуатации (с приложением расчета платы за пользование частью земельного участка);

- сводная экспликация земель по участникам земельно-правовых отношений;

- подготовленная для утверждения в уполномоченном органе документация по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории (для линейных объектов);

- утвержденная схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории (при необходимости);

- состав и очередность этапов реконструкции;

- схема размещения объекта(-ов).

    - Итогом согласования I этапа проектирования являются:

- план прохождения трасс ЛЭП;

- схемы этапов строительства (при необходимости);

- схема размещения проектируемой ЛЭП, план трассы ВЛ), подготовленный на основании сведений Единого государственного реестра недвижимости, архивных документов органов государственной власти и муниципальных органов, с указанием границ особо охраняемых природных территорий, лесопарковых зон, земельных участков, находящихся в собственности, постоянном или временном пользовании, в аренде, а также земель, границы которых не установлены, с указанием расстановки опор и с приведением расчетов длин пролетов. Материалы должны быть представлены, в том числе в электронном виде (в формате *.shp, *.kmz, по согласованию с Заказчиком);

- утвержденная в уполномоченном органе документация по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории с учетом требований Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов (утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 мая 2017 г. N 564);

- утвержденные материалы общественных слушаний (в случае необходимости).

  - II стадия проектирования «Разработка, согласование и экспертиза проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов».

Разработку проектной документации выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Проектная документация, выполненная на II этапе, должна быть согласована в требуемом объеме с филиалом ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго», при необходимости, с субъектами электроэнергетики – собственниками энергообъектов, технологически связанных с объектом проектирования.

    - В том числе для ЛЭП выполнить/определить:

- материалы геологических и геодезических изысканий;

- отчет по инженерным изысканиям (в необходимом объеме). Материалы инженерно-геодезических изысканий выполнить в электронном виде в формате AutoCAD, MapInfo (или ином корпоративном стандарте);

- при пересечении проектируемых ВЛ с наземными, подземными трубопроводами и другими коммуникациями по согласованию с Заказчиком предусматривать выполнение постоянных переездов, которые в дальнейшем будут использоваться для эксплуатации ВЛ. Данное требование необходимо указывать при запросе технических условий на пересечения с трубопроводами и другими коммуникациями;

- при пересечении проектируемой ВЛ с автомобильными дорогами предусматривать выполнение постоянно действующих съездов с дорог для обеспечения проезда транспорта при обслуживании ВЛ. Данное требование необходимо указывать при запросе технических условий на пересечения с автомобильными дорогами;

- расчет на допустимое отклонение гирлянд изоляторов при максимально возможных ветровых нагрузках;

- разработать и утвердить в соответствующих органах власти документацию по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории;

- осуществить постановку на кадастровый учет земельных участков (частей земельных участков), отведенных в целях реконструкции объектов;

- получить технические условия на пересечение, параллельное следование, переустройство ЛЭП (при необходимости выполнить документацию для оформления земельно-правовых отношений);

- необходимый для разработки проектной документации объем изыскательских работ с выносом и закреплением на местности трассы ЛЭП (створные знаки и углы поворота) со сдачей закреплений трассы по акту Заказчику;

- проект демонтажных работ, подготовки территории строительства, в том числе выполнить расчет и сформировать сводную информацию:

- об объемах лома цветных и черных металлов, планируемого к высвобождению при осуществлении реконструкции (демонтаже) объектов электросетевого хозяйства и иных объектов собственности ДЗО ПАО «Россети» на основании данных технической документации (технических паспортов) реконструируемых объектов движимого и недвижимого имущества (сооружений, оборудования и т.п.);

- о планируемой к заготовке древесине;

- в составе проектной документации представить:

- результаты систематического расчёта проводов и тросов ВЛ;

- расчёты изолирующих подвесок;

- нагрузочные схемы применяемых опор во всех расчётных режимах;

- расчёты применяемых фундаментов и схемы нагрузок на фундаменты;

- обоснование применяемой системы антикоррозийной защиты фундаментов с приоритетом обеспечения первичной антикоррозийной защиты;

- конструкторскую документацию стадии «КМ» на применяемые опоры (если применяются опоры индивидуальной разработки или модификации типовых конструкций).

- решения по маркировке проводов и тросов ВЛ, светоограждению и цветовому оформлению опор;

- решения по защите ВЛ от птиц;

- проект дорог, маршруты доставки опор;

- проект расстановки опор ВЛ, решения по проводу, грозозащитным тросам, изоляции, арматуре и т.д.;

- декларации пожарной безопасности (при необходимости);

- прочие разделы проектной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- в сметной документации предусмотреть затраты на проведение после окончания строительно-монтажных работ дистанционного зондирования и построения инженерной цифровой модели местности прохождения ВЛ (с помощью технологии беспилотных летательных аппаратов, лазерного сканирования и т.д.), определение фактических значений длин пролетов, стрел провеса проводов и троса, значений ширины просеки, высоты основного лесного массива, координат опор и сравнение полученных данных с проектными.

    - Выбор земельного участка для строительства.

      - Отдельным томом выполнить и оформить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» разделы проектной документации:

- для ЛЭП - «Проект полосы отвода».

Кроме того, в указанные разделы разработать (подготовить) и включить следующие материалы в объёме, достаточном для подачи проектной документации в экспертизу, её прохождения и обеспечивающем получение положительного заключения экспертизы:

- проекты планировки территории;

- проекты межевания территории;

- на основании ППТ и ПМТ осуществить государственный кадастровый учёт земельных участков (частей земельный участков) на период строительства в соответствии с нормами действующего законодательства;

- решения о предварительном согласовании предоставления земельных участков исполнительных органов государственной власти и (или) органов местного самоуправления, уполномоченных на распоряжение земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности, и иных правообладателей для размещения проектируемых объектов (при необходимости);

- решения о предоставлении земельных участков исполнительных органов государственной власти и (или) органов местного самоуправления, уполномоченных на распоряжение земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности, и иных правообладателей для размещения проектируемых объектов (при необходимости);

- расчеты убытков, в том числе упущенной выгоды правообладателям земельных участков при строительстве объекта электросетевого хозяйства;

- кадастровые планы территорий с нанесением на них границ полосы отвода земель – для ЛЭП, границ охранной и санитарно-защитной зон проектируемого объекта и объектов, в которые попадает полоса отвода;

- сводная экспликация земель по землепользователям (для ЛЭП – по пикетам трассы);

- решения по восстановлению лесонасаждений, вырубаемых при проведении строительно-монтажных работ, в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации;

- правоустанавливающие документы на объект капитального строительства и земельный участок (в случае реконструкции);

- при проектировании строительства определить границы охранной зоны объекта электросетевого назначения на местности с подготовкой и формированием документов, содержащих текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны в формате, установленном действующим законодательством РФ.

      - Выполнить (при необходимости) мероприятия по резервированию земель/земельных участков и их частей для размещения ЛЭП (далее – земель) в соответствии с положениями Земельного законодательства Российской Федерации, в том числе:

- определить площади земельных участков, на территории которых планируется размещение объектов;

- подготовить схему резервирования земель;

- выявить все затрагиваемые строительством земельные участки, в том числе земельные участки, на которые отсутствуют сведения о зарегистрированных правах в ЕГРН;

- получить сведения о категории, виде разрешенного использования, а также о наличии или отсутствии границ земельных участков в ЕГРН;

- получить сведения о наличии, отсутствии и регистрации прав на земельные участки, на территории которых планируется строительство и размещение объектов;

- осуществить межевание и постановку на кадастровый учет земельных участков (частей земельных участков), отведенных в целях реконструкции объектов;

- сформировать план схему расположения части испрашиваемого земельного участка на местности с указанием характерных координат и сведений о размещенном объекте;

- осуществить все необходимые и достаточные действия по согласованию и оформлению земельно-правовых отношений с их участниками (собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы);

- выявить участки, подлежащие изъятию для государственных нужд в связи со строительством объекта;

- выполнить иные мероприятия, необходимые для получения решения о резервировании земель в уполномоченном на принятие такого решения государственном органе;

- обеспечить получение решения о резервировании земель в уполномоченном государственном органе;

- обеспечить опубликование решения о резервировании в официальных средствах массовой информации субъекта Российской Федерации/муниципального образования, на территории которого расположены резервируемые земли;

- обеспечить внесение сведений о зарезервированных землях в государственный кадастр недвижимости;

- выполнить другие мероприятия, необходимые для выполнения работ по резервированию земель.

Оформить земельно-правовые отношения с участниками земельно-правовых отношений и получить исходно-разрешительную документацию для размещения ЛЭП в том числе:

- определить площади земельных участков, на территории которых планируется размещение объектов;

- выявить все затрагиваемые строительством земельные участки;

- получить сведения о категории, виде разрешенного использования, а также о наличии или отсутствии границ земельных участков в ЕГРН;

- получить сведения о наличии, отсутствии и регистрации прав на земельные участки, на территории которых планируется строительство и размещение объектов;

- разработать проектную документацию о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков;

- в проектной документации лесных участков предусмотреть площадки складирования древесины;

- осуществить все необходимые и достаточные действия по согласованию и оформлению земельно-правовых отношений с участниками земельно-правовых отношений (собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы);

- провести переговоры с участниками земельно-правовых отношений и получить согласие на размещение ЛЭП, посредством заключения договора о намерениях или письменного согласия лица (форму согласия согласовать с Заказчиком);

- разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка (в случае необходимости);

- разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, объекта капитального строительства (в случае необходимости);

- материалы общественных слушаний по проекту планировки территории (в случае необходимости);

- в случае размещения ЛЭП на площади залегания полезных ископаемых выполнить все необходимые действия для получения разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых в недрах. Получить разрешение на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых в недрах;

- при строительстве ЛЭП по землям лесного фонда выполнить: акты натурно-технического обследования, проекты освоения лесов и их утверждение в установленном порядке; лесную декларацию использования лесов, заполненную в соответствии с проектом освоения лесов;

- выполнить иные мероприятия, необходимые для оформления земельно-правовых отношений и получения исходно-разрешительной документации.

В случае необходимости изъятия (выкупа) земельных участков для размещения проектируемых ЛЭП провести оценку и определить рыночную стоимость с получением положительного экспертного заключения саморегулируемой организации (вид экспертизы – на подтверждение стоимости).

При необходимости провести оценку и определить рыночную стоимость арендной платы участникам земельно-правовых отношений для строительства ЛЭП с получением положительного экспертного заключения саморегулируемой организации (вид экспертизы – на подтверждение стоимости).

При наличии письменного согласия правообладателей, пользователей земельных участков или предварительного договора на размещение объекта необходимо выполнить расчеты (заключения) компенсаций по убыткам (реальный ущерб и упущенная выгода).

      - При размещении объекта на землях сельскохозяйственного назначения, землях лесного фонда и иных землях выполнить и оформить отдельным томом «Проект рекультивации земель».

    - Разделы «Мероприятия по охране окружающей среды».

    - Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» выполнить в соответствии с действующими отраслевыми правилами пожарной безопасности для энергетических объектов и оформить отдельным томом.

    - Проект организации строительства (ПОС) с определением продолжительности выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, включая предложения по выделению очередей и этапов строительства, с технологическими решениями и схемами перезавода ЛЭП в новые ячейки, график поставки и схему транспортировки оборудования и т.д. Предусмотреть съезды и временные дороги, проезды между притрассовой дорогой и строящимся линейным сооружением. В томе ПОС должен учитывать комплекс работ по организации и осуществлению авторского надзора за строительством. В томе ПОС привести полный перечень зданий и сооружений, затрагиваемых при реализации проекта, с указанием уровня ответственности каждого.

В ПОС для каждого этапа реконструкции должны быть проработаны решения:

- Общие:

- по минимизации количества и периодов эксплуатации объектов с временными (ослабленными) схемами электроснабжения потребителей;

- по определению схемно-режимных условий беспрепятственной коммутации оборудования на каждом этапе реконструкции с организацией согласования данных условий на уровне филиала АО «СО ЕЭС» Курское РДУ.

    - Для строящихся зданий и сооружений (в том числе ЛЭП) принять следующие идентификационные признаки согласно статье 4 Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»:

- Назначение сооружения электроэнергетики и электропередачи.

- Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функциональные особенности которых влияют на их безопасность – не принадлежит.

- Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения – опасных процессов, явлений, воздействий нет.

- Принадлежность к опасным производственным объектам – не относится к опасным производственным объектам.

- Пожарная и взрывопожарная опасность категория по пожарной опасности – по Нормам пожарной безопасности НПБ 105-03 данный линейный объект не относится ни к одной из категорий взрывопожарной и пожарной опасности.

- Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – нет.

- Уровень ответственности – нормальный.

      - На основании разработанных решений, уточнить идентификационные признаки каждого объекта и указать их в проектной документации.

    - Сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2000 г. и текущем, сложившемся ко времени составления смет.

Сметную документацию представить в печатном и в электронном виде в универсальном формате XML а также в MS Exсel. При составлении сметной документации в базисном уровне цен использовать действующую редакцию территориальной сметно-нормативной базы (ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТЕРп-2001, ТСЦМ), внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов, а при отсутствии таковой в реестре применять федеральную сметно-нормативную базу (ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФЕРп-2001, ФСЦМ)».

В случае применения инновационных решений, приведенных в Реестре инновационных технологий ПАО «Россети», выделенная стоимость инноваций должна оформляться Подрядчиком в «Сводной ведомости затрат по применению инновационных технологий» на основе сметных расчетов в разделе проекта «Сметная документация»., связанные с ним работы по монтажу, поставке, пусконаладке и др.

Общий сметный лимит средств, необходимых для полного завершения строительства объекта, до ввода в эксплуатацию, определить на основании сводного сметного расчета и сводной сметы на ввод. Предусмотреть включение затрат в сметную документацию на проведение технологического и ценового аудита.

При составлении сметной документации на разработку проектной документации, руководствоваться положениями п. 3.2 приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2009 №620 «Об утверждении методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве».

Для пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен в сводном сметном расчете использовать индексы изменения сметной стоимости строительства ежеквартально публикуемые и рекомендуемые к применению Минстроем России, сложившихся на дату представления сметной документации в органы (организации), уполномоченные на проведение экспертизы проектной документации (постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов»).

Затраты на содержание службы заказчика-застройщика определить с учетом требований Методических рекомендаций по расчету норматива затрат на содержание службы заказчика-застройщика.

    - В случае, когда строительство и ввод в эксплуатацию предприятий, зданий, сооружений предусматривается осуществлять отдельными этапами строительства, необходимо сформировать ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в этап строительства, с объединением отдельных этапов строительства в общий сводный сметный расчет.

    - При наличии этапов строительства и разных собственников выполнить отдельные сводные сметные расчеты с объединением их в сводку затрат.

    - Руководствуясь Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1 «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», а также МДС 81-35.2004 определить непосредственный размер и включить в сводный-сметный расчет объектов строительства следующие затраты по получению исходно-разрешительной документации и оформлению земельно-имущественных отношений:

- затраты по получению исходно-разрешительной документации и оформлению земельно-имущественных отношений, связанные с затратами заказчика по отводу и освоению застраиваемой территории и вводу объектов в эксплуатацию, в том числе, но не ограничиваясь: разработкой и утверждением проекта планировки территории, проекта межевания территории, получением (утверждением) градостроительных планов земельных участков, межеванием, кадастровыми работами, постановкой на кадастровый учет, оценкой рыночной стоимости за пользование (аренду/выкуп/сервитут/компенсацию убытков, включая реальный ущерб и упущенную выгоду) земельными участками с получением положительного заключения СРО, оформлением (переоформлением) и государственной регистрацией договоров аренды (купли-продажи/соглашений об установлении сервитута), переводом земель из категории в категорию, натурно-техническим обследованием лесных участков и разработкой проекта освоения лесных участков с последующем получением положительного заключения на проект, мероприятиями по смене защитности лесов, в том числе затраты на переоформление полосы отвода для отвода земельных участков в границах под обособленными площадными частями объектов капитального строительства и прекращению действия договоров аренды (соглашений об установлении сервитутов) на период строительства;

- подготовкой лесного участка (площадки) для складирования вырубаемой древесины, обустройству, в том числе очистки от снега и охраной площадки складирования вырубаемой древесины, перемещению и складированию вырубаемой древесины;

- проведением первичной технической инвентаризации и кадастровых работ с подготовкой технических паспортов, технических планов и получением кадастровых паспортов на объект капитального строительства (ОКС), осуществлением сопровождения государственного кадастрового учета недвижимого имущества ОКС и получения кадастровых паспортов на ОКС;

- затраты, связанные с оплатой государственной пошлины, в том числе для регистрации договоров аренды, за постановку ОКС на кадастровый учет и государственную регистрацию прав на объекты недвижимости (ОКС), осуществлением сопровождения государственной регистрации прав на объекты недвижимости (ОКС);

- затраты, связанные с установлением зон с особыми условиями, в том числе составлением карты (плана) зон с особыми условиями, подготовленной в объеме, достаточном для согласования в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем технический контроль и надзор в электроэнергетике, и внесения в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества сведений о границах зон с особыми условиями;

- затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения и садово-огородные и иные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, произведенные на отчуждаемой территории, возмещением убытков и потерь по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), по возмещению убытков, причиняемых проведением водохозяйственных мероприятий, прекращением или изменением условий водопользования, по возмещению потерь сельскохозяйственного производства;

- затраты на арендные платежи, размер которых определяется на основании действующего законодательства, расчета, составленного с учетом сведений о кадастровой стоимости земельных участков и положений постановлений Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков находящихся в государственной или муниципальной собственности» и «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации» и от 22.05.2007 № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности», нормативно-правовых актов органов субъектов Российской Федерации в области земельного законодательства, отчета по определению рыночной стоимости аренды в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности», стандартами и правилами саморегулируемых организаций, а также заключенных между Заказчиком и правообладателями земельных участков договоров, соглашений, заключенных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ);

- затраты на проведение мероприятий по рекультивации земель, предусмотренных Основными положениями о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы (утверждены приказом Минприроды России и Роскомзема от 22.12.1995 № 525/67) и иными нормативными актами РФ;

- затраты, связанные с выполнением исполнительной съемки объектов проектирования, выполненной и зарегистрированной в соответствии с требованиями, установленными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или местного самоуправления, на территориях которых расположены объекты проектирования;

- затраты по выполнению необходимых мероприятий по противопожарному обустройству лесных участков (лесов), затрагиваемых строительством, и обеспечению их средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, предусмотренных нормами действующего законодательства, постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 27.04.2012 № 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов» и др.;

- компенсационные затраты по переустройству объектов недвижимого имущества иных собственников, включая затраты на проведение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ, поставку оборудования, материалов, затраты по оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки, исходно-разрешительной документации и иные сопутствующие затраты, необходимые для ввода объектов в эксплуатацию и внесения в ЕГРП сведений об изменении технических характеристик объектов недвижимости;

- иные затраты, определенные в ходе разработки проектной документации, связанные с обязательным выполнением требований действующего законодательства, в том числе затраты на проведение необходимых мероприятий под построенным объектом.

    - Лимит прочих работ и затрат включить в сметную документацию.

    - При разработке проектной документации учитывать следующие требования:

В разделах проектной документации, в том числе «Пояснительная записка», «Проект организации строительства» и «Архитектурные решения» указывать наименования и единицы измерения строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства (для отнесения имущества к основным средствам).

Перечень строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства указывать в разделах «Пояснительная записка» и «Проект организации строительства» с отражением основных характеристик и делением на объекты основного и вспомогательного назначения.

Для реконструируемых (переустраиваемых) объектов капитального строительства необходимо указывать их существующие параметры (показатели) согласно данным технической документации (технический паспорт, технический план, кадастровый паспорт/выписка), а также параметры (показатели) в результате реализации решений проектной документации (количество демонтируемых и вновь возводимых опор, изменение протяженности линий электропередачи, площади зданий, протяженности/площади сооружений и т.д.).

    - При выполнении проектной документации:

- производить сравнительный анализ альтернативных вариантов реализации с целью выявления наиболее эффективного варианта в части снижения капитальных и текущих издержек Общества на создание и содержание объекта;

- предусматривать в составе проектной документации расчет затрат на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объекта на протяжении срока его полезного использования.

    - При выполнении проектной документации учесть единые стандарты фирменного стиля объектов ДЗО ПАО «Россети».

    - Выполнить раздел «Пояснительная записка» (ПЗ).

Раздел оформить отдельным томом в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

В ПЗ включить предложения по выделению очередей строительства.

В ПЗ привести реквизиты и сведения об использовании ранее разработанной документации при выполнении проектной документации по настоящему титулу: каталогов унифицированных и типовых конструкций (схем, компоновок и т.д.), типовой проектной документации, проектов повторного применения, материалов ранее разработанной внестадийной и/или проектной документации и т.п.

    - При разработке проектной документации в приоритетном порядке следует рассматривать технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного производства.

В разделе «Пояснительная записка» отразить сведения о возможности реализации проектных решений с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий, производимых в Российской Федерации. Привести перечень типов/видов оборудования, конструкций, материалов и технологий, предусмотренных проектной документацией, но не производимых на территории Российской Федерации.

В документации не допускается указывать наименования изготовителей и/или марки (в том числе технические условия на изготовление) проектируемого оборудования, систем.

В разделе «Пояснительная записка» привести перечень оборудования, материалов, систем и технологий, предусмотренных проектной документацией и включенных в утверждаемый ПАО «Россети» перечень инновационного оборудования, материалов, систем и технологий. Указать стоимость инновационного оборудования, материалов, систем и технологий, а также соответствующих им затрат на СМР и ПНР, в абсолютном выражении, а также долю в общей сметной стоимости строительства.

В разделе «Пояснительная записка» должен содержаться пункт «Инновационные технологии» с информацией о перечне и стоимости инновационных решений, примененных в рамках проекта (при их наличии).

    - Документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить Заказчику на материальных носителях, а именно:

- в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе после получения положительных заключений органов экспертизы (количество экземпляров определяется ДЗО ПАО «Россети»), из которых не менее 1 (одного) экземпляра в оригинале. Каждый том оригинала и копии ПД должен быть прошит, заверен печатью и подписью руководителя, страницы пронумерованы. Все экземпляры томов копий ПД должны быть заверены печатью проектной организации «Копия верна»;

- в электронном виде в формате pdf с текстовой подложкой для документов с текстовым, графическим содержанием; xls, xlsx для сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости строительства, объектных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды затрат; xml для локальных сметных расчетов (смет) на всех стадиях проектирования в том числе её согласования (количество экземпляров определяется ДЗО ПАО «Россети»);

- в электронном виде в формате pdf с текстовой подложкой, а также в форматах rtf, doc, docx, xls и/или xlsx, в универсальном формате xml для документов с текстовым содержанием, dwg и/или dwx для документов с графическим содержанием, расчетные модели в формате программного обеспечения (компьютерных программ), которые использовалось при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений, электротехнических и других видах расчетов после получения положительных заключений органов экспертизы (количество экземпляров определяется ДЗО ПАО «Россети»);

- в 1 (одном) экземпляре на USB-носителе.

Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта проектной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях.

    - Одновременно с разработкой проектной документации необходимо разработать техническую часть закупочной документации (отдельным томом) в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положением о закупках) утверждённым решением Совета директоров ПАО «Россети» протокол от 30.10.2015 №206 (в редакции протокола от 19.08.2016 № 239).

  - III этап проектирования «Разработка и согласование рабочей документации (РД) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов».

Рабочая документация (РД) должна быть разработана после выбора основного первичного и вторичное оборудования. РД должна содержать:

    - Конструктивные решения (установочные чертежи) в соответствии с видами выбранного электрооборудования и компоновочными решениями, утвержденными в проектной документации.

    - Выполнить расчет молниезащиты и грозозащиты оборудования.

    - Выполнить проект заземляющего устройства в соответствии с требованиями ПУЭ и условиями протекания длительного наибольшего тока несимметричного режима в соответствии с «Методическими указаниями по защите вторичных цепей электрических станций и подстанций от импульсных помех», утвержденными Департаментом науки и техники 29.06.93 (РД 34.20.116-93).

- Особые условия.

  - Оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной документации, выполнить в соответствии с приказом Минрегиона России от 02.04.2009 №108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации».

Графические материалы проектных решений, связанные с размещением проектируемого объекта (в том числе чертежи, содержащие планы трасс ЛЭП, проектируемые по данному ЗП, с указанием границ собственников; планы и профили пересечений КЛ с наземными и подземными коммуникациями; границы особо охраняемых природных территорий, лесопарковых зон, межевые, кадастровые планы территорий с нанесенными полосами отвода земель, границами охранных и санитарно-защитных зон, проектируемые дороги и маршруты для доставки крупногабаритного груза, чертежи коммуникаций, поэтажные планы и др.), выполнить в электронном виде в местной системе координат, Балтийской системе высот, в масштабе, соответствующем нормативным требованиям, в формате *.dwg, файлов, совместимых с программой AutoCAD Map 3D, а также *.dxf (или ином корпоративном стандарте); текстовые материалы по отводу земельных участков выполнить в электронном виде в программах MS Word, Excel. Проектная и иная документация (с указанием даты внесения изменений), оформленная в установленном порядке (в том числе и с официальными подписями), должна быть представлена в формате Adobe Acrobat.

Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.

В проектной документации должны использоваться диспетчерские наименования объектов.

  - При направлении откорректированных материалов ПД (ОТР, СЭП) разработчиком должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов.

  - Разработанная проектная документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

  - Проектная организация обеспечивает:

- проведение мероприятий по внесению уточненных сведений по описанию границ охранных зон, в т.ч. по формированию и согласованию документов с Управлением Ростехнадзора, содержащих текстовое и графическое описания местоположения границ зон с особыми условиями использования территорий в связи с наличием охранных зон электросетевых объектов, и внесению сведений о них в ЕГРН;

- получение всех необходимых положительных согласований и заключений, организации по проведению государственной экспертизы, эксплуатирующих организаций и органов местного самоуправления;

- сопровождение документации в органах экспертизы и обеспечивает получение положительных заключений;

- внесение соответствующих изменений (с согласованием с Заказчиком) в документацию в соответствии с замечаниями, полученными от согласующих и экспертов либо эффективно оспаривает эти замечания.

В случае возникновения в ходе проектирования необходимости выполнения дополнительных мероприятий, не предусмотренных настоящим заданием на проектирование, выполнить дополнительные работы по разработке проектной и рабочей документации без изменения сроков и стоимости работ по договору подряда на выполнение проектных (и изыскательских) работ, при условии, если дополнительные работы не превышают десяти процентов общей стоимости работ по договору подряда.

  - Не допускается передача проектной документации в органы экспертизы без получения согласования филиала ПАО «Россети Центр»- «Белгородэнерго», собственников объектов, технологически связанных с объектом проектирования, и собственниками объектов, на которых предусматривается выполнение работ.

  - При необходимости, по запросу проектной организации, выполняющей разработку проектной документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектных работ и работ по выбору и утверждению трассы (площадки строительства).

  - В целях проведения проектно-изыскательских работ проектная организация от своего имени за свой счет оформляет и получает правоустанавливающие документы на земельные (лесные) участки.

  - Проектная организация выполняет весь комплекс работ, в том числе связанных с получением исходно-разрешительной документации для проектирования:

- проводит мероприятия по изменению границ лесопарковых зон достаточных и необходимых в соответствии с действующим законодательством РФ (при необходимости);

- при проектировании/строительстве объектов на земельных участках, носящих историко-культурную ценность, получает разрешение на проведение работ в органах историко-культурного наследия, для этого проводит сбор сведений и документов, необходимых для получения разрешения;

- при необходимости организовывает проведение государственной историко-культурной экспертизы, в части экспертизы для обоснования принятия решения (согласования);

- проводит историко-культурные изыскания в бесснежный период в стадии натурального обследования территории, отводимой под строительство объекта;

- подготавливает материалы общественных слушаний по проектам панировки и межевания территории (в случае необходимости);

- разрабатывает, согласовывает и утверждает в соответствующих органах власти проект планировки территории, проект межевания территории;

- осуществляет межевание и постановку на кадастровый учет земельных участков (частей земельных участков), отведенных в целях реконструкции объектов;

- при проектировании на земельных участках территорий залегания полезных ископаемых, а также размещения в местах их залегания подземных сооружений, выполняет сбор сведений и подготовку документов, необходимых для получения разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещения в местах их залегания подземных сооружений, в том числе с приложением:

  - краткой пояснительной записки о проектируемой к строительству ВЛ;

  - топографического плана площади застройки ВЛ, площадей залегания полезных ископаемых;

  - геологической карты и геологических разрезов, характеризующих месторождения полезных ископаемых, расположенных на площади застройки;

  - технико-экономического обоснования экономической целесообразности застройки ВЛ, включая заходы площадей залегания полезных ископаемых;

  - документов и материалов по оперативному изменению состояния запасов в результате застройки ВЛ (в случае необходимости);

- получить разрешение на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещения в местах их залегания подземных сооружений;

- другие мероприятия (при необходимости).

  - Технические решения проектной документации должны основываться на применении оборудования, материалов и систем, включенных в Перечень оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах ПАО «Россети», в противном случае в проектной документации указать на необходимость обязательного прохождения процедуры Проверки качества для соответствующих видов оборудования, материалов и систем для контроля его соответствия заявленным характеристикам и предъявляемым техническим требованиям».

  - При формировании проектных решений минимизировать использование импортного оборудования и материалов, стоимость которых зависит от валютных курсов, в случае применения импортного оборудования предоставить соответствующее обоснование. Выполнить сравнительный анализ технико-экономических показателей предлагаемого к применению импортного оборудования и отечественных аналогов (показатели производительности, показатели качества, показатели потребления ресурсов, показатели надежности и режима обслуживания и т.д.).

  - Технические решения проектной (рабочей) документации в части первичного (силового) оборудования, строительных конструкций, зданий и сооружений, должны учитывать наличие конструкций или устройств (съемных или стационарных) для безопасного выполнения работ на высоте в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. №155н г. Москва).

- Выделение этапов строительства.

В составе проекта предусмотреть выделение отдельных этапов и очередей ввода участков ВЛ 110 кВ в работу с разработкой ПОС и графика производства работ при выполнении реконструкции в условиях действующих электроустановок с разработкой временных схем для обеспечения бесперебойного электроснабжения существующих потребителей.

- ЛЭП 10 кВ

  - Разработать проектно-сметную документацию (далее - ПСД) для реконструкции объектов распределительной сети 10 кВ, в объеме следующих мероприятий:

    - Переустройство кабельного участка ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Западная (инв. № 132547, наименование по бух. учету – ВЛ 10кВ № 01 ПС Западная) от ячейки № 44 РУ 10 кВ ПС 110 кВ Западная до Р-101 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Западная, ориентировочной протяженностью 0,333 км.

    - Переустройство участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Западная – РП 10 Г-2 каб.1 (инв.№ 992520, наименование по бух. учету - КЛ 10кВ ПС Западная-РП 10 Г-2 каб.1) ориентировочной протяженностью 0,56 км.

    - Переустройство участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Западная – РП 10 Г-3 каб.1 (инв.№ 990359, наименование по бух. учету – КЛ 10кВ ПС Западная-РП 10 Г-3 каб.1) ориентировочной протяженностью 0,56 км.

    - Переустройство участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Западная – РП тяговая Г.20 (инв.№ 310222, наименование по бух. учету – КЛ-10 кВ ПС-110 «Западная»-Тяговая Г.20 L=2,93км) ориентировочной протяженностью 0,565 км.

    - Переустройство участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Западная – РП тяговая Г.21 (инв.№ 310223, наименование по бух. учету – КЛ 10 кВ ПС-110 «Западная»-Тяговая Г.21 L=2,93км) ориентировочной протяженностью 0,565 км.

    - Переустройство участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Западная – РП-65 Г-18 каб.1 (инв.№ 992054, наименование по бух. учету – КЛ 10 кВ ПС Западная-РП-65 Г-18 каб.1) ориентировочной протяженностью 0,57 км.

    - Переустройство участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Западная – РП-65 Г-18 каб.2 (инв.№ 992054, наименование по бух. учету – КЛ 10 кВ ПС Западная-РП-65 Г-18 каб.2) ориентировочной протяженностью 0,57 км.

    - Переустройство участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Западная – РП-65 Г-19 каб.1 (инв.№ 310051, наименование по бух. учету – КЛ 10 кВ ПС Западная-РП-65 Г-19 каб.1) ориентировочной протяженностью 0,57 км.

    - Переустройство участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Западная – РП-65 Г-19 каб.2 (инв.№ 992054, наименование по бух. учету – КЛ 10 кВ ПС Западная-РП-65 Г-19 каб.2) ориентировочной протяженностью 0,57 км.

    - Переустройство участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Западная – РП-55 Г-14 (инв.№ 992054, наименование по бух. учету – КЛ 10 кВ ПС Западная – РП 55 Г-14) ориентировочной протяженностью 0,57 км.

    - Переустройство участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Западная – РП-55 Г-15 (инв.№ 992054, наименование по бух. учету – КЛ 10 кВ ПС Западная – РП 55 Г-15) ориентировочной протяженностью 0,57 км.

    - Переустройство участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Западная – РП-45 Г-6 каб.А (инв.№ 12029572-00, наименование по бух. учету – КЛ 10 кВ ПС Западная – РП 45 Г-6 каб.А) ориентировочной протяженностью 1,22 км (пересечение с ж/д 0,05 км).

    - Переустройство участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Западная – РП-45 Г-6 каб.Б (инв.№ 12029555-00, наименование по бух. учету – КЛ 10 кВ ПС Западная – РП 45 Г-6 каб.Б) ориентировочной протяженностью 1,22 км (пересечение с ж/д 0,05 км).

    - Переустройство участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Западная – РП-45 Г-7 каб.А (инв.№ 12021730-00, наименование по бух. учету – КЛ 10 кВ ПС Западная – РП 45 Г-7 каб.А) ориентировочной протяженностью 1,22 км (пересечение с ж/д 0,05 км).

    - Переустройство участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Западная – РП-45 Г-7 каб.Б (инв.№ 12029881-00, наименование по бух. учету – КЛ 10 кВ ПС Западная – РП 45 Г-7 каб.Б) ориентировочной протяженностью 1,22 км (пересечение с ж/д 0,05 км).

    - Переустройство участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Западная – ТП-948 Г-4 каб.1 (инв.№ 12022399-00, наименование по бух. учету – КЛ 10 кВ ПС Западная – БКТП 948 Г-4 каб.1) ориентировочной протяженностью 1,12 км (пересечение с ж/д 0,05 км).

    - Переустройство участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Западная – ТП-948 Г-4 каб.2 (инв.№ 12029248-00, наименование по бух. учету – КЛ 10 кВ ПС Западная – БКТП 948 Г-4 каб.2) ориентировочной протяженностью 1,12 км (пересечение с ж/д 0,05 км).

    - Переустройство участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Западная – ТП-948 Г-5 каб.1 (инв.№ 12028593-00, наименование по бух. учету – КЛ 10 кВ ПС Западная – БКТП 948 Г-5 каб.1) ориентировочной протяженностью 1,12 км (пересечение с ж/д 0,05 км).

    - Переустройство участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Западная – ТП-948 Г-5 каб.2 (инв.№ 12022400-00, наименование по бух. учету – КЛ 10 кВ ПС Западная – БКТП 948 Г-5 каб.2) ориентировочной протяженностью 1,12 км (пересечение с ж/д 0,05 км).

    - Переустройство участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Западная – ТП-765 Г-12 (инв.№ 12034867-00, наименование по бух. учету – КЛ 10 кВ ПС Западная – ТП 765 Г-12) ориентировочной протяженностью 3,75 км (пересечение с ж/д 0,05 км).

    - Переустройство участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Западная – ТП-765 Г-13 (инв.№ 12045645-00, наименование по бух. учету – КЛ 10 кВ ПС Западная – ТП 765 Г-13) ориентировочной протяженностью 3,75 км (пересечение с ж/д 0,05 км).

    - Переустройство участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Западная – РП-83 Г-1 (инв.№ 12035638-00, наименование по бух. учету – КЛ 10 кВ ПС Западная – РП 83 Г-1) ориентировочной протяженностью 3,75 км (пересечение с ж/д 0,05 км).

    - Переустройство участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Западная – РП-83 Г-8 (инв.№ 12035639-00, наименование по бух. учету – КЛ 10 кВ ПС Западная – РП 83 Г-8) ориентировочной протяженностью 3,75 км (пересечение с ж/д 0,05 км).

    - Переустройство участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Западная – РП-66 Г-26 (инв.№ 12025868-00, наименование по бух. учету – КЛ 10 кВ ПС Западная – РП 66 Г-26) ориентировочной протяженностью 1,43 км (пересечение с рекой 0,03 км).

    - Переустройство участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Западная – РП-66 Г-27 (инв.№ 12025869-00, наименование по бух. учету – КЛ 10 кВ ПС Западная – РП 66 Г-27) ориентировочной протяженностью 1,43 км (пересечение с рекой 0,03 км).

    - Переустройство участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Западная – РП-ПНС 3/4 Г-16 (инв.№ 12029244-00, наименование по бух. учету – КЛ 10 кВ ПС Западная – ПНС-3/4 Г-16) ориентировочной протяженностью 1,43 км (пересечение с рекой 0,03 км).

    - Переустройство участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Западная – РП-ПНС 3/4 Г-17 (инв.№ 12029245-00, наименование по бух. учету – КЛ 10 кВ ПС Западная – ПНС-3/4 Г-17) ориентировочной протяженностью 1,43 км (пересечение с рекой 0,03 км).

    - Переустройство участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Западная – РП-Торгово-офисного центра к.1 (инв.№-, наименование по бух. учету – КЛ 10 кВ ПС Западная – РП-торг.оф.ц. к.1) ориентировочной протяженностью 1,44 км (пересечение с рекой 0,03 км).

    - Переустройство участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Западная – РП-Торгово-офисного центра к.2 (инв.№-, наименование по бух. учету – КЛ 10 кВ ПС Западная – РП-торг.оф.ц. к.2) ориентировочной протяженностью 1,44 км (пересечение с рекой 0,03 км).

    - Переустройство участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Западная – ТП-865 Г-24 (инв.№ 12045650-00, наименование по бух. учету – КЛ 10 кВ ПС Западная – ТП 865 Г-24) ориентировочной протяженностью 1,43 км (пересечение с рекой 0,03 км).

    - Переустройство участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Западная – ТП-865 Г-25 (инв.№ 12045651-00, наименование по бух. учету – КЛ 10 кВ ПС Западная – ТП 865 Г-25) ориентировочной протяженностью 1,43 км (пересечение с рекой 0,03 км).

    - Предусмотреть прокладку КЛ 10 кВ в кабельных лотках, тип лотка, арматуры, трассу прохождения определить в проектной документации.

    - Переустройство участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Западная – РП-17 Г-1 (инв.№ 993151, наименование по бух. учету – КЛ 10 кВ ПС Западная – РП-17 Г-1) ориентировочной протяженностью 0,115 км (ГНБ 0,015 км).

    - Переустройство участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Западная – РП-17 Г-8 (инв.№ 993151, наименование по бух. учету – КЛ 10 кВ ПС Западная – РП-17 Г-8) ориентировочной протяженностью 0,115 км (ГНБ 0,015 км).

    - Переустройство участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Западная – РП-10 Г-2 каб.2 (инв.№ 992520, наименование по бух. учету – КЛ 10 кВ ПС Западная – РП-10 Г-2 каб.2) ориентировочной протяженностью 0,2 км (ГНБ 2х0,015 км).

    - Переустройство участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Западная – РП-10 Г-3 каб.2 (инв.№ 99Б360, наименование по бух. учету – КЛ 10 кВ ПС Западная – РП-10 Г-3 каб.2) ориентировочной протяженностью 0,2 км (ГНБ 2х0,015 км).

    - Переустройство участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Западная – ТП-860 Г-22 (инв.№ 310447, наименование по бух. учету – КЛ 10 кВ ПС Западная – ТП 860 Г-22) ориентировочной протяженностью 0,14 км (ГНБ 0,015 км).

    - Переустройство участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Западная – ТП-860 Г-23 (инв.№ 310448, наименование по бух. учету – КЛ 10 кВ ПС Западная – ТП 860 Г-23) ориентировочной протяженностью 0,14 км (ГНБ 0,015 км).

    - Переустройство участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Западная – РП-41 Г-10 (инв.№ 990356, наименование по бух. учету – КЛ 10 кВ ПС Западная – РП 41 Г-10) ориентировочной протяженностью 0,14 км (ГНБ 0,015 км).

    - Переустройство участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Западная – РП-41 Г-11 (инв.№ 990356, наименование по бух. учету – КЛ 10 кВ ПС Западная – РП 41 Г-11) ориентировочной протяженностью 0,14 км (ГНБ 0,015 км).

    - Переустройство участка КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Западная Г-9 – ТП-90 (инв.№ 900028, наименование по бух. учету – КВЛ 10 кВ ПС Западная Г-9 ТП-90) ориентировочной протяженностью 0,36 км (ГНБ 0,015 км).

    - В сметной документации предусмотреть компенсацию убытков от демонтажа неамортизированных участков ЛЭП.

    - Предусмотреть доставку демонтированных материалов и оборудования на склад (при необходимости).

    - Предусмотреть благоустройство территории на месте производства работ, утилизацию строительного мусора и непригодных к дальнейшему использованию демонтированных материалов и оборудования.

  - Требования к проектированию:

    - Получение разрешения на использование земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитутов (Постановление Правительства РФ от 03.12.2018 № 1300), согласование размещение проектируемого объекта на землях, находящихся в частной собственности с собственниками. Получение в органе местного самоуправления муниципального образования Постановления об утверждении схем расположения земельных участков.

    - При прохождении ЛЭП 0,4-10 кВ по землям лесного участка (земли лесного фонда) направление заявления в министерство лесного хозяйства Белгородской области о предоставлении документации для выполнения межевания, кадастрового учета и предоставления лесного участка в аренду с последующей разработкой проекта межевания территории (ПМТ) и проекта планировки территории (ППТ).

    - При прохождении ЛЭП 0,4-10 кВ по землям особо охраняемых территорий, землям водного фонда - направление заявления в соответствующее ведомство (Главрыбвод, департамент культуры и т.п.) Белгородской области на предоставление условий размещения проектируемых сетей.

    - Разработка ПСД одной стадией: проектной документации (пояснительной записки в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87), рабочей документации (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 и другой действующей НТД), сметной документации.

    - Согласование ПСД с Заказчиком, заинтересованными сторонами и надзорными органами (при необходимости, при соответствующем обосновании).

    - В целях сокращения затрат и сроков разработки рабочей документации по данному титулу при проектировании использовать альбомы типовых проектных решений и проектную документацию повторного использования.

  - Основные требования к КЛ 10 кВ

При наличии соответствующих требований по пересечению инженерных коммуникаций кабельной линией, полученных от собственников пересекаемых инженерных коммуникаций в ТУ на пересечение, прокладку КЛ 0,4-10(6) кВ в местах пересечения с объектами транспортной и иной инфраструктуры осуществлять согласно ПУЭ, с учетом требований Оперативного указания ПАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении пересечений КЛ 0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры».

Трубы для прокладки кабелей должны соответствовать СТО 34.01-2.3.3-037-2020 ПАО «Россети» Трубы для прокладки кабельных линий напряжением выше 1 кВ. Согласно СТО 34.01-2.3.3-037-2020 ПАО «Россети» от 05.02.2020 г., взамен труб ПНД/ПВД, ПЭ применять трубы типа «Электропайп ПРО» для ГНБ/ГНП и «Электрокор» для прокладки открытым способом.

Предусмотреть установку предупредительных ж/б пикетов по трассе прохождения КЛ, в т.ч. на углах поворотов КЛ и местах установки соединительных муфт.

Защиту от коммутационных и грозовых перенапряжений выполнить в соответствии с действующим изданием ПУЭ.

При прокладке КЛ 0,4-6,10 кВ предусмотреть защиту в соответствии с ПУЭ.

При прокладке в городской местности КЛ 6-10 кВ предусмотреть защиту полимерной плиткой.

Требования к проектированию кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена (далее СПЭ):

- расчет сечения токоведущей жилы по пропускной способности и термической стойкости к токам КЗ;

- расчет сечения экрана КЛ по пропускной способности и термической стойкости к токам КЗ;

- расчет потерь на нагрев экрана;

- метод прокладки КЛ (треугольник);

- требования к трассе кабеля, глубина, толщина песчаной подсыпки, ГНБ в местах переходов через препятствия (дороги, водоемы, коммуникации и пр.), знаки безопасности, пикеты;

- выбор способа заземления экранов, выбор ОПН, места их установки определяются необходимостью транспозиции (ОРУ, ВЛ);

- расчет мест монтажа и количества точек транспозиции экранов (при необходимости, при соответствующем обосновании);

- расчет величины сопротивления заземления шкафов транспозиции (при необходимости, при соответствующем обосновании);

- выбор шкафа транспозиции по сечению и марке кабеля;

- расчет величины емкостных токов.

При прокладке КЛ в кабельных сооружениях, при строительстве РП, РТП, ЦРП, КТП должны быть обеспечены Требования по пожарной безопасности кабельных сооружений в соответствии с НТД:

- все места прохода проводов и кабелей через стены, перегородки и перекрытия должны быть заделаны огнестойким материалом с пределом огнестойкости не ниже самой конструкции;

- при замене или прокладке новых кабелей восстановление огнестойким материалом кабельных трасс, проходящих через стены, перегородки и перекрытия, должно проводиться непосредственно после укладки нового кабеля;

- в кабельных коробах (типов КП, ККБ, и т.п.) должны предусматриваться перегородки и уплотнения с огнестойкостью не менее EI 45 в местах прохода через стены и перегородки;

- при входе в другие кабельные сооружения;

- на горизонтальных участках кабельных коробов через каждые 30 м, а также при ответвлениях в другие короба основных потоков кабелей;

- на вертикальных участках кабельных коробов через каждые 20 м, кроме того, при прохождении через перекрытия такие огнестойкие уплотнения дополнительно должны выполняться на каждой отметке перекрытия;

- места уплотнения кабельных линий, проложенных в металлических коробах, должны быть обозначены красными полосами на наружных стенках коробов. В необходимых случаях делаются поясняющие надписи;

- короба типа ККБ и КП, расположенные вне зданий подстанции, должны быть оборудованы крышками с устройствами для быстрого снятия без применения ключей;

- металлические оболочки кабелей и металлические поверхности, по которым они прокладываются, должны быть защищены негорючими антикоррозийными покрытиями;

- кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах и других помещениях должны перекрываться съемными несгораемыми плитами;

- съемные негорючие плиты и цельные щиты должны иметь приспособления для быстрого их подъема вручную;

- запрещается при строительстве прокладка через кабельные сооружения каких-либо транзитных коммуникаций и шинопроводов, а также применение металлических лотков со сплошным дном и коробов;

- прокладку силовых кабелей по конструкциям, в каналах и лотках следует предусматривать однорядно, а контрольных кабелей послойно или пучками максимальным размером в диаметре не более 100 мм или в отдельных ячейках специальных кабельных конструкций размером 100х100 мм;

- места подвода кабелей к ячейкам ЗРУ и к другим сооружениям должны иметь несгораемое уплотнение с огнестойкостью не менее EI 45;

- кабельные лотки ОРУ должны иметь огнестойкое уплотнение в местах прохода кабелей из кабельных сооружений в эти лотки, а также в местах разветвления на территории ОРУ. Несгораемые уплотнения (пояса) должны выполняться в кабельных каналах в местах их прохода из одного помещения в другое с огнестойкостью и толщиной проходимой стены, а также в местах разветвления канала и через каждые 50 м по длине;

- места уплотнения (поясов) кабельных лотков и каналов должны быть обозначены нанесением на плиты красных полос. При необходимости делаются поясняющие надписи;

- в кабельных лотках и каналах допускается применять пояса из песка или другого негорючего материала длиной не менее 0,3 м;

- в кабельных сооружениях не реже, чем через 50 м должны быть установлены указатели ближайшего выхода;

- на дверях секционных перегородок должны быть нанесены указатели (схема) движения до ближайшего выхода. У выходных люков из кабельных сооружений должны быть установлены лестницы так, чтобы они не мешали проходу по тоннелю (этажу);

- противопожарные двери секционных перегородок кабельных сооружений должны быть самозакрывающимися, открываться в сторону ближайшего выхода и иметь плотный притвор.

- Сроки выполнения работ.

  - Общий срок окончания разработки документации (всех стадий проектирования, включая получения положительного заключения госэкспертизы) – до 23.12.2022 г.

  - Проектные работы выполняются в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ.

  - Оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания сторонами актов приёма работ.

- Исходные данные для разработки проектной документации.

Перечень исходных данных, сроки их подготовки и передачи определяются условиями Договора на разработку проектной документации и календарным графиком. Получение исходных данных проектной организацией выполняется с выездом на объекты. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей проектной организации для получения информации.

| Приложение: |  | Нормативно-технические документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации. |
| --- | --- | --- |

|  | Начальник сл. ЛЭП управления высоковольтных сетей |  | Малыхин М.В. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Начальник управления технологического развития и цифровизации |  | Косов П.А. |
| Согласовано: | Заместитель директора по инвестиционной деятельности |  | Бугров А.В. |