## Титульный
Приложение №1
к договору подряда
№ ________ от _______________2022г.
Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"
ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора -
директор филиала ПАО "Россети
Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"
___________________Ю.А. Волченков
М.П. | М.П.
Техническое задание
на выполнение работ по ремонту силовых трансформаторов 35–110 кВ
г. Тула
2022 г.

## График
Участок | Наименование объекта | Диспетчерское наименование, тип | 2023 | 2024 | 2025
Новомосковский участок служба ПС | ПС № 7 "Угольная" 110/35/6кВ | Т-2 Тип ТДТН мощность 40000 кВА, напряжение 110/35/6 кВ, инв. № 13005188 | июнь
Тульский участок служба ПС | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ | Т-1 Тип ТМ-6300/35; мощность 6300 кВА, напряжение 35/6 кВ. инв. № 13018095 | август
Тульский участок служба ПС | ПС № 321 "Заокская" 110/35/10кВ | Т-1 Тип ТДТН-16000/110/35/10; мощность 16000 кВА, напряжение 110/35/10 кВ , инв. № 13001625 | июнь
Тульский участок служба ПС | ПС № 49 "Криволучье" 110/6 кВ | Т-2 Тип ТДН-16000/110-У1; мощность 16000 кВА, напряжение 110/6 кВ, инв. № 13001594 | май
Тульский участок служба ПС | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 Тип ТДТН мощность 60000 кВА, напряжение 110/10/6 кВ, инв. № 13015433 |  | март-сентябрь
Новомосковский участок служба ПС | ПС №157 "Олень" 110/6 кВ | Т-2 Тип ТДН мощность 16000 кВА, напряжение 110/6 кВ, инв. № (ПС на стадии покупки) |  |  | май
Новомосковский участок служба ПС | ПС №157 "Олень" 110/6 кВ | Т-1 Тип ТДН мощность 16000 кВА, напряжение 110/6 кВ, инв. № (ПС на стадии покупки) |  |  | декабрь
Тульский участок служба ПС | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ | Т-1 Тип ТДТН-25000/110; мощность 25000 кВА, напряжение 110/6 кВ, инв. № 13001290 |  |  | июнь
Тульский участок служба ПС | ПС № 21 "Подземгаз" 110/6 кВ | Т-2 Тип ТДН-16000/110/6; мощность 16000 кВА, напряжение 110/6 кВ, инв. № 13001308 |  |  | май
Тульский участок служба ПС | ПС № 26 "Липки" 110/35/6 кВ | Т-1 Тип ТДТГ-20000/110/6 ; мощность 25000 кВА, напряжение 110/10/6 кВ, инв. № 13001343 |  |  | август
Суворовский участок служба ПС | ПС №11 "Дубна" 110/35/6 кВ | Т-2 Тип ТДТН мощность 10000 кВА, напряжение 110/35/6 кВ, инв. № 13008183 |  |  | май
Ефремовский участок служба ПС | ПС №204 "Стрельцы" 35/6 кВ | Т-1 Тип ТМН мощность 3200 кВА, напряжение 35/6 кВ инв. № 13012895 |  |  | август
Ефремовский участок служба ПС | ПС № 273 "Осташино" 35/10кВ | Т-2 Тип ТМН; мощность 6300 кВА, напряжение 35/10 кВ инв. № 13013161 |  |  | июль

## Месторасположение
1. Месторасположение и характеристика объектов (трансформаторы 35-110 кВ)
Наименование участка | Наименование ПС | Диспетчерское наименование электроустановки | Адрес (административный район, город) | Адрес участка | Пункты перебазировки |  | Расстояние (км) от базы участка/РЭС до объекта ремонта по
[5 empty] | Начальный | Конечный | шоссейной дороге | грунтовой дороге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Новомосковский участок служба ПС | ПС № 7 "Угольная" 110/35/6кВ | Т-2 Тип ТДТН мощность 40000 кВА, напряжение 110/35/6 кВ, инв. № 13005188 | г. Новомосковск, ул. Первомайская, 85 | г. Новомосковск, ул. Первомайская, 85 | Новомосковский участок СПС УВС, г. Новомосковск, ул. Первомайская, 85 | ПС № 7 "Угольная" 110/35/6кВ | 0 | 0
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ | Т-1 Тип ТМ-6300/35; мощность 6300 кВА, напряжение 35/6 кВ, инв. № 13018095 | Ленинский р-н, п. Плеханово, ул. Заводская д.1 | г. Тула, ул. Щегловская, 24 | Тульский участок СПС УВС, г. Тула, ул. Щегловская, 24 | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ | 19 | 0.5
Тульский | ПС № 321 "Заокская" 110/35/10кВ | Т-1 Тип ТДТН-16000/110/35/10; мощность 16000 кВА,напряжение 110/35/10 кВ, инв. № 13001625 | Заокский район, п. Заокск, ул. Велегожское ш. | г. Тула, Щегловская засека, д.24 | Тульский участок СПС УВС, г. Тула, ул. Щегловская, 24 | ПС № 321 "Заокская" 110/35/10кВ | 86 | 0.5
Тульский | ПС № 49 "Криволучье" 110/6 кВ | Т-2 Тип ТДН-16000/110-У1; мощность 16000 кВА, напряжение 110/6 кВ, инв. № 13001594 | г. Тула, ул. Епифанское ш., д.24 | г. Тула, Щегловская засека, д.24 | Тульский участок СПС УВС, г. Тула, ул. Щегловская, 24 | ПС № 49 "Криволучье" 110/6 кВ | 13 | 0.5
Тульский участок служба ПС | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 Тип ТДТН мощность 60000 кВА, напряжение 110/10/6 кВ, инв. № 13015433 | г. Тула, ул. Тимирязева д. 99а | г. Тула, ул. Щегловская, 24 | Тульский участок СПС УВС, г. Тула, ул. Щегловская, 24 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | 9 | 0
Новомосковский участок служба ПС | ПС №157 "Олень" 110/6 кВ | Т-2 Тип ТДН мощность 16000 кВА, напряжение 110/6 кВ, инв. № (ПС на стадии покупки) | Киреевский р-он., с. Дедилово | г. Новомосковск, ул. Первомайская, 85 | Новомосковский участок СПС УВС, г. Новомосковск, ул. Первомайская, 85 | ПС №157 "Олень" 110/6 кВ | 43 | 0.2
Новомосковский участок служба ПС | ПС №157 "Олень" 110/6 кВ | Т-1 Тип ТДН мощность 16000 кВА, напряжение 110/6 кВ, инв. № (ПС на стадии покупки) | Киреевский р-он., с. Дедилово | г. Новомосковск, ул. Первомайская, 85 | Новомосковский участок СПС УВС, г. Новомосковск, ул. Первомайская, 85 | ПС №157 "Олень" 110/6 кВ | 43 | 0.2
Тульский участок служба ПС | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ | Т-1 Тип ТДН-25000/110; мощность 25000 кВА, напряжение 110/10/6 кВ, инв. № 130011290 | Щекинский р-н, д. Ясенки, ул. Цветочная д.18 | г. Тула, ул. Щегловская, 24 | Тульский участок СПС УВС, г. Тула, ул. Щегловская, 24 | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ | 25 | 5
Тульский участок служба ПС | ПС № 21 "Подземгаз" 110/6 кВ | Т-2 Тип ТДН-16000/110/6; мощность 16000 кВА, напряжение 110/6 кВ, инв. № 13001308 | г. Тула, ул. Скуратовская, д.108-б | г. Тула, Щегловская засека, д.24 | Тульский участок СПС УВС, г. Тула, ул. Щегловская, 24 | ПС № 21 "Подземгаз" 110/6 кВ | 21 | 0
Тульский участок служба ПС | ПС № 26 "Липки" 110/35/6 кВ | Т-1 Тип ТДТГ-20000/110/6 ; мощность 25000 кВА, напряжение 110/10/6 кВ, инв. № 13001343 | Киреевский район, п. Гвардейский | г. Тула ул. Щеголовская засека, 24 | г. Тула ул. Щеголовская засека, 24 | ПС № 26 "Липки" 110/35/6 кВ | 50 | 0.5
Суворовский участок служба ПС | ПС №11 "Дубна" 110/35/6 кВ | Т-2 Тип ТДТН мощность 10000 кВА, напряжение 110/35/6 кВ, инв. № 13008183 | г. Дубна | г. Суворов, ул. Н.Островского 2 | г. Суворов, ул. Н.Островского 2 | ПС №11 "Дубна" 110/35/6 кВ | 56 | 0.5
Ефремовский | ПС №204 "Стрельцы" 35/6 кВ | Т-1 Тип ТМН мощность 3200 кВА, напряжение 35/10 кВ, инв.№ 13012895 | Тульская область, Ефремовский р-н, п. Восточный | г. Ефремов, ул. Советская, д.26 | Тульская область, Ефремовский р-н, п. Восточный,ПС №204 "Стрельцы" 35/6 кВ | Тульская область, Ефремовский р-н, п. Восточный,ПС №204 "Стрельцы" 35/6 кВ | 15 | 1
Ефремовский | ПС № 273 "Осташино" 35/10кВ | Т-2 Тип ТМН; мощность 6300 кВА, напряжение 35/10 кВ, инв. № 13013161 | Тульская область, Ефремовский район, п. Мичурина | г. Ефремов, ул. Советская, д.26 | Тульская область, Ефремовский район, п. Мичурина ПС № 273 "Осташино" 35/10кВ | Тульская область, Ефремовский район, п. Мичурина ПС № 273 "Осташино" 35/10кВ | 8 | 0

## Маслоприемные устройства
Месторасположение и характеристика объектов (маслоприемные устройства трансформаторов)
Наименование участка | Диспетчерское наименование | Характеристики объекта (этажность, материал, высота, ширина, длина и т.п.) | Адрес (административный район, город) | Адрес участка | Пункты перебазировки |  | Расстояние, км
[5 empty] | Начальный | Конечный | от базы участка/РЭС до объекта ремонта по |  | от места въезда на линию до середины ремонтируемого участка по трассе линии
[7 empty] | шоссейной дороге | грунтовой дороге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Новомосковский участок служба ПС | Маслоприемное устройство Т-2 ПС №7 Угольная инв. № 13005182 (ОРУ-110кВ) | Объём ж/б фундамента - 3.39 м³. Площадь маслоприёмного устройства - 65.158 м². | г. Новомосковск, ул. Первомайская, 85 | г. Новомосковск, ул. Первомайская, 85 | Новомосковский участок СПС УВС, г. Новомосковск, ул. Первомайская, 85 | ПС № 7 "Угольная" 110/35/6кВ | 0 | 0 | 0
Тульский участок служба ПС | Маслоприемное устройство Т-1 ПС №321 Заокская инв. № 13001622 ( ОРУ-110кВ ПС-110кВ Заокская-321) | Объём ж/б фундамента - 3.1 м³. Площадь маслоприёмного устройства - 61 м². | Заокский район, п. Заокск, ул. Велегожское ш. | г. Тула, Щегловская засека, д.24 | г. Тула, Щегловская засека, д.24 | Заокский район, п. Заокск, ул. Велегожское ш. | 86 | 0.5 | 0
Новомосковский участок служба ПС | Маслоприемное устройство Т-2 ПС №157 Олень инв. № (ПС на стадии покупки) | Объём ж/б фундамента - 2.9 м³. Площадь маслоприёмного устройства - 53.25 м². | Киреевский р-он., с. Дедилово | г. Новомосковск, ул. Первомайская, 85 | Новомосковский участок СПС УВС, г. Новомосковск, ул. Первомайская, 85 | ПС №157 "Олень" 110/6 кВ | 43 | 0.2 | 43
Новомосковский участок служба ПС | Маслоприемное устройство Т-1 ПС №157 Олень инв. № (ПС на стадии покупки) | Объём ж/б фундамента - 2.9 м³. Площадь маслоприёмного устройства - 53.25 м². | Киреевский р-он., с. Дедилово | г. Новомосковск, ул. Первомайская, 85 | Новомосковский участок СПС УВС, г. Новомосковск, ул. Первомайская, 85 | ПС №157 "Олень" 110/6 кВ | 43 | 0.2 | 43
Ефремовский | Маслоприемное устройство Т-1 ПС №204 Стрельцы инв.№ 13012895 (Трансформатор 35кВ; ТМН-3200/35/10; Т-1) | Объём ж/б фундамента - 1.5 м³. Площадь маслоприёмного устройства - 14.7 м². | Тульская область, Ефремовский р-н, п. Восточный | г. Ефремов, ул. Советская, д.26 | Ефремовский участок СПС УВС, г. Ефремов, ул. Советская, д.26 | ПС №204 "Стрельцы" 35/6 кВ | 15 | 1
Тульский участок служба ПС | Маслоприемное устройство Т-1 ПС №378 Гагаринская инв. № 13001410 (ОРУ-110кВ ПС-110кВ Гагаринская-378) | Объём ж/б фундамента - 3.1 м³. Площадь маслоприёмного устройства - 61 м². | Щекинский р-н, д. Ясенки, ул. Цветочная д.18 | г. Тула, ул. Щегловская, 24 | Тульский участок СПС УВС, г. Тула, ул. Щегловская, 24 | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ | 25 | 5
Тульский участок служба ПС | Маслоприемное устройство Т-2 ПС №21 Подземгаз инв.№ 13001306 (ОРУ-110кВ ПС-110кВ Подземгаз-21) | Объём ж/б фундамента - 3.1 м³. Площадь маслоприёмного устройства - 61 м². | г. Тула, ул. Скуратовская, д.108-б | г. Тула, Щегловская засека, д.24 | Тульский участок СПС УВС, г. Тула, ул. Щегловская, 24 | ПС № 21 "Подземгаз" 110/6 кВ | 21 | 0

## объёмы и сроки тр-ры
2. Объемы и сроки выполнения работ по ремонту трансформаторов
Наименование участка | Месяц | Диспетчерское наименование подстанции, полный класс напряжения | Тип силового трансформатора, диспетчерское наименование | Вид ремонта | Перечень планируемых работ | Единица измерения | Количество | Усложняющие факторы (для Ку) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
2023 год
Новомосковский | июнь | ПС № 7 "Угольная" 110/35/6 кВ | ТДТН-40000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Работы связанные с разгерметизацией трансформатора при работе и замене узлов. Независимо от мощности трансформатора, класс напряжения свыше 110 до 150 кВ, зещита масла трансформатора восдухоосушителем. | 1 работа | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Новомосковский | июнь | ПС № 7 "Угольная" 110/35/6 кВ | ТДТН-40000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Расшиновка и ошиновка трансформатора. | 1 цикл | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Новомосковский | июнь | ПС № 7 "Угольная" 110/35/6 кВ | ТДТН-40000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт бака трансформатора с устранением течи масла из крышки бака трансформатора и крышки бака РПН, с заменой сливного крана. | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Новомосковский | июнь | ПС № 7 "Угольная" 110/35/6 кВ | ТДТН-40000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт расширителя без пленочной защиты масла диаметром свыше 1000 мм. С заменой уплотнений, кранов долива(слива)масла, ревизия и мелкий ремонт маслоуказателя, обновлением температурных отметок на маслоуказателе | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Новомосковский | июнь | ПС № 7 "Угольная" 110/35/6 кВ | ТДТН-40000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 250 мм с заменой уплотнений | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Новомосковский | июнь | ПС № 7 "Угольная" 110/35/6 кВ | ТДТН-40000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена воздухоосушительного фильтра с заменой силикагеля, масла в затворах. | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей
Новомосковский | июнь | ПС № 7 "Угольная" 110/35/6 кВ | ТДТН-40000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт радиатора охлаждения трансформатора системы М, Д двухрядного с гнутыми трубами с расстоянием между центрами пат-рубков свыше 2285 до 3000 мм с заменой уплотнений на сливных задвижках, задвижек | радиа-тор | 14 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Новомосковский | июнь | ПС № 7 "Угольная" 110/35/6 кВ | ТДТН-40000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт ТСФ типа ТФ-200 с заменой силикагеля, прокладок, ремонтных кранов, очисткой сеток и стенок | шт. | 2 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Новомосковский | июнь | ПС № 7 "Угольная" 110/35/6 кВ | ТДТН-40000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена термосигнализатора | шт. | 2 | 1,2 условия электрических сетей
Новомосковский | июнь | ПС № 7 "Угольная" 110/35/6 кВ | ТДТН-40000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена газового реле и уплотнений | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 3 гр. сложности
Новомосковский | июнь | ПС № 7 "Угольная" 110/35/6 кВ | ТДТН-40000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ревизия избирателя переключающего устройства РПН типа РНТ-13 с снятием круговой диаграммы | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Новомосковский | июнь | ПС № 7 "Угольная" 110/35/6 кВ | ТДТН-40000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт контактора РПН типа РНТ-13, с заменой контактов | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Новомосковский | июнь | ПС № 7 "Угольная" 110/35/6 кВ | ТДТН-40000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт привода РПН типа ПДП-4УМ | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Новомосковский | июнь | ПС № 7 "Угольная" 110/35/6 кВ | ТДТН-40000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремон ПБВ | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Новомосковский | июнь | ПС № 7 "Угольная" 110/35/6 кВ | ТДТН-40000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт ввода 110 кВ типа ВЭПТ-III-90-110/800/550/265 с заменой резиновых уплотнений | шт. | 3 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Новомосковский | июнь | ПС № 7 "Угольная" 110/35/6 кВ | ТДТН-40000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт съемного ввода 35 кВ ВСТ- 35/400 при номинальном токе до 630 А с заменой резиновых уплотнений | шт. | 3 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Новомосковский | июнь | ПС № 7 "Угольная" 110/35/6 кВ | ТДТН-40000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт вводов 6 кВ ВСТ-6-1600 при номанальном токе свыше 630 до 2000 А с заменой уплотнений | шт. | 3 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Новомосковский | июнь | ПС № 7 "Угольная" 110/35/6 кВ | ТДТН-40000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена двигателей обдува с установкой распределительных коробок и автоматов питания | шт. | 28 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Новомосковский | июнь | ПС № 7 "Угольная" 110/35/6 кВ | ТДТН-40000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена кабеля питания двигателей обдува трансформатора | м | 70 | 1,2 условия электрических сетей
Новомосковский | июнь | ПС № 7 "Угольная" 110/35/6 кВ | ТДТН-40000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Введение антиокислительной присадки Агидол-1 | кг | 30 | 1,2 условия электрических сетей
Новомосковский | июнь | ПС № 7 "Угольная" 110/35/6 кВ | ТДТН-40000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Доливка масла в бак трансформатора (технологические нужды) | т | 0.4 | 1,2 условия электрических сетей
Новомосковский | июнь | ПС № 7 "Угольная" 110/35/6 кВ | ТДТН-40000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Сушка и очистка трансформаторного масла ( 2 цикла) | т | 38.2 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Новомосковский | июнь | ПС № 7 "Угольная" 110/35/6 кВ | ТДТН-40000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Заливка трансформаторного масла | т | 38.2 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Новомосковский | июнь | ПС № 7 "Угольная" 110/35/6 кВ | ТДТН-40000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Слив отстоя из бака трансформатора | т | 1 | 1,2 условия электрических сетей
Новомосковский | июнь | ПС № 7 "Угольная" 110/35/6 кВ | ТДТН-40000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт лакокрасочного покрытия 2 слоя | м² | 230 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Новомосковский | июнь | ПС № 7 "Угольная" 110/35/6 кВ | ТДТН-40000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Нанесение расцветки фаз оголовников вводов 110, 35, 6 кВ | м² | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Новомосковский | июнь | ПС № 7 "Угольная" 110/35/6 кВ | ТДТН-40000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена кабеля ВК термосигнализатора с укладкой в металлорукав | м | 20 | 1,2 условия электрических сетей
Новомосковский | июнь | ПС № 7 "Угольная" 110/35/6 кВ | ТДТН-40000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена кабеля ВК газового реле с укладкой в металлорукав | м | 20 | 1,2 условия электрических сетей
Новомосковский | июнь | ПС № 7 "Угольная" 110/35/6 кВ | ТДТН-40000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена кабеля питания привода РПН с укладкой в металлорукав | м | 10 | 1,2 условия электрических сетей
Новомосковский | июнь | ПС № 7 "Угольная" 110/35/6 кВ | ТДТН-40000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт лакокрасочного покрытия шкафов ВК, обдува, привода РПН 2 слоя | м² | 6 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Новомосковский | июнь | ПС № 7 "Угольная" 110/35/6 кВ | ТДТН-40000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена плакатов диспетчерских наименований, безопасности | шт | 3 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | август | ПС "Электропривод" 35/6 кВ | ТМ-6300/35, Т-1 | Устранение Дефектов | Работы связанные с разгерметизацией трансформатора при ремонте и замене узлов.Мощность трансформатора 6300 кВА , класс напряжения до 35 кВ, защита масла трансформатора воздухоосушителем | 1 работа | 1 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | август | ПС "Электропривод" 35/6 кВ | ТМ-6300/35, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт бака трансформатора с устранением течи масла из-под крышки,заменой уплотнений, дефектных кранов . Замена задвижки ДУ-80 | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | август | ПС "Электропривод" 35/6 кВ | ТМ-6300/35, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт расширителя трансформатора без пленочной защиты масла диаметром свыше 500 до 1000 мм с очисткой маслоуказазателя, заменой уплотнений бака, замена задвижки газового реле | шт | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Тульский | август | ПС "Электропривод" 35/6 кВ | ТМ-6300/35, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 100 до 250 мм с заменой уплотнений | шт | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | август | ПС "Электропривод" 35/6 кВ | ТМ-6300/35, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена воздухосушительного фильтра ВС-5-2,5М | 1 работа | 1 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | август | ПС "Электропривод" 35/6 кВ | ТМ-6300/35, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт радиатора охлаждения трансформатора двухрядного с гнутыми трубами с расстоянием между центрами пат-рубков свыше 1880 до 2285 мм с заменой уплотнений, ремонтных кранов. | радиа-тор | 6 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | август | ПС "Электропривод" 35/6 кВ | ТМ-6300/35, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт ТСФ типа ТФ-100 с заменой силикагеля, уплотнений, ремонтных кранов. | шт | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Тульский | август | ПС "Электропривод" 35/6 кВ | ТМ-6300/35, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт вводов 35 кВ при номинальном токе до 630А с заменой уплотнений | шт. | 4 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | август | ПС "Электропривод" 35/6 кВ | ТМ-6300/35, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт вводов 6 кВ при номанальном токе свыше 630 до 2000А с заменой уплотнений | шт. | 3 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | август | ПС "Электропривод" 35/6 кВ | ТМ-6300/35, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена термосигнализатороа | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | август | ПС "Электропривод" 35/6 кВ | ТМ-6300/35, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена кабеля ВК термосигнализатора с укладкой в металлорукав | м | 40 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | август | ПС "Электропривод" 35/6 кВ | ТМ-6300/35, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена кабеля ВК газового реле с укладкой в металлорукав | м | 30 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | август | ПС "Электропривод" 35/6 кВ | ТМ-6300/35, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремон ПБВ | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Тульский | август | ПС "Электропривод" 35/6 кВ | ТМ-6300/35, Т-1 | Устранение Дефектов | Заливка трансформаторного масла с дегазацией | т | 5 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | август | ПС "Электропривод" 35/6 кВ | ТМ-6300/35, Т-1 | Устранение Дефектов | Сушка масла (1 цикл) | т | 5 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | август | ПС "Электропривод" 35/6 кВ | ТМ-6300/35, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт лакокрасочного покрытия 2 слоя | м² | 150 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | август | ПС "Электропривод" 35/6 кВ | ТМ-6300/35, Т-1 | Устранение Дефектов | Нанесение расцветки фаз оголовников вводов 35, 10кВ | м² | 0.6 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | август | ПС "Электропривод" 35/6 кВ | ТМ-6300/35, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт лакокрасочного покрытия шкафа ВК | м² | 3.1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | август | ПС "Электропривод" 35/6 кВ | ТМ-6300/35, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена плакатов диспетчерских наименований, безопасности | шт | 4 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | август | ПС "Электропривод" 35/6 кВ | ТМ-6300/35, Т-1 | Устранение Дефектов | Покраска рельс | м² | 6.6 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | август | ПС "Электропривод" 35/6 кВ | ТМ-6300/35, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена стекла выхлопной трубы трансформатора | шт | 1 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | август | ПС "Электропривод" 35/6 кВ | ТМ-6300/35, Т-1 | Устранение Дефектов | Монтаж козырьков над ТКП | шт | 2 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | июнь | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ | ТДТН-16000/110/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Работы связанные с разгерметизацией трансформатора при работе и замене узлов. Независимо от мощности трансформатора, класс напряжения свыше 110 до 150 кВ, зещита масла трансформатора восдухоосушителем. | 1 работа | 1 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | июнь | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ | ТДТН-16000/110/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Расшиновка и ошиновка трансформатора. | 1 цикл | 1 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | июнь | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ | ТДТН-16000/110/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена вводов 110 кВ типа ГМТ-110 на необслуживаемые герметичные | шт. | 3 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | июнь | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ | ТДТН-16000/110/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт бака трансформатора с заменой уплотнений, задвижек и кранов (Замена кранов ДУ-50 - 2 шт., ДУ 25-5 шт. Замена сливной задвижки ДУ 80 - 1шт.) | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | июнь | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ | ТДТН-16000/110/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена маслоуказателя | шт. | 2 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | июнь | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ | ТДТН-16000/110/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт расширителя без пленочной защиты масла диаметром свыше 1000 мм. С заменой уплотнений, задвижки, обновлением температурных отметок на маслоуказателе. | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Тульский | июнь | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ | ТДТН-16000/110/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 250 мм с заменой уплотнений | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | июнь | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ | ТДТН-16000/110/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена ВОФ | 1 работа | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | июнь | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ | ТДТН-16000/110/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт радиатора охлаждения трансформатора системы М, Д двухрядного с гнутыми трубами с расстоянием между центрами пат-рубков свыше 2285 до 3000 мм с заменой уплотнений на фланцевых соединениях и задвижек. | радиа-тор | 4 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | июнь | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ | ТДТН-16000/110/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонта контактора переключающего устройства РПН со вскрытием и заменой резиновых уплотнений | 1 работа | 1 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | июнь | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ | ТДТН-16000/110/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт привода переключающего устройства РПН | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Тульский | июнь | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ | ТДТН-16000/110/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена масла в баке контактора и расширителя РПН | кг. | 600 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | июнь | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ | ТДТН-16000/110/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт ТСФ типа ТФ-160 с заменой силикагеля, прокладок, очисткой сеток, стенок и заменой задвижек. | шт. | 2 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Тульский | июнь | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ | ТДТН-16000/110/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена двигателей обдува с установкой распределительных коробок и автоматов питания | шт. | 8 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | июнь | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ | ТДТН-16000/110/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена кабеля питания двигателей обдува трансформатора | м | 120 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | июнь | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ | ТДТН-16000/110/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена газового реле | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | июнь | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ | ТДТН-16000/110/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена кабеля в/к газового реле с укладкой в металлорукав | м | 40 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | июнь | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ | ТДТН-16000/110/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена струйного реле, | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | июнь | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ | ТДТН-16000/110/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена кабеля в/к струйного реле с укладкой в металлорукав | м | 40 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | июнь | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ | ТДТН-16000/110/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт ПБВ 35 кВ | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Тульский | июнь | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ | ТДТН-16000/110/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт вводов 35 кВ при номинальном токе свыше 630 до 2000 А с устранением течи масла | шт. | 3 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | июнь | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ | ТДТН-16000/110/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт вводов 10 кВ при номанальном токе свыше 3200 А с заменой уплотнений | шт. | 3 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | июнь | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ | ТДТН-16000/110/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Введение антиокислительной присадки | кг | 62 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | июнь | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ | ТДТН-16000/110/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт обортовки | м.п. | 28 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | июнь | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ | ТДТН-16000/110/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Сушка и очистка трансформаторного масла (в 2 цикла) | т | 20х2 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | июнь | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ | ТДТН-16000/110/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Заливка трансформаторного масла | т | 20 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | июнь | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ | ТДТН-16000/110/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Доливка масла в бак трансформатора (технологические нужды) | т | 0.4 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | июнь | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ | ТДТН-16000/110/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Дегазация масла | т | 22.8 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | июнь | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ | ТДТН-16000/110/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт лакокрасочного покрытия 2 слоя | м² | 209,2 м² | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | июнь | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ | ТДТН-16000/110/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена термосигнализатороа силового трансформатора | шт. | 2 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | июнь | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ | ТДТН-16000/110/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена кабеля в/к термосигнализатора с укладкой в металлорукав | м | 40 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | июнь | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ | ТДТН-16000/110/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Нанесение расцветки фаз оголовников вводов 110, 35, 6 кВ | м² | 0.6 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | июнь | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ | ТДТН-16000/110/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт лакокрасочного покрытия шкафов ВК, обдува, привода РПН | м² | 9.4 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | июнь | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ | ТДТН-16000/110/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена плакатов диспетчерских наименований, безопасности | шт | 8 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | июнь | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ | ТДТН-16000/110/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена кабеля питания привода РПН с укладкой в металлорукав | м | 100 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | июнь | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ | ТДТН-16000/110/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Покраска рельс | м² | 6.6 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | июнь | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ | ТДТН-16000/110/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Слив отстоя из бака трансформатора | т | 1 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | июнь | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ | ТДТН-16000/110/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена стекла выхлопной трубы трансформатора | шт | 1 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | июнь | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ | ТДТН-16000/110/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Монтаж козырьков над ТКП | шт | 2 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | май | ПС №49 "Криволучье" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Работы связанные с разгерметизацией трансформатора при работе и замене узлов. Независимо от мощности трансформатора, класс напряжения свыше 110 до 150 кВ, зещита масла трансформатора восдухоосушителем. | 1 работа | 1 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | май | ПС №49 "Криволучье" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Расшиновка и ошиновка трансформатора. | 1 цикл | 1 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | май | ПС №49 "Криволучье" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена вводов 110 кВ типа ГМТ-110 на необслуживаемые герметичные | шт. | 3 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | май | ПС №49 "Криволучье" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт бака трансформатора с заменой уплотнений, задвижек и кранов. | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | май | ПС №49 "Криволучье" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена маслоуказателя | шт. | 2 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | май | ПС №49 "Криволучье" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт расширителя без пленочной защиты масла диаметром свыше 1000 мм. С заменой уплотнений, задвижки, обновлением температурных отметок на маслоуказателе. | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Тульский | май | ПС №49 "Криволучье" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 250 мм с заменой уплотнений | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | май | ПС №49 "Криволучье" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена ВОФ | 1 работа | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | май | ПС №49 "Криволучье" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт радиатора охлаждения трансформатора системы М, Д двухрядного с гнутыми трубами с расстоянием между центрами пат-рубков свыше 2285 до 3000 мм с заменой уплотнений на фланцевых соединениях и задвижек. | радиа-тор | 4 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | май | ПС №49 "Криволучье" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонта контактора переключающего устройства РПН со вскрытием и заменой резиновых уплотнений | 1 работа | 1 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | май | ПС №49 "Криволучье" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт привода переключающего устройства РПН | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Тульский | май | ПС №49 "Криволучье" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена масла в баке контактора и расширителя РПН | кг. | 600 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | май | ПС №49 "Криволучье" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт ТСФ типа ТФ-160 с заменой силикагеля, прокладок, очисткой сеток, стенок и заменой задвижек. | шт. | 2 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Тульский | май | ПС №49 "Криволучье" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена двигателей обдува с установкой распределительных коробок и автоматов питания | шт. | 8 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | май | ПС №49 "Криволучье" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена кабеля питания двигателей обдува трансформатора | м | 120 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | май | ПС №49 "Криволучье" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена газового реле | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | май | ПС №49 "Криволучье" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена кабеля в/к газового реле с укладкой в металлорукав | м | 40 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | май | ПС №49 "Криволучье" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена струйного реле | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | май | ПС №49 "Криволучье" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена кабеля в/к струйного реле с укладкой в металлорукав | м | 40 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | май | ПС №49 "Криволучье" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт вводов 6 кВ при номанальном токе свыше 3200 А с заменой уплотнений | шт. | 3 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | май | ПС №49 "Криволучье" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Введение антиокислительной присадки | кг | 60 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | май | ПС №49 "Криволучье" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Сушка и очистка трансформаторного масла (в 2 цикла) | т | 20х2 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | май | ПС №49 "Криволучье" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Заливка трансформаторного масла | т | 20 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | май | ПС №49 "Криволучье" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Доливка масла в бак трансформатора (технологические нужды) | т | 0.4 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | май | ПС №49 "Криволучье" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Дегазация масла | т | 22.8 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | май | ПС №49 "Криволучье" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт лакокрасочного покрытия 2 слоя | м² | 209,2 м² | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | май | ПС №49 "Криволучье" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена термосигнализатороа силового трансформатора | шт. | 2 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | май | ПС №49 "Криволучье" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена кабеля в/к термосигнализатора с укладкой в металлорукав | м | 40 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | май | ПС №49 "Криволучье" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Нанесение расцветки фаз оголовников вводов 110, 6 кВ | м² | 0.6 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | май | ПС №49 "Криволучье" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт лакокрасочного покрытия шкафов ВК, обдува, привода РПН | м² | 9.4 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | май | ПС №49 "Криволучье" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена плакатов диспетчерских наименований, безопасности | шт | 8 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | май | ПС №49 "Криволучье" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена кабеля питания привода РПН с укладкой в металлорукав | м | 100 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | май | ПС №49 "Криволучье" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Покраска рельс | м² | 6.6 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | май | ПС №49 "Криволучье" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Слив отстоя из бака трансформатора | т | 1 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | май | ПС №49 "Криволучье" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена стекла выхлопной трубы трансформатора | шт | 1 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | май | ПС №49 "Криволучье" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Монтаж козырьков над ТКП | шт | 2 | 1,2 условия электрических сетей
2024 год
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Капитальный (цеховой) ремонт | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазныз трехобмоточных класса напряжения 110 кВ, регулируемых под нагрузкой, со сменой обмоток, мощность 60000кВА | шт | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Капитальный (цеховой) ремонт | Дополнительный цикл сушки. Сушка трансформаторов класса напряжения от 110 до 150 кВ, мощность трансформатора свыше 40000 до 63000 кВА | цикл | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Капитальный (цеховой) ремонт | Осмотр шкафа управления | шт | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Капитальный (цеховой) ремонт | Монтаж, демонтаж вводов герметичных, класс напряжения 110 кВ (для испытания) | шт | 3 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Капитальный (цеховой) ремонт | Прим. Осмотр вводов герметичных, класс напряжения 110кВ | шт | 3 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Капитальный (цеховой) ремонт | Демонтаж, монтаж вводов съемных класса напряжения до 35кВ, номинальный ток свыше 630 до 2000А (для испытания трансформатора) | шт | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Капитальный (цеховой) ремонт | Осмотр вводов съемных класса напряжения до 35кВ, номинальный ток свыше 630 до 2000А | шт | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Капитальный (цеховой) ремонт | Демонтаж, монтаж вводов съемных класса напряжения до 35кВ, номинальный ток свыше 4000А (для испытания трансформатора) | шт | 6 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Капитальный (цеховой) ремонт | Осмотр вводов съемных класса напряжения до 35кВ, номинальный ток свыше 4000А | шт | 6 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Капитальный (цеховой) ремонт | Монтаж, демонтаж расширителя трансформатора без пленочной защиты масла, диаметр расширителя свыше 1000мм (для испытаний трансформатора) | шт | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Капитальный (цеховой) ремонт | Прим. Осмотр расширителей трансформаторов без пленочной защиты масла, диаметр расширителя свыше 1000мм | шт | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Капитальный (цеховой) ремонт | Осмотр бака трансформатора мощностью: свыше 40000 до 63000кВА | шт | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Капитальный (цеховой) ремонт | Осмотр радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 1200 до 1880мм, двухрядный радиатор: 2 группа сложности (радиатор) | шт | 9 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Капитальный (цеховой) ремонт | Осмотр вентиляторов типа МЦ-4 | шт | 18 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Капитальный (цеховой) ремонт | Осмотр термосифонных фильтров, тип ТФ-100, ТФ-160: 2 группа сложности, с заменой силикагеля | шт | 2 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Капитальный (цеховой) ремонт | Замена привода переключающего устройства РПН | шт | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Осмотр | Осмотр и оценка состояния изоляции: фарфоровая изоляция ввода | шт | 7 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Осмотр | Осмотр и оценка состояния изоляции: бумажно­масляная изоляция ввода | шт | 3 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Осмотр | Измерение сопротивления изоляции: бумажно­масляная изоляция ввода | шт | 3 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Осмотр | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь: бумажно-масляная изоляция ввода | 1 измерение | 3 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Испытания (перед ремонтом) | Осмотр и оценка состояния обмоток, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ | 1 трансформатор | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Испытания (перед ремонтом) | Измерение сопротивления изоляции обмоток, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ | 1 трансформатор | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Испытания (перед ремонтом) | Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ | 1 трансформатор | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Испытания (перед ремонтом) | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции напряжением 35кВ мощностью 10000кВа, напряжением 110кВ и выше всех мощностей, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ | 1 трансформатор | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Испытания (перед ремонтом) | Проверка коэффициента трансформации, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ | 1 трансформатор | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Испытания (перед ремонтом) | Измерение тока с потерь холостого хода, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ | 1 трансформатор | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Регенерация масла, анализ | Сушка и очистка трансформаторного масла | т | 30.02 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Регенерация масла, анализ | Хроматографический (физико-химический) анализ трансформаторного масла | 1 анализ | 3 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Регенерация масла, анализ | Определение количества растворенной воды в масле | 1 проба | 3 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Регенерация масла, анализ | Определение содержания механических примесей | 1 проба | 3 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Регенерация масла, анализ | Определение прозрачности масла | 1 проба | 3 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Регенерация масла, анализ | Определение кислотного числа | 1 проба | 3 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Регенерация масла, анализ | Определение водорастворимых кислот и щелочей | 1 проба | 3 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Регенерация масла, анализ | Определение температуры вспышки масла | 1 проба | 3 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Регенерация масла, анализ | Определение электрической прочности масла | 1 проба | 3 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Регенерация масла, анализ | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | 1 измерение | 3 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Испытание трансформатора после сборки | Измерение тока с потерь холостого хода, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ | 1 трансформатор | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Испытание трансформатора после сборки | Проверка коэффициента трансформации, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ | 1 трансформатор | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Испытание трансформатора после сборки | Измерение сопротивления изоляции обмоток, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ | 1 трансформатор | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Испытание трансформатора после сборки | Измерение сопротивления изоляции (ярмовых балок, прессующих коллец, стяжных шпилек, обмоток, бандажей и полубандажей ярм относительно активной стали, стяжных шпилек, полубандажей, прессующих пластин, подкладок относительно ярмовых балок): напряжение 110кВ | 1 измерение | 20 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Испытание трансформатора после сборки | Измерение тока с потерь холостого хода, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ | 1 трансформатор | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Испытание трансформатора после сборки | Проверка коэффициента трансформации, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ | 1 трансформатор | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Испытание трансформатора после сборки | Проверка группы соединения обмоток, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ | 1 трансформатор | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Испытание трансформатора после сборки | Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ | 1 трансформатор | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Испытание трансформатора после сборки | Измерение сопротивления изоляции (ярмовых балок, прессующих коллец, стяжных шпилек, обмоток, бандажей и полубандажей ярм относительно активной стали, стяжных шпилек, полубандажей, прессующих пластин, подкладок относительно ярмовых балок): напряжение 110кВ | 1 измерение | 20 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Транспортировка трансформатора после ремонта | Разгрузка/ погрузка с транспортера на шпальную клеть крупных трансформаторов и другого энергетического оборудования | шт | 2
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Транспортировка трансформатора после ремонта | Транспортировка и такелаж крупных трансформаторов и другого энергетичесого оборудования на автопоездах на расстояние до 1000м. А.По асфальтовой или асфальтовобетоннойдороге | 1000м | 1
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Транспортировка трансформатора после ремонта | Транспортировка и такелаж крупных трансформаторов и другого энергетичесого оборудования на автопоездах на каждые последующие 1000м. А.По асфальтовой или асфальтовобетоннойдороге | 1000м | 10
Тульский | март-сентябрь 2024 | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ | Т-2 ТДТН мощность 60000 кВА, | Транспортировка трансформатора после ремонта | Перевозка по РЖД | км | 996
2025 год
Новомосковский | май | ПС № 157"Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Работы связанные с разгерметизацией трансформатора при работе и замене узлов. Независимо от мощности трансформатора, класс напряжения свыше 110 до 150 кВ, зещита масла трансформатора восдухоосушителем. | 1 работа | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Новомосковский | май | ПС № 157"Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Расшиновка и ошиновка трансформатора. | 1 цикл | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Новомосковский | май | ПС № 157"Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт бака трансформатора с устранением течи масла из крышки бака трансформатора и крышки бака РПН, с заменой сливного крана. | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Новомосковский | май | ПС № 157"Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт расширителя без пленочной защиты масла диаметром свыше 1000 мм. С заменой уплотнений, кранов долива(слива)масла, ревизия и мелкий ремонт маслоуказателя, обновлением температурных отметок на маслоуказателе | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Новомосковский | май | ПС № 157"Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 250 мм с заменой уплотнений | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Новомосковский | май | ПС № 157"Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена воздухоосушительного фильтра с заменой силикагеля, масла в затворах. | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей
Новомосковский | май | ПС № 157"Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт радиатора охлаждения трансформатора системы М, Д двухрядного с гнутыми трубами с расстоянием между центрами пат-рубков свыше 2285 до 3000 мм с заменой уплотнений на сливных задвижках, задвижек | радиа-тор | 4 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Новомосковский | май | ПС № 157"Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт ТСФ типа ТФ-200 с заменой силикагеля, прокладок, ремонтных кранов, очисткой сеток и стенок | шт. | 2 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Новомосковский | май | ПС № 157"Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена термосигнализатора | шт. | 2 | 1,2 условия электрических сетей
Новомосковский | май | ПС № 157"Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена газового реле и уплотнений | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 3 гр. сложности
Новомосковский | май | ПС № 157"Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ревизия контактора РПН типа РС-4 | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Новомосковский | май | ПС № 157"Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт привода РПН типа МЗ-2 | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Новомосковский | май | ПС № 157"Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена герметичных вводов 110 кВ с заменой резиновых уплотнений | шт. | 3 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Новомосковский | май | ПС № 157"Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт вводов 6 кВ ВСТ-6-1600 при номанальном токе свыше 630 до 2000 А с заменой уплотнений | шт. | 3 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Новомосковский | май | ПС № 157"Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена двигателей обдува с установкой распределительных коробок и автоматов питания | шт. | 8 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Новомосковский | май | ПС № 157"Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена кабеля питания двигателей обдува трансформатора | м | 60 | 1,2 условия электрических сетей
Новомосковский | май | ПС № 157"Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Введение антиокислительной присадки Агидол-1 | кг | 30 | 1,2 условия электрических сетей
Новомосковский | май | ПС № 157"Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Доливка масла в бак трансформатора (технологические нужды) | т | 0.4 | 1,2 условия электрических сетей
Новомосковский | май | ПС № 157"Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Сушка и очистка трансформаторного масла ( 2 цикла) | т | 16.91 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Новомосковский | май | ПС № 157"Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Заливка трансформаторного масла | т | 16.91 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Новомосковский | май | ПС № 157"Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт лакокрасочного покрытия 2 слоя | м² | 120 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Новомосковский | май | ПС № 157"Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Нанесение расцветки фаз оголовников вводов 110, 6 кВ | м² | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Новомосковский | май | ПС № 157"Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена кабеля ВК термосигнализатора с укладкой в металлорукав | м | 20 | 1,2 условия электрических сетей
Новомосковский | май | ПС № 157"Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена струйного реле | шт | 1 | 1,2 условия электрических сетей
Новомосковский | май | ПС № 157"Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена кабеля ВК газового реле с укладкой в металлорукав | м | 20 | 1,2 условия электрических сетей
Новомосковский | май | ПС № 157"Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена кабеля питания привода РПН с укладкой в металлорукав | м | 10 | 1,2 условия электрических сетей
Новомосковский | май | ПС № 157"Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт лакокрасочного покрытия шкафов ВК, обдува, привода РПН 2 слоя | м² | 6 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Новомосковский | май | ПС № 157"Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена плакатов диспетчерских наименований, безопасности | шт | 3 | 1,2 условия электрических сетей
Новомосковский | декабрь | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Работы связанные с разгерметизацией трансформатора при работе и замене узлов. Независимо от мощности трансформатора, класс напряжения свыше 110 до 150 кВ, зещита масла трансформатора восдухоосушителем. | 1 работа | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Новомосковский | декабрь | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Расшиновка и ошиновка трансформатора. | 1 цикл | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Новомосковский | декабрь | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт бака трансформатора с устранением течи масла из крышки бака трансформатора и крышки бака РПН, с заменой сливного крана. | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Новомосковский | декабрь | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт расширителя без пленочной защиты масла диаметром свыше 1000 мм. С заменой уплотнений, кранов долива(слива)масла, ревизия и мелкий ремонт маслоуказателя, обновлением температурных отметок на маслоуказателе | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Новомосковский | декабрь | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 250 мм с заменой уплотнений | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Новомосковский | декабрь | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена воздухоосушительного фильтра с заменой силикагеля, масла в затворах. | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей
Новомосковский | декабрь | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт радиатора охлаждения трансформатора системы М, Д двухрядного с гнутыми трубами с расстоянием между центрами пат-рубков свыше 2285 до 3000 мм с заменой уплотнений на сливных задвижках, задвижек | радиа-тор | 4 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Новомосковский | декабрь | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт ТСФ типа ТФ-200 с заменой силикагеля, прокладок, ремонтных кранов, очисткой сеток и стенок | шт. | 2 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Новомосковский | декабрь | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена термосигнализатора | шт. | 2 | 1,2 условия электрических сетей
Новомосковский | декабрь | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена газового реле и уплотнений | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 3 гр. сложности
Новомосковский | декабрь | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Ревизия контактора РПН типа РС-4 | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Новомосковский | декабрь | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт привода РПН типа МЗ-2 | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Новомосковский | декабрь | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена герметичных вводов 110 кВ с заменой резиновых уплотнений | шт. | 3 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Новомосковский | декабрь | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт вводов 6 кВ ВСТ-6-1600 при номанальном токе свыше 630 до 2000 А с заменой уплотнений | шт. | 3 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Новомосковский | декабрь | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена двигателей обдува с установкой распределительных коробок и автоматов питания | шт. | 8 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Новомосковский | декабрь | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена кабеля питания двигателей обдува трансформатора | м | 60 | 1,2 условия электрических сетей
Новомосковский | декабрь | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Введение антиокислительной присадки Агидол-1 | кг | 30 | 1,2 условия электрических сетей
Новомосковский | декабрь | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Доливка масла в бак трансформатора (технологические нужды) | т | 0.4 | 1,2 условия электрических сетей
Новомосковский | декабрь | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Сушка и очистка трансформаторного масла ( 2 цикла) | т | 16.91 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Новомосковский | декабрь | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Заливка трансформаторного масла | т | 16.91 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Новомосковский | декабрь | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт лакокрасочного покрытия 2 слоя | м² | 120 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Новомосковский | декабрь | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Нанесение расцветки фаз оголовников вводов 110, 6 кВ | м² | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Новомосковский | декабрь | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена кабеля ВК термосигнализатора с укладкой в металлорукав | м | 20 | 1,2 условия электрических сетей
Новомосковский | декабрь | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена струйного реле | шт | 1 | 1,2 условия электрических сетей
Новомосковский | декабрь | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена кабеля ВК газового реле с укладкой в металлорукав | м | 20 | 1,2 условия электрических сетей
Новомосковский | декабрь | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена кабеля питания привода РПН с укладкой в металлорукав | м | 10 | 1,2 условия электрических сетей
Новомосковский | декабрь | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт лакокрасочного покрытия шкафов ВК, обдува, привода РПН 2 слоя | м² | 6 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Новомосковский | декабрь | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена плакатов диспетчерских наименований, безопасности | шт | 3 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | июнь | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ | ТДТН-25000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Работы связанные с разгерметизацией трансформатора при работе и замене узлов. Независимо от мощности трансформатора, класс напряжения свыше 110 до 150 кВ, зещита масла трансформатора восдухоосушителем. | 1 работа | 1 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | июнь | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ | ТДТН-25000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Расшиновка и ошиновка трансформатора. | 1 цикл | 1 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | июнь | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ | ТДТН-25000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена вводов 110 кВ типа ГМТ-110 на необслуживаемые герметичные | шт. | 3 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | июнь | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ | ТДТН-25000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт бака трансформатора с заменой уплотнений, задвижек и кранов (Замена кранов ДУ-50 - 2 шт., ДУ 25-5 шт. Замена сливной задвижки ДУ 80 - 1шт.) | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | июнь | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ | ТДТН-25000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена маслоуказателя | шт. | 2 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | июнь | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ | ТДТН-25000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт расширителя без пленочной защиты масла диаметром свыше 1000 мм. С заменой уплотнений, задвижки, обновлением температурных отметок на маслоуказателе. | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Тульский | июнь | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ | ТДТН-25000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 250 мм с заменой уплотнений | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | июнь | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ | ТДТН-25000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена ВОФ | 1 работа | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | июнь | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ | ТДТН-25000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт радиатора охлаждения трансформатора системы М, Д двухрядного с гнутыми трубами с расстоянием между центрами пат-рубков свыше 2285 до 3000 мм с заменой уплотнений на фланцевых соединениях и задвижек. | радиа-тор | 6 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | июнь | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ | ТДТН-25000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонта контактора переключающего устройства РПН со вскрытием и заменой резиновых уплотнений | 1 работа | 1 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | июнь | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ | ТДТН-25000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт привода переключающего устройства РПН | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Тульский | июнь | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ | ТДТН-25000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена масла в баке контактора и расширителя РПН | кг. | 600 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | июнь | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ | ТДТН-25000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт ТСФ типа ТФ-160 с заменой силикагеля, прокладок, очисткой сеток, стенок и заменой задвижек. | шт. | 2 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Тульский | июнь | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ | ТДТН-25000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена двигателей обдува с установкой распределительных коробок и автоматов питания | шт. | 12 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | июнь | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ | ТДТН-25000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена кабеля питания двигателей обдува трансформатора | м | 120 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | июнь | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ | ТДТН-25000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена газового реле | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | июнь | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ | ТДТН-25000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена кабеля в/к газового реле с укладкой в металлорукав | м | 40 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | июнь | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ | ТДТН-25000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена струйного реле, | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | июнь | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ | ТДТН-25000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена кабеля в/к струйного реле с укладкой в металлорукав | м | 40 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | июнь | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ | ТДТН-25000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт ПБВ 35 кВ | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Тульский | июнь | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ | ТДТН-25000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт вводов 6 кВ при номинальном токе свыше 630 до 2000 А с устранением течи масла | шт. | 3 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | июнь | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ | ТДТН-25000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт вводов 10 кВ при номанальном токе свыше 3200 А с заменой уплотнений | шт. | 3 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | июнь | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ | ТДТН-25000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Введение антиокислительной присадки | кг | 62 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | июнь | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ | ТДТН-25000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт обортовки | м.п. | 35 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | июнь | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ | ТДТН-25000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Сушка и очистка трансформаторного масла (в 2 цикла) | т | 20х2 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | июнь | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ | ТДТН-25000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Заливка трансформаторного масла | т | 20 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | июнь | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ | ТДТН-25000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Доливка масла в бак трансформатора (технологические нужды) | т | 0.4 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | июнь | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ | ТДТН-25000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Дегазация масла | т | 22.8 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | июнь | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ | ТДТН-25000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт лакокрасочного покрытия 2 слоя | м² | 209,2 м² | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | июнь | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ | ТДТН-25000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена термосигнализатороа силового трансформатора | шт. | 2 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | июнь | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ | ТДТН-25000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена кабеля в/к термосигнализатора с укладкой в металлорукав | м | 40 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | июнь | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ | ТДТН-25000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Нанесение расцветки фаз оголовников вводов 110, 35, 6 кВ | м² | 0.6 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | июнь | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ | ТДТН-25000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт лакокрасочного покрытия шкафов ВК, обдува, привода РПН | м² | 9.4 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | июнь | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ | ТДТН-25000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена плакатов диспетчерских наименований, безопасности | шт | 8 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | июнь | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ | ТДТН-25000/110/6, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена кабеля питания привода РПН с укладкой в металлорукав | м | 100 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | май | ПС № 21 "Подземгаз" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Работы связанные с разгерметизацией трансформатора при работе и замене узлов. Независимо от мощности трансформатора, класс напряжения свыше 110 до 150 кВ, зещита масла трансформатора восдухоосушителем. | 1 работа | 1 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | май | ПС № 21 "Подземгаз" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Расшиновка и ошиновка трансформатора. | 1 цикл | 1 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | май | ПС № 21 "Подземгаз" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена вводов 110 кВ типа ГМТ-110 на необслуживаемые герметичные | шт. | 3 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | май | ПС № 21 "Подземгаз" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт бака трансформатора с заменой уплотнений, задвижек и кранов. | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | май | ПС № 21 "Подземгаз" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена маслоуказателя | шт. | 2 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | май | ПС № 21 "Подземгаз" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт расширителя без пленочной защиты масла диаметром свыше 1000 мм. С заменой уплотнений, задвижки, обновлением температурных отметок на маслоуказателе. | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Тульский | май | ПС № 21 "Подземгаз" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 250 мм с заменой уплотнений | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | май | ПС № 21 "Подземгаз" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена ВОФ | 1 работа | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | май | ПС № 21 "Подземгаз" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт радиатора охлаждения трансформатора системы М, Д двухрядного с гнутыми трубами с расстоянием между центрами пат-рубков свыше 2285 до 3000 мм с заменой уплотнений на фланцевых соединениях и задвижек. | радиа-тор | 4 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | май | ПС № 21 "Подземгаз" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонта контактора переключающего устройства РПН со вскрытием и заменой резиновых уплотнений | 1 работа | 1 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | май | ПС № 21 "Подземгаз" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт привода переключающего устройства РПН | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Тульский | май | ПС № 21 "Подземгаз" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена масла в баке контактора и расширителя РПН | кг. | 600 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | май | ПС № 21 "Подземгаз" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт ТСФ типа ТФ-160 с заменой силикагеля, прокладок, очисткой сеток, стенок и заменой задвижек. | шт. | 2 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Тульский | май | ПС № 21 "Подземгаз" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена двигателей обдува с установкой распределительных коробок и автоматов питания | шт. | 8 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | май | ПС № 21 "Подземгаз" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена кабеля питания двигателей обдува трансформатора | м | 120 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | май | ПС № 21 "Подземгаз" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена газового реле | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | май | ПС № 21 "Подземгаз" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена кабеля в/к газового реле с укладкой в металлорукав | м | 40 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | май | ПС № 21 "Подземгаз" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена струйного реле | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | май | ПС № 21 "Подземгаз" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена кабеля в/к струйного реле с укладкой в металлорукав | м | 40 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | май | ПС № 21 "Подземгаз" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт вводов 6 кВ при номанальном токе свыше 3200 А с заменой уплотнений | шт. | 3 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | май | ПС № 21 "Подземгаз" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Введение антиокислительной присадки | кг | 60 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | май | ПС № 21 "Подземгаз" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Сушка и очистка трансформаторного масла (в 2 цикла) | т | 20х2 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | май | ПС № 21 "Подземгаз" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Заливка трансформаторного масла | т | 20 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | май | ПС № 21 "Подземгаз" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Доливка масла в бак трансформатора (технологические нужды) | т | 0.4 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | май | ПС № 21 "Подземгаз" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Дегазация масла | т | 22.8 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | май | ПС № 21 "Подземгаз" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт лакокрасочного покрытия 2 слоя | м² | 209,2 м² | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | май | ПС № 21 "Подземгаз" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена термосигнализатороа силового трансформатора | шт. | 2 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | май | ПС № 21 "Подземгаз" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена кабеля в/к термосигнализатора с укладкой в металлорукав | м | 40 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | май | ПС № 21 "Подземгаз" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Нанесение расцветки фаз оголовников вводов 110, 6 кВ | м² | 0.6 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | май | ПС № 21 "Подземгаз" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт лакокрасочного покрытия шкафов ВК, обдува, привода РПН | м² | 9.4 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | май | ПС № 21 "Подземгаз" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена плакатов диспетчерских наименований, безопасности | шт | 8 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | май | ПС № 21 "Подземгаз" 110/6 кВ | ТДН-16000/110/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена кабеля питания привода РПН с укладкой в металлорукав | м | 100 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | август | ПС № 26 "Липки" 110/35/6 кВ | ТДТГ-20000/110/35/6 Т-2 | Устранение Дефектов | Работы связанные с разгерметизацией трансформатора при работе и замене узлов. Независимо от мощности трансформатора, класс напряжения свыше 110 до 150 кВ, защита масла трансформатора восдухоосушителем. | 1 работа | 1 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | август | ПС № 26 "Липки" 110/35/6 кВ | ТДТГ-20000/110/35/6 Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт негерметичных вводов 110, кВ | шт. | 3 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Тульский | август | ПС № 26 "Липки" 110/35/6 кВ | ТДТГ-20000/110/35/6 Т-2 | Устранение Дефектов | Замена вводов 35 кВ при номинальном токе до 630А с заменой уплотнений | шт. | 4 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | август | ПС № 26 "Липки" 110/35/6 кВ | ТДТГ-20000/110/35/6 Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт вводов 6 кВ при номанальном токе свыше 3200 А с заменой уплотнений | шт. | 3 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | август | ПС № 26 "Липки" 110/35/6 кВ | ТДТГ-20000/110/35/6 Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт ТСФ типа ТФ-250 с заменой силикагеля, прокладок, очисткой сеток, стенок и заменой задвижек. | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | август | ПС № 26 "Липки" 110/35/6 кВ | ТДТГ-20000/110/35/6 Т-2 | Устранение Дефектов | Замена ВОФ с заменой силикагеля | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | август | ПС № 26 "Липки" 110/35/6 кВ | ТДТГ-20000/110/35/6 Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт ПБВ 35 кВ | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | август | ПС № 26 "Липки" 110/35/6 кВ | ТДТГ-20000/110/35/6 Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт ПБВ 110 кВ | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | август | ПС № 26 "Липки" 110/35/6 кВ | ТДТГ-20000/110/35/6 Т-2 | Устранение Дефектов | Замена газового реле BF-80/Q . | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | август | ПС № 26 "Липки" 110/35/6 кВ | ТДТГ-20000/110/35/6 Т-2 | Устранение Дефектов | Замена кабеля ВК газового реле с укладкой в металлорукав | м. | 30 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | август | ПС № 26 "Липки" 110/35/6 кВ | ТДТГ-20000/110/35/6 Т-2 | Устранение Дефектов | Замена термосигнализатороа силового трансформатора | шт. | 2 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | август | ПС № 26 "Липки" 110/35/6 кВ | ТДТГ-20000/110/35/6 Т-2 | Устранение Дефектов | Замена кабеля ВК термосигнализатора с укладкой в металлорукав | м | 30 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | август | ПС № 26 "Липки" 110/35/6 кВ | ТДТГ-20000/110/35/6 Т-2 | Устранение Дефектов | Установка распределительных коробок и автоматов питания вентиляторов охлаждения радиаторов | шт. | 10 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | август | ПС № 26 "Липки" 110/35/6 кВ | ТДТГ-20000/110/35/6 Т-2 | Устранение Дефектов | Замена кабеля питания двигателей обдува трансформатора | м | 170 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | август | ПС № 26 "Липки" 110/35/6 кВ | ТДТГ-20000/110/35/6 Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт радиатора охлаждения трансформатора системы М, Д двухрядного с гнутыми трубами с расстоянием между центрами пат-рубков свыше 2285 до 3000 мм с заменой уплотнений на фланцевых соединениях и задвижек. | шт. | 10 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | август | ПС № 26 "Липки" 110/35/6 кВ | ТДТГ-20000/110/35/6 Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт бака со вскрытием и подьемом активной части для замены уплотнения на крышке. Замена задвижки. | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | август | ПС № 26 "Липки" 110/35/6 кВ | ТДТГ-20000/110/35/6 Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт расширителя без пленочной защиты масла диаметром свыше 1000 мм. С заменой уплотнений и задвижки | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | август | ПС № 26 "Липки" 110/35/6 кВ | ТДТГ-20000/110/35/6 Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт выхлопной трубы (диаметр выхлопной трубы до 100 мм) | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | август | ПС № 26 "Липки" 110/35/6 кВ | ТДТГ-20000/110/35/6 Т-2 | Устранение Дефектов | Сушка масла (2 цикла) | т | 2х36 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | август | ПС № 26 "Липки" 110/35/6 кВ | ТДТГ-20000/110/35/6 Т-2 | Устранение Дефектов | Введение антиокислительной присадки | кг | 70 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | август | ПС № 26 "Липки" 110/35/6 кВ | ТДТГ-20000/110/35/6 Т-2 | Устранение Дефектов | Дегазация масла | т | 36 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | август | ПС № 26 "Липки" 110/35/6 кВ | ТДТГ-20000/110/35/6 Т-2 | Устранение Дефектов | Заливка масла в трансформатор | т | 36 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | август | ПС № 26 "Липки" 110/35/6 кВ | ТДТГ-20000/110/35/6 Т-2 | Устранение Дефектов | Доливка масла в бак трансформатора (технологические нужды) | т | 0.4 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | август | ПС № 26 "Липки" 110/35/6 кВ | ТДТГ-20000/110/35/6 Т-2 | Устранение Дефектов | Окраска силового трансформатора (в 2 слоя) | м2 | 300 | 1,2 условия электрических сетей
Тульский | август | ПС № 26 "Липки" 110/35/6 кВ | ТДТГ-20000/110/35/6 Т-2 | Устранение Дефектов | Нанесение расцветки фаз оголовников вводов | м2 | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Тульский | август | ПС № 26 "Липки" 110/35/6 кВ | ТДТГ-20000/110/35/6 Т-2 | Устранение Дефектов | Замена плакатов диспетчерских наименований, безопасности | шт | 8 | 1,2 условия электрических сетей
Суворовский | май | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ | ТДТН-10000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Работы связанные с разгерметизацией трансформатора при работе и замене узлов. Независимо от мощности трансформатора, класс напряжения свыше 110 до 150 кВ, зещита масла трансформатора восдухоосушителем. | 1 работа | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Суворовский | май | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ | ТДТН-10000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Расшиновка и ошиновка трансформатора. | 1 цикл | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Суворовский | май | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ | ТДТН-10000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт бака трансформатора с устранением течи масла из крышки бака трансформатора и крышки бака РПН, с заменой сливного крана. | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Суворовский | май | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ | ТДТН-10000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт расширителя без пленочной защиты масла диаметром свыше 1000 мм. С заменой уплотнений, кранов долива(слива)масла, ревизия и мелкий ремонт маслоуказателя, обновлением температурных отметок на маслоуказателе | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Суворовский | май | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ | ТДТН-10000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 250 мм с заменой уплотнений | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Суворовский | май | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ | ТДТН-10000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена воздухоосушительного фильтра с заменой силикагеля, масла в затворах. | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей
Суворовский | май | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ | ТДТН-10000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт радиатора охлаждения трансформатора системы М, Д двухрядного с гнутыми трубами с расстоянием между центрами пат-рубков свыше 2285 до 3000 мм с заменой уплотнений на сливных задвижках, задвижек | радиа-тор | 14 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Суворовский | май | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ | ТДТН-10000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт ТСФ типа ТФ-200 с заменой силикагеля, прокладок, ремонтных кранов, очисткой сеток и стенок | шт. | 2 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Суворовский | май | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ | ТДТН-10000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена термосигнализатора | шт. | 2 | 1,2 условия электрических сетей
Суворовский | май | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ | ТДТН-10000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена газового реле и уплотнений | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 3 гр. сложности
Суворовский | май | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ | ТДТН-10000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт привода РПН типа ПДП-4УМ | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Суворовский | май | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ | ТДТН-10000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремон ПБВ | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Суворовский | май | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ | ТДТН-10000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена маслонаполненных вводв 110 кВ типа ГКТIII60-126/800 ИВУЕ.686352.103-03 с заменой резиновых уплотнений | шт. | 3 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Суворовский | май | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ | ТДТН-10000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт съемного ввода 35 кВ ВСТ- 35/400 при номинальном токе до 630 А с заменой резиновых уплотнений | шт. | 3 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Суворовский | май | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ | ТДТН-10000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт вводов 6 кВ ВСТ-6-1600 при номанальном токе свыше 630 до 2000 А с заменой уплотнений | шт. | 3 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Суворовский | май | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ | ТДТН-10000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена двигателей обдува с установкой распределительных коробок и автоматов питания | шт. | 8 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Суворовский | май | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ | ТДТН-10000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена кабеля питания двигателей обдува трансформатора | м | 70 | 1,2 условия электрических сетей
Суворовский | май | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ | ТДТН-10000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Введение антиокислительной присадки Агидол-1 | кг | 46 | 1,2 условия электрических сетей
Суворовский | май | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ | ТДТН-10000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Доливка масла в бак трансформатора (технологические нужды) | т | 0.4 | 1,2 условия электрических сетей
Суворовский | май | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ | ТДТН-10000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Сушка и очистка трансформаторного масла ( 2 цикла) | т | 16.8 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Суворовский | май | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ | ТДТН-10000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Заливка трансформаторного масла | т | 16.8 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Суворовский | май | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ | ТДТН-10000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт лакокрасочного покрытия 2 слоя | м² | 150 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Суворовский | май | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ | ТДТН-10000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Нанесение расцветки фаз оголовников вводов 110, 35, 6 кВ | м² | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Суворовский | май | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ | ТДТН-10000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена кабеля ВК термосигнализатора с укладкой в металлорукав | м | 20 | 1,2 условия электрических сетей
Суворовский | май | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ | ТДТН-10000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена кабеля ВК газового реле с укладкой в металлорукав | м | 20 | 1,2 условия электрических сетей
Суворовский | май | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ | ТДТН-10000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена кабеля питания привода РПН с укладкой в металлорукав | м | 10 | 1,2 условия электрических сетей
Суворовский | май | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ | ТДТН-10000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт лакокрасочного покрытия шкафов ВК, обдува, привода РПН 2 слоя | м² | 6 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Суворовский | май | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ | ТДТН-10000/110/35/6, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена плакатов диспетчерских наименований, безопасности | шт | 3 | 1,2 условия электрических сетей
Ефремовский | август | ПС №204 "Стрельцы" 35/10 кВ | ТМН-3200/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Работы связанные с разгерметизацией трансформатора при ремонте и замене узлов.Мощность трансформатора 6300 кВА , класс напряжения до 35 кВ, защита масла трансформатора воздухоосушителем | 1 работа | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Ефремовский | август | ПС №204 "Стрельцы" 35/10 кВ | ТМН-3200/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Расшиновка и ошиновка трансформатора. | 1 цикл | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Ефремовский | август | ПС №204 "Стрельцы" 35/10 кВ | ТМН-3200/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт бака с заменой уплотнений на крышке | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Ефремовский | август | ПС №204 "Стрельцы" 35/10 кВ | ТМН-3200/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт расширителя трансформатора без пленочной защиты масла диаметром свыше 500 до 1000 мм с очисткой маслоуказазателя, заменой уплотнений бака | шт | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Ефремовский | август | ПС №204 "Стрельцы" 35/10 кВ | ТМН-3200/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 100 до 250 мм с заменой уплотнений | шт | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Ефремовский | август | ПС №204 "Стрельцы" 35/10 кВ | ТМН-3200/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт радиатора охлаждения трансформатора двухрядного с гнутыми трубами с расстоянием между центрами пат-рубков свыше 1880 до 2285 мм с заменой уплотнений | радиа-тор | 4 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Ефремовский | август | ПС №204 "Стрельцы" 35/10 кВ | ТМН-3200/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт ТСФ типа ТФ-150 с заменой силикагеля, прокладок | шт | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Ефремовский | август | ПС №204 "Стрельцы" 35/10 кВ | ТМН-3200/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена термосигнализатора ТКП-160-Сr-М2 | шт | 1 | 1,2 условия электрических сетей
Ефремовский | август | ПС №204 "Стрельцы" 35/10 кВ | ТМН-3200/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт вводов 35 кВ при номинальном токе до 630А с заменой уплотнений | шт. | 4 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Ефремовский | август | ПС №204 "Стрельцы" 35/10 кВ | ТМН-3200/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт вводов 6 кВ при номанальном токе свыше 630 до 2000А с заменой уплотнений | шт. | 3 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Ефремовский | август | ПС №204 "Стрельцы" 35/10 кВ | ТМН-3200/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Введение антиокислительной присадки Агидол-1 | кг | 16 | 1,2 условия электрических сетей
Ефремовский | август | ПС №204 "Стрельцы" 35/10 кВ | ТМН-3200/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Сушка и очистка трансформаторного масла ( 2 цикла) | т | 3,4*2 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Ефремовский | август | ПС №204 "Стрельцы" 35/10 кВ | ТМН-3200/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Доливка масла в бак трансформатора (технологические нужды) | т | 0.3 | 1,2 условия электрических сетей
Ефремовский | август | ПС №204 "Стрельцы" 35/10 кВ | ТМН-3200/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Заливка трансформаторного масла | т | 3.4 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Ефремовский | август | ПС №204 "Стрельцы" 35/10 кВ | ТМН-3200/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Слив отстоя со сливной пробки. | шт | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Ефремовский | август | ПС №204 "Стрельцы" 35/10 кВ | ТМН-3200/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт лакокрасочного покрытия 2 слоя | м² | 78.7 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Ефремовский | август | ПС №204 "Стрельцы" 35/10 кВ | ТМН-3200/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт лакокрасочного покрытия колес,рельс 2 слоя | м² | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Ефремовский | август | ПС №204 "Стрельцы" 35/10 кВ | ТМН-3200/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Вскрытие РПН | шт | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Ефремовский | август | ПС №204 "Стрельцы" 35/10 кВ | ТМН-3200/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт РПН | шт | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Ефремовский | август | ПС №204 "Стрельцы" 35/10 кВ | ТМН-3200/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена всех кабелей вторичной коммутации | шт | 4 | 1,2 условия электрических сетей | 0 гр. сложности
Ефремовский | август | ПС №204 "Стрельцы" 35/10 кВ | ТМН-3200/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Нанесение расцветки фаз оголовников вводов 35, 6кВ | м² | 0.6 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Ефремовский | август | ПС №204 "Стрельцы" 35/10 кВ | ТМН-3200/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Ремонт лакокрасочного покрытия шкафов ВК 2 слоя | м² | 3.1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Ефремовский | август | ПС №204 "Стрельцы" 35/10 кВ | ТМН-3200/35/10, Т-1 | Устранение Дефектов | Замена плакатов диспетчерских наименований, безопасности | шт | 4 | 1,2 условия электрических сетей
Ефремовский | июль | ПС № 238 "Осташино" 35/10кВ | ТМ-6300/35/10, Т-2 | Устранение Дефектов | Работы связанные с разгерметизацией трансформатора при ремонте и замене узлов.Мощность трансформатора 6300 кВА , класс напряжения до 35 кВ, защита масла трансформатора воздухоосушителем | 1 работа | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Ефремовский | июль | ПС № 238 "Осташино" 35/10кВ | ТМ-6300/35/10, Т-2 | Устранение Дефектов | Расшиновка и ошиновка трансформатора. | 1 цикл | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Ефремовский | июль | ПС № 238 "Осташино" 35/10кВ | ТМ-6300/35/10, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт бака с заменой уплотнений на крышке | шт. | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Ефремовский | июль | ПС № 238 "Осташино" 35/10кВ | ТМ-6300/35/10, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт расширителя трансформатора без пленочной защиты масла диаметром свыше 500 до 1000 мм с очисткой маслоуказазателя, заменой уплотнений бака | шт | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Ефремовский | июль | ПС № 238 "Осташино" 35/10кВ | ТМ-6300/35/10, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 100 до 250 мм с заменой уплотнений | шт | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Ефремовский | июль | ПС № 238 "Осташино" 35/10кВ | ТМ-6300/35/10, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт радиатора охлаждения трансформатора двухрядного с гнутыми трубами с расстоянием между центрами пат-рубков свыше 1880 до 2285 мм с заменой уплотнений | радиа-тор | 4 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Ефремовский | июль | ПС № 238 "Осташино" 35/10кВ | ТМ-6300/35/10, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт ТСФ типа ТФ-150 с заменой силикагеля, прокладок | шт | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Ефремовский | июль | ПС № 238 "Осташино" 35/10кВ | ТМ-6300/35/10, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена термосигнализатора ТКП-160-Сr-М2 | шт | 1 | 1,2 условия электрических сетей
Ефремовский | июль | ПС № 238 "Осташино" 35/10кВ | ТМ-6300/35/10, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт вводов 35 кВ при номинальном токе до 630А с заменой уплотнений | шт. | 4 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Ефремовский | июль | ПС № 238 "Осташино" 35/10кВ | ТМ-6300/35/10, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт вводов 6 кВ при номанальном токе свыше 630 до 2000А с заменой уплотнений | шт. | 3 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Ефремовский | июль | ПС № 238 "Осташино" 35/10кВ | ТМ-6300/35/10, Т-2 | Устранение Дефектов | Введение антиокислительной присадки Агидол-1 | кг | 16 | 1,2 условия электрических сетей
Ефремовский | июль | ПС № 238 "Осташино" 35/10кВ | ТМ-6300/35/10, Т-2 | Устранение Дефектов | Сушка и очистка трансформаторного масла ( 2 цикла) | т | 3,4*2 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Ефремовский | июль | ПС № 238 "Осташино" 35/10кВ | ТМ-6300/35/10, Т-2 | Устранение Дефектов | Доливка масла в бак трансформатора (технологические нужды) | т | 0.3 | 1,2 условия электрических сетей
Ефремовский | июль | ПС № 238 "Осташино" 35/10кВ | ТМ-6300/35/10, Т-2 | Устранение Дефектов | Заливка трансформаторного масла | т | 3.4 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Ефремовский | июль | ПС № 238 "Осташино" 35/10кВ | ТМ-6300/35/10, Т-2 | Устранение Дефектов | Слив отстоя со сливной пробки. | шт | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Ефремовский | июль | ПС № 238 "Осташино" 35/10кВ | ТМ-6300/35/10, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт лакокрасочного покрытия 2 слоя | м² | 78.7 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Ефремовский | июль | ПС № 238 "Осташино" 35/10кВ | ТМ-6300/35/10, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт лакокрасочного покрытия колес,рельс 2 слоя | м² | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Ефремовский | июль | ПС № 238 "Осташино" 35/10кВ | ТМ-6300/35/10, Т-2 | Устранение Дефектов | Вскрытие РПН | шт | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 2 гр. сложности
Ефремовский | июль | ПС № 238 "Осташино" 35/10кВ | ТМ-6300/35/10, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт РПН | шт | 1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Ефремовский | июль | ПС № 238 "Осташино" 35/10кВ | ТМ-6300/35/10, Т-2 | Устранение Дефектов |  |  |  | 1,2 условия электрических сетей | 0 гр. сложности
Ефремовский | июль | ПС № 238 "Осташино" 35/10кВ | ТМ-6300/35/10, Т-2 | Устранение Дефектов | Нанесение расцветки фаз оголовников вводов 35, 6кВ | м² | 0.6 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Ефремовский | июль | ПС № 238 "Осташино" 35/10кВ | ТМ-6300/35/10, Т-2 | Устранение Дефектов | Ремонт лакокрасочного покрытия шкафов ВК 2 слоя | м² | 3.1 | 1,2 условия электрических сетей | 1 гр. сложности
Ефремовский | июль | ПС № 238 "Осташино" 35/10кВ | ТМ-6300/35/10, Т-2 | Устранение Дефектов | Замена плакатов диспетчерских наименований, безопасности | шт | 4 | 1,2 условия электрических сетей

## Объемы маслоприем.
Объемы и сроки выполнения работ по ремонту маслоприемных устройств трансформаторов
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Размеры, формулы подсчета, пояснения
1 | 2 | 3 | 4 | 5
При выполнении работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичных процессам при новом строительстве (кроме работ по нормам сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений»; Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности)
2023
1. Маслоприемное устройство Т-2 ПС №7 Угольная инв. № 13005187 (Т-2 ПС-110 кВ Угольная)
Трещины и разрушения бетонного слоя, замасливание гравия
1 | Демонтаж ж/б фундамента | м3 | 3.39 | (7,8+7,9+1,8+1,5+6+8,9)*0,25*0,4=3,39
2 | Выкашивание травы | м2 | 69.96 | 9,925*7,825-1,5*1,8-2*2,5=69,96
3 | Выемка щебеночного основания | м3 | 5.851 | (7,55*865-1*1,8-2,5*2)*0,1=5,851
4 | Разработка грунта вручную | м3 | 6.516 | (9,65*7,55-1,5*1,8-2*2,5)*0,1=6,516
5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 6.516 | (9,65*7,55-1,5*1,8-2*2,5)*0,1=6,516
6 | Устройство поясов в опалубке | м3 | 4.425 | (7,8+8,4+1,8+1,5+6+9,9)*0,25*0,5=4,425
6.1 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 8 мм | т | 0.028
6.2 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм | т | 0.139
6.3 | Фанера водостойкая марки ФК, сорт ВВС, размер 1525x1525x20 мм | м2 | 20.93
7 | Устройство прослойки из нетканого материала | м2 | 65.158 | 9,65*7,55-1,5*1,8-2*2,5=65,158
7.1 | Тканевый геотекстиль | м2 | 65.158 | 9,65*7,55-1,5*1,8-2*2,5=65,158
8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из песка | м3 | 6.516 | (9,65*7,55-1,5*1,8-2*2,5)*0,1=6,516
8.1 | Песок для строительных работ природный | м3 | 7.646 | (9,65*7,55-1,5*1,8-2*2,5)*0,1*1,15/0,98=7,646
9 | Уплотнение песка пневматическими трамбовками | м3 | 7.646 | (9,65*7,55-1,5*1,8-2*2,5)*0,1*1,15/0,98=7,646
10 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом | м2 | 65.158 | 9,65*7,55-1,5*1,8-2*2,5=65,158
11 | Устройство щебеночного основания с трамбованием | м3 | 3.258 | (9,65*7,55-1,5*1,8-2*2,5)*0,05=3,258
11.1 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-40 мм | м3 | 4.0572
12 | Армирование подстилающих слоев | т | 0.608 | ((8,15/0,15+1)*7,55+(1,75/0,15+1)*5,75)*0,62*2/1000=0,608
12.1 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 10 мм | т | 0.608 | ((8,15/0,15+1)*7,55+(1,75/0,15+1)*5,75)*0,62*2/1000=0,608
13 | Устройство полов бетонных толщиной 100 мм | м2 | 65.158 | 9,65*7,55-1,5*1,8-2*2,5=65,158
13.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) | м3 | 6.6461
14 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой | м2 | 44.25 | (7,8+8,4+1,8+1,5+6+9,9)*(0,5*2+0,25)
14.1 | Покрытие поликарбоамидное гидроизоляционное, марка "WG- Welestrong AP" | кг | 6.282
15 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, последующий слой | м2 | 44.25 | (7,8+8,4+1,8+1,5+6+9,9)*(0,4*2+0,25)
15.1 | Покрытие поликарбоамидное гидроизоляционное, марка "WG- Welestrong AP" | кг | 4.2
16 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 | м2 | 44.25 | (7,8+8,4+1,8+1,5+6+9,9)*(0,4*2+0,25)
17 | Установка металлических решеток приямков | т | 0.01
17.1 | Решетки вентиляционные, с горизонтальными или вертикальными жалюзями, металлические, размер 1225х425 мм | шт | 1
18 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | т | 16.67
19 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 8 км | т | 16.67
2. Маслоприемное устройство Т-1 ПС №321 Заокская инв. № 13001625
Трещины и разрушения бетонного слоя, замасливание гравия
1 | Демонтаж ж/б фундамента | м3 | 3.1 | (8-0,25)*0,25*0,4*4=3,1
2 | Выкашивание травы | м2 | 61 | 8*8-2*1,5=61
3 | Выемка щебеночного основания | м3 | 5.325 | ((8-0,5)*(8-0,5)-2*1,5)*0,1=5,325
4 | Разработка грунта вручную | м3 | 15.25 | (8*8-2*1,5)*0,25=15,25
5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 1.83 | (8*8-2*1,5)*0,03=1,83
6 | Устройство поясов в опалубке | м3 | 3.875 | (8-0,25)*4*0,25*0,5=3,875
6.1 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 8 мм | т | 0.024
6.2 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм | т | 0.121
6.3 | Фанера водостойкая марки ФК, сорт ВВС, размер 1525x1525x20 мм | м2 | 20.93
7 | Устройство прослойки из нетканого материала | м2 | 61 | 8*8-2*1,5=61
7.1 | Тканевый геотекстиль | м2 | 61
8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из песка | м3 | 6.1 | (8*8-2*1,5)*0,1=6,1
8.1 | Песок для строительных работ природный | м3 | 7.158 | (8*8-2*1,5)*0,1*1,15/0,98=7,158
9 | Уплотнение песка пневматическими трамбовками | м3 | 7.158 | (8*8-2*1,5)*0,1*1,15/0,98=7,158
10 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом | м2 | 61 | 8*8-2*1,5=61
11 | Устройство щебеночного основания с трамбованием | м3 | 3.05 | (8*8-2*1,5)*0,05=3,05
11.1 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-40 мм | м3 | 3.5075
12 | Армирование подстилающих слоев | т | 0.539 | ((8/0,15+1)*8*2*0,62)/1000=0,539
12.1 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 10 мм | т | 0.539
13 | Устройство полов бетонных толщиной 100 мм | м2 | 61 | 8*8-2*1,5=61
13.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) | м3 | 6.222
14 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой | м2 | 38.75 | ((8-0,25)*(0,5*2+0,25))*4=38,75
14.1 | Покрытие поликарбоамидное гидроизоляционное, марка "WG- Welestrong AP" | кг | 6.549
15 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, последующий слой | м2 | 38.75 | ((8-0,25)*(0,5*2+0,25))*4=38,75
15.1 | Покрытие поликарбоамидное гидроизоляционное, марка "WG- Welestrong AP" | кг | 4.379
16 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 | м2 | 38.75 | ((8-0,25)*(0,5*2+0,25))*4=38,75
17 | Установка металлических решеток приямков | т | 0.01
17.1 | Решетки вентиляционные, с горизонтальными или вертикальными жалюзями, металлические, размер 1225х425 мм | шт | 1
18 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | т | 15.205
19 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 8 км | т | 15.205
2025
1. Маслоприемное устройство Т-2 ПС №157 Олень
Трещины и разрушения бетонного слоя, замасливание гравия
1 | Демонтаж ж/б фундамента | м3 | 2.9 | (7,5-0,25)*0,25*4=2,9
2 | Выкашивание травы | м2 | 53.25 | 7,5*7,5-2*1,5=53,25
3 | Выемка щебеночного основания | м3 | 4.6 | ((7,5-0,5)*(7,5-0,5)-2*1,5)*0,1=4,6
4 | Разработка грунта вручную | м3 | 13.313 | (7,5*7,5-2*1,5)*0,25=13,313
5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 1.598 | (7,5*7,5-2*1,5)*0,03=1,598
6 | Устройство поясов в опалубке | м3 | 3.625 | (7,5-0,25)*4*0,25*0,5=3,625
6.1 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 8 мм | т | 0.23
6.2 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм | т | 0.114
6.3 | Фанера водостойкая марки ФК, сорт ВВС, размер 1525x1525x20 мм | м2 | 13.954
7 | Устройство прослойки из нетканого материала | м2 | 53.25 | 7,5*7,5-2*1,5=53,25
7.1 | Тканевый геотекстиль | м2 | 53.25 | 7,5*7,5-2*1,5=53,25
8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из песка | м3 | 5.325 | (7,5*7,5-2*1,5)*0,1=5,325
8.1 | Песок для строительных работ природный | м3 | 6.249 | (7,5*7,5-2*1,5)*0,1*1,15/0,98=6,249
9 | Уплотнение песка пневматическими трамбовками | м3 | 6.249 | (7,5*7,5-2*1,5)*0,1*1,15/0,98=6,249
10 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом | м2 | 53.25 | 7,5*7,5-2*1,5=53,25
11 | Устройство щебеночного основания с трамбованием | м3 | 2.663 | (7,5*7,5-2*1,5)*0,05=2,663
11.1 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-40 мм | м3 | 3.0619
12 | Армирование подстилающих слоев | т | 0.474 | (7,5/0,15+1)*7,5*2*0,62/1000=0,474
12.1 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 10 мм | т | 0.474
13 | Устройство полов бетонных толщиной 100 мм | м2 | 53.25 | 7,5*7,5-2*1,5=53,25
13.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) | м3 | 5.4315
14 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой | м2 | 36.25 | ((7,5-0,25)*(0,5*2+0,25))*4=36,25
14.1 | Покрытие поликарбоамидное гидроизоляционное, марка "WG- Welestrong AP" | кг | 6.13
15 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, последующий слой | м2 | 36.25 | ((7,5-0,25)*(0,5*2+0,25))*4=36,25
15.1 | Покрытие поликарбоамидное гидроизоляционное, марка "WG- Welestrong AP" | кг | 4.1
16 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 | м2 | 36.25 | ((7,5-0,25)*(0,5*2+0,25))*4=36,25
17 | Установка металлических решеток приямков | т | 0.01
17.1 | Решетки вентиляционные, с горизонтальными или вертикальными жалюзями, металлические, размер 1225х425 мм | шт | 1
18 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | т | 13.69
19 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 8 км | т | 13.69
2. Маслоприемное устройство Т-1 ПС №157 Олень
Трещины и разрушения бетонного слоя, замасливание гравия
1 | Демонтаж ж/б фундамента | м3 | 2.9 | (7,5-0,25)*0,25*4=2,9
2 | Выкашивание травы | м2 | 53.25 | 7,5*7,5-2*1,5=53,25
3 | Выемка щебеночного основания | м3 | 4.6 | ((7,5-0,5)*(7,5-0,5)-2*1,5)*0,1=4,6
4 | Разработка грунта вручную | м3 | 13.313 | (7,5*7,5-2*1,5)*0,25=13,313
5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 1.598 | (7,5*7,5-2*1,5)*0,03=1,598
6 | Устройство поясов в опалубке | м3 | 3.625 | (7,5-0,25)*4*0,25*0,5=3,625
6.1 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 8 мм | т | 0.23
6.2 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм | т | 0.114
6.3 | Фанера водостойкая марки ФК, сорт ВВС, размер 1525x1525x20 мм | м2 | 13.954
7 | Устройство прослойки из нетканого материала | м2 | 53.25 | 7,5*7,5-2*1,5=53,25
7.1 | Тканевый геотекстиль | м2 | 53.25 | 7,5*7,5-2*1,5=53,25
8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из песка | м3 | 5.325 | (7,5*7,5-2*1,5)*0,1=5,325
8.1 | Песок для строительных работ природный | м3 | 6.249 | (7,5*7,5-2*1,5)*0,1*1,15/0,98=6,249
9 | Уплотнение песка пневматическими трамбовками | м3 | 6.249 | (7,5*7,5-2*1,5)*0,1*1,15/0,98=6,249
10 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом | м2 | 53.25 | 7,5*7,5-2*1,5=53,25
11 | Устройство щебеночного основания с трамбованием | м3 | 2.663 | (7,5*7,5-2*1,5)*0,05=2,663
11.1 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-40 мм | м3 | 3.0619
12 | Армирование подстилающих слоев | т | 0.474 | (7,5/0,15+1)*7,5*2*0,62/1000=0,474
12.1 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 10 мм | т | 0.474
13 | Устройство полов бетонных толщиной 100 мм | м2 | 53.25 | 7,5*7,5-2*1,5=53,25
13.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) | м3 | 5.4315
14 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой | м2 | 36.25 | ((7,5-0,25)*(0,5*2+0,25))*4=36,25
14.1 | Покрытие поликарбоамидное гидроизоляционное, марка "WG- Welestrong AP" | кг | 6.13
15 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, последующий слой | м2 | 36.25 | ((7,5-0,25)*(0,5*2+0,25))*4=36,25
15.1 | Покрытие поликарбоамидное гидроизоляционное, марка "WG- Welestrong AP" | кг | 4.1
16 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 | м2 | 36.25 | ((7,5-0,25)*(0,5*2+0,25))*4=36,25
17 | Установка металлических решеток приямков | т | 0.01
17.1 | Решетки вентиляционные, с горизонтальными или вертикальными жалюзями, металлические, размер 1225х425 мм | шт | 1
18 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | т | 13.69
19 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 8 км | т | 13.69
3. Маслоприемное устройство Т-1 ПС №204 Стрельцы
Трещины и разрушения бетонного слоя, замасливание гравия
1 | Демонтаж ж/б фундамента | м3 | 1.5 | (4-0,25)*0,25*0,4*4=1,5
2 | Выкашивание травы | м2 | 14.7 | 4*4-1,3*1=14,7
3 | Выемка щебеночного основания | м3 | 1.095 | ((4-0,5)*(4-0,5)-1,3*1)*0,1=1,095
4 | Разработка грунта вручную | м3 | 3.675 | (4*4-1,3*1)*0,25=3,675
5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 0.441 | (4*4-1,3*1)*0,03=0,441
6 | Устройство поясов в опалубке | м3 | 1.875 | (4-0,25)*4*0,25*0,5=1,875
6.1 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 8 мм | т | 0.012
6.2 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм | т | 0.059
6.3 | Фанера водостойкая марки ФК, сорт ВВС, размер 1525x1525x20 мм | м2 | 9.3
7 | Устройство прослойки из нетканого материала | м2 | 14.7 | 4*4-1,3*1=14,7
7.1 | Тканевый геотекстиль | м2 | 14.7 | 4*4-1,3*1=14,7
8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из песка | м3 | 1.47 | (4*4-1,3*1)*0,1=1,47
8.1 | Песок для строительных работ природный | м3 | 1.725 | (4*4-1,3*1)*0,1*1,15/0,98=1,725
9 | Уплотнение песка пневматическими трамбовками | м3 | 1.725 | (4*4-1,3*1)*0,1*1,15/0,98=1,725
10 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом | м2 | 14.7 | 4*4-1,3*1=14,7
11 | Устройство щебеночного основания с трамбованием | м3 | 0.735 | (4*4-1,3*1)*0,05=0,735
11.1 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-40 мм | м3 | 0.84525
12 | Армирование подстилающих слоев | т | 0.137 | ((4/0,15+1)*4*2*0,62/1000=0,137
12.1 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 10 мм | т | 0.137
13 | Устройство полов бетонных толщиной 100 мм | м2 | 14.7 | 4*4-1,3*1=14,7
13.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) | м3 | 1.4994
14 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой | м2 | 18.75 | ((4-0,25)*(0,5*2+0,25))*4=18,75
14.1 | Покрытие поликарбоамидное гидроизоляционное, марка "WG- Welestrong AP" | кг | 3.17
15 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, последующий слой | м2 | 18.75 | ((4-0,25)*(0,5*2+0,25))*4=18,75
15.1 | Покрытие поликарбоамидное гидроизоляционное, марка "WG- Welestrong AP" | кг | 2.12
16 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 | м2 | 18.75 | ((4-0,25)*(0,5*2+0,25))*4=18,75
17 | Установка металлических решеток приямков | т | 0.01
17.1 | Решетки вентиляционные, с горизонтальными или вертикальными жалюзями, металлические, размер 1225х425 мм | шт | 1
18 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | т | 5.283
19 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 8 км | т | 5.283
4. Маслоприемное устройство Т-1 ПС №378 Гагаринская
Трещины и разрушения бетонного слоя, замасливание гравия
1 | Демонтаж ж/б фундамента | м3 | 3.1 | (8-0,25)*0,25*0,4*4=3,1
2 | Выкашивание травы | м2 | 61 | 8*8-2*1,5=61
3 | Выемка щебеночного основания | м3 | 5.325 | ((8-0,5)*(8-0,5)-2*1,5)*0,1=5,325
4 | Разработка грунта вручную | м3 | 15.25 | (8*8-2*1,5)*0,25=15,25
5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 1.83 | (8*8-2*1,5)*0,03=1,83
6 | Устройство поясов в опалубке | м3 | 3.875 | (8-0,25)*4*0,25*0,5=3,875
6.1 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 8 мм | т | 0.024
6.2 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм | т | 0.121
6.3 | Фанера водостойкая марки ФК, сорт ВВС, размер 1525x1525x20 мм | м2 | 16.28
7 | Устройство прослойки из нетканого материала | м2 | 61 | 8*8-2*1,5=61
7.1 | Тканевый геотекстиль | м2 | 61
8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из песка | м3 | 6.1 | (8*8-2*1,5)*0,1=6,1
8.1 | Песок для строительных работ природный | м3 | 7.158 | (8*8-2*1,5)*0,1*1,15/0,98=7,158
9 | Уплотнение песка пневматическими трамбовками | м3 | 7.158 | (8*8-2*1,5)*0,1*1,15/0,98=7,158
10 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом | м2 | 61 | 8*8-2*1,5=61
11 | Устройство щебеночного основания с трамбованием | м3 | 3.05 | (8*8-2*1,5)*0,05=3,05
11.1 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-40 мм | м3 | 3.5075
12 | Армирование подстилающих слоев | т | 0.539 | ((8/0,15+1)*8*2*0,62)/1000=0,539
12.1 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 10 мм | т | 0.539
13 | Устройство полов бетонных толщиной 100 мм | м2 | 61 | 8*8-2*1,5=61
13.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) | м3 | 6.222
14 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой | м2 | 38.75 | ((8-0,25)*(0,5*2+0,25))*4=38,75
14.1 | Покрытие поликарбоамидное гидроизоляционное, марка "WG- Welestrong AP" | кг | 6.549
15 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, последующий слой | м2 | 38.75 | ((8-0,25)*(0,5*2+0,25))*4=38,75
15.1 | Покрытие поликарбоамидное гидроизоляционное, марка "WG- Welestrong AP" | кг | 4.379
16 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 | м2 | 38.75 | ((8-0,25)*(0,5*2+0,25))*4=38,75
17 | Установка металлических решеток приямков | т | 0.01
17.1 | Решетки вентиляционные, с горизонтальными или вертикальными жалюзями, металлические, размер 1225х425 мм | шт | 1
18 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | т | 15.205
19 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 8 км | т | 15.205
5. Маслоприемное устройство Т-2 ПС №21 Подземгаз
Трещины и разрушения бетонного слоя, замасливание гравия
1 | Демонтаж ж/б фундамента | м3 | 3.1 | (8-0,25)*0,25*0,4*4=3,1
2 | Выкашивание травы | м2 | 61 | 8*8-2*1,5=61
3 | Выемка щебеночного основания | м3 | 5.325 | ((8-0,5)*(8-0,5)-2*1,5)*0,1=5,325
4 | Разработка грунта вручную | м3 | 15.25 | (8*8-2*1,5)*0,25=15,25
5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 1.83 | (8*8-2*1,5)*0,03=1,83
6 | Устройство поясов в опалубке | м3 | 3.875 | (8-0,25)*4*0,25*0,5=3,875
6.1 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 8 мм | т | 0.024
6.2 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм | т | 0.121
6.3 | Фанера водостойкая марки ФК, сорт ВВС, размер 1525x1525x20 мм | м2 | 16.28
7 | Устройство прослойки из нетканого материала | м2 | 61 | 8*8-2*1,5=61
7.1 | Тканевый геотекстиль | м2 | 61
8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из песка | м3 | 6.1 | (8*8-2*1,5)*0,1=6,1
8.1 | Песок для строительных работ природный | м3 | 7.158 | (8*8-2*1,5)*0,1*1,15/0,98=7,158
9 | Уплотнение песка пневматическими трамбовками | м3 | 7.158 | (8*8-2*1,5)*0,1*1,15/0,98=7,158
10 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом | м2 | 61 | 8*8-2*1,5=61
11 | Устройство щебеночного основания с трамбованием | м3 | 3.05 | (8*8-2*1,5)*0,05=3,05
11.1 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-40 мм | м3 | 3.5075
12 | Армирование подстилающих слоев | т | 0.539 | ((8/0,15+1)*8*2*0,62)/1000=0,539
12.1 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 10 мм | т | 0.539
13 | Устройство полов бетонных толщиной 100 мм | м2 | 61 | 8*8-2*1,5=61
13.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) | м3 | 6.222
14 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой | м2 | 38.75 | ((8-0,25)*(0,5*2+0,25))*4=38,75
14.1 | Покрытие поликарбоамидное гидроизоляционное, марка "WG- Welestrong AP" | кг | 6.549
15 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, последующий слой | м2 | 38.75 | ((8-0,25)*(0,5*2+0,25))*4=38,75
15.1 | Покрытие поликарбоамидное гидроизоляционное, марка "WG- Welestrong AP" | кг | 4.379
16 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 | м2 | 38.75 | ((8-0,25)*(0,5*2+0,25))*4=38,75
17 | Установка металлических решеток приямков | т | 0.01
17.1 | Решетки вентиляционные, с горизонтальными или вертикальными жалюзями, металлические, размер 1225х425 мм | шт | 1
18 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | т | 15.205
19 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 8 км | т | 15.205

## Номенкл.
3. Номенклатура основных работ выполняемых при ремонте трансформаторов по п. 2
Ремонт силовых масляных трансформаторов со сменой обмоток (1 группа сложности)
Разборка трансформатора с расшихтовкой верхнего ярма. Снятие (установка) обмоток и главной изоляции. Ремонт или замена переключающих устройств. Сушка активной части. Восстановление антикоррозионных покрытий внутренних поверхностей оборудования (узлов). Сборка, заливка маслом, испытания.
Ремонт силовых масляных трансформаторов без смены обмоток (2 группа сложности)
Разборка трансформатора. Осмотр и ремонт активной части (без разборки). Сборка, заливка маслом, испытания.
Ремонт вводов до 35 кВ (1 группа сложности)
Разборка, очистка поверхностей изоляторов, токоведущих элементов, изоляционных деталей. Ремонт (замена) дефектных деталей, замена уплотнений. Сборка.
Ремонт вводов 110 кВ (2 группа сложности)
Промывка маслом, замена масла во вводе, замена дефектных уплотнений, очистка поверхностей, вакуумирование, доливка масла. Испытания.
Ремонт вентиляторов (1 группа сложности)
Разборка вентиляторов и электродвигателей, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой подшипников, смазка. Сборка, испытания, балансировка.
Замена вентиляторов (2 группа сложности)
Отсоединение кабеля, демонтаж вентилятора, монтаж вентилятора, подсоединение и фазировка кабеля, опробование.
Ремонт ПБВ (1 группа сложности)
Разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей. Сборка, регулировка.
Ремонт ПБВ (2 группа сложности)
Распайка соединений регулировочных отводов, демонтаж переключателя. Осмотр и монтаж переключателя, пайка и изолировка соединений регулировочных отводов, регулировка.
Ремонт избирателя РПН (1 группа сложности)
Разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей, чистка контактов, сборка, регулировка.
Ремонт избирателя РПН (2 группа сложности)
Осмотр, устранение дефектов (без разборки), чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, сборка, регулировка.
Ремонт контактора РПН (1 группа сложности)
Разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей, чистка контактов. Сборка, регулировка.
Ремонт контактора РПН (2 группа сложности)
Осмотр, устранение дефектов (без разборки), чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка.
Ремонт привода РПН (1 группа сложности)
Разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей, чистка контактов, смазка. Сборка, регулировка.
Ремонт привода РПН (2 группа сложности)
Осмотр, устранение дефектов (без разборки), проверка работы привода в конечных положениях, чистка контактов, смазка редукторов, регулировка.
Ремонт ТСФ (1 группа сложности)
Разборка, осмотр, дефектация, заварка мест течи, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля и дефектных уплотнений. Сборка, испытания.
Ремонт ТСФ (2 группа сложности)
Разборка, осмотр, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля и дефектных уплотнений. Сборка, испытания.
Ремонт расширителя (1 группа сложности)
Разборка, осмотр, дефектация, очистка поверхностей, заварка мест течи, замена дефектных уплотнений, ремонт (замена) маслоуказателя, воздухоосушителя, арматуры. Сборка, испытания.
Ремонт расширителя (2 группа сложности)
Разборка, осмотр, дефектация, очистка поверхностей, замена дефектных уплотнений, ремонт (замена) маслоуказателя, воздухоосушителя. Сборка, испытания.
Ремонт радиаторов (1 группа сложности)
Разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей, замена дефектных уплотнений, очистка внутренних поверхностей, обезжиривание, заварка мест течи, ремонт кранов, промывка. Сборка, испытания.
Ремонт радиаторов (2 группа сложности)
Разборка, осмотр, дефектация, очистка внутренних поверхностей, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка. Сборка, испытания.
Ремонт выхлопной трубы (1 группа сложности)
Очистка, ремонт диафрагмы, испытания избыточным давлением на герметичность.
Ремонт бака трансформатора
Чистка и промывка внутренних и наружных поверхностей бака. Зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин. Правка вмятин, замена уплотнений по периметру бака.
Примечание: группа сложности (объем и трудоемкость работ) указанная в настоящем разделе, указывается применительно к выполняемым работам в примечании табл. 2

## МТР (hidden)
4. Потребность в основных материалах, изделиях, конструкциях, оборудовании.
Наименование участка | Диспетчерское наименование подстанции, полный класс напряжения | Перечень планируемых работ | Потребность в материалах (оборудовании) |  |  |  | Примечание
|  |  | № п/п | Наименование (марка) | Ед. измер. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Новомосковский | ПС № 22 "Задонье" 110/ 6 кВ Т-1 | Замена термосигнализатора ТКП-160-Сr-М2 | 1 | Термометр ТКП-160Сг-М3 (0-120)-2,5 6-160 | шт | 2 | 115036472
Новомосковский | ПС № 22 "Задонье" 110/ 6 кВ Т-1 | Ревизия контактора РПН, устранение перетока масла | 2 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 2 | 115001272
Новомосковский | ПС № 22 "Задонье" 110/ 6 кВ Т-1 | Ремонт привода РПН типа ПДП-4 | 3 | Смазка Литол-24 | кг | 0.7 | 115018302
Новомосковский | ПС № 22 "Задонье" 110/ 6 кВ Т-1 |  | 4 | Масло веретенное АУ | л | 1 | 115007474
Новомосковский | ПС № 22 "Задонье" 110/ 6 кВ Т-1 | Замена кабеля питания двигателей обдува трансформатора | 5 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х1,5-0,66 | м | 60 | 115003554
Новомосковский | ПС № 22 "Задонье" 110/ 6 кВ Т-1 |  | 6 | Кабель силовой ВВГнг 4x4-0,66 | м | 10 | 115001785
Новомосковский | ПС № 22 "Задонье" 110/ 6 кВ Т-1 |  | 7 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 70 | 115001927
Новомосковский | ПС № 22 "Задонье" 110/ 6 кВ Т-1 | Введение антиокислительной присадки Агидол-1 | 8 | Присадка Агидол-1 | кг | 62 | 115027193
Новомосковский | ПС № 22 "Задонье" 110/ 6 кВ Т-1 |  | 9 | Цеолит NaA экструдат 2,9мм | кг | 60 | 115024517
Новомосковский | ПС № 22 "Задонье" 110/ 6 кВ Т-1 | Замена масла в контакторе РПН типа РС-4 | 10 | Масло трансформаторное ГК | т | 0.5 | 115002172
Новомосковский | ПС № 22 "Задонье" 110/ 6 кВ Т-1 | Замена кабеля ВК термосигнализатора с укладкой в металлорукав | 11 | Кабель контрольный КВВГЭнг 5х1,5 | м | 30 | 115003386
Новомосковский | ПС № 22 "Задонье" 110/ 6 кВ Т-1 |  | 12 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 30 | 115001927
Новомосковский | ПС № 22 "Задонье" 110/ 6 кВ Т-1 | Замена кабеля ВК газового реле с укладкой в металлорукав | 13 | Кабель контрольный КВВГ 4х2,5 | м | 30 | 115000088
Новомосковский | ПС № 22 "Задонье" 110/ 6 кВ Т-1 |  | 14 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 30 | 115001927
Новомосковский | ПС № 22 "Задонье" 110/ 6 кВ Т-1 | Замена кабеля питания привода РПН с укладкой в металлорукав | 15 | Кабель силовой ВВГнг 4x4-0,66 | м | 60 | 115001785
Новомосковский | ПС № 22 "Задонье" 110/ 6 кВ Т-1 |  | 16 | Металлорукав Р3-ЦХ d20 | м | 20 | 115001208
Новомосковский | ПС № 22 "Задонье" 110/ 6 кВ Т-1 | Замена плакатов диспетчерских наименований, безопасности | 17 | Плакат диспетчерские наименования | шт | 3 | 115022807
Новомосковский | ПС № 22 "Задонье" 110/ 6 кВ Т-1 |  | 18 | Знак Опасность поражения электр ток Т150 | шт | 3 | 115024536
Новомосковский | ПС № 22 "Задонье" 110/ 6 кВ Т-1 |  | 19 | Плакат Не влезай! Убьет | шт | 1 | 115024541
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 | Ремонт бака со вскрытием и подьемом активной части для замены уплотнения на крышке. Замена кранов. Замена сливной задвижки ДУ 80. | 1 | Кран шаровой фланцевый 11с67п DN80 Py16 | шт | 2 | 115142407
|  |  | 2 | Задвижка 30с41нж DN100 PN16 | шт. | 1 | 115021868
|  |  |  | Шнур 1-4С 20х40 (12 м) | м | 24 | 115120571
|  |  |  | Клей 88-Н | кг | 20 | 115021517
|  |  | 3 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 40 | 115004636
|  | Ремонт расширителя без пленочной защиты масла диаметром свыше 1000 мм. С заменой уплотнений, ревизия и мелкий ремонт маслоуказателя, обновлением температурных отметок на маслоуказателе | 4 | Кран шаровой DN25 PN16 г/ш латунь | шт | 2 | 115026678
|  |  | 5 | Лист УМ 6х800х1000 | кг | 5 | 115001278
|  |  | 6 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 1 | 115026512
|  |  | 7 | Лист УМ 3х800х1000 | кг | 2 | 115102978
|  |  | 8 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 12 | 115001272
|  | Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 250 мм с заменой уплотнений | 9 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 2 | 115004636
|  |  | 10 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 0.8 | 115001272
|  | Замена газового реле BF-80/Q . | 11 | Реле газовое BF-80/Q | шт | 1 | 115005809
|  |  | 12 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 5 | 115001272
|  | Замена ВОФ | 13 | Воздухоосушитель ВС-5-5M | шт. | 1 | 115012412
|  |  | 14 | Силикагель-индикатор | кг | 0.25 | 115020153
|  |  | 15 | Силикагель КСКГ | кг | 5 | 115019530
|  | Ремонт радиатора охлаждения трансформатора системы М, Д двухрядного с гнутыми трубами с расстоянием между центрами пат-рубков свыше 2285 до 3000 мм с заменой уплотнений | 16 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 80 | 115004636
|  |  | 17 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 20 | 115026512
|  | Ремонт ТСФ типа ТФ-250 с заменой силикагеля, прокладок, ремонтных кранов, очисткой сеток и стенок | 18 | Силикагель КСКГ | кг | 250 | 115019530
|  |  | 19 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 12 | 115004636
|  | Замена задвижкек ДУ-80 ТСФ-160 | 20 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 2 | 115026494
|  | Ремонт вводов герметичных класса напряжения 110 кВ с заменой уплотнений во фланцевых соединениях | 21 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 5 | 115004636
|  |  | 22 | Лист УМ 3х800х1000 | кг. | 4 | 115102978
|  |  | 23 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 5 | 115001272
|  | Замена вводов 35 кВ, с заменой уплотнений | 24 | Ввод ВСТБ-35/400-1 УХЛ1 | шт. | 4 | 115116370
|  |  | 25 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 5 | 115001272
|  | Ремонт вводов 6 кВ при номанальном токе свыше 3200 А с заменой уплотнений | 26 | Лист УМ 6х800х1000 | кг | 3 | 115001278
|  | Установкой распределительных коробок и автоматов питания вентиляторов охлаждения радиаторов | 29 | ВА ВА47-29 3P 6А C | шт. | 10 | 115002284
|  |  | 30 | Коробка о/п КМ 41246 190х140х120 IP55 | шт. | 10 | 115036744
|  |  | 31 | DIN-рейка 1000мм | шт. | 3 | 115023513
|  |  | 32 | Ограничитель на DIN-рейку | шт. | 30 | 115020923
|  | Замена кабеля питания двигателей обдува трансформатора | 33 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х1,5-0,66 | м | 100 | 115003554
|  |  | 34 | Металлорукав Р3-ЦХ d20 | м | 170 | 115001208
|  |  | 35 | Кабель силовой ВВГнг 4x4-0,66 | м | 70 | 115001785
|  | Введение антиокислительной присадки Агидол-1 | 36 | Присадка Агидол-1 | кг | 70 | 115027193
|  |  | 37 | Цеолит NaA-БС 3мм | кг | 68 | 115024517
|  | Замена термосигнализатороа силового трансформатора | 38 | Термометр ТКП-160Сг-М3 (0-120)-2,5 6-160 | шт. | 2 | 115036472
|  | Замена кабеля ВК термосигнализатора с установкой в металлорукав | 39 | Кабель контрольный КВВГЭнг 5х1,5 | м | 30 | 115003386
|  |  | 40 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 30 | 115001927
|  | Доливка масла в бак трансформатора (технологические нужды) | 41 | Масло трансформаторное ГК | т | 0.4 | 115002172
|  | Ремонт лакокрасочного покрытия 2 слоя | 42 | Эмаль АУ-1518 RAL 7047 телегрей 4 | кг | 100 | 115001043
|  |  | 43 | Эмаль АУ-1518 RAL 9010 белая | кг | 0.3 | 115129465
|  |  | 44 | Эмаль ПФ-115 черная | кг | 1 | 115001824
|  |  | 45 | Корщетка ручная шестирядная | шт. | 5 | 115014498
|  |  | 46 | Ветошь | кг | 46 | 115019452
|  |  | 47 | Сольвент нефтяной | кг | 23 | 115000120
|  | Нанесение расцветки фаз оголовников вводов 35, 6кВ | 48 | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | 0.2 | 115002395
|  |  | 49 | Эмаль ПФ-115 красная | кг | 0.2 | 115002884
|  |  | 50 | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 0.2 | 115002879
|  |  | 51 | Кисть флейцевая КФ-50 | шт. | 3 | 115015797
|  | Замена плакатов диспетчерских наименований, безопасности | 59 | Плакат диспетчерские наименования | шт | 4 | 115022807
|  |  | 60 | Плакат Не влезай! Убьет | шт | 1 | 115024541
|  |  | 61 | Знак Опасность поражения электр ток Т150 | шт | 3 | 115024536
|  | Замена кабеля ВК газового реле с укладкой в металлорукав | 62 | Кабель контрольный КВВГ 4х2,5 | м | 30 | 115000088
|  |  | 63 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 30 | 115001927
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 | Ремонт бака трансформатора с заменой уплотнений. Замена кранов. Замена сливной задвижки ДУ 80. | 1 | Кран шаровой DN50 PN16 стальной фланцев. | шт | 2 | 115030551
|  |  |  | Кран 11Б27п1 DN40 PN16 стальной фланцев. | шт. | 1 | 115089973
|  |  | 2 | Задвижка 30с41нж DN80 PN16 | шт. | 1 | 115109591
|  |  | 3 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 36 | 115004636
|  | Ремонт расширителя без пленочной защиты масла диаметром свыше 1000 мм. С заменой уплотнений, маслоуказателя, кабеля ВК реле указателя уровня масла . | 4 | Кран шаровой DN25 PN16 г/ш латунь | шт | 4 | 115026678
|  |  | 5 | Лист УМ 6х800х1000 | кг | 5 | 115001278
|  |  |  | Маслоуказатель МС-2-400 У1 | шт. | 2 | 115020768
|  |  |  | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 40 | 115001927
|  |  |  | Кабель контрольный КВВГНГ 4х1,5 | м | 40 | 115002310
|  |  | 6 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 1 | 115026512
|  |  | 7 | Лист УМ 3х800х1000 | кг. | 2 | 115102978
|  |  | 8 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 12 | 115001272
|  | Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 250 мм с заменой уплотнений | 9 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 2 | 115004636
|  |  | 10 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 0.8 | 115001272
|  | Замена газового реле BF-80/Q | 11 | Реле газовое BF-80/Q | шт | 1 | 115005809
|  |  | 12 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 5 | 115001272
|  | Замена ВОФ | 13 | Воздухоосушитель ВС-5-5M | шт. | 1 | 115012412
|  |  | 14 | Силикагель-индикатор | кг | 0.25 | 115020153
|  |  | 15 | Силикагель КСКГ | кг | 5 | 115019530
|  | Ремонт радиатора охлаждения трансформатора системы М, Д двухрядного с гнутыми трубами с расстоянием между центрами пат-рубков свыше 2285 до 3000 мм с заменой уплотнений | 16 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 35 | 115004636
|  |  | 17 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 8 | 115026512
|  | Ремонт ТСФ типа ТФ-160 с заменой силикагеля, прокладок, ремонтных кранов, очисткой сеток и стенок | 18 | Силикагель КСКГ | кг | 350 | 115019530
|  |  | 19 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 12 | 115004636
|  | Замена задвижкек ДУ-80 ТСФ-160 | 20 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 4 | 115026494
|  | Замена вводов 110 кВ типа ГМТ-110 на необслуживаемые герметичны | 21 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 5 | 115004636
|  |  | 22 | Ввод ГКТIII-60-126/800 ИВУЕ.686352.103 | шт | 3 | 115005989
|  |  | 23 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 5 | 115001272
|  | Ремонт привода РПН типа МЗ-2 | 24 | Смазка Литол-24 | кг | 1 | 115018302
|  |  | 25 | Масло веретенное АУ | л | 1 | 115007474
|  | Ремонт вводов 6 кВ при номанальном токе свыше 3200 А с заменой уплотнений | 26 | Лист УМ 6х800х1000 | кг | 3 | 115001278
|  | Ремонта контактора переключающего устройства РПН со вскрытием и заменой резиновых уплотнений | 27 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 20 | 115001272
|  | Замена масла в баке контактора и расширителя РПН | 28 | Масло трансформаторное ГК | т | 0.6 | 115002172
|  | Замена двигателей обдува с установкой распределительных коробок и автоматов питания | 29 | ЭД 2ДАТ У1 100-250-1,5 с крыльчаткой | шт. | 8 | 115019778
|  |  | 30 | ВА ВА47-29 3P 6А C | шт. | 4 | 115002284
|  |  | 31 | Коробка о/п КМ 41246 190х140х120 IP55 | шт. | 4 | 115036744
|  |  | 32 | DIN-рейка 1000мм | шт. | 1 | 115023513
|  |  | 33 | Ограничитель на DIN-рейку | шт. | 8 | 115020923
|  | Замена кабеля питания двигателей обдува трансформатора | 34 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х1,5-0,66 | м | 60 | 115003554
|  |  | 35 | Металлорукав Р3-ЦХ d20 | м | 120 | 115001208
|  |  | 36 | Кабель силовой ВВГнг 4x4-0,66 | м | 60 | 115001785
|  | Введение антиокислительной присадки Агидол-1 | 37 | Присадка Агидол-1 | кг | 60 | 115027193
|  |  | 38 | Цеолит NaA-БС 3мм | кг | 68 | 115024517
|  | Замена струйного реле | 39 | Реле струйное РСТ-25-2 О1 0,9м/с | шт. | 1 | 115002624
|  | Замена термосигнализатороа силового трансформатора | 40 | Термометр ТКП-160Сг-М3 (0-120)-2,5 6-160 | шт. | 2 | 115036472
|  | Замена кабеля в/к струйного реле с укладкой в металлорукав |  | Кабель контрольный КВВГЭнг 5х1,5 | м | 40 | 115003386
|  |  |  | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 40 | 115001927
|  | Замена кабеля ВК газового реле с укладкой в металлорукав |  | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 40 | 115001927
|  |  |  | Кабель контрольный КВВГЭнг 5х1,5 | м | 40 | 115003386
|  | Замена кабеля ВК термосигнализатора с укладкой в металлорукав | 39 | Кабель клнтрольный КВВГЭнг 5х1,5 | м | 40 | 115003386
|  |  | 40 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 40 | 115001927
|  | Доливка масла в бак трансформатора (технологические нужды) | 42 | Масло трансформаторное ГК | т | 0.2 | 115002172
|  | Ремонт лакокрасочного покрытия 2 слоя | 43 | Эмаль АУ-1518 RAL 7047 телегрей 4 | кг | 75 | 115001043
|  |  | 44 | Эмаль АУ-1518 RAL 9010 белая | кг | 0.3 | 115129465
|  |  | 45 | Эмаль ПФ-115 черная | кг | 1 | 115001824
|  |  | 46 | Корщетка ручная шестирядная | шт. | 5 | 115014498
|  |  | 47 | Ветошь | кг | 46 | 115019452
|  |  | 48 | Сольвент нефтяной | кг | 23 | 115000120
|  | Нанесение расцветки фаз оголовников вводов 35, 6кВ | 49 | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | 0.2 | 115002395
|  |  | 50 | Эмаль ПФ-115 красная | кг | 0.2 | 115002884
|  |  | 51 | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 0.2 | 115002879
|  |  | 52 | Кисть флейцевая КФ-50 | шт. | 3 | 115015797
|  | Ремонт лакокрасочного покрытия шкафов ВК, обдува, привода РПН | 58 | Эмаль АУ-1518 RAL 7047 телегрей 4 | кг | 2.8 | 115001043
|  |  | 59 | Шлифшкурка тканевая N16 | м² | 0.3 | 115021459
|  | Замена плакатов диспетчерских наименований, безопасности | 60 | Плакат диспетчерские наименования | шт | 4 | 115022807
|  |  | 61 | Плакат Не влезай! Убьет | шт | 1 | 115024541
|  |  | 62 | Знак Опасность поражения электр ток Т150 | шт | 3 | 115024536
|  | Замена кабеля питания привода РПН с укладкой в металлорукав | 63 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х2,5 ож-0,66 | м | 100 | 115140972
|  |  | 64 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 100 | 115001927
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 | Ремонт бака с заменой уплотнений на крышке , фланцевых соединениях радиаторов, маслоотборного устройства. Замена задвижки. | 1 | Шнур 1-4С 20х40 (12 м) | кг | 12 | 115120571
|  |  | 2 | Клей 88-Н | кг | 10 | 115021517
|  |  | 3 | Задвижка 30с41нж DN80 PN16 | шт. | 1 | 115109591
|  |  | 4 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 36 | 115004636
|  |  | 5 | Лист УМ 12х600х600 | кг | 7 | 115132613
|  | Ремонт бака расширителя без пленочной защиты масла диаметром свыше 500 до 1000 мм. с очисткой маслоуказазателя, заменой уплотнений бака, ремонтного крана газового реле. | 6 | Лист УМ 4х800х1000 | кг | 0.5 | 115102981
|  |  | 7 | Затвор дисковый поворотный ЗДП DN80 PN16 | шт. | 1 | 115026494
|  |  | 8 | Лист УМ 6х800х1000 | кг | 0.5 | 115001278
|  |  | 9 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 2 | 115001272
|  | Замена кабеля ВК термосигнализатора с укладкой в металлорукав | 46 | Кабель контрольный КВВГЭнг 5х1,5 | м | 40 | 115003386
|  |  | 47 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 40 | 115001927
|  | Замена кабеля ВК газового реле с укладкой в металлорукав | 48 | Кабель контрольный КВВГ 4х2,5 | м | 30 | 115000088
|  |  | 49 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 30 | 115001927
|  | Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 100 до 250 мм с заменой уплотнений | 10 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 2 | 115004636
|  |  | 11 | Лист УМ 4х800х1000 | кг | 0.8 | 115102981
|  | Замена термосигнализатора | 12 | Термометр ТКП-160Сг-М3 (0-120)-2,5 6-160 | шт. | 1 | 115036472
|  | Замена воздухосушительного фильтра ВС-5-2,5М | 15 | Силикагель КСКГ | кг | 2.5 | 115019530
|  |  | 16 | Силикагель-индикатор | кг | 0.3 | 115020153
|  |  | 17 | Воздухоосушитель ВС-5-2,5М УХЛ1 | шт. | 1 | 115005923
|  |  | 18 | Масло трансформаторное ГК | т | 0.001 | 115002908
|  | Ремонт радиатора охлаждения трансформатора однорядного с гнутыми трубами с расстоянием между центрами пат-рубков свыше 1880 до 2285 мм с заменой уплотнений, ремонтных кранов. | 19 | Лист УМ 6х800х1000 | кг | 1 | 115001278
|  |  | 20 | Лен сантехнический 20г | шт. | 10 | 115020424
|  |  | 21 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 12 | 115026512
|  |  | 22 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 12 | 115004636
|  | Ремонт ТСФ типа ТФ-150 с заменой силикагеля, прокладок, ремонтных кранов, очисткой сеток и стенок | 23 | Силикагель КСКГ | кг | 150 | 115019530
|  |  | 24 | Затвор дисковый поворотный ЗДП DN50 PN16 | шт. | 2 | 115088809
|  |  | 25 | Лист УМ 12х600х600 | кг | 6 | 115132613
|  | Ремонт вводов 35 кВ при номинальном токе до 630А с заменой уплотнений | 26 | Лен сантехнический 20г | шт. | 3 | 115020424
|  |  | 27 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 5 | 115001272
|  |  | 28 | Лист УМ 6х800х1000 | кг | 5 | 115001278
|  | Ремонт вводов 6 кВ при номанальном токе до 630 А с заменой уплотнений | 29 | Лист УМ 6х800х1000 | кг | 5 | 115001278
|  |  | 30 | Лист УМ 3х800х1000 | кг | 5 | 115102978
|  |  | 31 | Лен сантехнический 20г | шт. | 2 | 115020424
|  | Доливка масла в бак трансформатора (технологические нужды) | 32 | Масло трансформаторное ГК | т | 0.2 | 115002172
|  | Введение антиокислительной присадки Агидол | 33 | Присадка Агидол-1 | кг | 20 | 115027193
|  | Ремонт лакокрасочного покрытия 2 слоя | 34 | Эмаль АУ-1518 RAL 7047 телегрей 4 | кг | 50 | 115001043
|  |  | 35 | Эмаль АУ-1518 RAL 9010 белая | кг | 0.3 | 115129465
|  |  | 36 | Эмаль ПФ-115 черная | кг | 1 | 115001824
|  |  | 37 | Корщетка ручная шестирядная | шт. | 5 | 115014498
|  |  | 38 | Ветошь | кг | 10 | 115019452
|  |  | 39 | Сольвент нефтяной | кг | 16 | 115000120
|  | Нанесение расцветки фаз оголовников вводов 35, 10кВ | 40 | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | 0.2 | 115002395
|  |  | 41 | Эмаль ПФ-115 красная | кг | 0.2 | 115002884
|  |  | 42 | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 0.2 | 115002879
|  |  | 43 | Кисть флейцевая КФ-50 | шт. | 3 | 115015797
|  | Ремонт лакокрасочного покрытия шкафа ВК | 49 | Эмаль АУ-1518 RAL 7047 телегрей 4 | кг | 1 | 115001043
|  |  | 50 | Шлифшкурка тканевая N16 | м² | 0.1 | 115021459
|  | Замена плакатов диспетчерских наименований, безопасности | 51 | Плакат диспетчерские наименования | шт | 2 | 115022807
|  |  | 52 | Плакат Не влезай! Убьет | шт | 1 | 115024541
|  |  | 53 | Знак Опасность поражения электр ток Т150 | шт | 1 | 115024536
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 | Ремонт бака трансформатора с заменой уплотнений. Замена кранов. Замена сливной задвижки ДУ 80. | 1 | Кран шаровой DN50 PN16 стальной фланцев. | шт | 2 | 115030551
|  |  |  | Кран 11Б27п1 DN40 PN16 стальной фланцев. | шт | 1 | 115089973
|  |  | 2 | Задвижка 30с41нж DN80 PN16 | шт. | 1 | 115109591
|  |  | 3 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 36 | 115004636
|  | Ремонт расширителя без пленочной защиты масла диаметром свыше 1000 мм. С заменой уплотнений, маслоуказателя, кабеля ВК реле указателя уровня масла | 4 | Кран шаровой DN25 PN16 стальной фланцев. | шт | 5 | 115026678
|  |  | 5 | Лист УМ 6х800х1000 | кг | 5 | 115001278
|  |  | 6 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 1 | 115026512
|  |  |  | Маслоуказатель МС-2-400 У1 | шт. | 2 | 115020768
|  |  |  | Кабель контрольный КВВГНГ 4х1,5 | м | 40 | 115002310
|  |  |  | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 40 | 115001927
|  |  | 7 | Лист УМ 3х800х1000 | кг. | 2 | 115102978
|  |  | 8 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 12 | 115001272
|  | Ремонт привода РПН типа МЗ-4 |  | Смазка Литол-24 | кг | 1 | 115018302
|  |  |  | Масло веретенное АУ | л | 1 | 115007474
|  | Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 250 мм с заменой уплотнений | 9 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 2 | 115004636
|  |  | 10 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 0.8 | 115001272
|  | Замена ВОФ | 11 | Воздухоосушитель ВС-5-5M | шт. | 1 | 115012412
|  |  | 12 | Силикагель-индикатор | кг | 0.25 | 115020153
|  |  | 13 | Силикагель КСКГ | кг | 5 | 115019530
|  | Ремонт радиатора охлаждения трансформатора системы М, Д двухрядного с гнутыми трубами с расстоянием между центрами пат-рубков свыше 2285 до 3000 мм с заменой уплотнений | 14 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 35 | 115004636
|  |  | 15 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 8 | 115026512
|  | Ремонт ТСФ типа ТФ-160 с заменой силикагеля, прокладок, ремонтных кранов, очисткой сеток и стенок | 16 | Силикагель КСКГ | кг | 350 | 115019530
|  |  | 17 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 12 | 115004636
|  | Замена задвижкек ДУ-80 ТСФ-160 | 18 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 4 | 115026494
|  | Замена вводов 110 кВ типа ГМТ-110 на необслуживаемые герметичны | 19 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 5 | 115004636
|  |  | 20 | Ввод ГКТIII-60-126/800 ИВУЕ.686352.103 | шт | 3 | 115005989
|  |  | 21 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 5 | 115001272
|  | Ремонт вводов 35 кВ при номинальном токе свыше 630 до 2000 А с заменой уплотнений с устранением течи масла | 22 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 5 | 115004636
|  |  | 23 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 5 | 115001272
|  | Ремонт вводов 10 кВ при номанальном токе свыше 3200 А с заменой уплотнений | 24 | Лист УМ 6х800х1000 | кг | 3 | 115001278
|  | Ремонта контактора переключающего устройства РПН со вскрытием и заменой резиновых уплотнений | 25 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 20 | 115001272
|  | Замена масла в баке контактора и расширителя РПН | 26 | Масло трансформаторное ГК | т | 0.6 | 115002172
|  | Замена двигателей обдува с установкой распределительных коробок и автоматов питания | 27 | ЭД 2ДАТ У1 100-250-1,5 с крыльчаткой | шт. | 8 | 115019778
|  |  | 28 | ВА ВА47-29 3P 6А C | шт. | 4 | 115002284
|  |  | 29 | Коробка о/п КМ 41246 190х140х120 IP55 | шт. | 4 | 115036744
|  |  | 30 | DIN-рейка 1000мм | шт. | 1 | 115023513
|  |  | 31 | Ограничитель на DIN-рейку | шт. | 8 | 115020923
|  | Замена кабеля питания двигателей обдува трансформатора | 32 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х1,5-0,66 | м | 60 | 115003554
|  |  | 33 | Металлорукав Р3-ЦХ d20 | м | 120 | 115001208
|  |  | 34 | Кабель силовой ВВГнг 4x4-0,66 | м | 60 | 115001785
|  | Введение антиокислительной присадки Агидол-1 | 35 | Присадка Агидол-1 | кг | 62 | 115027193
|  |  | 36 | Цеолит NaA-БС 3мм | кг | 70 | 115024517
|  | Замена газового реле BF-80/Q | 37 | Реле газовое BF-80/Q | шт | 1 | 115005809
|  |  | 38 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 5 | 115001272
|  | Замена кабеля ВК газового реле с укладкой в металлорукав | 39 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 40 | 115001927
|  |  | 40 | Кабель контрольный КВВГЭнг 5х1,5 | м | 40 | 115003386
|  | Замена струйного реле | 41 | Реле струйное РСТ-25-2 О1 0,9м/с | шт. | 1 | 115002624
|  | Замена кабеля в/к струйного реле с укладкой в металлорукав | 42 | Кабель контрольный КВВГЭнг 5х1,5 | м | 40 | 115003386
|  |  | 43 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 40 | 115001927
|  | Замена термосигнализатора ТКП-160-Сr-М2 | 44 | Термометр ТКП-160Сг-М3 (0-120)-2,5 6-160 | шт. | 2 | 115036472
|  | Замена кабеля в/к термосигнализатора с укладкой в металлорукав | 45 | Кабель контрольный КВВГЭнг 5х1,5 | м | 40 | 115003386
|  |  | 46 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 40 | 115001927
|  | Доливка масла в бак трансформатора (технологические нужды) | 47 | Масло трансформаторное ГК | т | 0.4 | 115002172
|  | Ремонт лакокрасочного покрытия 2 слоя | 48 | Эмаль АУ-1518 RAL 7047 телегрей 4 | кг | 75 | 115001043
|  |  | 49 | Эмаль АУ-1518 RAL 9010 белая | кг | 0.3 | 115129465
|  |  | 50 | Эмаль ПФ-115 черная | кг | 1 | 115001824
|  |  | 51 | Корщетка ручная шестирядная | шт. | 5 | 115014498
|  |  | 52 | Ветошь | кг | 46 | 115019452
|  |  | 53 | Сольвент нефтяной | кг | 23 | 115000120
|  | Нанесение расцветки фаз оголовников вводов 35, 6кВ | 54 | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | 0.2 | 115002395
|  |  | 55 | Эмаль ПФ-115 красная | кг | 0.2 | 115002884
|  |  | 56 | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 0.2 | 115002879
|  |  | 57 | Кисть флейцевая КФ-50 | шт. | 3 | 115015797
|  | Ремонт лакокрасочного покрытия шкафов ВК, обдува, привода РПН | 63 | Эмаль АУ-1518 RAL 7047 телегрей 4 | кг | 2.8 | 115001043
|  |  | 64 | Шлифшкурка тканевая N16 | м² | 0.3 | 115021459
|  | Замена плакатов диспетчерских наименований, безопасности | 65 | Плакат диспетчерские наименования | шт | 4 | 115022807
|  |  | 66 | Плакат Не влезай! Убьет | шт | 1 | 115024541
|  |  | 67 | Знак Опасность поражения электр ток Т150 | шт | 3 | 115024536
|  | Замена кабеля питания привода РПН с укладкой в металлорукав | 68 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х2,5 ож-0,66 | м | 100 | 115140972
|  |  | 69 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 100 | 115001927
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 | Ремонт бака трансформатора с устранением течи масла из крышки бака трансформатора и крышки бака РПН, с заменой сливного крана, кранов расширителя 3 шт, сливного крана РПН | 1 | Кран шаровой фланцевый 11с67п DN100 PN16 | шт. | 1 | 115036523
|  |  | 2 | Лист УМ 6х800х1000 | кг | 6 | 115001278
|  |  | 3 | Лист УМ 10х800х1000 | кг | 50 | 115001267
|  | Ремонт расширителя без пленочной защиты масла диаметром свыше 1000 мм. С заменой уплотнений, кранов долива(слива)масла, ревизия и мелкий ремонт маслоуказателя, обновлением температурных отметок на маслоуказателе | 4 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 30 | 115001272
|  |  | 5 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 1 | 115026512
|  | Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 250 мм с заменой уплотнений | 6 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 8 | 115001272
|  | Замена воздухоосушительного фильтра с заменой силикагеля, масла в затворах. | 7 | Масло трансформаторное ГК | т. | 0.002 | 115002172
|  |  | 8 | Силикагель-индикатор | кг | 0.25 | 115020153
|  |  | 9 | Силикагель КСКГ | кг | 5 | 115019530
|  |  | 10 | Воздухоосушитель ВС-5-5,5М УХЛ1 | шт | 1 | 115012412
|  | Ремонт радиатора охлаждения трансформатора системы М, Д двухрядного с гнутыми трубами с расстоянием между центрами пат-рубков свыше 2285 до 3000 мм с заменой уплотнений на сливных задвижках, задвижек | 11 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 10 | 115001272
|  |  | 12 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 8 | 115026512
|  | Ремонт ТСФ типа ТФ-200 с заменой силикагеля, прокладок, ремонтных кранов, очисткой сеток и стенок | 13 | Силикагель КСКГ | кг | 320 | 115019530
|  |  | 14 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 4 | 115026512
|  |  | 15 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 10 | 115001272
|  | Замена термосигнализатора ТКП-160-Сr-М2 | 16 | Термометр ТКП-160Сг-М3 (0-120)-2,5 6-160 | шт | 2 | 115036472
|  | Замена газового реле и уплотнений | 17 | Реле газовое BF-80/Q (2 пары контактов) | шт | 1 | 115005809
|  |  | 18 | Лист УМ 12х600х600 | кг | 1.1 | 115132613
|  |  | 19 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 2 | 115001272
|  | Ревизия РПН тип РС-4, замена масла контактора | 20 | Масло трансформаторное ГК | т. | 0.2 | 115002172
|  | Ремонт привода РПН типа МЗ-2 | 21 | Смазка Литол-24 | кг | 0.7 | 115018302
|  |  | 22 | Масло веретенное АУ | л | 1 | 115007474
|  | Замена вводов 110 кВ на вводы типа ВЭПТ-III-90-110/800/550/265 с заменой резиновых уплотнений | 23 | ВЭПТ-III-90-110/800/550/265 | шт | 3
|  | Ремонт вводов 6 кВ ВСТ-6-1600 при номанальном токе свыше 630 до 2000 А с заменой уплотнений | 25 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 7 | 115001272
|  | Замена двигателей обдува с установкой распределительных коробок и автоматов питания | 26 | ЭД 2ДАТ У1 100-250-1,5 с крыльчаткой | шт | 8 | 115019778
|  |  | 27 | ВА ВА47-29 3P 6А C | шт | 8 | 115002284
|  |  | 28 | Коробка о/п КМ 41246 190х140х120 IP55 | шт | 4 | 115036744
|  | Замена кабеля питания двигателей обдува трансформатора | 29 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х1,5-0,66 | м | 60 | 115003554
|  |  | 30 | Кабель силовой ВВГнг 4x4-0,66 | м | 10 | 115001785
|  |  | 31 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 25 | 115001927
|  | Введение антиокислительной присадки Агидол-1 | 32 | Присадка Агидол-1 | кг | 30 | 115027193
|  |  | 33 | Цеолит NaA экструдат 2,9мм | кг | 30 | 115024517
|  | Доливка масла в бак трансформатора (технологические нужды) | 34 | Масло трансформаторное ГК | т | 0.4 | 115002172
|  | Ремонт лакокрасочного покрытия 2 слоя | 35 | Эмаль АУ-1518 RAL 7047 телегрей 4 | кг | 150 | 115001043
|  |  | 36 | Эмаль АУ-1518 RAL 9010 белая | кг | 0.3 | 115129465
|  |  | 37 | Эмаль ПФ-115 черная | кг | 1 | 115001824
|  |  | 38 | Корщетка ручная шестирядная | шт. | 5 | 115014498
|  |  | 39 | Ветошь | кг | 30 | 115019452
|  |  | 40 | Сольвент нефтяной | кг | 29 | 115000120
|  | Нанесение расцветки фаз оголовников вводов 110, 6кВ | 41 | Эмаль ПФ-115 красная | кг | 1 | 115000036
|  |  | 42 | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | 1 | 115000035
|  |  | 43 | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 1 | 115005916
|  |  | 44 | Кисть флейцевая КФ-50 | шт. | 3 | 115015797
|  | Замена кабеля ВК термосигнализатора с укладкой в металлорукав | 45 | Кабель контрольный КВВГЭнг 5х1,5 | м | 20 | 115003386
|  |  | 46 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 20 | 115001927
|  | Замена кабеля ВК газового реле с укладкой в металлорукав | 47 | Кабель контрольный КВВГ 4х2,5 | м | 20 | 115000088
|  |  | 48 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 20 | 115001927
|  | Замена кабеля питания привода РПН с укладкой в металлорукав | 49 | Кабель силовой ВВГнг 4x4-0,66 | м | 40 | 115001785
|  |  | 50 | Металлорукав Р3-ЦХ d20 | м | 10 | 115001208
|  | Ремонт лакокрасочного покрытия шкафов ВК, обдува, привода РПН | 51 | Эмаль АУ-1518 RAL 7047 телегрей 4 | кг | 6 | 115001043
|  |  | 52 | Шлифшкурка тканевая N16 | м² | 0.3 | 115021459
|  | Замена плакатов диспетчерских наименований, безопасности | 53 | Плакат диспетчерские наименования | шт | 3 | 115022807
|  |  | 54 | Знак Опасность поражения электр ток Т150 | шт | 3 | 115024536
|  |  | 55 | Плакат Не влезай! Убьет | шт | 1 | 115024541
|  | Замена струйного реле | 56 | Струйное реле | шт | 1
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 | Ремонт бака трансформатора с устранением течи масла из крышки бака трансформатора и крышки бака РПН, с заменой сливного крана. | 1 | Кран шаровой фланцевый 11с67п DN100 PN16 | шт. | 1 | 115036523
|  |  | 2 | Лист УМ 6х800х1000 | кг | 3 | 115001278
|  |  | 3 | Лист УМ 10х800х1000 | кг | 50 | 115001267
|  | Ремонт расширителя без пленочной защиты масла диаметром свыше 1000 мм. С заменой уплотнений, крановдолива(слива)масла, ревизия и мелкий ремонт маслоуказателя, обновлением температурных отметок на маслоуказателе | 4 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 30 | 115001272
|  |  | 5 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 1 | 115026512
|  | Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 250 мм с заменой уплотнений | 6 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 8 | 115001272
|  | Замена воздухоосушительного фильтра с заменой силикагеля, масла в затворах. | 7 | Масло трансформаторное ГК | т. | 0.002 | 115002172
|  |  | 8 | Силикагель-индикатор | кг | 0.25 | 115020153
|  |  | 9 | Силикагель КСКГ | кг | 5 | 115019530
|  |  | 10 | Воздухоосушитель ВС-5-5,5М УХЛ1 | шт | 1 | 115012412
|  | Ремонт радиатора охлаждения трансформатора системы М, Д двухрядного с гнутыми трубами с расстоянием между центрами пат-рубков свыше 2285 до 3000 мм с заменой уплотнений на сливных задвижках, задвижек | 11 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 30 | 115001272
|  |  | 12 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 28 | 115026512
|  | Ремонт ТСФ типа ТФ-200 с заменой силикагеля, прокладок, ремонтных кранов, очисткой сеток и стенок | 13 | Силикагель КСКГ | кг | 320 | 115019530
|  |  | 14 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 4 | 115026512
|  |  | 15 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 10 | 115001272
|  | Замена термосигнализатора ТКП-160-Сr-М2 | 16 | Термометр ТКП-160Сг-М3 (0-120)-2,5 6-160 | шт | 2 | 115036472
|  | Замена газового реле и уплотнений | 17 | Реле газовое BF-80/Q (2 пары контактов) | шт | 1 | 115005809
|  |  | 18 | Лист УМ 12х600х600 | кг | 1.1 | 115132613
|  |  | 19 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 2 | 115001272
|  | Замена контактов контактора РПН, устранение перетока масла из бак в РПН | 20 | Контакуты контактора РНТ-13 | шт | 6 | 115158128
|  | Ремонт привода РПН типа ПДП-4УМ | 21 | Смазка Литол-24 | кг | 0.7 | 115018302
|  |  | 22 | Масло веретенное АУ | л | 1 | 115007474
|  | Ремонт ввода 110 кВ типа ВЭПТ-III-90-110/800/550/265 с заменой резиновых уплотнений | 23 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 20 | 115001272
|  | Ремонт съемного ввода 35 кВ ВСТ- 35/400 при номинальном токе до 630 А с заменой резиновых уплотнений | 24 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 6 | 115001272
|  | Ремонт вводов 6 кВ ВСТ-6-1600 при номанальном токе свыше 630 до 2000 А с заменой уплотнений | 25 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 7 | 115001272
|  | Замена двигателей обдува с установкой распределительных коробок и автоматов питания | 26 | ЭД 2ДАТ У1 100-250-1,5 с крыльчаткой | шт | 28 | 115019778
|  |  | 27 | ВА ВА47-29 3P 6А C | шт | 28 | 115002284
|  |  | 28 | Коробка о/п КМ 41246 190х140х120 IP55 | шт | 14 | 115036744
|  | Замена кабеля питания двигателей обдува трансформатора | 29 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х1,5-0,66 | м | 60 | 115003554
|  |  | 30 | Кабель силовой ВВГнг 4x4-0,66 | м | 10 | 115001785
|  |  | 31 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 70 | 115001927
|  | Введение антиокислительной присадки Агидол-1 | 32 | Присадка Агидол-1 | кг | 30 | 115027193
|  |  | 33 | Цеолит NaA экструдат 2,9мм | кг | 30 | 115024517
|  | Доливка масла в бак трансформатора (технологические нужды) | 34 | Масло трансформаторное ГК | т | 0.4 | 115002172
|  | Ремонт лакокрасочного покрытия 2 слоя | 35 | Эмаль АУ-1518 RAL 7047 телегрей 4 | кг | 150 | 115001043
|  |  | 36 | Эмаль АУ-1518 RAL 9010 белая | кг | 0.3 | 115129465
|  |  | 37 | Эмаль ПФ-115 черная | кг | 1 | 115001824
|  |  | 38 | Корщетка ручная шестирядная | шт. | 5 | 115014498
|  |  | 39 | Ветошь | кг | 30 | 115019452
|  |  | 40 | Сольвент нефтяной | кг | 29 | 115000120
|  | Нанесение расцветки фаз оголовников вводов 110,35, 6кВ | 41 | Эмаль ПФ-115 красная | кг | 1 | 115000036
|  |  | 42 | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | 1 | 115000035
|  |  | 43 | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 1 | 115005916
|  |  | 44 | Кисть флейцевая КФ-50 | шт. | 3 | 115015797
|  | Замена кабеля ВК термосигнализатора с укладкой в металлорукав | 45 | Кабель контрольный КВВГЭнг 5х1,5 | м | 20 | 115003386
|  |  | 46 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 20 | 115001927
|  | Замена кабеля ВК газового реле с укладкой в металлорукав | 47 | Кабель контрольный КВВГ 4х2,5 | м | 20 | 115000088
|  |  | 48 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 20 | 115001927
|  | Замена кабеля питания привода РПН с укладкой в металлорукав | 49 | Кабель силовой ВВГнг 4x4-0,66 | м | 40 | 115001785
|  |  | 50 | Металлорукав Р3-ЦХ d20 | м | 10 | 115001208
|  | Ремонт лакокрасочного покрытия шкафов ВК, обдува, привода РПН | 51 | Эмаль АУ-1518 RAL 7047 телегрей 4 | кг | 6 | 115001043
|  |  | 52 | Шлифшкурка тканевая N16 | м² | 0.3 | 115021459
|  | Замена плакатов диспетчерских наименований, безопасности | 53 | Плакат диспетчерские наименования | шт | 3 | 115022807
|  |  | 54 | Знак Опасность поражения электр ток Т150 | шт | 3 | 115024536
|  |  | 55 | Плакат Не влезай! Убьет | шт | 1 | 115024541
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 | Ремонт бака трансформатора с устранением течи масла из крышки бака трансформатора и крышки бака РПН, с заменой сливного крана. | 1 | Кран шаровой фланцевый 11с67п DN100 PN16 | шт. | 1 | 115036523
|  |  | 2 | Лист УМ 6х800х1000 | кг | 3 | 115001278
|  |  | 3 | Лист УМ 10х800х1000 | кг | 50 | 115001267
|  | Ремонт расширителя без пленочной защиты масла диаметром свыше 1000 мм. С заменой уплотнений, крановдолива(слива)масла, ревизия и мелкий ремонт маслоуказателя, обновлением температурных отметок на маслоуказателе | 4 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 30 | 115001272
|  |  | 5 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 1 | 115026512
|  | Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 250 мм с заменой уплотнений | 6 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 8 | 115001272
|  | Замена воздухоосушительного фильтра с заменой силикагеля, масла в затворах. | 7 | Масло трансформаторное ГК | т. | 0.002 | 115002172
|  |  | 8 | Силикагель-индикатор | кг | 0.25 | 115020153
|  |  | 9 | Силикагель КСКГ | кг | 5 | 115019530
|  |  | 10 | Воздухоосушитель ВС-5-5,5М УХЛ1 | шт | 1 | 115012412
|  | Ремонт радиатора охлаждения трансформатора системы М, Д двухрядного с гнутыми трубами с расстоянием между центрами пат-рубков свыше 2285 до 3000 мм с заменой уплотнений на сливных задвижках, задвижек | 11 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 30 | 115001272
|  |  | 12 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 28 | 115026512
|  | Ремонт ТСФ типа ТФ-200 с заменой силикагеля, прокладок, ремонтных кранов, очисткой сеток и стенок | 13 | Силикагель КСКГ | кг | 320 | 115019530
|  |  | 14 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 4 | 115026512
|  |  | 15 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 10 | 115001272
|  | Замена термосигнализатора ТКП-160-Сr-М2 | 16 | Термометр ТКП-160Сг-М3 (0-120)-2,5 6-160 | шт | 2 | 115036472
|  | Замена газового реле и уплотнений | 17 | Реле газовое BF-80/Q (2 пары контактов) | шт | 1 | 115005809
|  |  | 18 | Лист УМ 12х600х600 | кг | 1.1 | 115132613
|  |  | 19 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 2 | 115001272
|  | Замена контактов контактора РПН, устранение перетока масла из бак в РПН | 20 | Контакуты контактора РНТ-13 | шт | 6 | 115158128
|  | Ремонт привода РПН типа ПДП-4УМ | 21 | Смазка Литол-24 | кг | 0.7 | 115018302
|  |  | 22 | Масло веретенное АУ | л | 1 | 115007474
|  | Ремонт ввода 110 кВ типа ВЭПТ-III-90-110/800/550/265 с заменой резиновых уплотнений | 23 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 20 | 115001272
|  | Ремонт съемного ввода 35 кВ ВСТ- 35/400 при номинальном токе до 630 А с заменой резиновых уплотнений | 24 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 6 | 115001272
|  | Ремонт вводов 6 кВ ВСТ-6-1600 при номанальном токе свыше 630 до 2000 А с заменой уплотнений | 25 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 7 | 115001272
|  | Замена двигателей обдува с установкой распределительных коробок и автоматов питания | 26 | ЭД 2ДАТ У1 100-250-1,5 с крыльчаткой | шт | 28 | 115019778
|  |  | 27 | ВА ВА47-29 3P 6А C | шт | 28 | 115002284
|  |  | 28 | Коробка о/п КМ 41246 190х140х120 IP55 | шт | 14 | 115036744
|  | Замена кабеля питания двигателей обдува трансформатора | 29 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х1,5-0,66 | м | 60 | 115003554
|  |  | 30 | Кабель силовой ВВГнг 4x4-0,66 | м | 10 | 115001785
|  |  | 31 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 70 | 115001927
|  | Введение антиокислительной присадки Агидол-1 | 32 | Присадка Агидол-1 | кг | 30 | 115027193
|  |  | 33 | Цеолит NaA экструдат 2,9мм | кг | 30 | 115024517
|  | Доливка масла в бак трансформатора (технологические нужды) | 34 | Масло трансформаторное ГК | т | 0.4 | 115002172
|  | Ремонт лакокрасочного покрытия 2 слоя | 35 | Эмаль АУ-1518 RAL 7047 телегрей 4 | кг | 150 | 115001043
|  |  | 36 | Эмаль АУ-1518 RAL 9010 белая | кг | 0.3 | 115129465
|  |  | 37 | Эмаль ПФ-115 черная | кг | 1 | 115001824
|  |  | 38 | Корщетка ручная шестирядная | шт. | 5 | 115014498
|  |  | 39 | Ветошь | кг | 30 | 115019452
|  |  | 40 | Сольвент нефтяной | кг | 29 | 115000120
|  | Нанесение расцветки фаз оголовников вводов 110,35, 6кВ | 41 | Эмаль ПФ-115 красная | кг | 1 | 115000036
|  |  | 42 | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | 1 | 115000035
|  |  | 43 | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 1 | 115005916
|  |  | 44 | Кисть флейцевая КФ-50 | шт. | 3 | 115015797
|  | Замена кабеля ВК термосигнализатора с укладкой в металлорукав | 45 | Кабель контрольный КВВГЭнг 5х1,5 | м | 20 | 115003386
|  |  | 46 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 20 | 115001927
|  | Замена кабеля ВК газового реле с укладкой в металлорукав | 47 | Кабель контрольный КВВГ 4х2,5 | м | 20 | 115000088
|  |  | 48 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 20 | 115001927
|  | Замена кабеля питания привода РПН с укладкой в металлорукав | 49 | Кабель силовой ВВГнг 4x4-0,66 | м | 40 | 115001785
|  |  | 50 | Металлорукав Р3-ЦХ d20 | м | 10 | 115001208
|  | Ремонт лакокрасочного покрытия шкафов ВК, обдува, привода РПН | 51 | Эмаль АУ-1518 RAL 7047 телегрей 4 | кг | 6 | 115001043
|  |  | 52 | Шлифшкурка тканевая N16 | м² | 0.3 | 115021459
|  | Замена плакатов диспетчерских наименований, безопасности | 53 | Плакат диспетчерские наименования | шт | 3 | 115022807
|  |  | 54 | Знак Опасность поражения электр ток Т150 | шт | 3 | 115024536
|  |  | 55 | Плакат Не влезай! Убьет | шт | 1 | 115024541

## МТР 2
4. Потребность в основных материалах, изделиях, конструкциях, оборудовании.
Наименование участка | Диспетчерское наименование подстанции, полный класс напряжения | Перечень планируемых работ | Потребность в материалах (оборудовании) |  |  |  | Примечание
|  |  | № п/п | Наименование (марка) | Ед. измер. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2023 год
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 | Ремонт бака трансформатора с устранением течи масла из крышки бака трансформатора и крышки бака РПН, с заменой сливного крана. | 1 | Кран шаровой фланцевый 11с67п DN100 PN16 | шт. | 1 | 115036523
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 |  | 2 | Лист УМ 6х800х1000 | кг | 60 | 115001278
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 |  | 3 | Лист УМ 10х800х1000 | кг | 125 | 115001267
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 | Ремонт расширителя без пленочной защиты масла диаметром свыше 1000 мм. С заменой уплотнений, крановдолива(слива)масла, ревизия и мелкий ремонт маслоуказателя, обновлением температурных отметок на маслоуказателе | 4 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 30 | 115001272
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 |  | 5 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 1 | 115026512
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 | Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 250 мм с заменой уплотнений | 6 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 8 | 115001272
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 | Замена воздухоосушительного фильтра с заменой силикагеля, масла в затворах. | 7 | Масло трансформаторное ГК | т. | 0.002 | 115002172
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 |  | 8 | Силикагель-индикатор | кг | 0.25 | 115020153
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 |  | 9 | Силикагель КСКГ | кг | 5 | 115019530
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 |  | 10 | Воздухоосушитель ВС-5-5,5М УХЛ1 | шт | 1 | 115012412
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 | Ремонт радиатора охлаждения трансформатора системы М, Д двухрядного с гнутыми трубами с расстоянием между центрами пат-рубков свыше 2285 до 3000 мм с заменой уплотнений на сливных задвижках, задвижек | 11 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 30 | 115001272
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 |  | 12 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 28 | 115026512
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 | Ремонт ТСФ типа ТФ-200 с заменой силикагеля, прокладок, ремонтных кранов, очисткой сеток и стенок | 13 | Силикагель КСКГ | кг | 320 | 115019530
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 |  | 14 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 4 | 115026512
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 |  | 15 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 10 | 115001272
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 | Замена термосигнализатора ТКП-160-Сr-М2 | 16 | Термометр ТКП-160Сг-М3 (0-120)-2,5 6-160 | шт | 2 | 115036472
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 | Замена газового реле и уплотнений | 17 | Реле газовое BF-80/Q | шт | 1 | 115005809
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 |  | 18 | Лист УМ 12х600х600 | кг | 1.1 | 115132613
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 |  | 19 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 2 | 115001272
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 | Замена контактов контактора РПН, устранение перетока масла из бак в РПН | 20 | Комплект контактов РНТ-13 БТЛИ 670.001 | шт | 6 | 115158128
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 | Ремонт привода РПН типа ПДП-4УМ | 21 | Смазка Литол-24 | кг | 0.7 | 115018302
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 |  | 22 | Масло веретенное АУ | л | 1 | 115007474
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 | Ремонт ввода 110 кВ типа ВЭПТ-III-90-110/800/550/265 с заменой резиновых уплотнений | 23 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 20 | 115001272
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 | Ремонт съемного ввода 35 кВ ВСТ- 35/400 при номинальном токе до 630 А с заменой резиновых уплотнений | 24 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 6 | 115001272
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 | Ремонт вводов 6 кВ ВСТ-6-1600 при номанальном токе свыше 630 до 2000 А с заменой уплотнений | 25 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 7 | 115001272
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 | Замена двигателей обдува с установкой распределительных коробок и автоматов питания | 26 | ЭД 2ДАТ У1 100-250-1,5 с крыльчаткой | шт | 28 | 115019778
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 |  | 27 | ВА ВА47-29 3P 6А C | шт | 28 | 115002284
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 |  | 28 | Коробка о/п КМ 41246 190х140х120 IP55 | шт | 14 | 115036744
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 | Замена кабеля питания двигателей обдува трансформатора | 29 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х1,5-0,66 | м | 60 | 115003554
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 |  | 30 | Кабель силовой ВВГнг 4x4-0,66 | м | 10 | 115001785
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 |  | 31 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 70 | 115001927
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 | Введение антиокислительной присадки Агидол-1 | 32 | Присадка Агидол-1 | кг | 30 | 115027193
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 |  | 33 | Цеолит NaA экструдат 2,9мм | кг | 30 | 115024517
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 | Доливка масла в бак трансформатора (технологические нужды) | 34 | Масло трансформаторное ГК | т | 0.4 | 115002172
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 | Слив отстоя из бака трансформатора | 35 | Масло трансформаторное ГК | т | 1 | 115002172
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 | Ремонт лакокрасочного покрытия 2 слоя | 36 | Эмаль АУ-1518 RAL 7040 серая | кг | 200 | 115002390
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 |  | 37 | Эмаль АУ-1518 RAL 9010 белая | кг | 0.3 | 115129465
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 |  | 38 | Эмаль ПФ-115 черная | кг | 1 | 115001824
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 |  | 39 | Корщетка ручная шестирядная | шт. | 5 | 115014498
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 |  | 40 | Ветошь | кг | 30 | 115019452
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 |  | 41 | Сольвент нефтяной | кг | 29 | 115000120
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 | Нанесение расцветки фаз оголовников вводов 110,35, 6кВ | 42 | Эмаль ПФ-115 красная | кг | 1 | 115000036
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 |  | 43 | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | 1 | 115000035
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 |  | 44 | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 1 | 115005916
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 |  | 45 | Кисть флейцевая КФ-50 | шт. | 3 | 115015797
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 | Замена кабеля ВК термосигнализатора с укладкой в металлорукав | 46 | Кабель контрольный КВВГЭнг 5х1,5 | м | 20 | 115003386
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 |  | 47 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 20 | 115001927
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 | Замена кабеля ВК газового реле с укладкой в металлорукав | 48 | Кабель контрольный КВВГ 4х2,5 | м | 20 | 115000088
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 |  | 49 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 20 | 115001927
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 | Замена кабеля питания привода РПН с укладкой в металлорукав | 50 | Кабель силовой ВВГнг 4x4-0,66 | м | 40 | 115001785
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 |  | 51 | Металлорукав Р3-ЦХ d20 | м | 10 | 115001208
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 | Ремонт лакокрасочного покрытия шкафов ВК, обдува, привода РПН | 52 | Эмаль АУ-1518 RAL 7040 серая | кг | 6 | 115002390
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 |  | 53 | Шлифшкурка тканевая N16 | м² | 0.3 | 115021459
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 | Подготовка площадки для демонтажа навесного оборудования | 54 | Плита перекрытия ПК 60-12-8 | шт | 2 | 115103726
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 | Замена плакатов диспетчерских наименований, безопасности | 55 | Плакат диспетчерские наименования | шт | 3 | 115022807
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 |  | 56 | Знак Опасность поражения электр ток Т150 | шт | 3 | 115024536
Новомосковский | ПС № 7 "Угольная" 110/ 35/6 кВ Т-2 |  | 57 | Плакат Не влезай! Убьет | шт | 1 | 115024541
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 | Ремонт бака с заменой уплотнений на крышке , фланцевых соединениях радиаторов, маслоотборного устройства. Замена задвижки. | 1 | Шнур 1-4С 20х40 (12 м) | кг | 12 | 115120571
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 |  | 2 | Клей 88-Н | кг | 10 | 115021517
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 |  | 3 | Задвижка 30с41нж DN80 PN16 | шт. | 1 | 115109591
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 |  | 4 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 36 | 115004636
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 |  | 5 | Лист УМ 12х600х600 | кг | 7 | 115132613
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 | Ремонт бака расширителя без пленочной защиты масла диаметром свыше 500 до 1000 мм. с очисткой маслоуказазателя, заменой уплотнений бака, ремонтного крана газового реле. | 6 | Лист УМ 4х800х1000 | кг | 0.5 | 115102981
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 |  | 7 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 1 | 115026512
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 |  | 8 | Лист УМ 6х800х1000 | кг | 0.5 | 115001278
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 |  | 9 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 25 | 115001272
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 | Замена кабеля ВК термосигнализатора с укладкой в металлорукав | 10 | Кабель контрольный КВВГЭнг 5х1,5 | м | 40 | 115003386
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 |  | 11 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 40 | 115001927
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 | Замена кабеля ВК газового реле с укладкой в металлорукав | 12 | Кабель контрольный КВВГ 4х2,5 | м | 30 | 115000088
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 |  | 13 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 30 | 115001927
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 | Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 100 до 250 мм с заменой уплотнений | 14 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 2 | 115004636
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 |  | 15 | Лист УМ 4х800х1000 | кг | 0.8 | 115102981
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 | Замена термосигнализатора | 16 | Термометр ТКП-160Сг-М3 (0-120)-2,5 6-160 | шт. | 1 | 115036472
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 | Замена воздухосушительного фильтра ВС-5-2,5М | 17 | Силикагель КСКГ | кг | 2.5 | 115019530
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 |  | 18 | Силикагель-индикатор | кг | 0.3 | 115020153
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 |  | 19 | Воздухоосушитель ВС-5-2,5М УХЛ1 | шт. | 1 | 115005923
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 |  | 20 | Масло трансформаторное ГК | т | 0.001 | 115002172
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 | Ремонт радиатора охлаждения трансформатора однорядного с гнутыми трубами с расстоянием между центрами пат-рубков свыше 1880 до 2285 мм с заменой уплотнений, ремонтных кранов. | 21 | Лист УМ 6х800х1000 | кг | 1 | 115001278
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 |  | 22 | Лен сантехнический 20г | шт. | 10 | 115020424
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 |  | 23 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 12 | 115026512
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 |  | 24 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 12 | 115004636
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 | Ремонт ТСФ типа ТФ-150 с заменой силикагеля, прокладок, ремонтных кранов, очисткой сеток и стенок | 25 | Силикагель КСКГ | кг | 150 | 115019530
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 |  | 26 | Затвор дисковый поворотный ЗДП DN50 PN16 | шт. | 2 | 115088809
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 |  | 27 | Лист УМ 12х600х600 | кг | 6 | 115132613
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 | Ремонт вводов 35 кВ при номинальном токе до 630А с заменой уплотнений | 28 | Лен сантехнический 20г | шт. | 3 | 115020424
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 |  | 29 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 5 | 115001272
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 |  | 30 | Лист УМ 6х800х1000 | кг | 5 | 115001278
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 | Ремонт вводов 6 кВ при номанальном токе до 630 А с заменой уплотнений | 31 | Лист УМ 6х800х1000 | кг | 5 | 115001278
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 |  | 32 | Лист УМ 3х800х1000 | кг | 5 | 115102978
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 |  | 33 | Лен сантехнический 20г | шт. | 2 | 115020424
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 | Заливка трансформаторного масла с дегазацией | 34 | Масло трансформаторное ГК | т | 5 | 115002172
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 | Ремонт лакокрасочного покрытия 2 слоя | 36 | Эмаль АУ-1518 RAL 7040 серая | кг | 50 | 115002390
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 |  | 37 | Эмаль АУ-1518 RAL 9010 белая | кг | 0.3 | 115129465
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 |  | 38 | Эмаль ПФ-115 черная | кг | 1 | 115001824
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 |  | 39 | Корщетка ручная шестирядная | шт. | 5 | 115014498
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 |  | 40 | Ветошь | кг | 10 | 115019452
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 |  | 41 | Сольвент нефтяной | кг | 16 | 115000120
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 | Нанесение расцветки фаз оголовников вводов 35, 10кВ | 42 | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | 0.2 | 115000035
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 |  | 43 | Эмаль ПФ-115 красная | кг | 0.2 | 115000036
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 |  | 44 | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 0.2 | 115005916
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 |  | 45 | Кисть флейцевая КФ-50 | шт. | 3 | 115015797
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 | Ремонт лакокрасочного покрытия шкафа ВК | 46 | Эмаль АУ-1518 RAL 7040 серая | кг | 1 | 115002390
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 |  | 47 | Шлифшкурка тканевая N16 | м² | 0.1 | 115021459
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 | Замена плакатов диспетчерских наименований, безопасности | 48 | Плакат диспетчерские наименования | шт | 2 | 115022807
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 |  | 49 | Плакат Не влезай! Убьет | шт | 1 | 115024541
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 |  | 50 | Знак Опасность поражения электр ток Т150 | шт | 1 | 115024536
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 | Покраска рельс | 51 | Эмаль ПФ-115 черная | кг | 5 | 115001824
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 | Монтаж козарьков над ТКП | 52 | Лист оцинкованный Б-ПН-НО 0,45х1000х2000 | т | 0.008 | 115000623
Тульский | ПС № 164 "Электропривод" 35/6 кВ Т-1 | Замена стекла выхлоной трубы | 54 | Стекло органическое листовое 5мм | м² | 0.25 | 115020874
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 | Ремонт бака трансформатора с заменой уплотнений. Замена кранов. Замена сливной задвижки ДУ 80. | 1 | Кран шаровой DN50 PN16 стальной фланцев. | шт | 2 | 115030551
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 |  | 2 | Кран фланцевый 11с67п DN40 PN16 | шт. | 1 | 115139181
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 |  | 3 | Задвижка 30с41нж DN80 PN16 | шт. | 1 | 115109591
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 |  | 4 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 36 | 115004636
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 | Ремонт расширителя без пленочной защиты масла диаметром свыше 1000 мм. С заменой уплотнений, маслоуказателя, кабеля ВК реле указателя уровня масла | 5 | Кран шаровой DN25 PN16 г/ш латунь | шт | 5 | 115026678
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 |  | 6 | Лист УМ 6х800х1000 | кг | 5 | 115001278
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 |  | 7 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 1 | 115026512
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 |  | 8 | Маслоуказатель МС-2-400 У1 | шт. | 2 | 115020768
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 |  | 9 | Кабель контрольный КВВГНГ 4х1,5 | м | 40 | 115002310
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 |  | 10 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 40 | 115001927
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 |  | 11 | Лист УМ 3х800х1000 | кг. | 2 | 115102978
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 |  | 12 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 12 | 115001272
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 | Ремонт привода РПН типа МЗ-4 | 13 | Смазка Литол-24 | кг | 1 | 115018302
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 |  | 14 | Масло веретенное АУ | л | 1 | 115007474
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 | Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 250 мм с заменой уплотнений | 15 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 2 | 115004636
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 |  | 16 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 0.8 | 115001272
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 | Замена ВОФ | 17 | Воздухоосушитель ВС-5-5,5М УХЛ1 | шт. | 1 | 115012412
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 |  | 18 | Силикагель-индикатор | кг | 0.25 | 115020153
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 |  | 19 | Силикагель КСКГ | кг | 5 | 115019530
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 | Ремонт радиатора охлаждения трансформатора системы М, Д двухрядного с гнутыми трубами с расстоянием между центрами пат-рубков свыше 2285 до 3000 мм с заменой уплотнений | 20 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 35 | 115004636
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 |  | 21 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 8 | 115026512
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 | Ремонт ТСФ типа ТФ-160 с заменой силикагеля, прокладок, ремонтных кранов, очисткой сеток и стенок | 22 | Силикагель КСКГ | кг | 350 | 115019530
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 |  | 23 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 12 | 115004636
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 | Замена задвижкек ДУ-80 ТСФ-160 | 24 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 4 | 115026512
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 | Замена вводов 110 кВ типа ГМТ-110 на необслуживаемые герметичны | 25 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 5 | 115004636
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 |  | 26 | Ввод ГКТIII-60-126/800 ИВУЕ.686352.103 | шт | 3 | 115005989
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 |  | 27 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 5 | 115001272
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 | Ремонт вводов 35 кВ при номинальном токе свыше 630 до 2000 А с заменой уплотнений с устранением течи масла | 28 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 5 | 115004636
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 |  | 29 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 5 | 115001272
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 | Ремонт вводов 10 кВ при номанальном токе свыше 3200 А с заменой уплотнений | 30 | Лист УМ 6х800х1000 | кг | 3 | 115001278
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 | Ремонта контактора переключающего устройства РПН со вскрытием и заменой резиновых уплотнений | 31 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 20 | 115001272
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 | Замена масла в баке контактора и расширителя РПН | 32 | Масло трансформаторное ГК | т | 0.6 | 115002172
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 | Замена двигателей обдува с установкой распределительных коробок и автоматов питания | 33 | ЭД 2ДАТ У1 100-250-1,5 с крыльчаткой | шт. | 8 | 115019778
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 |  | 34 | ВА ВА47-29 3P 6А C | шт. | 4 | 115002284
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 |  | 35 | Коробка о/п КМ 41246 190х140х120 IP55 | шт. | 4 | 115036744
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 |  | 36 | DIN-рейка 1000мм | шт. | 1 | 115023513
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 |  | 37 | Ограничитель на DIN-рейку | шт. | 8 | 115020923
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 | Замена кабеля питания двигателей обдува трансформатора | 38 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х1,5-0,66 | м | 60 | 115003554
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 |  | 39 | Металлорукав Р3-ЦХ d20 | м | 120 | 115001208
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 |  | 40 | Кабель силовой ВВГнг 4x4-0,66 | м | 60 | 115001785
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 | Введение антиокислительной присадки Агидол-1 | 41 | Присадка Агидол-1 | кг | 62 | 115027193
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 |  | 42 | Цеолит NaA экструдат 2,9мм | кг | 70 | 115024517
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 | Замена газового реле BF-80/Q | 43 | Реле газовое BF-80/Q | шт | 1 | 115005809
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 |  | 44 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 5 | 115001272
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 | Замена кабеля ВК газового реле с укладкой в металлорукав | 45 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 40 | 115001927
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 |  | 46 | Кабель контрольный КВВГЭнг 5х1,5 | м | 40 | 115003386
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 | Замена струйного реле | 47 | Реле струйное РСТ-25-2 О1 0,9м/с | шт. | 1 | 115002624
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 | Замена кабеля в/к струйного реле с укладкой в металлорукав | 48 | Кабель контрольный КВВГЭнг 5х1,5 | м | 40 | 115003386
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 |  | 49 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 40 | 115001927
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 | Замена термосигнализатора ТКП-160-Сr-М2 | 50 | Термометр ТКП-160Сг-М3 (0-120)-2,5 6-160 | шт. | 2 | 115036472
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 | Замена кабеля в/к термосигнализатора с укладкой в металлорукав | 51 | Кабель контрольный КВВГЭнг 5х1,5 | м | 40 | 115003386
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 |  | 52 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 40 | 115001927
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 | Доливка масла в бак трансформатора (технологические нужды) | 53 | Масло трансформаторное ГК | т | 0.4 | 115002172
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 | Ремонт лакокрасочного покрытия 2 слоя | 54 | Эмаль АУ-1518 RAL 7040 серая | кг | 75 | 115002390
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 |  | 55 | Эмаль АУ-1518 RAL 9010 белая | кг | 0.3 | 115129465
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 |  | 56 | Эмаль ПФ-115 черная | кг | 1 | 115001824
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 |  | 57 | Корщетка ручная шестирядная | шт. | 5 | 115014498
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 |  | 58 | Ветошь | кг | 46 | 115019452
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 |  | 59 | Сольвент нефтяной | кг | 23 | 115000120
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 | Нанесение расцветки фаз оголовников вводов 35, 6кВ | 60 | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | 0.2 | 115000035
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 |  | 61 | Эмаль ПФ-115 красная | кг | 0.2 | 115000036
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 |  | 62 | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 0.2 | 115005916
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 |  | 63 | Кисть флейцевая КФ-50 | шт. | 3 | 115015797
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 | Ремонт лакокрасочного покрытия шкафов ВК, обдува, привода РПН | 64 | Эмаль АУ-1518 RAL 7040 серая | кг | 2.8 | 115002390
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 |  | 65 | Шлифшкурка тканевая N16 | м² | 0.3 | 115021459
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 | Замена плакатов диспетчерских наименований, безопасности | 66 | Плакат диспетчерские наименования | шт | 4 | 115022807
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 |  | 67 | Плакат Не влезай! Убьет | шт | 1 | 115024541
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 |  | 68 | Знак Опасность поражения электр ток Т150 | шт | 3 | 115024536
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 | Замена кабеля питания привода РПН с укладкой в металлорукав | 69 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х2,5 ож-0,66 | м | 100 | 115140972
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 |  | 70 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 100 | 115001927
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 | Покраска рельс | 71 | Эмаль ПФ-115 черная | кг | 5 | 115001824
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 | Монтаж козарьков над ТКП | 72 | Лист оцинкованный Б-ПН-НО 0,45х1000х2000 | т | 0.008 | 115000623
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 | Слив отстоя из бака трансформатора | 73 | Масло трансформаторное ГК | т | 1 | 115002172
Тульский | ПС №321 "Заокская" 110/35/10 кВ Т-1 | Замена стекла выхлоной трубы | 74 | Стекло органическое листовое 5мм | м² | 0.25 | 115020874
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 | Ремонт бака трансформатора с заменой уплотнений. Замена кранов. Замена сливной задвижки ДУ 80. | 1 | Кран шаровой DN50 PN16 стальной фланцев. | шт | 2 | 115030551
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 |  | 2 | Кран фланцевый 11с67п DN40 PN16 | шт. | 1 | 115139181
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 |  | 3 | Задвижка 30с41нж DN80 PN16 | шт. | 1 | 115109591
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 |  | 4 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 36 | 115004636
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 | Ремонт расширителя без пленочной защиты масла диаметром свыше 1000 мм. С заменой уплотнений, маслоуказателя, кабеля ВК реле указателя уровня масла . | 5 | Кран шаровой DN25 PN16 г/ш латунь | шт | 4 | 115026678
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 |  | 6 | Лист УМ 6х800х1000 | кг | 5 | 115001278
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 |  | 7 | Маслоуказатель МС-2-400 У1 | шт. | 2 | 115020768
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 |  | 8 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 40 | 115001927
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 |  | 9 | Кабель контрольный КВВГНГ 4х1,5 | м | 40 | 115002310
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 |  | 10 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 1 | 115026512
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 |  | 11 | Лист УМ 3х800х1000 | кг. | 2 | 115102978
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 |  | 12 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 12 | 115001272
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 | Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 250 мм с заменой уплотнений | 13 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 2 | 115004636
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 |  | 14 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 0.8 | 115001272
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 | Замена газового реле BF-80/Q | 15 | Реле газовое BF-80/Q | шт | 1 | 115005809
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 |  | 16 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 5 | 115001272
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 | Замена ВОФ | 17 | Воздухоосушитель ВС-5-5,5М УХЛ1 | шт. | 1 | 115012412
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 |  | 18 | Силикагель-индикатор | кг | 0.25 | 115020153
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 |  | 19 | Силикагель КСКГ | кг | 5 | 115019530
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 | Ремонт радиатора охлаждения трансформатора системы М, Д двухрядного с гнутыми трубами с расстоянием между центрами пат-рубков свыше 2285 до 3000 мм с заменой уплотнений | 20 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 35 | 115004636
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 |  | 21 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 8 | 115026512
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 | Ремонт ТСФ типа ТФ-160 с заменой силикагеля, прокладок, ремонтных кранов, очисткой сеток и стенок | 22 | Силикагель КСКГ | кг | 350 | 115019530
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 |  | 23 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 12 | 115004636
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 | Замена задвижкек ДУ-80 ТСФ-160 | 24 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 4 | 115026512
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 | Замена вводов 110 кВ типа ГМТ-110 на необслуживаемые герметичны | 25 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 5 | 115004636
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 |  | 26 | Ввод ГКТIII-60-126/800 ИВУЕ.686352.103 | шт | 3 | 115005989
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 |  | 27 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 5 | 115001272
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 | Ремонт привода РПН типа МЗ-2 | 28 | Смазка Литол-24 | кг | 1 | 115018302
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 |  | 29 | Масло веретенное АУ | л | 1 | 115007474
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 | Ремонт вводов 6 кВ при номанальном токе свыше 3200 А с заменой уплотнений | 30 | Лист УМ 6х800х1000 | кг | 3 | 115001278
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 | Ремонта контактора переключающего устройства РПН со вскрытием и заменой резиновых уплотнений | 31 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 20 | 115001272
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 | Замена масла в баке контактора и расширителя РПН | 32 | Масло трансформаторное ГК | т | 0.6 | 115002172
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 | Замена двигателей обдува с установкой распределительных коробок и автоматов питания | 33 | ЭД 2ДАТ У1 100-250-1,5 с крыльчаткой | шт. | 8 | 115019778
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 |  | 34 | ВА ВА47-29 3P 6А C | шт. | 4 | 115002284
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 |  | 35 | Коробка о/п КМ 41246 190х140х120 IP55 | шт. | 4 | 115036744
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 |  | 36 | DIN-рейка 1000мм | шт. | 1 | 115023513
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 |  | 37 | Ограничитель на DIN-рейку | шт. | 8 | 115020923
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 | Замена кабеля питания двигателей обдува трансформатора | 38 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х1,5-0,66 | м | 60 | 115003554
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 |  | 39 | Металлорукав Р3-ЦХ d20 | м | 120 | 115001208
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 |  | 40 | Кабель силовой ВВГнг 4x4-0,66 | м | 60 | 115001785
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 | Введение антиокислительной присадки Агидол-1 | 41 | Присадка Агидол-1 | кг | 60 | 115027193
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 |  | 42 | Цеолит NaA экструдат 2,9мм | кг | 68 | 115024517
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 | Замена струйного реле | 43 | Реле струйное РСТ-25-2 О1 0,9м/с | шт. | 1 | 115002624
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 | Замена термосигнализатороа силового трансформатора | 44 | Термометр ТКП-160Сг-М3 (0-120)-2,5 6-160 | шт. | 2 | 115036472
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 | Замена кабеля в/к струйного реле с укладкой в металлорукав | 45 | Кабель контрольный КВВГЭнг 5х1,5 | м | 40 | 115003386
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 |  | 46 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 40 | 115001927
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 | Замена кабеля ВК газового реле с укладкой в металлорукав | 47 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 40 | 115001927
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 |  | 48 | Кабель контрольный КВВГЭнг 5х1,5 | м | 40 | 115003386
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 | Замена кабеля ВК термосигнализатора с укладкой в металлорукав | 49 | Кабель контрольный КВВГЭнг 5х1,5 | м | 40 | 115003386
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 |  | 50 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 40 | 115001927
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 | Доливка масла в бак трансформатора (технологические нужды) | 51 | Масло трансформаторное ГК | т | 0.2 | 115002172
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 | Ремонт лакокрасочного покрытия 2 слоя | 52 | Эмаль АУ-1518 RAL 7040 серая | кг | 75 | 115002390
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 |  | 53 | Эмаль АУ-1518 RAL 9010 белая | кг | 0.3 | 115129465
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 |  | 54 | Эмаль ПФ-115 черная | кг | 1 | 115001824
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 |  | 55 | Корщетка ручная шестирядная | шт. | 5 | 115014498
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 |  | 56 | Ветошь | кг | 46 | 115019452
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 |  | 57 | Сольвент нефтяной | кг | 23 | 115000120
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 | Нанесение расцветки фаз оголовников вводов 35, 6кВ | 58 | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | 0.2 | 115000035
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 |  | 59 | Эмаль ПФ-115 красная | кг | 0.2 | 115000036
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 |  | 60 | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 0.2 | 115005916
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 |  | 61 | Кисть флейцевая КФ-50 | шт. | 3 | 115015797
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 | Ремонт лакокрасочного покрытия шкафов ВК, обдува, привода РПН | 62 | Эмаль АУ-1518 RAL 7040 серая | кг | 2.8 | 115002390
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 |  | 63 | Шлифшкурка тканевая N16 | м² | 0.3 | 115021459
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 | Замена плакатов диспетчерских наименований, безопасности | 64 | Плакат диспетчерские наименования | шт | 4 | 115022807
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 |  | 65 | Плакат Не влезай! Убьет | шт | 1 | 115024541
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 |  | 66 | Знак Опасность поражения электр ток Т150 | шт | 3 | 115024536
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 | Замена кабеля питания привода РПН с укладкой в металлорукав | 67 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х2,5 ож-0,66 | м | 100 | 115140972
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 |  | 68 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 100 | 115001927
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 | Покраска рельс | 69 | Эмаль ПФ-115 черная | кг | 5 | 115001824
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 | Монтаж козарьков над ТКП | 70 | Лист оцинкованный Б-ПН-НО 0,45х1000х2000 | т | 0.008 | 115000623
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 | Слив отстоя из бака трансформатора | 71 | Масло трансформаторное ГК | т | 1 | 115002172
Тульский | ПС №49 "Криволучье" 110/6кВ Т-2 | Замена стекла выхлоной трубы | 72 | Стекло органическое листовое 5мм | м² | 0.25 | 115020874
2024 год
Тульский | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ Т-2 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазныз трехобмоточных класса напряжения 110 кВ, регулируемых под нагрузкой, со сменой обмоток, мощность 60000кВА | 1 | Обмотка РО (фаза А, В и С)ВЕИЮ.685441.321 | шт | 1
Тульский | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ Т-2 |  | 2 | Изоляция главная ВЕИЮ.686469.009 | шт | 1
Тульский | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ Т-2 |  | 3 | Изоляция ВЕИЮ.686493.336 | шт | 2
Тульский | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ Т-2 |  | 4 | ПУ RS 9 III 630 41,5/К 10.19.1W ВЕИЮ.670051.037.02 | шт | 1
Тульский | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ Т-2 |  | 5 | Комплект крепежных изделий 22ЭСС 09.002 | шт | 1
Тульский | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ Т-2 |  | 6 | Комплект резин. уплотнений 22ЭСС.09.001 | шт | 1
Тульский | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ Т-2 |  | 7 | Силикагель КСКГ | кг | 330 | 115019530
Тульский | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ Т-2 |  | 8 | Силикагель-индикатор | кг | 0.3 | 115020153
Тульский | ПС № 41 "Перекоп" 110/10/6кВ Т-2 |  | 9 | Масло трансформаторное ГК | т | 33.02 | 115002172
2025 год
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 | Ремонт бака трансформатора с устранением течи масла из крышки бака трансформатора и крышки бака РПН, с заменой сливного крана, кранов расширителя 3 шт, сливного крана РПН | 1 | Кран шаровой фланцевый 11с67п DN100 PN16 | шт. | 1 | 115036523
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 |  | 2 | Лист УМ 6х800х1000 | кг | 6 | 115001278
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 |  | 3 | Лист УМ 10х800х1000 | кг | 50 | 115001267
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 | Ремонт расширителя без пленочной защиты масла диаметром свыше 1000 мм. С заменой уплотнений, кранов долива(слива)масла, ревизия и мелкий ремонт маслоуказателя, обновлением температурных отметок на маслоуказателе | 4 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 30 | 115001272
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 |  | 5 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 1 | 115026512
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 | Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 250 мм с заменой уплотнений | 6 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 8 | 115001272
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 | Замена воздухоосушительного фильтра с заменой силикагеля, масла в затворах. | 7 | Масло трансформаторное ГК | т. | 0.002 | 115002172
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 |  | 8 | Силикагель-индикатор | кг | 0.25 | 115020153
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 |  | 9 | Силикагель КСКГ | кг | 5 | 115019530
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 |  | 10 | Воздухоосушитель ВС-5-5,5М УХЛ1 | шт | 1 | 115012412
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 | Ремонт радиатора охлаждения трансформатора системы М, Д двухрядного с гнутыми трубами с расстоянием между центрами пат-рубков свыше 2285 до 3000 мм с заменой уплотнений на сливных задвижках, задвижек | 11 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 10 | 115001272
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 |  | 12 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 8 | 115026512
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 | Ремонт ТСФ типа ТФ-200 с заменой силикагеля, прокладок, ремонтных кранов, очисткой сеток и стенок | 13 | Силикагель КСКГ | кг | 320 | 115019530
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 |  | 14 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 4 | 115026512
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 |  | 15 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 10 | 115001272
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 | Замена термосигнализатора ТКП-160-Сr-М2 | 16 | Термометр ТКП-160Сг-М3 (0-120)-2,5 6-160 | шт | 2 | 115036472
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 | Замена газового реле и уплотнений | 17 | Реле газовое BF-80/Q | шт | 1 | 115005809
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 |  | 18 | Лист УМ 12х600х600 | кг | 1.1 | 115132613
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 |  | 19 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 2 | 115001272
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 | Ревизия РПН тип РС-4, замена масла контактора | 20 | Масло трансформаторное ГК | т. | 0.2 | 115002172
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 | Ремонт привода РПН типа МЗ-2 | 21 | Смазка Литол-24 | кг | 0.7 | 115018302
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 |  | 22 | Масло веретенное АУ | л | 1 | 115007474
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 | Замена вводов 110 кВ на вводы типа ВЭПТ-III-90-110/800/550/265 с заменой резиновых уплотнений | 23 | Ввод ВЭПТ-90-110/800 КРКР.686351.002 | шт | 3 | 115075663
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 | Ремонт вводов 6 кВ ВСТ-6-1600 при номанальном токе свыше 630 до 2000 А с заменой уплотнений | 25 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 7 | 115001272
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 | Замена двигателей обдува с установкой распределительных коробок и автоматов питания | 26 | ЭД 2ДАТ У1 100-250-1,5 с крыльчаткой | шт | 8 | 115019778
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 |  | 27 | ВА ВА47-29 3P 6А C | шт | 8 | 115002284
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 |  | 28 | Коробка о/п КМ 41246 190х140х120 IP55 | шт | 4 | 115036744
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 | Замена кабеля питания двигателей обдува трансформатора | 29 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х1,5-0,66 | м | 60 | 115003554
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 |  | 30 | Кабель силовой ВВГнг 4x4-0,66 | м | 10 | 115001785
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 |  | 31 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 25 | 115001927
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 | Введение антиокислительной присадки Агидол-1 | 32 | Присадка Агидол-1 | кг | 30 | 115027193
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 |  | 33 | Цеолит NaA экструдат 2,9мм | кг | 30 | 115024517
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 | Доливка масла в бак трансформатора (технологические нужды) | 34 | Масло трансформаторное ГК | т | 0.4 | 115002172
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 | Ремонт лакокрасочного покрытия 2 слоя | 35 | Эмаль АУ-1518 RAL 7040 серая | кг | 150 | 115002390
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 |  | 36 | Эмаль АУ-1518 RAL 9010 белая | кг | 0.3 | 115129465
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 |  | 37 | Эмаль ПФ-115 черная | кг | 1 | 115001824
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 |  | 38 | Корщетка ручная шестирядная | шт. | 5 | 115014498
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 |  | 39 | Ветошь | кг | 30 | 115019452
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 |  | 40 | Сольвент нефтяной | кг | 29 | 115000120
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 | Нанесение расцветки фаз оголовников вводов 110, 6кВ | 41 | Эмаль ПФ-115 красная | кг | 1 | 115000036
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 |  | 42 | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | 1 | 115000035
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 |  | 43 | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 1 | 115005916
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 |  | 44 | Кисть флейцевая КФ-50 | шт. | 3 | 115015797
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 | Замена кабеля ВК термосигнализатора с укладкой в металлорукав | 45 | Кабель контрольный КВВГЭнг 5х1,5 | м | 20 | 115003386
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 |  | 46 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 20 | 115001927
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 | Замена кабеля ВК газового реле с укладкой в металлорукав | 47 | Кабель контрольный КВВГ 4х2,5 | м | 20 | 115000088
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 |  | 48 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 20 | 115001927
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 | Замена кабеля питания привода РПН с укладкой в металлорукав | 49 | Кабель силовой ВВГнг 4x4-0,66 | м | 40 | 115001785
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 |  | 50 | Металлорукав Р3-ЦХ d20 | м | 10 | 115001208
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 | Ремонт лакокрасочного покрытия шкафов ВК, обдува, привода РПН | 51 | Эмаль АУ-1518 RAL 7040 серая | кг | 6 | 115002390
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 |  | 52 | Шлифшкурка тканевая N16 | м² | 0.3 | 115021459
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 | Замена плакатов диспетчерских наименований, безопасности | 53 | Плакат диспетчерские наименования | шт | 3 | 115022807
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 |  | 54 | Знак Опасность поражения электр ток Т150 | шт | 3 | 115024536
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 |  | 55 | Плакат Не влезай! Убьет | шт | 1 | 115024541
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-2 | Замена струйного реле | 56 | Реле струйное РСТ-25-2 О1 0,9м/с | шт | 1 | 115002624
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 | Ремонт бака трансформатора с устранением течи масла из крышки бака трансформатора и крышки бака РПН, с заменой сливного крана, кранов расширителя 3 шт, сливного крана РПН | 1 | Кран шаровой фланцевый 11с67п DN100 PN16 | шт. | 1 | 115036523
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 |  | 2 | Лист УМ 6х800х1000 | кг | 6 | 115001278
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 |  | 3 | Лист УМ 10х800х1000 | кг | 50 | 115001267
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 | Ремонт расширителя без пленочной защиты масла диаметром свыше 1000 мм. С заменой уплотнений, кранов долива(слива)масла, ревизия и мелкий ремонт маслоуказателя, обновлением температурных отметок на маслоуказателе | 4 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 30 | 115001272
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 |  | 5 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 1 | 115026512
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 | Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 250 мм с заменой уплотнений | 6 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 8 | 115001272
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 | Замена воздухоосушительного фильтра с заменой силикагеля, масла в затворах. | 7 | Масло трансформаторное ГК | т. | 0.002 | 115002172
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 |  | 8 | Силикагель-индикатор | кг | 0.25 | 115020153
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 |  | 9 | Силикагель КСКГ | кг | 5 | 115019530
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 |  | 10 | Воздухоосушитель ВС-5-5,5М УХЛ1 | шт | 1 | 115012412
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 | Ремонт радиатора охлаждения трансформатора системы М, Д двухрядного с гнутыми трубами с расстоянием между центрами пат-рубков свыше 2285 до 3000 мм с заменой уплотнений на сливных задвижках, задвижек | 11 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 10 | 115001272
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 |  | 12 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 8 | 115026512
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 | Ремонт ТСФ типа ТФ-200 с заменой силикагеля, прокладок, ремонтных кранов, очисткой сеток и стенок | 13 | Силикагель КСКГ | кг | 320 | 115019530
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 |  | 14 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 4 | 115026512
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 |  | 15 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 10 | 115001272
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 | Замена термосигнализатора ТКП-160-Сr-М2 | 16 | Термометр ТКП-160Сг-М3 (0-120)-2,5 6-160 | шт | 2 | 115036472
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 | Замена газового реле и уплотнений | 17 | Реле газовое BF-80/Q | шт | 1 | 115005809
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 |  | 18 | Лист УМ 12х600х600 | кг | 1.1 | 115132613
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 |  | 19 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 2 | 115001272
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 | Ревизия РПН тип РС-4, замена масла контактора | 20 | Масло трансформаторное ГК | т. | 0.2 | 115002172
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 | Ремонт привода РПН типа МЗ-2 | 21 | Смазка Литол-24 | кг | 0.7 | 115018302
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 |  | 22 | Масло веретенное АУ | л | 1 | 115007474
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 | Замена вводов 110 кВ на вводы типа ВЭПТ-III-90-110/800/550/265 с заменой резиновых уплотнений | 23 | Ввод ВЭПТ-90-110/800 КРКР.686351.002 | шт | 3 | 115075663
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 | Ремонт вводов 6 кВ ВСТ-6-1600 при номанальном токе свыше 630 до 2000 А с заменой уплотнений | 25 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 7 | 115001272
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 | Замена двигателей обдува с установкой распределительных коробок и автоматов питания | 26 | ЭД 2ДАТ У1 100-250-1,5 с крыльчаткой | шт | 8 | 115019778
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 |  | 27 | ВА ВА47-29 3P 6А C | шт | 8 | 115002284
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 |  | 28 | Коробка о/п КМ 41246 190х140х120 IP55 | шт | 4 | 115036744
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 | Замена кабеля питания двигателей обдува трансформатора | 29 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х1,5-0,66 | м | 60 | 115003554
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 |  | 30 | Кабель силовой ВВГнг 4x4-0,66 | м | 10 | 115001785
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 |  | 31 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 25 | 115001927
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 | Введение антиокислительной присадки Агидол-1 | 32 | Присадка Агидол-1 | кг | 30 | 115027193
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 |  | 33 | Цеолит NaA экструдат 2,9мм | кг | 30 | 115024517
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 | Доливка масла в бак трансформатора (технологические нужды) | 34 | Масло трансформаторное ГК | т | 0.4 | 115002172
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 | Ремонт лакокрасочного покрытия 2 слоя | 35 | Эмаль АУ-1518 RAL 7040 серая | кг | 150 | 115002390
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 |  | 36 | Эмаль АУ-1518 RAL 9010 белая | кг | 0.3 | 115129465
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 |  | 37 | Эмаль ПФ-115 черная | кг | 1 | 115001824
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 |  | 38 | Корщетка ручная шестирядная | шт. | 5 | 115014498
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 |  | 39 | Ветошь | кг | 30 | 115019452
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 |  | 40 | Сольвент нефтяной | кг | 29 | 115000120
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 | Нанесение расцветки фаз оголовников вводов 110, 6кВ | 41 | Эмаль ПФ-115 красная | кг | 1 | 115000036
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 |  | 42 | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | 1 | 115000035
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 |  | 43 | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 1 | 115005916
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 |  | 44 | Кисть флейцевая КФ-50 | шт. | 3 | 115015797
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 | Замена кабеля ВК термосигнализатора с укладкой в металлорукав | 45 | Кабель контрольный КВВГЭнг 5х1,5 | м | 20 | 115003386
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 |  | 46 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 20 | 115001927
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 | Замена кабеля ВК газового реле с укладкой в металлорукав | 47 | Кабель контрольный КВВГ 4х2,5 | м | 20 | 115000088
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 |  | 48 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 20 | 115001927
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 | Замена кабеля питания привода РПН с укладкой в металлорукав | 49 | Кабель силовой ВВГнг 4x4-0,66 | м | 40 | 115001785
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 |  | 50 | Металлорукав Р3-ЦХ d20 | м | 10 | 115001208
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 | Ремонт лакокрасочного покрытия шкафов ВК, обдува, привода РПН | 51 | Эмаль АУ-1518 RAL 7040 серая | кг | 6 | 115002390
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 |  | 52 | Шлифшкурка тканевая N16 | м² | 0.3 | 115021459
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 | Замена плакатов диспетчерских наименований, безопасности | 53 | Плакат диспетчерские наименования | шт | 3 | 115022807
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 |  | 54 | Знак Опасность поражения электр ток Т150 | шт | 3 | 115024536
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 |  | 55 | Плакат Не влезай! Убьет | шт | 1 | 115024541
Новомосковский | ПС № 157 "Олень" 110/6 кВ Т-1 | Замена струйного реле | 56 | Реле струйное РСТ-25-2 О1 0,9м/с | шт | 1 | 115002624
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 | Ремонт бака трансформатора с заменой уплотнений. Замена кранов. Замена сливной задвижки ДУ 80. | 1 | Кран шаровой DN50 PN16 стальной фланцев. | шт | 2 | 115030551
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 |  | 2 | Задвижка 30с41нж DN80 PN16 | шт. | 1 | 115109591
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 |  | 3 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 36 | 115004636
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 | Ремонт расширителя без пленочной защиты масла диаметром свыше 1000 мм. С заменой уплотнений, ревизия и мелкий ремонт маслоуказателя, обновлением температурных отметок на маслоуказателе | 4 | Кран шаровой DN25 PN16 г/ш латунь | шт | 4 | 115026678
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 |  | 5 | Лист УМ 6х800х1000 | кг | 5 | 115001278
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 |  | 6 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 1 | 115026512
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 |  |  | Маслоуказатель МС-2-400 У1 | шт. | 2 | 115020768
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 |  | 7 | Лист УМ 3х800х1000 | кг. | 2 | 115102978
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 |  | 8 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 12 | 115001272
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 | Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 250 мм с заменой уплотнений | 9 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 2 | 115004636
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 |  | 10 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 0.8 | 115001272
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 | Устранение течи масла из-под фланцевого соединения газового реле BF-80/Q . | 11 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 5 | 115004636
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 |  | 12 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 5 | 115001272
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 | Замена ВОФ | 13 | Воздухоосушитель ВС-5-5,5М УХЛ1 | шт. | 1 | 115012412
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 |  | 14 | Силикагель-индикатор | кг | 0.25 | 115020153
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 |  | 15 | Силикагель КСКГ | кг | 5 | 115019530
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 | Ремонт радиатора охлаждения трансформатора системы М, Д двухрядного с гнутыми трубами с расстоянием между центрами пат-рубков свыше 2285 до 3000 мм с заменой уплотнений | 16 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 40 | 115004636
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 |  | 17 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 12 | 115026512
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 | Ремонт ТСФ типа ТФ-160 с заменой силикагеля, прокладок, ремонтных кранов, очисткой сеток и стенок | 18 | Силикагель КСКГ | кг | 300 | 115019530
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 |  | 19 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 12 | 115004636
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 | Замена задвижкек ДУ-80 ТСФ-160 | 20 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 4 | 115026512
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 | Замена вводов 110 кВ типа ГМТ-110 на необслуживаемые герметичны | 21 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 5 | 115004636
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 |  | 22 | Ввод ГКТIII-60-126/800 ИВУЕ.686352.103 | шт | 3 | 115005989
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 |  | 23 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 5 | 115001272
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 | Ремонт вводов 10 кВ при номанальном токе свыше 3200 А с заменой уплотнений | 24 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 5 | 115004636
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 |  | 25 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 5 | 115001272
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 | Ремонт вводов 6 кВ при номанальном токе свыше 3200 А с заменой уплотнений | 26 | Лист УМ 6х800х1000 | кг | 3 | 115001278
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 | Ремонта контактора переключающего устройства РПН со вскрытием и заменой резиновых уплотнений | 27 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 20 | 115001272
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 | Замена масла в баке контактора и расширителя РПН | 28 | Масло трансформаторное ГК | т | 0.6 | 115002172
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 | Замена двигателей обдува с установкой распределительных коробок и автоматов питания | 29 | ЭД 2ДАТ У1 100-250-1,5 с крыльчаткой | шт. | 12 | 115019778
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 |  | 30 | ВА ВА47-29 3P 6А C | шт. | 6 | 115002284
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 |  | 31 | Коробка о/п КМ 41246 190х140х120 IP55 | шт. | 6 | 115036744
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 |  | 32 | DIN-рейка 1000мм | шт. | 1 | 115023513
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 |  | 33 | Ограничитель на DIN-рейку | шт. | 12 | 115020923
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 | Замена газового реле BF-80/Q |  | Реле газовое BF-80/Q | шт | 1 | 115005809
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 | Замена струйного реле | 39 | Реле струйное РСТ-25-2 О1 0,9м/с | шт. | 1 | 115002624
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 | Замена кабеля ВК газового реле с укладкой в металлорукав |  | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 40 | 115001927
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 |  |  | Кабель контрольный КВВГЭнг 5х1,5 | м | 40 | 115003386
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 | Замена кабеля питания двигателей обдува трансформатора | 34 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х1,5-0,66 | м | 90 | 115003554
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 |  | 35 | Металлорукав Р3-ЦХ d20 | м | 120 | 115001208
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 |  | 36 | Кабель силовой ВВГнг 4x4-0,66 | м | 30 | 115001785
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 | Введение антиокислительной присадки Агидол-1 | 37 | Присадка Агидол-1 | кг | 50 | 115027193
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 |  | 38 | Цеолит NaA экструдат 2,9мм | кг | 68 | 115024517
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 | Замена термосигнализатора ТКП-160-Сr-М2 | 39 | Термометр ТКП-160Сг-М3 (0-120)-2,5 6-160 | шт. | 2 | 115036472
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 | Замена кабеля в/к термосигнализатора с укладкой в металлорукав | 40 | Кабель контрольный КВВГЭнг 5х1,5 | м | 40 | 115003386
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 |  | 41 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 40 | 115001927
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 | Замена кабеля в/к струйного реле с укладкой в металлорукав |  | Кабель контрольный КВВГЭнг 5х1,5 | м | 40 | 115003386
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 |  |  | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 40 | 115001927
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 | Доливка масла в бак трансформатора (технологические нужды) | 42 | Масло трансформаторное ГК | т | 0.4 | 115002172
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 | Ремонт лакокрасочного покрытия 2 слоя | 43 | Эмаль АУ-1518 RAL 7040 серая | кг | 75 | 115002390
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 |  | 44 | Эмаль АУ-1518 RAL 9010 белая | кг | 0.3 | 115129465
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 |  | 45 | Эмаль ПФ-115 черная | кг | 1 | 115001824
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 |  | 46 | Корщетка ручная шестирядная | шт. | 5 | 115014498
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 |  | 47 | Ветошь | кг | 46 | 115019452
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 |  | 48 | Сольвент нефтяной | кг | 23 | 115000120
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 | Нанесение расцветки фаз оголовников вводов 35, 6кВ | 49 | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | 0.2 | 115000035
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 |  | 50 | Эмаль ПФ-115 красная | кг | 0.2 | 115000036
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 |  | 51 | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 0.2 | 115005916
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 |  | 52 | Кисть флейцевая КФ-50 | шт. | 3 | 115015797
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 | Ремонт лакокрасочного покрытия шкафов ВК, обдува, привода РПН | 58 | Эмаль АУ-1518 RAL 7040 серая | кг | 2.8 | 115002390
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 |  | 59 | Шлифшкурка тканевая N16 | м² | 0.3 | 115021459
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 | Замена плакатов диспетчерских наименований, безопасности | 60 | Плакат диспетчерские наименования | шт | 4 | 115022807
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 |  | 61 | Плакат Не влезай! Убьет | шт | 1 | 115024541
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 |  | 62 | Знак Опасность поражения электр ток Т150 | шт | 3 | 115024536
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 | Замена кабеля питания привода РПН с укладкой в металлорукав | 60 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х2,5 ож-0,66 | м | 100 | 115140972
Тульский | ПС № 378 "Гагаринская" 110/6 кВ Т-1 |  | 61 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 100 | 115001927
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 | Ремонт бака трансформатора с заменой уплотнений. Замена кранов. Замена сливной задвижки ДУ 80. | 1 | Кран шаровой DN50 PN16 стальной фланцев. | шт | 2 | 115030551
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 |  |  | Кран фланцевый 11с67п DN40 PN16 | шт. | 1 | 115139181
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 |  | 2 | Задвижка 30с41нж DN80 PN16 | шт. | 1 | 115109591
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 |  | 3 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 36 | 115004636
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 | Ремонт расширителя без пленочной защиты масла диаметром свыше 1000 мм. С заменой уплотнений, маслоуказателя, кабеля ВК реле указателя уровня масла . | 4 | Кран шаровой DN25 PN16 г/ш латунь | шт | 4 | 115026678
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 |  | 5 | Лист УМ 6х800х1000 | кг | 5 | 115001278
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 |  |  | Маслоуказатель МС-2-400 У1 | шт. | 2 | 115020768
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 |  |  | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 40 | 115001927
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 |  |  | Кабель контрольный КВВГНГ 4х1,5 | м | 40 | 115002310
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 |  | 6 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 1 | 115026512
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 |  | 7 | Лист УМ 3х800х1000 | кг. | 2 | 115102978
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 |  | 8 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 12 | 115001272
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 | Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 250 мм с заменой уплотнений | 9 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 2 | 115004636
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 |  | 10 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 0.8 | 115001272
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 | Замена газового реле BF-80/Q | 11 | Реле газовое BF-80/Q | шт | 1 | 115005809
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 |  | 12 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 5 | 115001272
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 | Замена ВОФ | 13 | Воздухоосушитель ВС-5-5,5М УХЛ1 | шт. | 1 | 115012412
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 |  | 14 | Силикагель-индикатор | кг | 0.25 | 115020153
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 |  | 15 | Силикагель КСКГ | кг | 5 | 115019530
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 | Ремонт радиатора охлаждения трансформатора системы М, Д двухрядного с гнутыми трубами с расстоянием между центрами пат-рубков свыше 2285 до 3000 мм с заменой уплотнений | 16 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 35 | 115004636
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 |  | 17 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 8 | 115026512
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 | Ремонт ТСФ типа ТФ-160 с заменой силикагеля, прокладок, ремонтных кранов, очисткой сеток и стенок | 18 | Силикагель КСКГ | кг | 350 | 115019530
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 |  | 19 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 12 | 115004636
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 | Замена задвижкек ДУ-80 ТСФ-160 | 20 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 4 | 115026512
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 | Замена вводов 110 кВ типа ГМТ-110 на необслуживаемые герметичны | 21 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 5 | 115004636
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 |  | 22 | Ввод ГКТIII-60-126/800 ИВУЕ.686352.103 | шт | 3 | 115005989
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 |  | 23 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 5 | 115001272
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 | Ремонт привода РПН типа МЗ-2 | 24 | Смазка Литол-24 | кг | 1 | 115018302
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 |  | 25 | Масло веретенное АУ | л | 1 | 115007474
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 | Ремонт вводов 6 кВ при номанальном токе свыше 3200 А с заменой уплотнений | 26 | Лист УМ 6х800х1000 | кг | 3 | 115001278
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 | Ремонта контактора переключающего устройства РПН со вскрытием и заменой резиновых уплотнений | 27 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 20 | 115001272
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 | Замена масла в баке контактора и расширителя РПН | 28 | Масло трансформаторное ГК | т | 0.6 | 115002172
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 | Замена двигателей обдува с установкой распределительных коробок и автоматов питания | 29 | ЭД 2ДАТ У1 100-250-1,5 с крыльчаткой | шт. | 8 | 115019778
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 |  | 30 | ВА ВА47-29 3P 6А C | шт. | 4 | 115002284
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 |  | 31 | Коробка о/п КМ 41246 190х140х120 IP55 | шт. | 4 | 115036744
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 |  | 32 | DIN-рейка 1000мм | шт. | 1 | 115023513
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 |  | 33 | Ограничитель на DIN-рейку | шт. | 8 | 115020923
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 | Замена кабеля питания двигателей обдува трансформатора | 34 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х1,5-0,66 | м | 60 | 115003554
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 |  | 35 | Металлорукав Р3-ЦХ d20 | м | 120 | 115001208
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 |  | 36 | Кабель силовой ВВГнг 4x4-0,66 | м | 60 | 115001785
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 | Введение антиокислительной присадки Агидол-1 | 37 | Присадка Агидол-1 | кг | 60 | 115027193
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 |  | 38 | Цеолит NaA экструдат 2,9мм | кг | 68 | 115024517
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 | Замена струйного реле | 39 | Реле струйное РСТ-25-2 О1 0,9м/с | шт. | 1 | 115002624
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 | Замена термосигнализатороа силового трансформатора | 40 | Термометр ТКП-160Сг-М3 (0-120)-2,5 6-160 | шт. | 2 | 115036472
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 | Замена кабеля в/к струйного реле с укладкой в металлорукав |  | Кабель контрольный КВВГЭнг 5х1,5 | м | 40 | 115003386
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 |  |  | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 40 | 115001927
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 | Замена кабеля ВК газового реле с укладкой в металлорукав |  | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 40 | 115001927
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 |  |  | Кабель контрольный КВВГЭнг 5х1,5 | м | 40 | 115003386
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 | Замена кабеля ВК термосигнализатора с укладкой в металлорукав | 39 | Кабель контрольный КВВГЭнг 5х1,5 | м | 40 | 115003386
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 |  | 40 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 40 | 115001927
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 | Доливка масла в бак трансформатора (технологические нужды) | 42 | Масло трансформаторное ГК | т | 0.4 | 115002172
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 | Ремонт лакокрасочного покрытия 2 слоя | 43 | Эмаль АУ-1518 RAL 7040 серая | кг | 75 | 115002390
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 |  | 44 | Эмаль АУ-1518 RAL 9010 белая | кг | 0.3 | 115129465
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 |  | 45 | Эмаль ПФ-115 черная | кг | 1 | 115001824
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 |  | 46 | Корщетка ручная шестирядная | шт. | 5 | 115014498
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 |  | 47 | Ветошь | кг | 46 | 115019452
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 |  | 48 | Сольвент нефтяной | кг | 23 | 115000120
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 | Нанесение расцветки фаз оголовников вводов 35, 6кВ | 49 | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | 0.2 | 115000035
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 |  | 50 | Эмаль ПФ-115 красная | кг | 0.2 | 115000036
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 |  | 51 | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 0.2 | 115005916
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 |  | 52 | Кисть флейцевая КФ-50 | шт. | 3 | 115015797
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 | Ремонт лакокрасочного покрытия шкафов ВК, обдува, привода РПН | 58 | Эмаль АУ-1518 RAL 7040 серая | кг | 2.8 | 115002390
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 |  | 59 | Шлифшкурка тканевая N16 | м² | 0.3 | 115021459
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 | Замена плакатов диспетчерских наименований, безопасности | 60 | Плакат диспетчерские наименования | шт | 4 | 115022807
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 |  | 61 | Плакат Не влезай! Убьет | шт | 1 | 115024541
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 |  | 62 | Знак Опасность поражения электр ток Т150 | шт | 3 | 115024536
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 | Замена кабеля питания привода РПН с укладкой в металлорукав | 63 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х2,5 ож-0,66 | м | 100 | 115140972
Тульский | ПС №21 "Подземгаз" 110/6кВ Т-2 |  | 64 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 100 | 115001927
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 | Ремонт бака со вскрытием и подьемом активной части для замены уплотнения на крышке. Замена кранов. Замена сливной задвижки ДУ 80. | 1 | Кран шаровой фланцевый 11с41п DN80 PN16 | шт | 2 | 115133025
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 |  | 2 | Задвижка 30с41нж DN100 PN16 | шт. | 1 | 115021868
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 |  | 3 | Шнур 1-4С 20х40 (12 м) | м | 24 | 115120571
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 |  | 4 | Клей 88-Н | кг | 20 | 115021517
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 |  | 5 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 40 | 115004636
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 | Ремонт расширителя без пленочной защиты масла диаметром свыше 1000 мм. С заменой уплотнений, ревизия и мелкий ремонт маслоуказателя, обновлением температурных отметок на маслоуказателе | 6 | Кран шаровой DN25 PN16 г/ш латунь | шт | 2 | 115026678
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 |  | 7 | Лист УМ 6х800х1000 | кг | 5 | 115001278
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 |  | 8 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 1 | 115026512
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 |  | 9 | Лист УМ 3х800х1000 | кг | 2 | 115102978
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 |  | 10 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 12 | 115001272
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 | Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 250 мм с заменой уплотнений | 11 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 2 | 115004636
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 |  | 12 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 0.8 | 115001272
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 | Замена газового реле BF-80/Q . | 13 | Реле газовое BF-80/Q | шт | 1 | 115005809
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 |  | 14 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 5 | 115001272
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 | Замена ВОФ | 15 | Воздухоосушитель ВС-5-5,5М УХЛ1 | шт. | 1 | 115012412
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 |  | 16 | Силикагель-индикатор | кг | 0.25 | 115020153
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 |  | 17 | Силикагель КСКГ | кг | 5 | 115019530
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 | Ремонт радиатора охлаждения трансформатора системы М, Д двухрядного с гнутыми трубами с расстоянием между центрами пат-рубков свыше 2285 до 3000 мм с заменой уплотнений | 18 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 80 | 115004636
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 |  | 19 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 20 | 115026512
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 | Ремонт ТСФ типа ТФ-250 с заменой силикагеля, прокладок, ремонтных кранов, очисткой сеток и стенок | 20 | Силикагель КСКГ | кг | 250 | 115019530
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 |  | 21 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 12 | 115004636
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 | Замена задвижкек ДУ-80 ТСФ-160 | 22 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 2 | 115026512
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 | Ремонт вводов герметичных класса напряжения 110 кВ с заменой уплотнений во фланцевых соединениях | 23 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 5 | 115004636
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 |  | 24 | Лист УМ 3х800х1000 | кг. | 4 | 115102978
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 |  | 25 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 5 | 115001272
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 | Замена вводов 35 кВ, с заменой уплотнений | 26 | Ввод ВСТБ-35/250-1 УХЛ1 | шт. | 4 | 115007209
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 |  | 27 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 5 | 115001272
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 | Ремонт вводов 6 кВ при номанальном токе свыше 3200 А с заменой уплотнений | 28 | Лист УМ 6х800х1000 | кг | 3 | 115001278
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 | Установкой распределительных коробок и автоматов питания вентиляторов охлаждения радиаторов | 29 | ВА ВА47-29 3P 6А C | шт. | 10 | 115002284
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 |  | 30 | Коробка о/п КМ 41246 190х140х120 IP55 | шт. | 10 | 115036744
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 |  | 31 | DIN-рейка 1000мм | шт. | 3 | 115023513
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 |  | 32 | Ограничитель на DIN-рейку | шт. | 30 | 115020923
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 | Замена кабеля питания двигателей обдува трансформатора | 33 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х1,5-0,66 | м | 100 | 115003554
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 |  | 34 | Металлорукав Р3-ЦХ d20 | м | 170 | 115001208
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 |  | 35 | Кабель силовой ВВГнг 4x4-0,66 | м | 70 | 115001785
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 | Введение антиокислительной присадки Агидол-1 | 36 | Присадка Агидол-1 | кг | 70 | 115027193
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 |  | 37 | Цеолит NaA экструдат 2,9мм | кг | 68 | 115024517
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 | Замена термосигнализатороа силового трансформатора | 38 | Термометр ТКП-160Сг-М3 (0-120)-2,5 6-160 | шт. | 2 | 115036472
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 | Замена кабеля ВК термосигнализатора с установкой в металлорукав | 39 | Кабель контрольный КВВГЭнг 5х1,5 | м | 30 | 115003386
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 |  | 40 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 30 | 115001927
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 | Доливка масла в бак трансформатора (технологические нужды) | 41 | Масло трансформаторное ГК | т | 0.4 | 115002172
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 | Ремонт лакокрасочного покрытия 2 слоя | 42 | Эмаль АУ-1518 RAL 7040 серая | кг | 100 | 115002390
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 |  | 43 | Эмаль АУ-1518 RAL 9010 белая | кг | 0.3 | 115129465
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 |  | 44 | Эмаль ПФ-115 черная | кг | 1 | 115001824
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 |  | 45 | Корщетка ручная шестирядная | шт. | 5 | 115014498
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 |  | 46 | Ветошь | кг | 46 | 115019452
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 |  | 47 | Сольвент нефтяной | кг | 23 | 115000120
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 | Нанесение расцветки фаз оголовников вводов 35, 6кВ | 48 | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | 0.2 | 115000035
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 |  | 49 | Эмаль ПФ-115 красная | кг | 0.2 | 115000036
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 |  | 50 | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 0.2 | 115005916
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 |  | 51 | Кисть флейцевая КФ-50 | шт. | 3 | 115015797
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 | Замена плакатов диспетчерских наименований, безопасности | 52 | Плакат диспетчерские наименования | шт | 4 | 115022807
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 |  | 53 | Плакат Не влезай! Убьет | шт | 1 | 115024541
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 |  | 54 | Знак Опасность поражения электр ток Т150 | шт | 3 | 115024536
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 | Замена кабеля ВК газового реле с укладкой в металлорукав | 55 | Кабель контрольный КВВГ 4х2,5 | м | 30 | 115000088
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 |  | 56 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 30 | 115001927
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 | Покраска рельс | 57 | Эмаль ПФ-115 черная | кг | 5 | 115001824
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 | Монтаж козарьков над ТКП | 58 | Лист оцинкованный Б-ПН-НО 0,45х1000х2000 | т | 0.008 | 115000623
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 | Слив отстоя из бака трансформатора | 59 | Масло трансформаторное ГК | т | 1 | 115002172
Тульский | ПС №26 "Липки" 110/35/6кВ Т-2 | Замена стекла выхлоной трубы | 60 | Стекло органическое листовое 5мм | м² | 0.25 | 115020874
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 | Ремонт бака трансформатора с устранением течи масла из крышки бака трансформатора и крышки бака РПН, с заменой сливного крана. | 1 | Задвижка 30ч6бр DN100 PN10 | шт. | 1 | 115020878
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 |  | 2 | Лист УМ 6х800х1000 | кг | 3 | 115001278
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 |  | 3 | Лист УМ 10х800х1000 | кг | 50 | 115001267
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 | Ремонт расширителя без пленочной защиты масла диаметром свыше 1000 мм. С заменой уплотнений, крановдолива(слива)масла, ревизия и мелкий ремонт маслоуказателя, обновлением температурных отметок на маслоуказателе | 4 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 30 | 115001272
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 |  | 5 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 1 | 115026512
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 | Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 250 мм с заменой уплотнений | 6 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 8 | 115001272
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 | Замена воздухоосушительного фильтра с заменой силикагеля, масла в затворах. | 7 | Масло трансформаторное ГК | т. | 0.002 | 115002172
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 |  | 8 | Силикагель-индикатор | кг | 0.25 | 115020153
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 |  | 9 | Силикагель КСКГ | кг | 5 | 115019530
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 |  | 10 | Воздухоосушитель ВС-5-5,5М УХЛ1 | шт | 1 | 115012412
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 | Ремонт радиатора охлаждения трансформатора системы М, Д двухрядного с гнутыми трубами с расстоянием между центрами пат-рубков свыше 2285 до 3000 мм с заменой уплотнений на сливных задвижках, задвижек | 11 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 30 | 115001272
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 |  | 12 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 8 | 115026512
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 | Ремонт ТСФ типа ТФ-200 с заменой силикагеля, прокладок, ремонтных кранов, очисткой сеток и стенок | 13 | Силикагель КСКГ | кг | 150 | 115019530
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 |  | 14 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 2 | 115026512
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 |  | 15 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 10 | 115001272
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 | Замена термосигнализатора ТКП-160-Сr-М2 | 16 | Термометр ТКП-160Сг-М3 (0-120)-2,5 6-160 | шт | 2 | 115036472
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 | Ремонт привода РПН типа ПДП-1 | 17 | Смазка Литол-24 | кг | 0.5 | 115018302
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 |  | 18 | Масло веретенное АУ | л | 1 | 115007474
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 | Ремонт РПН типа РНТ-13А | 19 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 20 | 115001272
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 | Замена ввода 110 кВ с заменой резиновых уплотнений | 20 | Ввод ГКТIII60-126/800 ИВУЕ.686352.103-03 | шт | 3 | 115006430
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 | Ремонт съемного ввода 35 кВ ВСТ- 35/400 при номинальном токе до 630 А с заменой резиновых уплотнений | 21 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 3 | 115001272
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 | Ремонт вводов 6 кВ ВСТ-6-1600 при номанальном токе свыше 630 до 2000 А с заменой уплотнений | 22 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 3 | 115001272
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 | Замена двигателей обдува с установкой распределительных коробок и автоматов питания | 23 | ЭД 2ДАТ У1 100-250-1,5 с крыльчаткой | шт | 8 | 115019778
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 |  | 24 | ВА ВА47-29 3P 6А C | шт | 8 | 115002284
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 |  | 25 | Коробка о/п КМ 41246 190х140х120 IP55 | шт | 4 | 115036744
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 | Замена кабеля питания двигателей обдува трансформатора | 26 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х1,5-0,66 | м | 60 | 115003554
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 |  | 27 | Кабель силовой ВВГнг 4x4-0,66 | м | 100 | 115001785
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 |  | 28 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 40 | 115001927
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 | Введение антиокислительной присадки Агидол-1 | 29 | Присадка Агидол-1 | кг | 45.7 | 115027193
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 |  | 30 | Цеолит NaA экструдат 2,9мм | кг | 30 | 115024517
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 | Доливка масла в бак трансформатора (технологические нужды) | 31 | Масло трансформаторное ГК | т | 0.4 | 115002172
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 | Ремонт лакокрасочного покрытия 2 слоя | 32 | Эмаль АУ-1518 RAL 7040 серая | кг | 123 | 115002390
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 |  | 33 | Эмаль АУ-1518 RAL 9010 белая | кг | 0.3 | 115129465
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 |  | 34 | Эмаль АУ-1518 RAL 9004 черная | кг | 1 | 115002366
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 |  | 35 | Корщетка с изогнут. ручкой FIT IT 38411 | шт. | 5 | 115045413
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 |  | 36 | Эмаль АУ-1518 RAL 5017 синяя | кг | 0.5 | 115036749
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 |  | 37 | Ветошь | кг | 30 | 115019452
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 |  | 38 | Сольвент нефтяной | кг | 29 | 115000120
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 | Нанесение расцветки фаз оголовников вводов 110,35, 6кВ | 39 | Эмаль АУ-1518 RAL 6024 зеленая | кг | 0.1 | 115002884
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 |  | 40 | Эмаль АУ-1518 RAL 1006 желтая | кг | 0.1 | 115002879
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 |  | 41 | Эмаль АУ-1518 RAL 3020 красная | кг | 0.5 | 115002395
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 |  | 42 | Кисть флейцевая КФ-50 | шт. | 3 | 115015797
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 | Замена кабеля ВК термосигнализатора с укладкой в металлорукав | 43 | Кабель контрольный КВВГЭнг 5х1,5 | м | 90 | 115003386
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 |  | 44 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 20 | 115001927
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 | Замена кабеля ВК газового реле с укладкой в металлорукав | 45 | Кабель контрольный КВВГ 4х2,5 | м | 90 | 115000088
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 |  | 46 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 20 | 115001927
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 | Замена кабеля питания привода РПН с укладкой в металлорукав | 47 | Кабель силовой ВВГнг 4x4-0,66 | м | 90 | 115001785
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 |  | 48 | Металлорукав Р3-ЦХ d20 | м | 15 | 115001208
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 |  | 49 | Труба стальная водогазопроводная 80х3,5 | т | 0.08 | 115000668
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 | Ремонт лакокрасочного покрытия шкафов ВК, обдува, привода РПН | 50 | Эмаль АУ-1518 RAL 7040 серая | кг | 6 | 115002390
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 |  | 51 | Шлифшкурка тканевая N16 | м² | 0.3 | 115021459
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 | Замена плакатов диспетчерских наименований, безопасности | 52 | Плакат диспетчерские наименования | шт | 3 | 115022807
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 |  | 53 | Знак Опасность поражения электр ток Т150 | шт | 3 | 115024536
Суворовский | ПС № 11 "Дубна" 110/35/6 кВ Т-2 |  | 54 | Плакат Не влезай! Убьет | шт | 1 | 115024541
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 | Ремонт бака с заменой уплотнений на крышке , фланцевых соединениях радиаторов, маслоотборного устройства. Замена задвижки. | 1 | Шнур 1-4С 20х40 (12 м) | кг | 12 | 115120571
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 |  | 2 | Клей 88-Н | кг | 10 | 115021517
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 |  | 3 | Задвижка 30с41нж DN80 PN16 | шт. | 1 | 115109591
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 |  | 4 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 36 | 115004636
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 |  | 5 | Лист УМ 12х600х600 | кг | 7 | 115132613
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 | Ремонт бака расширителя без пленочной защиты масла диаметром свыше 500 до 1000 мм. с очисткой маслоуказазателя, заменой уплотнений бака, ремонтного крана газового реле. | 6 | Лист УМ 4х800х1000 | кг | 0.5 | 115102981
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 |  | 7 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 1 | 115026512
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 |  | 8 | Лист УМ 6х800х1000 | кг | 0.5 | 115001278
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 |  | 9 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 2 | 115001272
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 | Замена кабеля ВК термосигнализатора с укладкой в металлорукав | 46 | Кабель контрольный КВВГЭнг 5х1,5 | м | 40 | 115003386
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 |  | 47 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 40 | 115001927
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 | Замена кабеля ВК газового реле с укладкой в металлорукав | 48 | Кабель контрольный КВВГ 4х2,5 | м | 30 | 115000088
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 |  | 49 | Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | м | 30 | 115001927
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 | Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 100 до 250 мм с заменой уплотнений | 10 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 2 | 115004636
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 |  | 11 | Лист УМ 4х800х1000 | кг | 0.8 | 115102981
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 | Замена термосигнализатора | 12 | Термометр ТКП-160Сг-М3 (0-120)-2,5 6-160 | шт. | 1 | 115036472
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 | Замена воздухосушительного фильтра ВС-5-2,5М | 15 | Силикагель КСКГ | кг | 2.5 | 115019530
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 |  | 16 | Силикагель-индикатор | кг | 0.3 | 115020153
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 |  | 17 | Воздухоосушитель ВС-5-2,5М УХЛ1 | шт. | 1 | 115005923
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 |  | 18 | Масло трансформаторное ГК | т | 0.001 | 115002172
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 | Ремонт радиатора охлаждения трансформатора однорядного с гнутыми трубами с расстоянием между центрами пат-рубков свыше 1880 до 2285 мм с заменой уплотнений, ремонтных кранов. | 19 | Лист УМ 6х800х1000 | кг | 1 | 115001278
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 |  | 20 | Лен сантехнический 20г | шт. | 10 | 115020424
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 |  | 21 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт. | 12 | 115026512
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 |  | 22 | Лист УМ 10х720х720 | кг | 12 | 115004636
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 | Ремонт ТСФ типа ТФ-150 с заменой силикагеля, прокладок, ремонтных кранов, очисткой сеток и стенок | 23 | Силикагель КСКГ | кг | 150 | 115019530
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 |  | 24 | Затвор дисковый поворотный ЗДП DN50 PN16 | шт. | 2 | 115088809
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 |  | 25 | Лист УМ 12х600х600 | кг | 6 | 115132613
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 | Ремонт вводов 35 кВ при номинальном токе до 630А с заменой уплотнений | 26 | Лен сантехнический 20г | шт. | 3 | 115020424
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 |  | 27 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 5 | 115001272
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 |  | 28 | Лист УМ 6х800х1000 | кг | 5 | 115001278
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 | Ремонт вводов 6 кВ при номанальном токе до 630 А с заменой уплотнений | 29 | Лист УМ 6х800х1000 | кг | 5 | 115001278
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 |  | 30 | Лист УМ 3х800х1000 | кг | 5 | 115102978
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 |  | 31 | Лен сантехнический 20г | шт. | 2 | 115020424
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 | Доливка масла в бак трансформатора (технологические нужды) | 32 | Масло трансформаторное ГК | т | 0.2 | 115002172
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 | Введение антиокислительной присадки Агидол | 33 | Присадка Агидол-1 | кг | 20 | 115027193
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 | Ремонт лакокрасочного покрытия 2 слоя | 34 | Эмаль АУ-1518 RAL 7040 серая | кг | 50 | 115002390
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 |  | 35 | Эмаль АУ-1518 RAL 9010 белая | кг | 0.3 | 115129465
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 |  | 36 | Эмаль ПФ-115 черная | кг | 1 | 115001824
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 |  | 37 | Корщетка ручная шестирядная | шт. | 5 | 115014498
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 |  | 38 | Ветошь | кг | 10 | 115019452
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 |  | 39 | Сольвент нефтяной | кг | 16 | 115000120
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 | Нанесение расцветки фаз оголовников вводов 35, 10кВ | 40 | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | 0.2 | 115000035
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 |  | 41 | Эмаль ПФ-115 красная | кг | 0.2 | 115000036
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 |  | 42 | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 0.2 | 115005916
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 |  | 43 | Кисть флейцевая КФ-50 | шт. | 3 | 115015797
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 | Ремонт лакокрасочного покрытия шкафа ВК | 49 | Эмаль АУ-1518 RAL 7040 серая | кг | 1 | 115002390
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 |  | 50 | Шлифшкурка тканевая N16 | м² | 0.1 | 115021459
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 | Замена плакатов диспетчерских наименований, безопасности | 51 | Плакат диспетчерские наименования | шт | 2 | 115022807
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 |  | 52 | Плакат Не влезай! Убьет | шт | 1 | 115024541
Ефремовский | ПС № 204 "Стрельцы" 35/10 кВ Т-1 |  | 53 | Знак Опасность поражения электр ток Т150 | шт | 1 | 115024536
Ефремовский | ПС № 273 "Осташино" 35/10 кВ Т-2 | Ремонт бака с заменой уплотнений на крышке , фланцевых соединениях радиаторов, маслоотборного устройства | 1 | Шнур 1-4С 20х40 (12 м) | кг | 15 | 115120571
Ефремовский | ПС № 273 "Осташино" 35/10 кВ Т-2 |  | 2 | Лист УМ 12х600х600 | кг | 10 | 115132613
Ефремовский | ПС № 273 "Осташино" 35/10 кВ Т-2 | Ремонт бака расширителя без пленочной защиты масла диаметром свыше 500 до 1000 мм. с очисткой маслоуказазателя, заменой уплотнений бака | 4 | Лист УМ 4х800х1000 | кг | 0.7 | 115102981
Ефремовский | ПС № 273 "Осташино" 35/10 кВ Т-2 |  | 5 | Лист УМ 6х800х1000 | кг | 0.7 | 115001278
Ефремовский | ПС № 273 "Осташино" 35/10 кВ Т-2 |  | 6 | Лист УМ 8х800х1000 | кг | 3 | 115001272
Ефремовский | ПС № 273 "Осташино" 35/10 кВ Т-2 | Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 100 до 250 мм с заменой уплотнений | 9 | Лист УМ 12х600х600 | кг | 3 | 115132613
Ефремовский | ПС № 273 "Осташино" 35/10 кВ Т-2 |  | 10 | Лист УМ 4х800х1000 | кг | 1 | 115102981
Ефремовский | ПС № 273 "Осташино" 35/10 кВ Т-2 | Ремонт радиатора охлаждения трансформатора однорядного с гнутыми трубами с расстоянием между центрами пат-рубков свыше 1880 до 2285 мм с заменой уплотнений | 17 | Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 PN16 | шт | 10 | 115026512
Ефремовский | ПС № 273 "Осташино" 35/10 кВ Т-2 |  | 18 | Лист УМ 6х800х1000 | кг | 1 | 115001278
Ефремовский | ПС № 273 "Осташино" 35/10 кВ Т-2 |  | 19 | Лен сантехнический 20г | шт. | 10 | 115020424
Ефремовский | ПС № 273 "Осташино" 35/10 кВ Т-2 |  | 20 | Лист УМ 12х600х600 | кг | 15 | 115132613
Ефремовский | ПС № 273 "Осташино" 35/10 кВ Т-2 | Ремонт ТСФ типа ТФ-150 с заменой силикагеля, прокладок | 21 | Затвор дисковый поворотный ЗДП DN50 PN16 | шт. | 2 | 115088809
Ефремовский | ПС № 273 "Осташино" 35/10 кВ Т-2 |  | 22 | Силикагель КСКГ | кг | 50 | 115019530
Ефремовский | ПС № 273 "Осташино" 35/10 кВ Т-2 |  | 23 | Лист УМ 12х600х600 | кг | 6 | 115132613
Ефремовский | ПС № 273 "Осташино" 35/10 кВ Т-2 | Замена ВОФ | 24 | Воздухоосушитель ВС-5-2,5М УХЛ1 | шт | 1 | 115005923
Ефремовский | ПС № 273 "Осташино" 35/10 кВ Т-2 |  | 25 | Силикагель-индикатор | кг | 1 | 115020153
Ефремовский | ПС № 273 "Осташино" 35/10 кВ Т-2 |  | 26 | Силикагель КСКГ | кг | 8 | 115019530
Ефремовский | ПС № 273 "Осташино" 35/10 кВ Т-2 | Замена термосигнализатора ТКП-160-Сr-М2 | 34 | Термометр ТКП-160Сг-М3 (0-120)-2,5 6-160 | шт | 1 | 115036472
Ефремовский | ПС № 273 "Осташино" 35/10 кВ Т-2 | Замена ввода 35 кВ | 28 | Лен сантехнический 20г | шт. | 3 | 115020424
Ефремовский | ПС № 273 "Осташино" 35/10 кВ Т-2 |  | 29 | Лист УМ 12х600х600 | кг | 5 | 115132613
Ефремовский | ПС № 273 "Осташино" 35/10 кВ Т-2 |  | 30 | Лист УМ 6х800х1000 | кг | 5 | 115001278
Ефремовский | ПС № 273 "Осташино" 35/10 кВ Т-2 | Ремонт вводов 10 кВ при номанальном токе до 630 А с заменой уплотнений | 31 | Лист УМ 6х800х1000 | кг | 5 | 115001278
Ефремовский | ПС № 273 "Осташино" 35/10 кВ Т-2 |  | 32 | Лист УМ 12х600х600 | кг | 5 | 115132613
Ефремовский | ПС № 273 "Осташино" 35/10 кВ Т-2 |  | 33 | Лен сантехнический 20г | шт. | 2 | 115020424
Ефремовский | ПС № 273 "Осташино" 35/10 кВ Т-2 | Введение антиокислительной присадки Агидол-1 | 36 | Присадка Агидол-1 | кг | 8.4 | 115027193
Ефремовский | ПС № 273 "Осташино" 35/10 кВ Т-2 |  | 37 | Цеолит NaA экструдат 2,9мм | кг | 3 | 115024517
Ефремовский | ПС № 273 "Осташино" 35/10 кВ Т-2 | Доливка масла в бак трансформатора (технологические нужды) | 38 | Масло трансформаторное ВГ | т | 0.1 | 115002908
Ефремовский | ПС № 273 "Осташино" 35/10 кВ Т-2 | Ремонт лакокрасочного покрытия 2 слоя | 39 | Эмаль АУ-1518 RAL 7040 серая | кг | 50 | 115002390
Ефремовский | ПС № 273 "Осташино" 35/10 кВ Т-2 |  | 40 | Эмаль АУ-1518 RAL 9010 белая | кг | 0.3 | 115129465
Ефремовский | ПС № 273 "Осташино" 35/10 кВ Т-2 |  | 41 | Эмаль АУ-1518 RAL 9004 черная | кг | 1 | 115002366
Ефремовский | ПС № 273 "Осташино" 35/10 кВ Т-2 |  | 42 | Корщетка ручная шестирядная | шт. | 5 | 115014498
Ефремовский | ПС № 273 "Осташино" 35/10 кВ Т-2 |  | 43 | Ветошь | кг | 10 | 115019452
Ефремовский | ПС № 273 "Осташино" 35/10 кВ Т-2 |  | 44 | Сольвент нефтяной | кг | 16 | 115000120
Ефремовский | ПС № 273 "Осташино" 35/10 кВ Т-2 | Нанесение расцветки фаз оголовников вводов 35, 10кВ | 45 | Эмаль АУ-1518 RAL 3020 красная | кг | 0.1 | 115002395
Ефремовский | ПС № 273 "Осташино" 35/10 кВ Т-2 |  | 46 | Эмаль АУ-1518 RAL 6024 зеленая | кг | 0.1 | 115002884
Ефремовский | ПС № 273 "Осташино" 35/10 кВ Т-2 |  | 47 | Эмаль АУ-1518 RAL 1006 желтая | кг | 0.1 | 115002879
Ефремовский | ПС № 273 "Осташино" 35/10 кВ Т-2 |  | 48 | Кисть флейцевая КФ-50 | шт. | 3 | 115015797
Ефремовский | ПС № 273 "Осташино" 35/10 кВ Т-2 | Ремонт лакокрасочного покрытия шкафов ВК, привода РПН | 49 | Эмаль АУ-1518 RAL 7040 серая | кг | 1 | 115002390
Ефремовский | ПС № 273 "Осташино" 35/10 кВ Т-2 |  | 50 | Шлифшкурка тканевая N16 | м² | 0.1 | 115021459
Ефремовский | ПС № 273 "Осташино" 35/10 кВ Т-2 | Замена плакатов диспетчерских наименований, безопасности | 51 | Плакат диспетчерские наименования | шт | 2 | 115022807
Ефремовский | ПС № 273 "Осташино" 35/10 кВ Т-2 |  | 52 | Плакат Не влезай! Убьет | шт | 1 | 115024541
Ефремовский | ПС № 273 "Осташино" 35/10 кВ Т-2 |  | 53 | Знак Опасность поражения электр ток Т150 | шт | 1 | 115024536

## Подписи
5. Дополнительные (прочие) условия
При выполнении работы используется материалы и оборудование подрядчика. Электротехническая продукция должна быть новой (ранее неиспользованной), качественной, исправной, соответствовать ГОСТ, ТУ, иметь сертификаты на соответствие. Применение материалов, изделий, конструкций, оборудования, запасных частей, не предусмотренных настоящим техническим заданием, предварительно согласовывается с заказчиком.
Результаты проводимых испытаний и измерений согласно требований РД 34.45–51.300–97 (с изм. 1,2 2000, 2005) «Объем и нормы испытаний электрооборудования» оформляются протоколами установленного образца, предъявляемым подрядчиком заказчику.
Отбор проб масла на химический анализ до и после ремонта, в специально подготовленную емкость, осуществляет персонал заказчика.
Емкость для временного хранения (слива) масла предоставляется заказчиком (при ее наличии у него). При отсутствии данной емкости у заказчика (или невозможности ее использования) емкость предоставляется подрядчиком.
Для выполнения работ, указанных в настоящем техническом задании необходимы следующие ресурсы (не менее):
> Наличие у Исполнителя квалифицированного персонала, имеющего удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках, группу по электробезопасности и право проведения испытаний оборудования повышенным напряжением. Квалификация и количество персонала должны соответствовать требованиям ПОТ ЭЭ (Утв. приказом министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. №903н).
> Машины и механизмы (виды, типы, марки машин и механизмов для перемещения грузов, подъема работников, перевозки оборудования и комплектующих к местам производства работ, а также их количество): Автомашина бортовая груз-ть не менее 5т, Автокран грузоподъемностью не менее 25т, Бригадная автомашина, Аетоцистерна для транспортировки трансформаторного масла.
> Приспособления, инструменты и инвентарь (приборы, приспособления, инструменты и инвентарь, применяемый при производстве работ).
Примечание:
Все иные необходимые требования к подрядной организации, в части:
> квалификации персонала;
> выполнения и соблюдения технологии работ; | охраны труда, экологии и пожарной безопасности;
> охраны труда, экологии и пожарной безопасности;
> правил контроля и приёмки работ; | гарантий на выполненные работы
> гарантий на выполненные работы;
изложены в типовом договоре, являющемся неотъемлемой частью конкурсной документации.
Заместитель главного инженера по эксплуатации филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Тулэнерго» |  | А.В. Зимин
Начальник службы подстанций филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Тулэнерго» |  | М.В. Василишин
Заместитель главного инженера по управлению производственными активами филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Тулэнерго» |  | С.А. Скапцов