«Утверждаю»

И.о. первого заместителя директора филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» -

главного инженера

___________ С.В. Шумаров

«___»____________2018г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку устройств РЗА. Лот № 309А

- Общая часть.

  - ПАО «МРСК Центра» производит закупку микропроцессорных (МП) устройств РЗА для пополнения аварийного резерва филиала под потребность 2019г.

2. Предмет закупки

Поставщик обеспечивает поставку оборудования в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

| Филиал ПАО «МРСК Центра» | Оборудование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Микропроцессорное устройство релейной защиты, автоматики и управления вводных выключателей 6-35кВ на подстанциях с переменным оперативным током, с встроенным блоком питания (резервируемое устройство Сириус-2-В-БПТ-Р2-И1) | 1 |
|  | Микропроцессорное устройство регулирования напряжения трансформатора 3-500кВ (резервируемое устройство Сириус-2-РН-5А-220В-Л1-И1) | 1 |
|  | Микропроцессорное устройство релейной защиты, автоматики и управления выключателями присоединений напряжением 6–35 кВ (резервируемое устройство Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1) | 1 |
| Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» | Микропроцессорное устройство релейной защиты, автоматики и управления выключателем 35, 110кВ (резервируемое устройство Сириус-УВ-5А-220В-И1) | 1 |
|  | Блок питания микропроцессорного терминала на подстанциях с переменным оперативным током (резервируемое устройство БП Орион-БПМ-2) | 2 |
|  | Микропроцессорное устройство релейной защиты, автоматики и управления вводным выключателей 6-35кВ (резервируемое устройство Сириус-2-В-5А-220В-И1) | 1 |
|  | Микропроцессорное устройство релейной защиты, автоматики и управления секционного выключателя 6-35кВ (резервируемое устройство Сириус-2-С-5А-220В-И1) | 1 |
|  | Микропроцессорное устройство релейной защиты, автоматики и управления секционных выключателей 6-35кВ на подстанциях с переменным оперативным током, с встроенным блоком питания (резервируемое устройство Сириус-2-С-БПТ-Р2-И1) | 1 |
|  | Микропроцессорное устройство релейной защиты(основной) двухобмоточного силового трансформатора напряжением 35-110кВ (резервируемое устройство Сириус-Т-5/5-220В-И1) | 1 |
|  | Микропроцессорное устройство релейной заиты(основной) трехобмоточного силового трансформатора напряжением 35-110кВ (резервируемое устройство Сириус-ТЗ-5/5/5-220В-И1) | 1 |

Поставка устройств производится в точки поставки, указанные покупателем - филиалом ПАО «МРСК Центра»:

| Филиал ПАО «МРСК Центра» | Точка поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.5 | Поставка осуществляется в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 по заявкам филиала. Срок поставки по каждой отдельной заявке не должен превышать 45 календарных дней с момента подачи заявки |

3.1 Технические данные устройств должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| № п/п | Наименование устройств РЗА | Технические требования к устройствам РЗА |
| --- | --- | --- |
| 1 | Микропроцессорное устройство релейной защиты, автоматики и управления вводных выключателей 6-35кВ на подстанциях с переменным оперативным током, с встроенным блоком питания | Напряжение питания (переменного тока), В - 220; |
|  |  | Количество интерфейсов связи, не менее - 2 |
|  |  | Номинальный входной ток, А - 5 |
|  |  | Число аналоговых входов по току, не менее - 3 |
|  |  | Число аналоговых входов по напряжению, не менее - 4 |
|  |  | Номинальное входное напряжение, В - 100 |
|  |  | Частота переменного тока, Гц - 50 |
|  |  | Время готовности к работе после подачи оперативного питания, с, не более - 0,25 |
|  |  | Количество входных дискретных сигналов, шт., не менее - 16 |
|  |  | Количество выходных дискретных сигналов, шт., не менее - 12 |
|  |  | Коммутируемы переменный ток канала дешунтирования, А, не менее - 100 |
| 2 | Микропроцессорное устройство регулирования напряжения трансформатора 3 -500кВ. | Напряжение питания (переменного, постоянного), В - 220 |
|  |  | Количество интерфейсов связи, не менее - 2 |
|  |  | Номинальный входной ток, А - 5 |
|  |  | Номинальное входное переменное напряжение, В - 100 |
|  |  | Число входов по току, не менее - 4 шт |
|  |  | Число входов по напряжению, не менее - 4 шт |
|  |  | Количество входных дискретных сигналов, шт., не менее - 16 |
|  |  | Количество выходных дискретных сигналов, шт., не менее - 8 |
|  |  | Верхнее и нижнее значения температуры окружающего воздуха, ГЦС, не менее - -40 до +55 |
| 3 | Микропроцессорное устройство релейной защиты, автоматики и управления выключателями присоединений напряжением 6–35 кВ | Напряжение питания, В - 220 переменного или постоянного тока |
|  |  | Количество интерфейсов связи, не менее - 2 |
|  |  | Номинальный входной ток, А - 5 |
|  |  | Число аналоговых входов по току, шт., не менее - 4 |
|  |  | Рабочий диапазон токов, А, не менее - 1-200 |
|  |  | Число аналоговых входов по напряжению, шт., не менее - 4 |
|  |  | Номинальное входное напряжение, В - 100 |
|  |  | Частота переменного тока, Гц - 50 |
|  |  | Количество входных дискретных сигналов, шт., не менее - 31 |
|  |  | Количество выходных дискретных сигналов, шт., не менее - 12 |
| 4 | Микропроцессорное устройство релейной защиты, автоматики и управления выключателем 35, 110кВ | Напряжение питания (переменного, постоянного), В - 220 |
|  |  | Количество интерфейсов связи, не менее - 2 |
|  |  | Номинальный входной ток, А - 5 |
|  |  | Число аналоговых входов по току, шт., не менее - 4 |
|  |  | Число аналоговых входов по напряжению, шт., не менее - 4 |
|  |  | Номинальное входное напряжение, В - 100 |
|  |  | Частота переменного тока, Гц - 50 |
|  |  | Количество входных дискретных сигналов, шт., не менее - 37 |
|  |  | Количество выходных дискретных сигналов, шт., не менее - 12 |
| 5 | Блок питания МП терминала на подстанциях с переменным оперативным током | Номинальное входное напряжение, В – 100 и 220 переменного тока |
|  |  | Номинальная выходная мощность, не менее, Вт - 20 |
|  |  | Номинальное выходное напряжение постоянного тока, не менее, В 240 |
| 6 | Микропроцессорное устройство релейной защиты, автоматики и управления вводным выключателей 6-35кВ | Напряжение питания (переменного, постоянного), В - 220 |
|  |  | Количество интерфейсов связи, не менее - 2 |
|  |  | Номинальный входной ток, А - 5 |
|  |  | Число аналоговых входов по току, шт., не менее - 3 |
|  |  | Рабочий диапазон токов, А, не менее - 1-200 |
|  |  | Номинальное входное напряжение, В - 100 |
|  |  | Число аналоговых входов по напряжению, шт., не менее - 4 |
|  |  | Рабочий диапазон напряжений, В, не менее - 2-120 |
|  |  | Частота переменного тока, Гц - 50 |
|  |  | Количество входных дискретных сигналов, шт., не менее - 28 |
|  |  | Количество выходных дискретных сигналов, шт., не менее - 16 |
|  |  | Верхнее и нижнее значения температуры окружающего воздуха, ГЦС, не менее - -40 до +55 |
| 7 | Микропроцессорное устройство релейной защиты, автоматики и управления секционного выключателя 6-35кВ | Напряжение питания (переменного, постоянного, выпрямленного тока), В - 220 |
|  |  | Количество интерфейсов связи, не менее - 2 |
|  |  | Номинальный входной ток, А - 5 |
|  |  | Число аналоговых входов по току, шт., не менее - 3 |
|  |  | Рабочий диапазон токов, А, не менее - 1-200 |
|  |  | Частота переменного тока, Гц - 50 |
|  |  | Количество входных дискретных сигналов, шт., не менее - 22 |
|  |  | Количество выходных дискретных сигналов, шт., не менее - 12 |
|  |  | Верхнее и нижнее значения температуры окружающего воздуха, ГЦС, не менее - -40 до +55 |
| 8 | Микропроцессорное устройство релейной защиты, автоматики и управления секционных выключателей 6-35кВ на подстанциях с переменным оперативным током, с встроенным блоком питания | Напряжение питания (переменного, постоянного), В - 220 |
|  |  | Количество интерфейсов связи, не менее - 2 |
|  |  | Номинальный входной ток, А - 5 |
|  |  | Число аналоговых входов по току, шт., не менее - 3 |
|  |  | Частота переменного тока, Гц - 50 |
|  |  | Количество входных дискретных сигналов, шт., не менее - 16 |
|  |  | Количество выходных дискретных сигналов, шт., не менее - 12 |
|  |  | Коммутируемы переменный ток канала дешунтирования, А, не менее – 100 |
| 9 | Микропроцессорное устройство релейной защиты(основной) двухобмоточного силового трансформатора напряжением 35-110кВ | Напряжение питания (переменного, постоянного), В - 220 |
|  |  | Количество интерфейсов связи, не менее - 2 |
|  |  | Номинальный входной ток, А - 5 |
|  |  | Число аналоговых входов по току, шт., не менее - 6 |
|  |  | Рабочий диапазон токов, А, не менее - 1-200 |
|  |  | Частота переменного тока, Гц - 50 |
|  |  | Количество входных дискретных сигналов, шт., не менее - 21 |
|  |  | Количество выходных дискретных сигналов, шт., не менее - 12 |
|  |  | Верхнее и нижнее значения температуры окружающего воздуха, ГЦС, не менее - -40 до +55 |
| 10 | Микропроцессорное устройство релейной защиты(основной) трехобмоточного силового трансформатора напряжением 35-110кВ | Напряжение питания (переменного, постоянного), В - 220 |
|  |  | Количество интерфейсов связи, не менее - 2 |
|  |  | Номинальный входной ток, А - 5 |
|  |  | Число аналоговых входов по току, шт., не менее - 9 |
|  |  | Рабочий диапазон токов, А, не менее - 1-200 |
|  |  | Частота переменного тока, Гц - 50 |
|  |  | Количество входных дискретных сигналов, шт., не менее - 21 |
|  |  | Количество выходных дискретных сигналов, шт., не менее - 12 |
|  |  | Верхнее и нижнее значения температуры окружающего воздуха, ГЦС, не менее - -40 до +55 |

3.1.1. Микропроцессорное устройство релейной защиты, автоматики и управления вводных выключателей 6-35кВ на подстанциях с переменным оперативным током, с встроенным блоком питания должно обеспечивать:

- максимальную токовую защиту (МТЗ) с контролем двух или трех фазных токов с возможностью комбинированного пуска по напряжению, количество ступеней защиты не менее трех;

- возможность выполнения ступеней МТЗ направленными;

- автоматический ввод ускорения любой из ступеней МТЗ при включении выключателя;

- защиту от обрыва фаз;

- защиту от однофазных замыканий на землю;

- логическую защиту шин;

- защиту минимального напряжения;

- автоматику управления выключателем с защитой от многократных включений;

- возможность подключения внешних защит;

- резервирование при отказах выключателя УРОВ с контролем тока;

- однократное АПВ;

- управление аварийным отключением выключателя по схеме «дешунтирования» без установки дополнительных реле и оборудования (схема «дешунтирования» должна быть выполнена в конструктиве терминала);

- формирование сигнала АВР на включение секционного выключателя или резервного ввода;

- автоматическое восстановление схемы нормального режима после АВР;

- контроль цепей ТН;

- улавливание синхронизма при включении;

- определение вида повреждения при срабатывании МТЗ;

- возможность задания внутренней конфигурации;

- возможность ввода и хранения уставок;

- хранение параметров настройки и уставок в течение всего срока службы, вне зависимости от наличия питающего напряжения;

- функции аварийного осциллографа и регистратора событий;

- контроль и индикацию положения выключателя, и контроль исправности его цепей управления;

- возможность передачи параметров аварии, ввода и изменения уставок, дистанционного управления выключателем по линии связи;

- постоянный оперативный контроль работоспособности (самодиагностику);

- блокировку выходов при неисправности устройства для исключения ложных срабатываний;

- гальваническую развязку всех входов и выходов, включая питание, для обеспечения высокой помехозащищенности;

- соответствие требованиям ГОСТ по электромагнитной совместимости и помехоустойчивости;

- хранение параметров настройки и конфигурации в течение всего срока службы вне зависимости от наличия напряжения питания;

- выполнение функций с возможностью срабатывания выходных реле в течение времени, достаточного для отключения выключателя, при полном пропадании оперативного питания от номинального значения;

- совместимость устройствами защиты и автоматики разных производителей (электромеханическими, микроэлектронными, микропроцессорными) и сопряжение со стандартными каналами телемеханики.

Устройство не должно ложно срабатывать и повреждаться при:

- замыкании на землю цепей оперативного тока;

- снятии и подаче оперативного тока, а также при перерывах питания любой длительности с последующим восстановлением;

- подаче оперативного тока обратной полярности.

Устройство и прилагаемое ПО должны иметь русскоязычный интерфейс. Устройство должно обеспечивать правильную работу в диапазоне частот 45 - 55 Гц энергосистемы.

3.1.2. Микропроцессорное устройство регулирования напряжения трансформатора 3-500кВ должно быть предназначено для установки на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах управления электростанций и подстанций 3–500 кВ.

Устройство должно быть предназначено для применения на подстанциях с плавно или резко изменяющейся нагрузкой.

Устройство должно обеспечивать:

– автоматическое поддержание напряжения в заданных пределах;

– коррекцию уровня регулируемого напряжения по току нагрузки;

– формирование импульсных или непрерывных команд управления электроприводами РПН;

– контроль исправности электроприводов РПН в импульсном режиме работы;

– одновременный контроль двух систем шин;

– оперативное переключение регулирования с одной системы шин на другую;

– блокировку работы и сигнализацию при обнаружении неисправности электропривода РПН;

– блокировку регулирования внешними релейными сигналами;

– блокировку регулирования при обнаружении перегрузки, превышении 3U0 (или U2) или при пониженном измеряемом напряжении;

– оперативное изменение уставки по напряжению поддержания с одного, заранее выбранного значения, на другое;

– измерение текущей ступени переключения РПН.

Устройство должно обеспечивать следующие эксплуатационные возможности:

– задание внутренней конфигурации и режима работы устройства;

– ввод и хранение уставок;

– контроль и индикацию значения напряжений и токов, подводимых к устройству;

– обеспечение регулирования коэффициента трансформации силового трансформатора;

– передачу текущих параметров, ввод и изменение уставок по линии связи;

– непрерывный оперативный контроль работоспособности (самодиагностику) в течение всего времени работы;

– блокировку выходов при неисправности устройства для исключения ложных срабатываний;

– получение дискретных сигналов, выдачу предупредительной сигнализации;

– гальваническую развязку всех входов и выходов, включая питание, для обеспечения высокой помехозащищенности;

– высокое сопротивление и прочность изоляции входов и выходов относительно корпуса и между собой для повышения устойчивости устройства к перенапряжениям, возникающим во вторичных цепях присоединения.

Функции, выполняемые устройством:

– регулирование коэффициента передачи силового трансформатора путем переключения отводов его первичной обмотки с помощью РПН;

– обеспечение необходимых блокировок, запрещающих регулирование;

– контроль отработки команд устройством РПН.

Дополнительные сервисные функции:

– встроенные часы-календарь;

– измерение текущих значений напряжений и тока компенсации;

– не менее двух независимых интерфейса линии связи;

– вывод текущей ступени переключения РПН на внешний индикатор и/или на устройства телемеханики (цепи телеизмерения).

Устройство должно производить измерение параметров входных аналоговых сигналов:

– линейного напряжения регулируемой секции;

– линейного напряжения контролируемой секции;

– напряжения нулевой последовательности регулируемой секции шин (второго линейного напряжения регулируемой секции);

– напряжения нулевой последовательности контролируемой секции шин (второго линейного напряжения контролируемой секции);

– одного из фазных токов ввода секции шин, являющейся регулируемой;

– одного из фазных токов ввода секции шин, являющейся контролируемой;

– одного из фазных токов через секционный выключатель регулируемой секции шин;

– одного из фазных токов через секционный выключатель контролируемой секции шин.

Устройство и прилагаемое ПО должны иметь русскоязычный интерфейс. Устройство должно обеспечивать правильную работу в в диапазоне частот 45 - 55 Гц энергосистемы.

3.1.3. Микропроцессорное устройство релейной защиты, автоматики и управления выключателями присоединений напряжением 6–35 кВ должно обеспечивать:

- максимальную токовую защиту (МТЗ) с контролем двух или трех фазных токов с возможностью комбинированного пуска по напряжению, количество ступеней защиты не менее трех;

- возможность выполнения ступеней МТЗ направленными;

- автоматический ввод ускорения любой из ступеней МТЗ при включении выключателя;

- защиту от обрыва фаз;

- защиту от однофазных замыканий на землю;

- логическую защиту шин;

- защиту минимального напряжения;

- автоматику управления выключателем с защитой от многократных включений;

- возможность подключения внешних защит;

- резервирование при отказах выключателя УРОВ с контролем тока;

- однократное АПВ;

- контроль цепей ТН;

- защиту минимального напряжения;

- защиту от повышения напряжения;

- улавливание синхронизма при включении;

- определение вида повреждения при срабатывании МТЗ;

- возможность задания внутренней конфигурации;

- возможность ввода и хранения уставок;

- хранение параметров настройки и уставок в течение всего срока службы, вне зависимости от наличия питающего напряжения;

- функции аварийного осциллографа и регистратора событий;

- контроль и индикацию положения выключателя, и контроль исправности его цепей управления;

- возможность передачи параметров аварии, ввода и изменения уставок, дистанционного управления выключателем по линии связи;

- постоянный оперативный контроль работоспособности (самодиагностику);

- блокировку выходов при неисправности устройства для исключения ложных срабатываний;

- гальваническую развязку всех входов и выходов, включая питание, для обеспечения высокой помехозащищенности;

- соответствие требованиям ГОСТ по электромагнитной совместимости и помехоустойчивости;

- хранение параметров настройки и конфигурации в течение всего срока службы вне зависимости от наличия напряжения питания;

- выполнение функций с возможностью срабатывания выходных реле в течение времени, достаточного для отключения выключателя, при полном пропадании оперативного питания от номинального значения;

- совместимость устройствами защиты и автоматики разных производителей (электромеханическими, микроэлектронными, микропроцессорными) и сопряжение со стандартными каналами телемеханики.

Устройство не должно ложно срабатывать и повреждаться при:

- замыкании на землю цепей оперативного тока;

- снятии и подаче оперативного тока, а также при перерывах питания любой длительности с последующим восстановлением;

- подаче оперативного тока обратной полярности.

Устройство и прилагаемое ПО должны иметь русскоязычный интерфейс. Устройство должно обеспечивать правильную работу в диапазоне частот 45 - 55 Гц энергосистемы.

3.1.4. Микропроцессорное устройство релейной защиты, автоматики и управления выключателем 35, 110кВ должно обеспечивать:

- максимальную токовую защиту (МТЗ), количество ступеней защиты не менее трех;

- возможность выполнения ступеней МТЗ направленными;

- автоматический ввод ускорения любой из ступеней МТЗ при включении выключателя;

- токовую направленную защиту нулевой последовательности;

- защиту от обрыва фаз;

- защиту от однофазных замыканий на землю;

- защиту минимального напряжения;

- автоматику управления выключателем с защитой от многократных включений;

- возможность подключения внешних защит;

- резервирование при отказах выключателя УРОВ с контролем тока;

- однократное АПВ;

- улавливание синхронизма при включении;

- определение вида повреждения при срабатывании МТЗ;

- возможность задания внутренней конфигурации;

- возможность ввода и хранения уставок;

- хранение параметров настройки и уставок в течение всего срока службы, вне зависимости от наличия питающего напряжения;

- функции аварийного осциллографа и регистратора событий;

- контроль и индикацию положения выключателя, и контроль исправности его цепей управления;

- возможность передачи параметров аварии, ввода и изменения уставок, дистанционного управления выключателем по линии связи;

- постоянный оперативный контроль работоспособности (самодиагностику);

- блокировку выходов при неисправности устройства для исключения ложных срабатываний;

- гальваническую развязку всех входов и выходов, включая питание, для обеспечения высокой помехозащищенности;

- соответствие требованиям ГОСТ по электромагнитной совместимости и помехоустойчивости;

- хранение параметров настройки и конфигурации в течение всего срока службы вне зависимости от наличия напряжения питания;

- выполнение функций с возможностью срабатывания выходных реле в течение времени, достаточного для отключения выключателя, при полном пропадании оперативного питания от номинального значения;

- совместимость устройствами защиты и автоматики разных производителей (электромеханическими, микроэлектронными, микропроцессорными) и сопряжение со стандартными каналами телемеханики.

Устройство не должно ложно срабатывать и повреждаться при:

- замыкании на землю цепей оперативного тока;

- снятии и подаче оперативного тока, а также при перерывах питания любой длительности с последующим восстановлением;

- подаче оперативного тока обратной полярности.

Устройство и прилагаемое ПО должны иметь русскоязычный интерфейс. Устройство должно обеспечивать правильную работу в диапазоне частот 45 - 55 Гц энергосистемы.

3.1.5. Блок питания МП терминала на подстанциях с переменным оперативным током должен:

- обеспечивать устройства релейной защиты, выполненные на микропроцессорной элементной базе, бесперебойным питанием на подстанциях с переменным оперативным током;

- содержать два токовых входа и два входа для цепей напряжения.

3.1.6. Микропроцессорное устройство релейной защиты, автоматики и управления вводным выключателей 6-35кВ должно обеспечивать:

- максимальную токовую защиту (МТЗ) с контролем двух или трех фазных токов с возможностью комбинированного пуска по напряжению;

- возможность выполнения ступеней МТЗ направленными;

- автоматический ввод ускорения любой из ступеней МТЗ при включении выключателя;

- защиту от обрыва фаз;

- сигнализацию однофазных замыканий на землю;

- логическую защиту шин;

- защиту минимального напряжения

- автоматику управления выключателем с защитой от многократных включений;

- возможность подключения внешних защит;

- индивидуальный УРОВ при отказе своего выключателя;

- однократное АПВ;

- формирование сигнала АВР на включение секционного выключателя или резервного ввода;

- автоматическое восстановление схемы нормального режима после АВР;

- определение вида повреждения при срабатывании МТЗ;

- возможность задания внутренней конфигурации;

- возможность ввода и хранения уставок;

- хранение параметров настройки и уставок в течение всего срока службы, вне зависимости от наличия питающего напряжения;

- функции аварийного осциллографа и регистратора событий;

- контроль и индикацию положения выключателя, и контроль исправности его цепей управления;

- возможность передачи параметров аварии, ввода и изменения уставок, дистанционного управления выключателем по линии связи;

- - постоянный оперативный контроль работоспособности (самодиагностику);

- - блокировку выходов при неисправности устройства для исключения ложных срабатываний;

- гальваническую развязку всех входов и выходов, включая питание, для обеспечения высокой помехозащищенности;

- соответствие требованиям ГОСТ по электромагнитной совместимости и помехоустойчивости;

- хранение параметров настройки и конфигурации в течение всего срока службы вне зависимости от наличия напряжения питания;

- выполнение функций с возможностью срабатывания выходных реле в течение времени, достаточного для отключения выключателя, при полном пропадании оперативного питания от номинального значения;

- совместимость устройствами защиты и автоматики разных производителей (электромеханическими, микроэлектронными, микропроцессорными) и сопряжение со стандартными каналами телемеханики.

Устройство не должно ложно срабатывать и повреждаться при:

- замыкании на землю цепей оперативного тока;

- снятии и подаче оперативного тока, а также при перерывах питания любой длительности с последующим восстановлением;

- подаче оперативного тока обратной полярности.

Устройство и прилагаемое ПО должны иметь русскоязычный интерфейс. Устройство должно обеспечивать правильную работу в диапазоне частот 45 - 55 Гц энергосистемы.

3.1.7. Микропроцессорное устройство релейной защиты, автоматики и управления секционного выключателя 6-35кВ должно обеспечивать:

- максимальную токовую защиту (МТЗ) с контролем двух или трех фазных токов;

- автоматический ввод ускорения любой из ступеней МТЗ при включении выключателя;

- защиту от обрыва фаз;

- логическую защиту шин;

- выдачу сигнала пуска МТЗ для организации логической защиты шин;

- автоматику управления выключателем с защитой от многократных включений;

- возможность подключения внешних защит;

- индивидуальный УРОВ при отказе своего выключателя;

- определение вида повреждения при срабатывании МТЗ;

- возможность задания внутренней конфигурации;

- возможность ввода и хранения уставок;

- хранение параметров настройки и уставок в течение всего срока службы, вне зависимости от наличия питающего напряжения;

- функции аварийного осциллографа и регистратора событий;

- контроль и индикацию положения выключателя, и контроль исправности его цепей управления;

- возможность передачи параметров аварии, ввода и изменения уставок, дистанционного управления выключателем по линии связи;

- постоянный оперативный контроль работоспособности (самодиагностику);

- блокировку выходов при неисправности устройства для исключения ложных срабатываний;

- гальваническую развязку всех входов и выходов, включая питание, для обеспечения высокой помехозащищенности;

- соответствие требованиям ГОСТ по электромагнитной совместимости и помехоустойчивости;

- хранение параметров настройки и конфигурации в течение всего срока службы вне зависимости от наличия напряжения питания;

- выполнение функций с возможностью срабатывания выходных реле в течение времени, достаточного для отключения выключателя, при полном пропадании оперативного питания от номинального значения;

- совместимость устройствами защиты и автоматики разных производителей (электромеханическими, микроэлектронными, микропроцессорными) и сопряжение со стандартными каналами телемеханики.

Устройство не должно ложно срабатывать и повреждаться при:

- замыкании на землю цепей оперативного тока;

- снятии и подаче оперативного тока, а также при перерывах питания любой длительности с последующим восстановлением;

- подаче оперативного тока обратной полярности.

- Устройство и прилагаемое ПО должны иметь русскоязычный интерфейс. Устройство должно обеспечивать правильную работу в диапазоне частот 45 - 55 Гц энергосистемы.

3.1.8. Микропроцессорное устройство релейной защиты, автоматики и управления секционных выключателей 6-35кВ на подстанциях с переменным оперативным током, с встроенным блоком питания должно обеспечивать:

- максимальную токовую защиту (МТЗ) с контролем двух или трех фазных токов;

- автоматический ввод ускорения любой из ступеней МТЗ при включении выключателя;

- защиту от обрыва фаз;

- логическую защиту шин;

- выдачу сигнала пуска МТЗ для организации логической защиты шин;

- автоматику управления выключателем с защитой от многократных включений;

- возможность подключения внешних защит;

- индивидуальный УРОВ при отказе своего выключателя;

- определение вида повреждения при срабатывании МТЗ;

- возможность задания внутренней конфигурации;

- возможность ввода и хранения уставок;

- хранение параметров настройки и уставок в течение всего срока службы, вне зависимости от наличия питающего напряжения;

- функции аварийного осциллографа и регистратора событий;

- контроль и индикацию положения выключателя, и контроль исправности его цепей управления;

- возможность передачи параметров аварии, ввода и изменения уставок, дистанционного управления выключателем по линии связи;

- постоянный оперативный контроль работоспособности (самодиагностику);

- блокировку выходов при неисправности устройства для исключения ложных срабатываний;

- гальваническую развязку всех входов и выходов, включая питание, для обеспечения высокой помехозащищенности;

- соответствие требованиям ГОСТ по электромагнитной совместимости и помехоустойчивости;

- хранение параметров настройки и конфигурации в течение всего срока службы вне зависимости от наличия напряжения питания;

- выполнение функций с возможностью срабатывания выходных реле в течение времени, достаточного для отключения выключателя, при полном пропадании оперативного питания от номинального значения;

- совместимость устройствами защиты и автоматики разных производителей (электромеханическими, микроэлектронными, микропроцессорными) и сопряжение со стандартными каналами телемеханики.

Устройство не должно ложно срабатывать и повреждаться при:

- замыкании на землю цепей оперативного тока;

- снятии и подаче оперативного тока, а также при перерывах питания любой длительности с последующим восстановлением;

- подаче оперативного тока обратной полярности.

- Устройство и прилагаемое ПО должны иметь русскоязычный интерфейс. Устройство должно обеспечивать правильную работу в диапазоне частот 45 - 55 Гц энергосистемы.

3.1.9. Микропроцессорное устройство релейной защиты (основной) двухобмоточного силового трансформатора напряжением 35-110кВ должно обеспечивать:

- дифференциальную защиту силового трансформатора;

- максимальную токовую защиту сторон высшего и низшего напряжения силового трансформатора;

- функцию УРОВ;

- функцию управления обдувом трансформатора;

- иметь дискретные входы газовой защиты трансформатора и РПН;

- защиту от перегрузки силового трансформатора;

- блокировку РПН;

- возможность задания внутренней конфигурации;

- возможность ввода и хранения уставок;

- хранение параметров настройки и уставок в течение всего срока службы, вне зависимости от наличия питающего напряжения;

- функции аварийного осциллографа и регистратора событий;

- возможность передачи параметров аварии, ввода и изменения уставок, дистанционного управления выключателем по линии связи;

- постоянный оперативный контроль работоспособности (самодиагностику);

- блокировку выходов при неисправности устройства для исключения ложных срабатываний;

- гальваническую развязку всех входов и выходов, включая питание, для обеспечения высокой помехозащищенности;

- соответствие требованиям ГОСТ по электромагнитной совместимости и помехоустойчивости;

- хранение параметров настройки и конфигурации в течение всего срока службы вне зависимости от наличия напряжения питания;

- выполнение функций с возможностью срабатывания выходных реле в течение времени, достаточного для отключения выключателя, при полном пропадании оперативного питания от номинального значения;

- совместимость устройствами защиты и автоматики разных производителей (электромеханическими, микроэлектронными, микропроцессорными) и сопряжение со стандартными каналами телемеханики.

Устройство не должно ложно срабатывать и повреждаться при:

- замыкании на землю цепей оперативного тока;

- снятии и подаче оперативного тока, а также при перерывах питания любой длительности с последующим восстановлением;

- подаче оперативного тока обратной полярности.

- Устройство и прилагаемое ПО должны иметь русскоязычный интерфейс. Устройство должно обеспечивать правильную работу в диапазоне частот 45 - 55 Гц энергосистемы.

3.1.10. Микропроцессорное устройство релейной защиты(основной) трехобмоточного силового трансформатора напряжением 35-110кВ должно обеспечивать:

- дифференциальную защиту силового трансформатора;

- максимальную токовую защиту сторон высшего, среднего и низшего напряжения силового трансформатора;

- функцию УРОВ;

- функцию управления обдувом трансформатора;

- иметь дискретные входы газовой защиты трансформатора и РПН;

- защиту от перегрузки силового трансформатора;

- блокировку РПН;

- возможность задания внутренней конфигурации;

- возможность ввода и хранения уставок;

- хранение параметров настройки и уставок в течение всего срока службы, вне зависимости от наличия питающего напряжения;

- функции аварийного осциллографа и регистратора событий;

- возможность передачи параметров аварии, ввода и изменения уставок, дистанционного управления выключателем по линии связи;

- постоянный оперативный контроль работоспособности (самодиагностику);

- блокировку выходов при неисправности устройства для исключения ложных срабатываний;

- гальваническую развязку всех входов и выходов, включая питание, для обеспечения высокой помехозащищенности;

- соответствие требованиям ГОСТ по электромагнитной совместимости и помехоустойчивости;

- хранение параметров настройки и конфигурации в течение всего срока службы вне зависимости от наличия напряжения питания;

- выполнение функций с возможностью срабатывания выходных реле в течение времени, достаточного для отключения выключателя, при полном пропадании оперативного питания от номинального значения;

- совместимость устройствами защиты и автоматики разных производителей (электромеханическими, микроэлектронными, микропроцессорными) и сопряжение со стандартными каналами телемеханики.

Устройство не должно ложно срабатывать и повреждаться при:

- замыкании на землю цепей оперативного тока;

- снятии и подаче оперативного тока, а также при перерывах питания любой длительности с последующим восстановлением;

- подаче оперативного тока обратной полярности.

Устройство и прилагаемое ПО должны иметь русскоязычный интерфейс. Устройство должно обеспечивать правильную работу в диапазоне частот 45 - 55 Гц энергосистемы.

3.2 Общие требования.

3.2.1. К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для производителей необходимо наличие сети сервисных центров, обеспечивающей ремонт или замену вышедшего из строя оборудования в течении не более 1 суток с момента выхода оборудования из строя;

- для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р. Правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999;

3.2.2. Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов ГОСТ.

3.2.3. Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

3.2.4. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

3.2.5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

3.2.6. Требования к надежности и живучести оборудования

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 20 лет.

3.2.7. Состав технической и эксплуатационной документации

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого устройства должна включать:

- паспорт;

- комплект электрических схем;

- комплект схем внутренней логики микропроцессорных терминалов;

- руководство по эксплуатации;

- методику расчета и выбора уставок;

- бланки задания уставок;

- программное обеспечение (на русском языке) для параметрирования микропроцессорных терминалов, а также анализа и просмотра осциллограмм аварийных событий;

- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

4. Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка осуществляется в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 по заявкам филиала. Срок поставки по каждой отдельной заявке не должен превышать 45 календарных дней с момента подачи заявки.

5. Требования к Поставщику.

- должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора) (должен быть зарегистрирован в установленном порядке);

- не должен находиться в процессе ликвидации, должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника запроса предложений банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество Участника не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);

- не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- обладать необходимыми профессиональными знаниями и репутацией, иметь ресурсные возможности: должен обладать опытом аналогичных поставок (желательно наличие за последние 3 года не менее 1 завершенного аналогичного договора по выполняемым поставкам, (в т.ч. объемам поставок и общей сумме договора). Под термином аналогичного договора понимается договор, идентичный предмету и сопоставимый с объемом и суммой поставок договора по данной закупочной процедуре.

6. Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

7. Стоимость.

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.

Начальник СРЗАИиМ                                                                             А.В. Меркулович