## брянск
[9 empty] | таблица 1 | [12 empty] | таблица 2
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [8 empty] | Примечание | №п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА |  |  |  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА
|  |  |  | МВА | Мин. | [11 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ПС 110/10 кВ Лопандино | 6.3 | 0.715 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.585 | 5.585 | открыт | 1 | ПС 110/10 кВ Лопандино | 6.3 | 0.0075 | 0.7225 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.5775 | 5.5775 | открыт
2 | ПС 110/35/10 кВ Нерусса | 16 | 4.21 | 16 | 1 сутки | 16 | 0 | 16 | 11.79 | 11.79 | открыт | 2 | ПС 110/35/10 кВ Нерусса | 16 | 0.0508 | 4.2608 | 16 | 1 сутки | 16 | 0 | 16 | 11.7392 | 11.7392 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16 | 2.607 | 16 | 1 сутки | 16 | 0 | 16 | 13.393 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16 |  | 2.607 | 16 | 1 сутки | 16 | 0 | 16 | 13.393
| Ном. мощность НН, МВА | 16 | 1.603 | 16 | 1 сутки | 16 | 0 | 16 | 14.397 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | 0.0508 | 1.6538 | 16 | 1 сутки | 16 | 0 | 16 | 14.3462
3 | ПС 110/6 кВ Свенская | 6.3 | 1.217 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.083 | 5.083 | открыт | 3 | ПС 110/6 кВ Свенская | 6.3 | 0.20438 | 1.4214 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 4.8786 | 4.8786 | открыт
4 | ПС 110/10 кВ Хмелевская | 6.3 | 0.345 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.955 | 5.955 | открыт | 4 | ПС 110/10 кВ Хмелевская | 6.3 | 2.8569 | 3.2019 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 3.0981 | 3.0981 | открыт
5 | ПС 110/6 кВ Энергоремонт | 10 | 7.042 | 4.3 | 1 сутки | 4.3 | 0 | 4.3 | -2.742 | -2.742 | закрыт | 5 | ПС 110/6 кВ Энергоремонт | 10 | 1.7354 | 8.7774 | 4.3 | 1 сутки | 4.3 | 0 | 4.3 | -4.4774 | -4.4774 | закрыт
6 | ПС 110/6 кВ Найтоповичи 8НА | 10 | 0.529 | 10 | 1 сутки | 10 | 0 | 10 | 9.471 | 9.471 | открыт | 6 | ПС 110/6 кВ Найтоповичи 8НА | 10 | 0.66053 | 1.1895 | 10 | 1 сутки | 10 | 0 | 10 | 8.8105 | 8.8105 | открыт
7 | ПС 110/10 кВ Глыбочка | 2.5 | 0.233 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.267 | 2.267 | открыт | 7 | ПС 110/10 кВ Глыбочка | 2.5 | 0.3515 | 0.5845 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.9155 | 1.9155 | открыт
8 | ПС 110/10 кВ Десятуха | 6.3 | 1.001 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.299 | 5.299 | открыт | 8 | ПС 110/10 кВ Десятуха | 6.3 | 0.028258 | 1.0293 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.2707 | 5.2707 | открыт
9 | ПС 110/35/10 кВ Ивайтенки | 6.3 | 0.999 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.301 | 5.301 | открыт | 9 | ПС 110/35/10 кВ Ивайтенки | 6.3 | 0.28374 | 1.2827 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.0173 | 5.0173 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 6.3 | 0.212 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 6.088 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 6.3 |  | 0.212 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 6.088
| Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0.787 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.513 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0.28374 | 1.0707 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.2293
10 | ПС 110/35/10 кВ Луговая | 16 | 6.056 | 16 | 1 сутки | 16 | 0 | 16 | 9.944 | 9.944 | открыт | 10 | ПС 110/35/10 кВ Луговая | 16 | 0.0718 | 6.1278 | 16 | 1 сутки | 16 | 0 | 16 | 9.8722 | 9.8722 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16 | 5.227 | 16 | 1 сутки | 16 | 0 | 16 | 10.773 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16 |  | 5.227 | 16 | 1 сутки | 16 | 0 | 16 | 10.773
| Ном. мощность НН, МВА | 16 | 0.829 | 16 | 1 сутки | 16 | 0 | 16 | 15.171 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | 0.0718 | 0.9008 | 16 | 1 сутки | 16 | 0 | 16 | 15.0992
11 | ПС 110/35/10 кВ Плюсково | 6.3 | 1.729 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 4.571 | 4.571 | открыт | 11 | ПС 110/35/10 кВ Плюсково | 6.3 | 1.4138 | 3.1428 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 3.1572 | 3.1572 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 6.3 | 0.822 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.478 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 6.3 |  | 0.822 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.478
| Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0.907 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.393 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 1.4138 | 2.3208 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 3.9792
12 | ПС 35/10 кВ Алешинская | 2.5 | 0.402 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.098 | 2.098 | открыт | 12 | ПС 35/10 кВ Алешинская | 2.5 | 0.0574 | 0.4594 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.0406 | 2.0406 | открыт
13 | ПС 35/10 кВ Алтуховская | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | открыт | 13 | ПС 35/10 кВ Алтуховская | 1.6 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | открыт
14 | ПС 35/10 кВ Домашово | 2.5 | 0.514 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.986 | 1.986 | открыт | 14 | ПС 35/10 кВ Домашово | 2.5 | 0.8573 | 1.3713 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.1287 | 1.1287 | открыт
15 | ПС 35/6 кВ Дроновская | 2.5 | 0.586 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.914 | 1.914 | открыт | 15 | ПС 35/6 кВ Дроновская | 2.5 | 0.054 | 0.64 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.86 | 1.86 | открыт
16 | ПС 35/10кВ Кокоревская | 4 | 0.85 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 3.15 | 3.15 | открыт | 16 | ПС 35/10 кВ Кокоревская | 4 | 0.003 | 0.853 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 3.147 | 3.147 | открыт
17 | ПС 35/6 кВ Малополпинская | 4 | 0.72 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 3.28 | 3.28 | открыт | 17 | ПС 35/6 кВ Малополпинская | 4 | 0.12648 | 0.84648 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 3.1535 | 3.1535 | открыт
18 | ПС 35/10 кВ Морачевская | 1.6 | 0.527 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.073 | 1.073 | открыт | 18 | ПС 35/10 кВ Морачевская | 1.6 | 0.632 | 1.159 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.441 | 0.441 | открыт
19 | ПС 35/10 кВ Салтановская | 2.5 | 0.452 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.048 | 2.048 | открыт | 19 | ПС 35/10 кВ Салтановская | 2.5 | 0.0385 | 0.4905 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.0095 | 2.0095 | открыт
20 | ПС 35/10 кВ Светово | 2.5 | 0.343 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.157 | 2.157 | открыт | 20 | ПС 35/10 кВ Светово | 2.5 | 0.0163 | 0.3593 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.1407 | 2.1407 | открыт
21 | ПС 35/10 кВ Сеща | 2.5 | 0.753 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.747 | 1.747 | открыт | 21 | ПС 35/10 кВ Сеща | 2.5 | 0.01 | 0.763 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.737 | 1.737 | открыт
22 | ПС 35/10 кВ Совхозная | 4 | 0.379 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 3.621 | 3.621 | открыт | 22 | ПС 35/10 кВ Совхозная | 4 | 0.0039 | 0.3829 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 3.6171 | 3.6171 | открыт
23 | ПС 35/10 кВ Страчевская | 2.5 | 0.496 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.004 | 2.004 | открыт | 23 | ПС 35/10 кВ Страчевская | 2.5 | 0.1255 | 0.6215 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.8785 | 1.8785 | открыт
24 | ПС 35/10 кВ Страшевичи | 4 | 1.36 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 2.64 | 2.64 | открыт | 24 | ПС 35/10 кВ Страшевичи | 4 | 2.1409 | 3.5009 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 0.4991 | 0.4991 | открыт
25 | ПС 35/10 кВ Усожская | 2.5 | 0.613 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.887 | 1.887 | открыт | 25 | ПС 35/10 кВ Усожская | 2.5 | 0.054 | 0.667 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.833 | 1.833 | открыт
26 | ПС 35/10 кВ Хариновская | 1 | 0.08 | 1 | 1 сутки | 1 | 0 | 1 | 0.92 | 0.92 | открыт | 26 | ПС 35/10 кВ Хариновская | 1 | 0 | 0.08 | 1 | 1 сутки | 1 | 0 | 1 | 0.92 | 0.92 | открыт
27 | ПС 35/10 кВ Харитоновская | 4 | 0.748 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 3.252 | 3.252 | открыт | 27 | ПС 35/10 кВ Харитоновская | 4 | 0.1295 | 0.8775 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 3.1225 | 3.1225 | открыт
28 | ПС 35/10 кВ Дивовка | 2.5 | 0.63 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.87 | 1.87 | открыт | 28 | ПС 35/10 кВ Дивовка | 2.5 | 0.2436 | 0.8736 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.6264 | 1.6264 | открыт
29 | ПС 35/10 кВ Молодьково | 1.6 | 0.225 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.375 | 1.375 | открыт | 29 | ПС 35/10 кВ Молодьково | 1.6 | 0.0011 | 0.2261 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.3739 | 1.3739 | открыт
30 | ПС 35/10 кВ Папсуевская | 2.5 | 0.322 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.178 | 2.178 | открыт | 30 | ПС 35/10 кВ Папсуевская | 2.5 | 0.0024 | 0.3244 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.1756 | 2.1756 | открыт
31 | ПС 35/10 кВ Радутинская | 1.6 | 0.537 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.063 | 1.063 | открыт | 31 | ПС 35/10 кВ Радутинская | 1.6 | 0.0672 | 0.6042 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.9958 | 0.9958 | открыт
32 | ПС 35/6 кВ Ущепье | 1.6 | 0.294 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.306 | 1.306 | открыт | 32 | ПС 35/6 кВ Ущепье | 1.6 | 0.0118 | 0.3058 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.2942 | 1.2942 | открыт
32 | ПС 35/10 кВ Ущепье | 1.6 | 0.049 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.551 | 1.551 | открыт | 32 | ПС 35/10 кВ Ущепье | 1.6 | 0 | 0.049 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.551 | 1.551 | открыт
33 | ПС 35/10 кВ Яковская | 2.5 | 0.547 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.953 | 1.953 | открыт | 33 | ПС 35/10 кВ Яковская | 2.5 | 0.11974 | 0.66674 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.8333 | 1.8333 | открыт
34 | ПС 110/35/6 кВ Аксинино | 40+40 | 18.677 | 0 | 0 | 18.677 | 0 | 42 | 23.323 | 23.323 | открыт | 34 | ПС 110/35/6 кВ Аксинино | 40+40 | 0.0166 | 18.6936 | 0 | 0 | 18.6936 | 0 | 42 | 23.3064 | 23.3064 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 40+40 | 2.57 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 42 | 39.43 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 40+40 |  | 2.57 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 42 | 39.43
| Ном. мощность НН, МВА | 40+40 | 16.107 | 0 | 0 | 16.107 | 0 | 42 | 25.893 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 40+40 | 0.0166 | 16.1236 | 0 | 0 | 16.1236 | 0 | 42 | 25.8764
35 | ПС 110/10 кВ Аэропорт | 6,3+6,3 | 0.715 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 6.615 | 5.9 | 5.9 | открыт | 35 | ПС 110/10 кВ Аэропорт | 6,3+6,3 | 0.1044 | 0.8194 | 0 | 0 | 0.8194 | 0 | 6.615 | 5.7956 | 5.7956 | открыт
36 | ПС 110/6 кВ Бежицкая | 25+40 | 27.183 | 0 | 0 | 27.183 | 0 | 26.25 | -0.933 | -0.933 | закрыт | 36 | ПС 110/6 кВ Бежицкая | 25+40 | 4.7386 | 31.9216 | 0 | 0 | 31.9216 | 0 | 26.25 | -5.6716 | -5.6716 | закрыт
37 | ПС 110/6 кВ Водозабор | 6,3+6,3 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 6.615 | 3.015 | 3.015 | открыт | 37 | ПС 110/6 кВ Водозабор | 6,3+6,3 | 1.7936 | 5.3936 | 0 | 0 | 5.3936 | 0 | 6.615 | 1.2214 | 1.2214 | открыт
38 | ПС 110/6 кВ Городищенская | 16+16 | 20.67 | 1.5 | 12 час | 19.17 | 0 | 16.8 | -2.37 | -2.37 | закрыт | 38 | ПС 110/6 кВ Городищенская | 16+16 | 8.1765 | 28.8465 | 1.5 | 12 час | 27.3465 | 0 | 16.8 | -10.5465 | -10.5465 | закрыт
39 | ПС 110/10 кВ Добруньская | 6,3+4 | 4.405 | 0 | 0 | 4.405 | 0 | 4.2 | -0.205 | -0.205 | закрыт | 39 | ПС 110/10 кВ Добруньская | 6,3+4 | 2.3055 | 6.7105 | 0 | 0 | 6.7105 | 0 | 4.2 | -2.5105 | -2.5105 | закрыт
40 | ПС 110/35/6 кВ Дормашевская | 40+63 | 44.456 | 0 | 0 | 44.456 | 0 | 42 | -2.456 | -2.456 | закрыт | 40 | ПС 110/35/6 кВ Дормашевская | 40+63 | 9.7162 | 54.1722 | 0 | 0 | 54.1722 | 0 | 42 | -12.1722 | -12.1722 | закрыт
| Ном. мощность СН, МВА | 40+63 | 24.363 | 0 | 0 | 24.363 | 0 | 42 | 17.637 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 40+63 |  | 24.363 | 0 | 0 | 24.363 | 0 | 42 | 17.637
| Ном. мощность НН, МВА | 40+63 | 20.093 | 0 | 0 | 20.093 | 0 | 42 | 21.907 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 40+63 | 9.7162 | 29.8092 | 0 | 0 | 29.8092 | 0 | 42 | 12.1908
41 | ПС 110/35/10 кВ Дубровская | 16+16 | 9.892 | 0 | 0 | 9.892 | 0 | 16.8 | 6.908 | 6.908 | открыт | 41 | ПС 110/35/10 кВ Дубровская | 16+16 | 0.0877 | 9.9797 | 0 | 0 | 9.9797 | 0 | 16.8 | 6.8203 | 6.8203 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 6.161 | 0 | 0 | 6.161 | 0 | 16.8 | 10.639 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 |  | 6.161 | 0 | 0 | 6.161 | 0 | 16.8 | 10.639
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 3.731 | 0 | 0 | 3.731 | 0 | 16.8 | 13.069 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.0877 | 3.8187 | 0 | 0 | 3.8187 | 0 | 16.8 | 12.9813
42 | ПС 110/35/6 кВ Дятьковская | 25+25 | 28.415 | 0 | 0 | 28.415 | 0 | 26.25 | -2.165 | -2.165 | закрыт | 42 | ПС 110/35/6 кВ Дятьковская | 25+25 | 0.62958 | 29.0446 | 0 | 0 | 29.0446 | 0 | 26.25 | -2.7946 | -2.7946 | закрыт
| Ном. мощность СН, МВА | 25+25 | 7.92 | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 26.25 | 18.33 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 25+25 |  | 7.92 | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 26.25 | 18.33
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 20.495 | 0 | 0 | 20.495 | 0 | 26.25 | 5.755 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 0.62958 | 21.1246 | 0 | 0 | 21.1246 | 0 | 26.25 | 5.1254
43 | ПС 110/35/10 кВ Жуковская | 16+25 | 14.693 | 5.2 | 6 час | 9.493 | 0 | 16.8 | 7.307 | 7.307 | открыт | 43 | ПС 110/35/10 кВ Жуковская | 16+25 | 0.27313 | 14.9661 | 5.2 | 6 час | 9.7661 | 0 | 16.8 | 7.0339 | 7.0339 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+25 | 6.789 | 5.2 | 6 час | 1.589 | 0 | 16.8 | 10.011 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+25 |  | 6.789 | 5.2 | 6 час | 1.589 | 0 | 16.8 | 10.011
| Ном. мощность НН, МВА | 16+25 | 7.904 | 0 | 0 | 7.904 | 0 | 16.8 | 8.896 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+25 | 0.27313 | 8.1771 | 0 | 0 | 8.1771 | 0 | 16.8 | 8.6229
44 | ПС 110/6 кВ Заречная | 10+10 | 7.923 | 0 | 0 | 7.923 | 0 | 10.5 | 2.577 | 2.577 | открыт | 44 | ПС 110/6 кВ Заречная | 10+10 | 1.721 | 9.644 | 0 | 0 | 9.644 | 0 | 10.5 | 0.856 | 0.856 | открыт
45 | ПС 110/35/6 кВ Ивотская | 25+25 | 8.434 | 2.68 | 6 час | 5.754 | 0 | 26.25 | 20.496 | 20.496 | открыт | 45 | ПС 110/35/6 кВ Ивотская | 25+25 | 0 | 8.434 | 2.4 | 6 час | 6.034 | 0 | 26.25 | 20.216 | 20.216 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 25+25 | 5.229 | 2.68 | 6 час | 2.549 | 0 | 26.25 | 21.021 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 25+25 |  | 5.229 | 2.4 | 6 час | 2.829 | 0 | 26.25 | 21.021
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 3.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 0 | 3.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25
46 | ПС 110/6 кВ Камвольная | 25+25 | 16.253 | 0 | 0 | 16.253 | 0 | 26.25 | 9.997 | 9.997 | открыт | 46 | ПС 110/6 кВ Камвольная | 25+25 | 5.7924 | 22.0454 | 0 | 0 | 22.0454 | 0 | 26.25 | 4.2046 | 4.2046 | открыт
47 | ПС 110/6 кВ Карачевская | 16+25 | 11.914 | 0 | 0 | 11.914 | 0 | 16.8 | 4.886 | 4.886 | открыт | 47 | ПС 110/6 кВ Карачевская | 16+25 | 0.98452 | 12.8985 | 0 | 0 | 12.8985 | 0 | 16.8 | 3.9015 | 3.9015 | открыт
48 | ПС 110/6 кВ Карачижская | 10+10 | 13.931 | 0 | 0 | 13.931 | 0 | 10.5 | -3.431 | -3.431 | закрыт | 48 | ПС 110/6 кВ Карачижская | 10+10 | 2.8926 | 16.8236 | 0 | 0 | 16.8236 | 0 | 10.5 | -6.3236 | -6.3236 | закрыт
49 | ПС 110/35/10 кВ Клетнянская | 10+16 | 6.545 | 1.4 | 6 час | 5.145 | 0 | 10.5 | 5.355 | 5.355 | открыт | 49 | ПС 110/35/10 кВ Клетнянская | 10+16 | 0.73678 | 7.2818 | 1.4 | 6 час | 5.8818 | 0 | 10.5 | 4.6182 | 4.6182 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 10+16 | 2.149 | 1.4 | 6 час | 0.749 | 0 | 10.5 | 8.351 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 10+16 |  | 2.149 | 1.4 | 6 час | 0.749 | 0 | 10.5 | 8.351
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 4.396 | 0 | 0 | 4.396 | 0 | 10.5 | 6.104 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 0.73678 | 5.1328 | 0 | 0 | 5.1328 | 0 | 10.5 | 5.3672
50 | ПС 110/35/10 кВ Комаричи | 16+16 | 9.208 | 3.7 | 6 час | 5.508 | 0 | 16.8 | 11.292 | 11.292 | открыт | 50 | ПС 110/35/10 кВ Комаричи | 16+16 | 0.2245 | 9.4325 | 3.7 | 6 час | 5.7325 | 0 | 16.8 | 11.0675 | 11.0675 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 4.72 | 3.7 | 6 час | 1.02 | 0 | 16.8 | 12.08 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 |  | 4.72 | 3.7 | 6 час | 1.02 | 0 | 16.8 | 12.08
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 4.488 | 0 | 0 | 4.488 | 0 | 16.8 | 12.312 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.2245 | 4.7125 | 0 | 0 | 4.7125 | 0 | 16.8 | 12.0875
51 | ПС 110/10 кВ Летошники | 6,3+2,5 | 0.815 | 0 | 0 | 0.815 | 0 | 2.625 | 1.81 | 1.81 | открыт | 51 | ПС 110/10 кВ Летошники | 6,3+2,5 | 0.289 | 1.104 | 0 | 0 | 1.104 | 0 | 2.625 | 1.521 | 1.521 | открыт
52 | ПС 110/6 кВ Мамоновская | 16+16 | 14.723 | 0 | 0 | 14.723 | 0 | 16.8 | 2.077 | 2.077 | открыт | 52 | ПС 110/6 кВ Мамоновская | 16+16 | 0.9592 | 15.6822 | 0 | 0 | 15.6822 | 0 | 16.8 | 1.1178 | 1.1178 | открыт
53 | ПС 110/35/10 кВ Марицкая | 10+16 | 6.54 | 4.5 | 6 час | 2.04 | 0 | 10.5 | 8.46 | 4.72 | открыт | 53 | ПС 110/35/10 кВ Марицкая | 10+16 | 1.8004 | 8.3404 | 4.5 | 6 час | 3.8404 | 0 | 10.5 | 6.6596 | 4.72 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 10+16 | 5.78 | 4.5 | 6 час | 0 | 0 | 10.5 | 4.72 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 10+16 |  | 5.78 | 4.5 | 6 час | 0 | 0 | 10.5 | 4.72
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 0.76 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 10.5 | 9.74 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 1.8004 | 2.5604 | 0 | 0 | 2.5604 | 0 | 10.5 | 7.9396
54 | ПС 110/6 кВ Мичуринская | 10+10 | 3.612 | 36.12 | 0 | -32.508 | 0 | 10.5 | 43.008 | 43.008 | открыт | 54 | ПС 110/6 кВ Мичуринская | 10+10 | 1.8644 | 5.4764 | 0 | 0 | 5.4764 | 0 | 10.5 | 5.0236 | 5.0236 | открыт
55 | ПС 110/10 кВ Молотинская | 6,3+6,3 | 0.368 | 3.68 | 0 | -3.312 | 0 | 6.615 | 9.927 | 9.927 | открыт | 55 | ПС 110/10 кВ Молотинская | 6,3+6,3 | 0.34108 | 0.70908 | 0 | 0 | 0.70908 | 0 | 6.615 | 5.9059 | 5.9059 | открыт
56 | ПС 110/10 кВ Полпинская | 16+16 | 5.645 | 0 | 0 | 5.645 | 0 | 16.8 | 11.155 | 11.155 | открыт | 56 | ПС 110/10 кВ Полпинская | 16+16 | 0.308 | 5.953 | 0 | 0 | 5.953 | 0 | 16.8 | 10.847 | 10.847 | открыт
57 | ПС 110/6 кВ Советская | 16+16+25+40 | 34.56 | 0 | 0 | 34.56 | 0 | 59.85 | 25.29 | 25.29 | открыт | 57 | ПС 110/6 кВ Советская | 16+16+25+40 | 12.0599 | 46.6199 | 0 | 0 | 46.6199 | 0 | 59.85 | 13.2301 | 13.2301 | открыт
58 | ПС 110/6 кВ Сталелитейная | 40+31,5+40 | 27.791 | 0 | 0 | 27.791 | 0 | 75.075 | 47.284 | 47.284 | открыт | 58 | ПС 110/6 кВ Сталелитейная | 40+31,5+40 | 0.5952 | 28.3862 | 0 | 0 | 28.3862 | 0 | 75.075 | 46.6888 | 46.6888 | открыт
59 | ПС 110/10 кВ Тепличная | 10+10 | 4.954 | 0 | 0 | 4.954 | 0 | 10.5 | 5.546 | 5.546 | открыт | 59 | ПС 110/10 кВ Тепличная | 10+10 | 0.7865 | 5.7405 | 0 | 0 | 5.7405 | 0 | 10.5 | 4.7595 | 4.7595 | открыт
60 | ПС 110/6 кВ Урицкая | 20+20 | 10.207 | 0 | 0 | 10.207 | 0 | 21 | 10.793 | 10.793 | открыт | 60 | ПС 110/6 кВ Урицкая | 20+20 | 0.1742 | 10.3812 | 0 | 0 | 10.3812 | 0 | 21 | 10.6188 | 10.6188 | открыт
61 | ПС 110/35/10 кВ Центральная | 16+16 | 14.498 | 4.8 | 6 час | 9.698 | 0 | 16.8 | 7.102 | 7.102 | открыт | 61 | ПС 110/35/10 кВ Центральная | 16+16 | 0.164 | 14.662 | 4.8 | 6 час | 9.862 | 0 | 16.8 | 6.938 | 6.938 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 6.59 | 4.8 | 6 час | 1.79 | 0 | 16.8 | 10.21 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 |  | 6.59 | 4.8 | 6 час | 1.79 | 0 | 16.8 | 10.21
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 7.908 | 0 | 0 | 7.908 | 0 | 16.8 | 8.892 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.164 | 8.072 | 0 | 0 | 8.072 | 0 | 16.8 | 8.728
62 | ПС 110/6 кВ Южная | 16+25 | 15.518 | 0 | 0 | 15.518 | 0 | 16.8 | 1.282 | 1.282 | открыт | 62 | ПС 110/6 кВ Южная | 16+25 | 0.238 | 15.756 | 0 | 0 | 15.756 | 0 | 16.8 | 1.044 | 1.044 | открыт
63 | ПС 110/10 кВ Бобовичи | 6,3+2,5 | 0.937 | 0 | 0 | 0.937 | 0 | 2.625 | 1.688 | 1.688 | открыт | 63 | ПС 110/10 кВ Бобовичи | 6,3+2,5 | 0.0107 | 0.9477 | 0 | 0 | 0.9477 | 0 | 2.625 | 1.6773 | 1.6773 | открыт
64 | ПС 110/6 кВ Белая Березка | 16+25 | 5.17 | 0 | 0 | 5.17 | 0 | 16.8 | 11.63 | 11.63 | открыт | 64 | ПС 110/6 кВ Белая Березка | 16+25 | 0 | 5.17 | 0 | 0 | 5.17 | 0 | 16.8 | 11.63 | 11.63 | открыт
65 | ПС 110/10 кВ Валуец | 4+6,3 | 0.988 | 0 | 0 | 0.988 | 0 | 4.2 | 3.212 | 3.212 | открыт | 65 | ПС 110/10 кВ Валуец | 4+6,3 | 0.3224 | 1.3104 | 0 | 0 | 1.3104 | 0 | 4.2 | 2.8896 | 2.8896 | открыт
66 | ПС 110/35/6 кВ Водоочистная | 10+6,3 | 1.915 | 0.54 | 3 час | 1.375 | 0 | 6.615 | 5.24 | 4.747 | открыт | 66 | ПС 110/35/6 кВ Водоочистная | 10+6,3 | 0 | 1.915 | 0.54 | 3 час | 1.375 | 0 | 6.615 | 5.24 | 4.747 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 10+6,3 | 0.047 | 0.54 | 3 час | 0 | 0 | 6.615 | 6.568 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 10+6,3 |  | 0.047 | 0.54 | 3 час | 0 | 0 | 6.615 | 6.568
| Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 | 1.868 | 0 | 0 | 1.868 | 0 | 6.615 | 4.747 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 | 0 | 1.868 | 0 | 0 | 1.868 | 0 | 6.615 | 4.747
67 | ПС 110/6 кВ Высокое | 40+40 | 25.614 | 0 | 0 | 25.614 | 0 | 42 | 16.386 | 16.386 | открыт | 67 | ПС 110/6 кВ Высокое | 40+40 | 0.0541 | 25.6681 | 0 | 0 | 25.6681 | 0 | 42 | 16.3319 | 16.3319 | открыт
68 | ПС 110/10 кВ Залинейная | 10+6,3 | 3.863 | 0 | 0 | 3.863 | 0 | 6.615 | 2.752 | 2.752 | открыт | 68 | ПС 110/10 кВ Залинейная | 10+6,3 | 0.28805 | 4.1511 | 0 | 0 | 4.1511 | 0 | 6.615 | 2.4639 | 2.4639 | открыт
69 | ПС 110/6 кВ Западная | 10+10 | 12.538 | 0 | 0 | 12.538 | 0 | 10.5 | -2.038 | -2.038 | закрыт | 69 | ПС 110/6 кВ Западная | 10+10 | 0.5872 | 13.1252 | 0 | 0 | 13.1252 | 0 | 10.5 | -2.6252 | -2.6252 | закрыт
70 | ПС 110/35/10 кВ Климово | 16+16 | 11.388 | 1.64 | 6 час | 9.748 | 0 | 16.8 | 7.052 | 7.052 | открыт | 70 | ПС 110/35/10 кВ Климово | 16+16 | 0.21271 | 11.6007 | 1.64 | 6 час | 9.9607 | 0 | 16.8 | 6.8393 | 6.8393 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 4.073 | 1.64 | 6 час | 2.433 | 0 | 16.8 | 12.727 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 |  | 4.073 | 1.64 | 6 час | 2.433 | 0 | 16.8 | 12.727
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 7.315 | 0 | 0 | 7.315 | 0 | 16.8 | 9.485 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.21271 | 7.5277 | 0 | 0 | 7.5277 | 0 | 16.8 | 9.2723
71 | ПС 110/35/6 кВ Кожаны | 10+10 | 3.184 | 3.12 | 6 час | 0.064 | 0 | 10.5 | 10.436 | 8.022 | открыт | 71 | ПС 110/35/6 кВ Кожаны | 10+10 | 0.0136 | 3.1976 | 3.12 | 6 час | 0.0776 | 0 | 10.5 | 10.4224 | 8.022 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 10+10 | 2.478 | 3.12 | 6 час | -0.642 | 0 | 10.5 | 8.022 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 10+10 |  | 2.478 | 3.12 | 6 час | -0.642 | 0 | 10.5 | 8.022
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.706 | 0 | 0 | 0.706 | 0 | 10.5 | 9.794 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.0136 | 0.7196 | 0 | 0 | 0.7196 | 0 | 10.5 | 9.7804
72 | ПС 110/10 кВ Красный рог | 2,5+2,5 | 1.004 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 2.625 | 1.621 | 1.621 | открыт | 72 | ПС 110/10 кВ Красный рог | 2,5+2,5 | 0.1884 | 1.1924 | 0 | 0 | 1.1924 | 0 | 2.625 | 1.4326 | 1.4326 | открыт
73 | ПС 110/35/10 кВ Погар | 16+16+16 | 12.488 | 1.8 | 6 час | 10.688 | 0 | 33.6 | 22.912 | 22.912 | открыт | 73 | ПС 110/35/10 кВ Погар | 16+16+16 | 1.712 | 14.2 | 1.8 | 6 час | 12.4 | 0 | 33.6 | 21.2 | 21.2 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 2.853 | 1.8 | 6 час | 1.053 | 0 | 33.6 | 30.747 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 |  | 2.853 | 1.8 | 6 час | 1.053 | 0 | 33.6 | 30.747
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 9.635 | 0 | 0 | 9.635 | 0 | 33.6 | 23.965 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 1.712 | 11.347 | 0 | 0 | 11.347 | 0 | 33.6 | 22.253
74 | ПС 110/35/10 кВ Почепская | 25+25 | 12.455 | 2.21 | 3 час | 10.245 | 0 | 26.25 | 16.005 | 16.005 | открыт | 74 | ПС 110/35/10 кВ Почепская | 25+25 | 3.5451 | 16.0001 | 2.21 | 3 час | 13.7901 | 0 | 26.25 | 12.4599 | 12.4599 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 25+25 | 2.776 | 2.21 | 3 час | 0.566 | 0 | 26.25 | 23.474 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 25+25 |  | 2.776 | 2.21 | 3 час | 0.566 | 0 | 26.25 | 23.474
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 9.679 | 0 | 0 | 9.679 | 0 | 26.25 | 16.571 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 3.5451 | 13.2241 | 0 | 0 | 13.2241 | 0 | 26.25 | 13.0259
75 | ПС 110/10 кВ Семячки | 2,5+2,5 | 0.369 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 2.625 | 2.256 | 2.256 | открыт | 75 | ПС 110/10 кВ Семячки | 2,5+2,5 | 0.0286 | 0.3976 | 0 | 0 | 0.3976 | 0 | 2.625 | 2.2274 | 2.2274 | открыт
76 | ПС 110/35/10 кВ Стародуб | 16+16 | 14.8 | 7.34 | 6 час | 7.46 | 0 | 16.8 | 9.34 | 6.877 | открыт | 76 | ПС 110/35/10 кВ Стародуб | 16+16 | 0.0494 | 14.8494 | 7.34 | 6 час | 7.5094 | 0 | 16.8 | 9.2906 | 6.877 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 9.923 | 7.34 | 6 час | 2.583 | 0 | 16.8 | 6.877 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 |  | 9.923 | 7.34 | 6 час | 2.583 | 0 | 16.8 | 6.877
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 4.877 | 0 | 0 | 4.877 | 0 | 16.8 | 11.923 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.0494 | 4.9264 | 0 | 0 | 4.9264 | 0 | 16.8 | 11.8736
77 | ПС 110/10 кВ Староселье | 6,3+6,3 | 1.018 | 0 | 0 | 1.018 | 0 | 6.615 | 5.597 | 5.597 | открыт | 77 | ПС 110/10 кВ Староселье | 6,3+6,3 | 0.15921 | 1.1772 | 0 | 0 | 1.1772 | 0 | 6.615 | 5.4378 | 5.4378 | открыт
78 | ПС 110/35/6 кВ Сураж | 16+16 | 18.458 | 0 | 0 | 18.458 | 0 | 16.8 | -1.658 | -1.658 | закрыт | 78 | ПС 110/35/6 кВ Сураж | 16+16 | 0 | 18.458 | 0 | 0 | 18.458 | 0 | 16.8 | -1.658 | -1.658 | закрыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 3.769 | 0 | 0 | 3.769 | 0 | 16.8 | 13.031 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 |  | 3.769 | 0 | 0 | 3.769 | 0 | 16.8 | 13.031
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 14.689 | 0 | 0 | 14.689 | 0 | 16.8 | 2.111 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 14.689 | 0 | 0 | 14.689 | 0 | 16.8 | 2.111
79 | ПС 110/10 кВ Трубчевск | 16+10 | 7.895 | 0 | 0 | 7.895 | 0 | 10.5 | 2.605 | 2.605 | открыт | 79 | ПС 110/10 кВ Трубчевск | 16+10 | 1.0631 | 8.9581 | 0 | 0 | 8.9581 | 0 | 10.5 | 1.5419 | 1.5419 | открыт
80 | ПС 110/10 кВ Шеломы | 6,3+6,3 | 0.808 | 0 | 0 | 0.808 | 0 | 6.615 | 5.807 | 5.807 | открыт | 80 | ПС 110/10 кВ Шеломы | 6,3+6,3 | 0.0169 | 0.8249 | 0 | 0 | 0.8249 | 0 | 6.615 | 5.7901 | 5.7901 | открыт
81 | ПС 110/35/6 кВ Юбилейная | 16+16 | 13.364 | 6.45 | 3 час | 6.914 | 0 | 16.8 | 9.886 | 7.47 | открыт | 81 | ПС 110/35/6 кВ Юбилейная | 16+16 | 1.8493 | 15.2133 | 6.45 | 3 час | 8.7633 | 0 | 16.8 | 8.0367 | 5.6207 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 4.034 | 6.45 | 3 час | 0 | 0 | 16.8 | 12.766 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 |  | 4.034 | 6.45 | 3 час | 0 | 0 | 16.8 | 12.766
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 9.33 | 0 | 0 | 9.33 | 0 | 16.8 | 7.47 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 1.8493 | 11.1793 | 0 | 0 | 11.1793 | 0 | 16.8 | 5.6207
82 | ПС 35/6 кВ Белобережская | 6,3+6,3 | 2.983 | 0 | 0 | 2.983 | 0 | 6.615 | 3.632 | 3.632 | открыт | 82 | ПС 35/6 кВ Белобережская | 6,3+6,3 | 0.043 | 3.026 | 0 | 0 | 3.026 | 0 | 6.615 | 3.589 | 3.589 | открыт
83 | ПС 35/10 кВ Брасовская | 6,3+6,3 | 3.28 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 6.615 | 3.335 | 3.335 | открыт | 83 | ПС 35/10 кВ Брасовская | 6,3+6,3 | 0.0187 | 3.2987 | 0 | 0 | 3.2987 | 0 | 6.615 | 3.3163 | 3.3163 | открыт
84 | ПС 35/10 кВ Бульшевская | 1,6+1,6 | 0.549 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 1.68 | 1.131 | 1.131 | открыт | 84 | ПС 35/10 кВ Бульшевская | 1,6+1,6 | 0.2228 | 0.7718 | 0 | 0 | 0.7718 | 0 | 1.68 | 0.9082 | 0.9082 | открыт
85 | ПС 35/6 кВ Бытошь | 3,2+6,3 | 2.632 | 0 | 0 | 2.632 | 0 | 3.36 | 0.728 | 0.728 | открыт | 85 | ПС 35/6 кВ Бытошь | 3,2+6,3 | 0.0022 | 2.6342 | 0 | 0 | 2.6342 | 0 | 3.36 | 0.7258 | 0.7258 | открыт
86 | ПС 35/6 кВ Вельяминовская | 4+4 | 1.237 | 0 | 0 | 1.237 | 0 | 4.2 | 2.963 | 2.963 | открыт | 86 | ПС 35/6 кВ Вельяминовская | 4+4 | 0.1266 | 1.3636 | 0 | 0 | 1.3636 | 0 | 4.2 | 2.8364 | 2.8364 | открыт
87 | ПС 35/6 кВ Ветьма | 2,5+2,5 | 0.536 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 2.625 | 2.089 | 2.089 | открыт | 87 | ПС 35/6 кВ Ветьма | 2,5+2,5 | 0.071428 | 0.60743 | 0 | 0 | 0.60743 | 0 | 2.625 | 2.0176 | 2.0176 | открыт
88 | ПС 35/6 кВ Володарская | 10+6,3 | 11.314 | 0 | 0 | 11.314 | 0 | 6.615 | -4.699 | -4.699 | закрыт | 88 | ПС 35/6 кВ Володарская | 10+6,3 | 0 | 11.314 | 0 | 0 | 11.314 | 0 | 6.615 | -4.699 | -4.699 | закрыт
89 | ПС 35/10 кВ Глодневская | 4+2,5 | 1.174 | 0 | 0 | 1.174 | 0 | 2.625 | 1.451 | 1.451 | открыт | 89 | ПС 35/10 кВ Глодневская | 4+2,5 | 0.0325 | 1.2065 | 0 | 0 | 1.2065 | 0 | 2.625 | 1.4185 | 1.4185 | открыт
90 | ПС 35/6 кВ Городская | 10+10 | 11.754 | 0 | 0 | 11.754 | 0 | 10.5 | -1.254 | -1.254 | закрыт | 90 | ПС 35/6 кВ Городская | 10+10 | 0 | 11.754 | 0 | 0 | 11.754 | 0 | 10.5 | -1.254 | -1.254 | закрыт
91 | ПС 35/10 кВ Гришина Слобода | 4+4 | 0.771 | 0 | 0 | 0.771 | 0 | 4.2 | 3.429 | 3.429 | открыт | 91 | ПС 35/10 кВ Гришина Слобода | 4+4 | 0.045 | 0.816 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 4.2 | 3.384 | 3.384 | открыт
92 | ПС 35/10 кВ Доброводье | 1,6+1,6 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 1.68 | 1.35 | 1.35 | открыт | 92 | ПС 35/10 кВ Доброводье | 1,6+1,6 | 0.0065 | 0.3365 | 0 | 0 | 0.3365 | 0 | 1.68 | 1.3435 | 1.3435 | открыт
93 | ПС 35/10 кВ Жирятинская | 4+4 | 1.911 | 0 | 0 | 1.911 | 0 | 4.2 | 2.289 | 2.289 | открыт | 93 | ПС 35/10 кВ Жирятинская | 4+4 | 0.36413 | 2.2751 | 0 | 0 | 2.2751 | 0 | 4.2 | 1.9249 | 1.9249 | открыт
94 | ПС 35/10 кВ Игрицкая | 4+6,3 | 1.812 | 0 | 0 | 1.812 | 0 | 4.2 | 2.388 | 2.388 | открыт | 94 | ПС 35/10 кВ Игрицкая | 4+6,3 | 0.038644 | 1.8506 | 0 | 0 | 1.8506 | 0 | 4.2 | 2.3494 | 2.3494 | открыт
95 | ПС 35/10кВ Касиловская | 2,5+1 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 1.05 | 0.93 | 0.93 | открыт | 95 | ПС 35/10 кВ Касиловская | 2,5+1 | 0.0133 | 0.1333 | 0 | 0 | 0.1333 | 0 | 1.05 | 0.9167 | 0.9167 | открыт
96 | ПС 35/10 кВ Косицкая | 2,5+2,5 | 0.245 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 2.625 | 2.38 | 2.38 | открыт | 96 | ПС 35/10 кВ Косицкая | 2,5+2,5 | 0.0165 | 0.2615 | 0 | 0 | 0.2615 | 0 | 2.625 | 2.3635 | 2.3635 | открыт
97 | ПС 35/10 кВ Крупец | 2,5+2,5 | 0.508 | 0 | 0 | 0.508 | 0 | 2.625 | 2.117 | 2.117 | открыт | 97 | ПС 35/10 кВ Крупец | 2,5+2,5 | 0.7568 | 1.2648 | 0 | 0 | 1.2648 | 0 | 2.625 | 1.3602 | 1.3602 | открыт
98 | ПС 35/10 кВ Луна | 1,6+1,6 | 1.131 | 0 | 0 | 1.131 | 0 | 1.68 | 0.549 | 0.549 | открыт | 98 | ПС 35/10 кВ Луна | 1,6+1,6 | 0 | 1.131 | 0 | 0 | 1.131 | 0 | 1.68 | 0.549 | 0.549 | открыт
99 | ПС 35/6 кВ Любохна | 6,3+6,3 | 4.202 | 0 | 0 | 4.202 | 0 | 6.615 | 2.413 | 2.413 | открыт | 99 | ПС 35/6 кВ Любохна | 6,3+6,3 | 0.0339 | 4.2359 | 0 | 0 | 4.2359 | 0 | 6.615 | 2.3791 | 2.3791 | открыт
100 | ПС 35/10 кВ Мареевская | 1,6+1,6 | 0.823 | 0 | 0 | 0.823 | 0 | 1.68 | 0.857 | 0.857 | открыт | 100 | ПС 35/10 кВ Мареевская | 1,6+1,6 | 0.0237 | 0.8467 | 0 | 0 | 0.8467 | 0 | 1.68 | 0.8333 | 0.8333 | открыт
101 | ПС 35/10 кВ Невдольск | 1,6+1,6 | 0.162 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 1.68 | 1.518 | 1.518 | открыт | 101 | ПС 35/10 кВ Невдольск | 1,6+1,6 | 0.0195 | 0.1815 | 0 | 0 | 0.1815 | 0 | 1.68 | 1.4985 | 1.4985 | открыт
102 | ПС 35/10 кВ Норинская | 4+4 | 0.52 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 4.2 | 3.68 | 3.68 | открыт | 102 | ПС 35/10 кВ Норинская | 4+4 | 0.0228 | 0.5428 | 0 | 0 | 0.5428 | 0 | 4.2 | 3.6572 | 3.6572 | открыт
103 | ПС 35/6 кВ Пальцо | 4+2,5 | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 2.625 | 2.155 | 2.155 | открыт | 103 | ПС 35/6 кВ Пальцо | 4+2,5 | 0.0148 | 0.4848 | 0 | 0 | 0.4848 | 0 | 2.625 | 2.1402 | 2.1402 | открыт
104 | ПС 35/6 кВ Победа | 4+4 | 2.478 | 0 | 0 | 2.478 | 0 | 4.2 | 1.722 | 1.722 | открыт | 104 | ПС 35/6 кВ Победа | 4+4 | 0.0153 | 2.4933 | 0 | 0 | 2.4933 | 0 | 4.2 | 1.7067 | 1.7067 | открыт
105 | ПС 35/10 кВ Погребы | 4+4 | 1.068 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 4.2 | 3.132 | 3.132 | открыт | 105 | ПС 35/10 кВ Погребы | 4+4 | 0.0522 | 1.1202 | 0 | 0 | 1.1202 | 0 | 4.2 | 3.0798 | 3.0798 | открыт
106 | ПС 35/10 кВ Привольская | 2,5+1,6 | 1.31 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 1.68 | 0.37 | 0.37 | открыт | 106 | ПС 35/10 кВ Привольская | 2,5+1,6 | 0.2872 | 1.5972 | 0 | 0 | 1.5972 | 0 | 1.68 | 0.0828 | 0.0828 | открыт
107 | ПС 35/10 кВ Ржаницкая | 2,5+2,5 | 0.983 | 0 | 0 | 0.983 | 0 | 2.625 | 1.642 | 1.642 | открыт | 107 | ПС 35/10 кВ Ржаницкая | 2,5+2,5 | 0 | 0.983 | 0 | 0 | 0.983 | 0 | 2.625 | 1.642 | 1.642 | открыт
108 | ПС 35/10 кВ Рогнединская | 4+6,3 | 1.315 | 0 | 0 | 1.315 | 0 | 4.2 | 2.885 | 2.885 | открыт | 108 | ПС 35/10 кВ Рогнединская | 4+6,3 | 0.056952 | 1.372 | 0 | 0 | 1.372 | 0 | 4.2 | 2.828 | 2.828 | открыт
109 | ПС 35/10кВ Ружненская | 4+4 | 0.766 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 4.2 | 3.434 | 3.434 | открыт | 109 | ПС 35/10,5 кВ Ружненская | 4+4 | 0.0355 | 0.8015 | 0 | 0 | 0.8015 | 0 | 4.2 | 3.3985 | 3.3985 | открыт
110 | ПС 35/10 кВ Севская | 6,3+6,3 | 4.521 | 0 | 0 | 4.521 | 0 | 6.615 | 2.094 | 2.094 | открыт | 110 | ПС 35/10 кВ Севская | 6,3+6,3 | 0.83088 | 5.3519 | 0 | 0 | 5.3519 | 0 | 6.615 | 1.2631 | 1.2631 | открыт
21 | ПС 35/6 кВ Сеща | 1,6+4 | 1.989 | 0 | 0 | 1.989 | 0 | 1.68 | -0.309 | -0.309 | закрыт | 21 | ПС 35/6 кВ Сеща | 1,6+4 | 0.589 | 2.578 | 0 | 0 | 2.578 | 0 | 1.68 | -0.898 | -0.898 | закрыт
111 | ПС 35/6 кВ Старь | 10+10 | 2.358 | 0 | 0 | 2.358 | 0 | 10.5 | 8.142 | 8.142 | открыт | 111 | ПС 35/6 кВ Старь | 10+10 | 0 | 2.358 | 0 | 0 | 2.358 | 0 | 10.5 | 8.142 | 8.142 | открыт
112 | ПС 35/10 кВ Тепловская | 2,5+2,5 | 0.579 | 0 | 0 | 0.579 | 0 | 2.625 | 2.046 | 2.046 | открыт | 112 | ПС 35/10 кВ Тепловская | 2,5+2,5 | 0.4545 | 1.0335 | 0 | 0 | 1.0335 | 0 | 2.625 | 1.5915 | 1.5915 | открыт
113 | ПС 35/10 кВ Федоровская | 1,6+1,8 | 0.484 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 1.68 | 1.196 | 1.196 | открыт | 113 | ПС 35/10 кВ Федоровская | 1,6+1,8 | 0.0091 | 0.4931 | 0 | 0 | 0.4931 | 0 | 1.68 | 1.1869 | 1.1869 | открыт
114 | ПС 35/6 кВ Фокинская | 16+16+16 | 16.125 | 0 | 0 | 16.125 | 0 | 33.6 | 17.475 | 17.475 | открыт | 114 | ПС 35/6 кВ Фокинская | 16+16+16 | 3.8532 | 19.9782 | 0 | 0 | 19.9782 | 0 | 33.6 | 13.6218 | 13.6218 | открыт
115 | ПС 35/6 кВ Фосфоритная | 6,3+5,6+16 | 10.76 | 0 | 0 | 10.76 | 0 | 12.495 | 1.735 | 1.735 | открыт | 115 | ПС 35/6 кВ Фосфоритная | 6,3+5,6+16 | 0.0158 | 10.7758 | 0 | 0 | 10.7758 | 0 | 12.495 | 1.7192 | 1.7192 | открыт
116 | ПС 35/10 кВ Хвощевская | 2,5+4 | 0.994 | 0 | 0 | 0.994 | 0 | 2.625 | 1.631 | 1.631 | открыт | 116 | ПС 35/10 кВ Хвощевская | 2,5+4 | 0.35926 | 1.3533 | 0 | 0 | 1.3533 | 0 | 2.625 | 1.2717 | 1.2717 | открыт
117 | ПС 35/10 кВ Абаринская | 4+4 | 0.957 | 0 | 0 | 0.957 | 0 | 4.2 | 3.243 | 3.243 | открыт | 117 | ПС 35/10 кВ Абаринская | 4+4 | 0.0978 | 1.0548 | 0 | 0 | 1.0548 | 0 | 4.2 | 3.1452 | 3.1452 | открыт
118 | ПС 35/10 кВ Андрейковичи | 2,5+2,5 | 0.828 | 0 | 0 | 0.828 | 0 | 2.625 | 1.797 | 1.797 | открыт | 118 | ПС 35/10 кВ Андрейковичи | 2,5+2,5 | 0.0626 | 0.8906 | 0 | 0 | 0.8906 | 0 | 2.625 | 1.7344 | 1.7344 | открыт
119 | ПС 35/10 кВ Борщево | 1,6+1,6 | 0.932 | 0 | 0 | 0.932 | 0 | 1.68 | 0.748 | 0.748 | открыт | 119 | ПС 35/10 кВ Борщево | 1,6+1,6 | 0.0361 | 0.9681 | 0 | 0 | 0.9681 | 0 | 1.68 | 0.7119 | 0.7119 | открыт
120 | ПС 35/10 кВ Влазовичи | 2,5+1,6 | 0.489 | 0 | 0 | 0.489 | 0 | 1.68 | 1.191 | 1.191 | открыт | 120 | ПС 35/10 кВ Влазовичи | 2,5+1,6 | 0.0101 | 0.4991 | 0 | 0 | 0.4991 | 0 | 1.68 | 1.1809 | 1.1809 | открыт
121 | ПС 35/6 кВ Водозабор | 2,5+2,5 | 0.445 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 2.625 | 2.18 | 2.18 | открыт | 121 | ПС 35/6 кВ Водозабор | 2,5+2,5 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 2.625 | 2.18 | 2.18 | открыт
122 | ПС 35/10 кВ Воронок | 2,5+3,2 | 1.551 | 0 | 0 | 1.551 | 0 | 2.625 | 1.074 | 1.074 | открыт | 122 | ПС 35/10 кВ Воронок | 2,5+3,2 | 0.0372 | 1.5882 | 0 | 0 | 1.5882 | 0 | 2.625 | 1.0368 | 1.0368 | открыт
123 | ПС 35/10 кВ Гордеевка | 4+4 | 2.361 | 0 | 0 | 2.361 | 0 | 4.2 | 1.839 | 1.839 | открыт | 123 | ПС 35/10 кВ Гордеевка | 4+4 | 0.076576 | 2.4376 | 0 | 0 | 2.4376 | 0 | 4.2 | 1.7624 | 1.7624 | открыт
124 | ПС 35/10 кВ Гриденки | 2,5+3,2 | 1.757 | 0 | 0 | 1.757 | 0 | 2.625 | 0.868 | 0.868 | открыт | 124 | ПС 35/10 кВ Гриденки | 2,5+3,2 | 0.1219 | 1.8789 | 0 | 0 | 1.8789 | 0 | 2.625 | 0.7461 | 0.7461 | открыт
125 | ПС 35/10 кВ Заводская | 4+2,5 | 1.583 | 0 | 0 | 1.583 | 0 | 2.625 | 1.042 | 1.042 | открыт | 125 | ПС 35/10 кВ Заводская | 4+2,5 | 0.034 | 1.617 | 0 | 0 | 1.617 | 0 | 2.625 | 1.008 | 1.008 | открыт
126 | ПС 35/10 кВ Истопки | 1,6+1,6 | 0.721 | 0 | 0 | 0.721 | 0 | 1.68 | 0.959 | 0.959 | открыт | 126 | ПС 35/10 кВ Истопки | 1,6+1,6 | 0.034502 | 0.7555 | 0 | 0 | 0.7555 | 0 | 1.68 | 0.9245 | 0.9245 | открыт
127 | ПС 35/10 кВ Каташин | 1,6+1,6 | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 1.68 | 1.21 | 1.21 | открыт | 127 | ПС 35/10 кВ Каташин | 1,6+1,6 | 0.0159 | 0.4859 | 0 | 0 | 0.4859 | 0 | 1.68 | 1.1941 | 1.1941 | открыт
128 | ПС 35/10 кВ Кивай | 2,5+2,5 | 1.894 | 0 | 0 | 1.894 | 0 | 2.625 | 0.731 | 0.731 | открыт | 128 | ПС 35/10 кВ Кивай | 2,5+2,5 | 0.025651 | 1.9197 | 0 | 0 | 1.9197 | 0 | 2.625 | 0.70535 | 0.70535 | открыт
129 | ПС 35/10 кВ Крутояр | 2,5+1,6 | 0.749 | 0 | 0 | 0.749 | 0 | 1.68 | 0.931 | 0.931 | открыт | 129 | ПС 35/10 кВ Крутояр | 2,5+1,6 | 0.0093 | 0.7583 | 0 | 0 | 0.7583 | 0 | 1.68 | 0.9217 | 0.9217 | открыт
130 | ПС 35/10 кВ Логоватое | 2,5+1,6 | 1.022 | 0 | 0 | 1.022 | 0 | 1.68 | 0.658 | 0.658 | открыт | 130 | ПС 35/10 кВ Логоватое | 2,5+1,6 | 0.17654 | 1.1985 | 0 | 0 | 1.1985 | 0 | 1.68 | 0.48146 | 0.48146 | открыт
131 | ПС 35/10 кВ Лопазна | 2,5+2,5 | 0.354 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 2.625 | 2.271 | 2.271 | открыт | 131 | ПС 35/10 кВ Лопазна | 2,5+2,5 | 0.0249 | 0.3789 | 0 | 0 | 0.3789 | 0 | 2.625 | 2.2461 | 2.2461 | открыт
132 | ПС 35/10 кВ Мглинская | 4+4 | 3.387 | 0 | 0 | 3.387 | 0 | 4.2 | 0.813 | 0.813 | открыт | 132 | ПС 35/10 кВ Мглинская | 4+4 | 0.20174 | 3.5887 | 0 | 0 | 3.5887 | 0 | 4.2 | 0.61126 | 0.61126 | открыт
133 | ПС 35/10 кВ Мишковка | 1,6+1,6 | 0.654 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | 1.68 | 1.026 | 1.026 | открыт | 133 | ПС 35/10 кВ Мишковка | 1,6+1,6 | 0.0118 | 0.6658 | 0 | 0 | 0.6658 | 0 | 1.68 | 1.0142 | 1.0142 | открыт
134 | ПС 35/10 кВ Ново-Дроков | 2,5+2,5 | 0.552 | 0 | 0 | 0.552 | 0 | 2.625 | 2.073 | 2.073 | открыт | 134 | ПС 35/10 кВ Ново-Дроков | 2,5+2,5 | 0.202 | 0.754 | 0 | 0 | 0.754 | 0 | 2.625 | 1.871 | 1.871 | открыт
135 | ПС 35/10 кВ Путевая | 6,3+6,3 | 6.452 | 0 | 0 | 6.452 | 0 | 6.615 | 0.163 | 0.163 | открыт | 135 | ПС 35/10 кВ Путевая | 6,3+6,3 | 0.0575 | 6.5095 | 0 | 0 | 6.5095 | 0 | 6.615 | 0.1055 | 0.1055 | открыт
136 | ПС 35/10 кВ Селищанская | 2,5+2,5 | 1.201 | 0 | 0 | 1.201 | 0 | 2.625 | 1.424 | 1.424 | открыт | 136 | ПС 35/10 кВ Селищанская | 2,5+2,5 | 0.089 | 1.29 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 2.625 | 1.335 | 1.335 | открыт
137 | ПС 35/10 кВ Слава | 2,5+1,6 | 0.919 | 0 | 0 | 0.919 | 0 | 1.68 | 0.761 | 0.761 | открыт | 137 | ПС 35/10 кВ Слава | 2,5+1,6 | 0.0744 | 0.9934 | 0 | 0 | 0.9934 | 0 | 1.68 | 0.6866 | 0.6866 | открыт
138 | ПС 35/10 кВ Смолевичи | 6,3+6,3 | 3.665 | 0 | 0 | 3.665 | 0 | 6.615 | 2.95 | 2.95 | открыт | 138 | ПС 35/10 кВ Смолевичи | 6,3+6,3 | 0.21065 | 3.8757 | 0 | 0 | 3.8757 | 0 | 6.615 | 2.7393 | 2.7393 | открыт
139 | ПС 35/10 кВ Соловьевка | 1,6+1,6 | 0.403 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 1.68 | 1.277 | 1.277 | открыт | 139 | ПС 35/10 кВ Соловьевка | 1,6+1,6 | 0.0029 | 0.4059 | 0 | 0 | 0.4059 | 0 | 1.68 | 1.2741 | 1.2741 | открыт
140 | ПС 35/10 кВ Сытая Буда | 2,5+2,5 | 0.785 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 2.625 | 1.84 | 1.84 | открыт | 140 | ПС 35/10 кВ Сытая Буда | 2,5+2,5 | 0.0232 | 0.8082 | 0 | 0 | 0.8082 | 0 | 2.625 | 1.8168 | 1.8168 | открыт
141 | ПС 35/6 кВ Тембр | 4+4+3,2 | 6.377 | 0 | 0 | 6.377 | 0 | 7.56 | 1.183 | 1.183 | открыт | 141 | ПС 35/6 кВ Тембр | 4+4+3,2 | 0.1324 | 6.5094 | 0 | 0 | 6.5094 | 0 | 7.56 | 1.0506 | 1.0506 | открыт
142 | ПС 35/10 кВ Чуровичи | 2,5+4 | 0.689 | 0 | 0 | 0.689 | 0 | 2.625 | 1.936 | 1.936 | открыт | 142 | ПС 35/10 кВ Чуровичи | 2,5+4 | 0.098807 | 0.78781 | 0 | 0 | 0.78781 | 0 | 2.625 | 1.8372 | 1.8372 | открыт
143 | ПС 35/10 кВ Щербиничи | 2,5+2,5 | 1.099 | 0 | 0 | 1.099 | 0 | 2.625 | 1.526 | 1.526 | открыт | 143 | ПС 35/10 кВ Щербиничи | 2,5+2,5 | 0.0304 | 1.1294 | 0 | 0 | 1.1294 | 0 | 2.625 | 1.4956 | 1.4956 | открыт
| Итого: | 2302.5 | 706.794 | [8 empty] | 2: Итого:; 3: 2302.5; 4: 92.5631; 5: 799.3571
| дефицит | [8 empty] | -24.26 |  | 2: дефицит; Мин. 12: -55.6306
| профицит | [8 empty] | 593.065 |  | 2: профицит; Мин. 12: 509.569

## Свод тек.деф.зима
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" по зимним нагрузкам 2010 года (текущий дефицит мощности).
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | [7 empty] | Текущий дефицит , МВА
Брянскэнерго
1 | ПС 110/6кВ Бежицкая | 25+40 | 34.57 | 0 | 0 | 34.57 | 0 | 26.25 | -0.933
2 | ПС 110/6кВ Городищенская | 16+16 | 25.56 | 1.5 | 12 час | 24.06 | 0 | 16.8 | -2.37
3 | ПС 110/10кВ Добруньская | 6,3+4 | 4.338 | 0 | 0 | 4.338 | 0 | 4.2 | -0.205
4 | ПС 110/35/6 кВ Дормашевская | 40+63 | 44.04 | 0 | 0 | 44.04 | 0 | 42 | -2.456
| Ном. мощность СН, МВА | 40+63 | 22.42 | 0 | 0 | 22.42 | 0 | 42
| Ном. мощность НН, МВА | 40+63 | 21.62 | 0 | 0 | 21.62 | 0 | 42
5 | ПС 110/35/6кВ Дятьковская | 25+25 | 36.72 | 8.9 | 12 час | 27.82 | 0 | 26.25 | -2.165
| Ном. мощность СН, МВА | 25+25 | 8.85 | 8.9 | 12 час | -0.05 | 0 | 26.25
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 27.87 | 0 | 0 | 27.87 | 0 | 26.25
6 | ПС 110/6кВ Карачижская | 10+10 | 18.28 | 0 | 0 | 18.28 | 0 | 10.5 | -3.431
7 | ПС 110/6 кВ Энергоремонт | 10 | 19.43 | 0 | 0 | 19.43 | 0 | 16.8 | -2.742
8 | ПС 110/6 кВ Западная | 10+10 | 19.43 | 0 | 0 | 19.43 | 0 | 16.8 | -2.038
9 | ПС 110/35/6 кВ Сураж | 16+16 | [6 empty] | -1.658
10 | ПС 35/6кВ Володарская | 10+6,3 | 11.13 | 0 | 0 | 11.13 | 0 | 6.615 | -4.699
11 | ПС 35/6кВ Городская | 10+10 | 10.88 | 0 | 0 | 10.88 | 0 | 10.5 | -1.254
12 | ПС 35/6кВ Сеща | 1,6+4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.68 | -0.309
Итого текущий дефицит (зима) |  | 384.2 | [6 empty] | -24.26

## Свод.ожид.тек.зима
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" по ожидаемым нагрузкам с учетом подключения новых мощностей по технологическому присоединению и др.развития э/сетевого комплекса.
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность ЦП, МВА | Текущий дефицит/ профицит, МВА
[5 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Брянскэнерго
1 | ПС 110/6кВ Бежицкая | 25+40 | 3.182 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 26.25 | #REF! | -5.6716 | закрыт
2 | ПС 110/6кВ Городищенская | 16+16 | 0.806 | #REF! | 1.5 | 12 час | #REF! | 0 | 16.8 | #REF! | -10.5465 | закрыт
3 | ПС 110/10кВ Добруньская | 6,3+4 | 0.524 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 4.2 | #REF! | -2.5105 | закрыт
4 | ПС 110/35/6кВ Дормашевская | 40+63 | 3.226 | 42.736 | 0 | 0 | 42.736 | 0 | 42 | -0.736 | -12.1722 | закрыт
| Ном. мощность СН, МВА | 40+63 |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 42 | #REF!
| Ном. мощность НН, МВА | 40+63 | 3.226 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 42 | #REF!
5 | ПС 110/35/6кВ Дятьковская | 25+25 | 0 | 36.72 | 8.9 | 12 час | 27.82 | 0 | 26.25 | -1.57 | -2.7946 | закрыт
| Ном. мощность СН, МВА | 25+25 |  | #REF! | 8.9 | 12 час | #REF! | 0 | 26.25 | #REF!
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 26.25 | #REF!
6 | ПС 110/6кВ Карачижская | 10+10 | 0.457 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 10.5 | #REF! | -6.3236 | закрыт
7 | ПС 110/6кВ Западная | 10+10 | 1.472 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 10.5 | #REF! | -2.6252 | закрыт
8 | ПС 110/35/6 кВ Сураж | 16+16 | 0.238 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 16.8 | #REF! | -1.658 | закрыт
9 | ПС 110/6 кВ Энергоремонт | 10 | [8 empty] | -4.4774 | закрыт
10 | ПС 35/6кВ Володарская | 10+6,3 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 6.615 | #REF! | -4.699 | закрыт
11 | ПС 35/6кВ Городская | 10+10 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 10.5 | #REF! | -1.254 | закрыт
12 | ПС 35/6кВ Сеща | 1,6+4 | 0.037 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 1.68 | #REF! | -0.898 | закрыт
| Итого: | 384.2 | [8 empty] | -55.6306