11692 | 897 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-09 13:44 | 2023-04-09 14:37 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 607 РП 10 кВ Репное произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 607 РП 10 кВ Репное из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 607 РП 10 кВ Репное ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 607 РП 10 кВ Репное | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 607 РП 10 кВ Репное. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 607 РП 10 кВ Репное. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
11693 | 908 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-04-09 13:24 | 2023-04-09 13:27 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Максимовка произошло из-за КЗ в результате кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №19-20 при наезде военной техники на опору №19, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №19-20 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Максимовка произошел вследствие механического воздействия на опору №19 при наезде военной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Максимовка. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Максимовка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Максимовка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
11694 | 868 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения КЛ 10кВ яч.409 ПС Центральная явилось необходимость устранения повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ 10кВ яч.409 ПС Центральная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г.
11695 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-04-09 12:28 | 2023-04-09 13:29 | 3.4.8.5.3.1, Отключение вручную ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено произведено по требованию МЧС. |  | Мероприятие: Организационное Совместно с представителями сельских поселений Пеновского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. Срок исполнения: 01.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Совместно с представителями сельских поселений Пеновского района проведена разъяснительная работа среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов.
11696 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-09 12:22 | 2023-04-09 12:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 04 ПС Тургиново произошло по причине междуфазного КЗ при схлесте проводов в пролете опор №16-3-№16-4 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ № 14 ПС Тургиново в пролете опор №16-3-№16-4 из за пределов охранной зоны, произошел осхлест проводов что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 14 ПС Тургиново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 ПС Тургиново в пролетах опор №16-1-№16-8 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 ПС Тургиново в пролетах опор №16-1-№16-8 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 ПС Тургиново в пролетах опор №16-1-№16-8. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 ПС Тургиново в пролетах опор №16-1-№16-8 дефектов не выявлено.
11697 | 718 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2023-04-09 12:10 | 2023-04-09 13:29 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Шумячи послужило падение ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №В-3 - №В-4. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Шумячи отключился в результате нарушения изоляции между проводами, из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №В-3 - №В-4 с возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Никитин Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода веток деревьев, расположенных за границей охранной зоны, в пролёте опор №В-3 - №В-4 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Шумячи. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Иванов В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: Расчистка трассы ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Шумячи, проходящих по лесной местности, с целью выявления, угрожающих возможным падением веток на провода деревьев, из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Иванов В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
11698 | 932 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-04-09 12:04 | 2023-04-09 14:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Медведки деревня по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Медведки деревня. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Медведки деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Медведки деревня, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
11699 | 860 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-04-09 11:36 | 2023-04-09 11:52 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 70 явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 1-2 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 70 по причине схлеста проводов в пролете опор № 1-2 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 70, особое внимание обращать на деревья, расположенные вне охранной зоны, но угрожающие падением веток на провода. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 70 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
11700 | 907 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-04-09 11:22 | 2023-04-09 14:16 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 КТП 206 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы "В"в пролете опор №3-4 и провода фазы "А" ввода в дом от опоры №3 вследствие их повреждения неизвестным предметом в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Механический обрыв провода фазы "В"в пролете опор №3-4 и провода фазы "А" ввода в дом от опоры №3 ВЛ 0,4 №1 КТП 206 ПС 35 кВ Ржевка произошел по причине огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 206 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 206 ПС 35 кВ Ржевка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП 206 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП 206 ПС 35 кВ Ржевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
11701 | 776 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-04-09 10:40 | 2023-04-09 12:56 | 3.4.8.5.2, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №090 СХТ ф.1 обнаружено падение спиленного дерева установленным лицом на ВЛ-0,4 кВ перекидки в дом в пролете опор №4 – дом №71. Провода ВЛ не повреждены. В момент падения дерева на провода ВЛ произошел схлест проводов перекидки к дому, от возникшего межфазного К.З. в результате схлеста проводов ВЛ перегорел ПН-2 0,4 кВ ф.1. Установленное лицо жительница-инициатор Головина Н.А. вину признала, ущерб возмещен. Уборка дерева, проводимая в охранной зоне ВЛ с филиалом ПАО "Россети Центр"-"Костромаэнерго" не согласовывалось. | 4.4.3, Падение спиленного дерева сторонним лицом на провода перекидки в дом в пролете опор №4 – дом №71. | Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с установленным лицом Головиной Н.А. на предмет безопасного ведения какой-либо деятельности в охранных зонах объектов электрических сетей, с обозначением возможных последствий. Выдать ей соответствующее уведомление. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Предупреждение под роспись.
11702 | 775 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2023-04-09 10:36 | 2023-04-09 12:31 | 3.4.7.3.5, Причиной появления "земли" и последующего отключения ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Починок стало разрушение изолятора фазы "B" на опоре №12 вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки на провода и снижения изоляционных и механических свойств материала изолятора, а также воздействия различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега) в течение эксплуатации ВЛ. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Последний плановый обход ВЛ 10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Починок был проведен 29.05.2022 электромонтером Солигаличского РЭС Николаевым В.А., по результатам обхода не было выявлено снижение изоляционных свойств штыревых изоляторов на опоре №12, данный дефект не был зафиксирован в листе планового обхода. Лист планового обхода был принят мастером Солигаличского РЭС Фёдоровым Е.Н. | 4.12, Разрушение изолятора фазы "B" и как следствие перегорание линейного провода на опоре №12 привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств штыревого изолятора на ВЛ 10 кВ ПС Починок Ф 10-05, Опора № 12 на ВЛ-10кВ Ф10-05 ПС Починок ВЛ-10кВ Ф10-05 ПС Починок | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Починок с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Починок с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №12 ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 ПС Починок подвергшейся замыканию на землю. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №12 ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 ПС Починок подвергшейся замыканию на землю. Мероприятие: Техническое Устранить замечания, выявленные в результате обследования опоры №12 и обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 ПС Починок Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечании не выявлено.
11703 | 974 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-04-09 10:09 | 2023-04-09 11:12 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП 813 ПС Чертовицы 09.04.2023 явилось повреждение ввода питания к автоматическому выключателю, находящемуся на обслуживании потребителя (с. Чертовицы, ул. Зеленая, спуск от оп. №3СП к гаражу дома 21). | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП 813 ПС Чертовицы 09.04.2023 явилось отсоединение фазного провода с замыканием на землю ввода питания к автоматическому выключателю, находящемуся на обслуживании потребителя | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 813 ПС Чертовицы на предмет состояния вводных автоматов потребителей. Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр произведен Мероприятие: Организационное При обнаружении дефектов вводов питания по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 813 ПС Чертовицы – инициировать их устранение потребителем. Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Дефект устранен
11704 | 902 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2023-04-09 10:05 | 2023-04-09 13:30 | 3.4.9.3, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4кВ №3 КТП 325 ПС 110 кВ Красная Яруга произошел из-за пережога провода фазы «А», с последующим перекрытием воздушного промежутка между верхними клеммами фаз «А», «В» вводного АВ 0,4 кВ в БИЗ прибора учета потребителя, вследствие нагрева и термического повреждения, в результате ослабления контакта. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованием НТД. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н.- гл. инженер РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо х. Семейный 29а
11705 | 716 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-04-09 09:51 | 2023-04-09 10:28 | 3.4.10.2, В результате механического воздействия при пролёте стаи птиц в пролете опор 10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ ТП 147 произошел схлест проводов. | 4.4.5, В результате механического воздействия при пролёте стаи птиц в пролете опор 10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ ТП 147 с перегоранием ПН-2 фазы "А" РБ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ от ТП 147 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 10/0,4кВ ТП 147 по всей длине Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 10/0,4кВ ТП 147 внести в планы работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г.
11706 | 713 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-04-09 09:20 | 2023-04-09 11:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-602 ПС Чернушки явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 127 - оп.№23 ВЛ 6 КВ ТП 127-ТП 616 в связи с пробоем междуфазной изоляции в концевой муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1967 года). | 4.12, Причиной отключения Л-602 ПС Чернушки явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 127 - оп.№23 ВЛ 6 КВ ТП 127-ТП 616 в связи с пробоем междуфазной изоляции в концевой муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1967 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в концевой муфте типа КНТп кабеля СБ-3х95 на опоре №23 КЛ 6кВ ТП 127- оп. 23 ВЛ 6кВ ТП 278 - ТП 616 - ТП 127 в процессе длительной эксплуатации с 1967 года (55 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч КЛ 6кВ оп. ВЛ (ТП 616)-ТП 127 VS006-0000270-303 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ-6кВ ТП 127 - оп.№23 ВЛ 6 КВ ТП 127-ТП 616 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ-6кВ ТП 127 - оп.№23 ВЛ 6 КВ ТП 127-ТП 616 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
11707 | 898 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2023-04-09 08:50 | 2023-04-09 10:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 235 (Яковлевское) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №8-№9, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 235 (Яковлевское) в пролете опор №8-№9, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 235 (Яковлевское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 235 (Яковлевское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
11708 | 907 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-04-09 08:40 | 2023-04-09 10:40 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №0 ТП 713 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "В" на РБ №0 ТП 713 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №0 ТП 713 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "В" на РБ №0 ТП 713 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №0 ТП 713 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ №0 ТП713 КЛ 0,4кВ №0 ТП713 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №0 ТП 713 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №0 ТП 713 Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №0 ТП 713 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: замена ПН-2 0,4кВ РБ№0 ТП 713 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
11709 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-04-09 08:00 | 2023-04-09 08:40 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Клыпино-2 произошло по причине междуфазного КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №2-1-2-2 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №2-1-2-2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Клыпино-2 сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Клыпино-2 действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Клыпино-2 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Клыпино-2 произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №01 КТП 10кВ Клыпино-2 дефекты. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №01 КТП 10кВ Клыпино-2 произведен.
11710 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-04-09 10:20 | 2023-04-09 11:15 | 3.4.7.3.5, Первое отключение ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы действием защит произошло по причине междуфазного КЗ при отгорании шины ВН 10кВ №11 фазы "А" на КТПП 10/0,4 кВ 10/0,4кВ д.Ананкино-2 от ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы в результате ослабления болтового соединения шины ВН 10кВ №11 фазы "А" из-за излома шайбы крепления шины по причине нарушения структуры материала шайбы (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1967 года. Второе отключение ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" при отгорании шины фазы "А" ВН 10кВ №11 на КТПП 10/0,4 кВ 10/0,4кВ д.Ананкино-2 от ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы с касанием корпуса КТПП 10/0,4кВ д.Ананкино-2, в результате ослабления болтового соединения шины ВН 10кВ №11 фазы "А" из-за излома шайбы крепления шины по причине нарушения структуры материала шайбы (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1967 года. | 4.1.3, Первое отключение. В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации произошёл излом шайбы крепления шины фазы "А" ВН 10кВ №11 фазы "А" на КТПП 10/0,4кВ д.Ананкино-2 ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы, что привело к ослаблению болтового соединения шины фазы "А" и отгоранию шины фазы "А", что привело к перекрытия электрической дугой шину соседней фазы ВН 10кВ №11, что и явилось причиной отключения ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы действием МТЗ. Второе отключение. В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации произошёл излом шайбы крепления шины фазы "А" ВН 10кВ №11 фазы "А" на КТПП 10/0,4кВ д.Ананкино-2 ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы, что привело к ослаблению болтового соединения шины фазы "А" и отгоранию шины фазы "А" с касанием шины фазы "А" корпуса КТПП 10/0,4кВ д.Ананкино-2, что привело к перекрытия электрической дугой корпуса КТПП 10/0,4кВ д.Ананкино-2 и появлению однофазного замыкания на "землю, что и явилось причиной отключения ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования, шайбы крепления шины фазы "А" ВН 10кВ №11 на КТПП 10/0,4кВ д.Ананкино-2 от ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы. на КТПП 10/0,4кВ д.Ананкино-2 КТПП 10/0,4кВ д.Ананкино-2 | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию ВН 10 кВ на КТПП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет запитанных от ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия ВН 10 кВ на КТПП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет запитанных от ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении ревизии ВН 10 кВ на КТПП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет запитанных от ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при проведении ревизии ВН 10 кВ на КТПП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет запитанных от ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы не обнаружено.
11711 | 900 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2023-04-09 07:32 | 2023-04-09 18:24 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шаховка произошёл из-за возникновения обрыва провода фазы «С» в пролёте опор №10/20-10/21 вследствие умышленного повреждения неизвестными объектами в приграничной зоне. | 4.4.1, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №10/20-10/21 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шаховка произошёл вследствие умышленного повреждения при механическом воздействии неизвестными объектами в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шаховка. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2023 г. Описание проведённых работ: Аварийный ремонт провода.
11712 | 980 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2023-04-09 06:42 | 2023-04-09 07:43 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ кВ ВЛ-0,4-3 ТП-15-5 ПС 110кВ Подгорное районная произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №18 ВЛ-0,4-3 ТП-15-5 ПС 110кВ Подгорное районная, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Скрыпниковой Д.В. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №18 ВЛ-0,4-3 ТП-15-5 ПС 110кВ Подгорное районная, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Скрыпниковой Д.В. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-0,4-3 ТП-15-5 ПС 110кВ Подгорное районная стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Бирюкову Р.П. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №18П ВЛ 0,4кВ №3 КТП 15-5 ПС 110кВ Подгорное районная в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
11713 | 576 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2023-04-09 06:05 | 2023-04-09 07:27 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала концевой кабельной муфты 3КВТЭ-6 3*70 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ от ТП 5А до ТП 7А в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ вследствие изменения свойств изоляционного материала концевой кабельной муфты 3КВТЭ-6 3*70 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ от ТП 5А до ТП 7А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ-6 кВ от ТП 5А до ТП 7А КЛ-6 кВ от ТП 5А до ТП 7А | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от ТП 5А со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведены испытания Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ 6 кВ от ТП 5А со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
11714 | 787 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-04-09 04:06 | 2023-04-09 04:29 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС, для безопасного тушения возгорания в жилом доме № 4 по ул. Юдинцева в РУ 0,4 кВ КТП № 212 отключен АВ 0,4 кВ. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 212 в месте возникновения пожара. Срок исполнения: 09.05.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 212 в месте возникновения пожара. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 212 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
11715 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-04-09 01:50 | 2023-04-09 01:55 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ №48 от ПС 110/35/10 Арматурная произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №6 - №7 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, с последующим падением дерева на землю, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, Отключение КВЛ 10кВ №48 от ПС 110/35/10 Арматурная произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №6 - №7 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролёте опор №8 - №24 КВЛ 10кВ №48 от ПС 110/35/10 Арматурная с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №8 - №24 КВЛ 10кВ №48 от ПС 110/35/10 Арматурная Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролёте опор №8 - №24 КВЛ 10кВ №48 от ПС 110/35/10 Арматурная Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №8 - №24 КВЛ 10кВ №48 от ПС 110/35/10 Арматурная
11716 | 750 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-09 01:26 | 2023-04-09 02:59 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного устранения дефекта на контактных группах главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ КТП-10кВ Кул-2-38, произошел аварийный нагрев контактов фаз "А" и "В", что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. | 4.12, В результате нарушения контакта на контактных группах фазы "А" и "В" главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ КТП-10кВ Кул-2-38 произошел аварийный нагрев, что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная протяжка контактов главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ Кул-2-38,что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. на КТП-10кВ Кул-2-38 КТП-10кВ Кул-2-38 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ "Куликовская" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ "Куликовская" нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ "Куликовская" в части их технического состояния Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ "Куликовская" в части их технического состояния
11717 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-04-09 01:10 | 2023-04-09 01:18 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Заозёрная произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №72/2 - №72/3 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, с последующим падением дерева на землю, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №72/2 - №72/3, КВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Заозёрная под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Заозёрная действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролёте опор №72 - №85 КВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Заозёрная с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №72 - №85 КВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Заозёрная Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролёте опор №72 - №85 КВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Заозёрная Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №72 - №85 КВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Заозёрная
11718 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-04-09 01:04 | 2023-04-09 01:09 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №134 - №135 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №134 - №135, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №136 - №147 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №136 - №147 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №136 - №147 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №136 - №147 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская
11719 | 712 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной приведшей к отключению КЛ-6кВ Л-622 Северная явилось повреждение в сетях потребителя.
11720 | 747 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская при ветровой нагрузки, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №27-28,произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №2, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №27-28, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №2, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская по всей длине. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская по всей длине.
11721 | 859 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-08 23:15 | 2023-04-08 23:24 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 КТП-411.51-12/250 ул.Широкая явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №1-4 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП-411.51-12/250 ул.Широкая разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-411.51-12/250 ул.Широкая Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г.
11722 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-04-08 22:44 | 2023-04-08 22:48 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ-,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 538 Репрево-Демидово вызвано однофазным КЗ из-за нарушения ввода в дом от опоры №5-1 при падении ветви дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильным порыве ветра, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 538 Репрево-Демидово ввод в дом от опоры №5-1, произошло нарушение ввода в жилой дом с замыканием в щите учёта, что послужило причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 538 Репрево-Демидово. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 538 Репрево-Демидово от ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Фролово с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ0,4кВ №1 ТП 538 Репрево-Демидово. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 538 Репрево-Демидово от ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Фролово. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ0,4кВ №1 ТП 538 Репрево-Демидово дефектов не выявлено.
11723 | 737 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-04-08 22:24 | 2023-04-08 22:57 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР, из охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Ку-8-6 при ветровой нагрузке произошло падение ветви дерева на провода в пролёте опор №23-№24, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при падении ветви дерева из охранной зоны ВЛ на провода , под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, в пролете опор №23 -№24 ВЛ-0,4кВ №1 КТП Ку-8-6 произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Ку-8-6 от ДКР на ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ку-8-6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ку-8-6 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ку-8-6 по всей длине. Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ку-8-6 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ку-8-6 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ку-8-6 нарушений.
11724 | 883 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-04-08 22:00 | 2023-04-08 22:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №9 ТП 025 (ул.Спортивная) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №13-№14 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №13-№14, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 428 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 428 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 428 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 428
11725 | 724 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-04-08 21:47 | 2023-04-08 23:47 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№207 д. Подмаслово на провод фазы "В" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "В" и нулевого провода из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№207 д. Подмаслово, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№207 д. Подмаслово ферма и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Включены мероприятия в план работ Новосильского РЭС на 2023 год Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№207 д. Подмаслово ферма по всей длине. Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№207 д. Подмаслово ферма по всей длине.
11726 | 858 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-08 21:40 | 2023-04-08 21:57 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 421.07 1/100 явилось короткое замыкание в пролете опор №12-11, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №12-11 по ВЛ-0,4кВ №1 421.07 1/100 явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 421.07 1/100 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 421.07 1/100 Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г.
11727 | 898 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-04-08 21:34 | 2023-04-08 22:52 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №4 КТП 226 ПС 110 кВ Журавлики произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 10А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.12, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ЛЭП 0,4 кВ №4 КТП 226 ПС 110 кВ Журавлики из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №4 КТП 226 ПС Журавлики-110 VN004-00033575 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №4 КТП 226 ПС 110 кВ Журавлики. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4 кВ №4 КТП 226 ПС 110 кВ Журавлики. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузок. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Устранений не требует.
11728 | 773 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-08 21:33 | 2023-04-08 22:53 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4кВ ТП- 683 Подолец 2 ф.№4 в пролете опор №14-15, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и отключению АВ ф.№4 на ТП-683. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №14 -15 ВЛ-0,4кВ ТП- 683 Подолец 2 ф.№4 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф4 от ТП-683 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ от ТП-683 . Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф4 от ТП-683 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ от ТП-683 . Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-683 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-683. Замечаний нет
11729 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-04-08 21:14 | 2023-04-09 00:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №76-77 из-за перекрытия проводов деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №76-77 ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 №12 ПС 35кВ Плоскошь в пролетах опор №70-80 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные в результате проведения внеочередного осмотра ВЛ 10 №12 ПС 35кВ Плоскошь в пролетах опор №70-80. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10 №12 ПС 35кВ Плоскошь произведен.
11730 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-04-08 20:53 | 2023-04-08 20:56 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлёста проводов в пролёте опор №75-№76 по причине разрегулировки стрелы провиса провода в данном пролете опор. Разрегулировка стрелы провиса провода произошла в результате наклона опоры №75. | 4.12, В результате наклона опоры №75 ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №75-№76 и при порывах ветра два провода захлестнулись, в связи с чем ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта разрегулировки стрелы провиса проводов в пролете опор №75-№76 ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво. на ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво VS010-0007172 | Мероприятие: Техническое Произвести выправку опоры №75 ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ, выправка опоры 75 Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №75-№76 ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж
11731 | 882 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-04-08 20:50 | 2023-04-08 21:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 (Горки) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №9-№10, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 (Горки) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 (Горки) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 (Горки) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 (Горки)
11732 | 733 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-04-08 20:45 | 2023-04-08 20:55 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1-3-1-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП100 "Селихово, котельная" на провода фазы "С" и нулевого провода из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1-3-1-3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП100 "Селихово, котельная" на провода фазы "С" и нулевого провода, произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП100 "Селихово, котельная" по всей длине. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП100 "Селихово, котельная" по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП100 "Селихово, котельная" нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 13.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.06.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП100 "Селихово, котельная" нарушений, занесены в журнал дефектов для включить их в план работ Болховского РЭС.
11733 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-08 20:15 | 2023-04-08 20:24 | 3.4.7.3.5, Отключение автомата ВЛ-0,4кВ ТП 113 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП 113 произошло перегорание ПН-2 в РУ 0,4кВ ТП 113. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ ТП 113. на Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ ТП 113. Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ ТП 113. | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 113. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 113. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 113. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 113 дефектов не выявлено.
11734 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-04-08 20:10 | 2023-04-08 21:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 317 Нагорново ВЛ-10кВ №10 Д.Городище ПС 35/10кВ Моделово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №23-№24 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №23-№24 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 317 Нагорново ВЛ-10кВ №10 Д.Городище ПС 35/10кВ Моделово в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 317 Нагорново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 317 Нагорново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 317 Нагорново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г.
11735 | 778 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2023-04-08 19:50 | 2023-04-08 20:49 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (13-22 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 199 д. Глебово в пролете опор № 3 - № 4, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к перегоранию предохранителя-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП № 199 д. Глебово. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ от ТП № 199 д. Глебово явилось короткое замыкание, при падении ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 3 - № 4. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 199 д. Глебово с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 199 д. Глебово с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 199 д. Глебово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 199 д. Глебово с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Замечаний нет.
11736 | 975 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-04-08 19:39 | 2023-04-08 21:04 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-1 ПС Берёзовка 08.04.2023 явилось повреждение в зоне ответственности потребителя за Р-1-9 (ООО «Стройсантехмонтаж»). | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-1 ПС Берёзовка 08.04.2023 явился обрыв провода с междуфазным замыканием в зоне ответственности потребителя. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю (ООО «Стройсантехмонтаж») о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
11737 | 989 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-04-08 19:14 | 2023-04-08 20:27 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 202 ПС 110 кВ В. Карачан было выполнено персоналом ОВБ по заявке МЧС России.
11738 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-08 19:04 | 2023-04-08 19:06 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ №109 д. Нестерово произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №5-6 в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №109 д. Нестерово под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения АВ-0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №109 д. Нестерово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ-109 д. Нестерово ВЛ-0,4кВ-109 д. Нестерово | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №3-6 ВЛ 0,4 КВ №1 КТП 10 кВ №109 д. Нестерово Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г.
11739 | 913 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2023-04-08 18:36 | 2023-04-08 20:46 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала «земля» на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Грузское произошло из-за разрушения изолятора и падения провода фазы "В" на металлоконструкцию траверсы на опоре №8/6 ВЛ 10 кВ №2 в результате его повреждения остатками неизвестного предмета в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Разрушение изолятора фазы «В» на опоре №8/6 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Грузское произошло вследствие механического воздействия на провод остатками неизвестного предмета в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Грузское. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия включены в план работ
11740 | 148 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-04-08 18:20 | 2023-04-08 19:25 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 711 - ТП 712 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 90 - ТП 711 КЛ 6 кВ ТП 711 - ТП 712 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 711 - ТП 712 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 711 - ТП 712
11741 | 779 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-04-08 18:13 | 2023-04-08 20:16 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ 6кВ ф.621 от ПС СУ ГРЭС обнаружен обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №8, при падении провод лег на арматуру опоры, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине износа материала вязки от длительной эксплуатации и воздействия на материал вязки различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, перепадов температур окружающего воздуха) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов ветра скоростью до 18 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А50. Повреждение провода ВЛ нет. Изолятор не поврежден. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 621 ПС СУ ГРЭС был проведен 14.06.2022 электромонтером БДЭО Гасиловым А.Н.. По результатам обхода дефектов обнаружено не было. | 4.12, Из-за сильных порывов ветра, произошел обрыв вязки провода к изолятору на опоре №8 ВЛ 6кВ ф.621 от ПС СУ ГРЭС, на фазе "А", в результате этого произошло падение провода на траверсу и как следствие, возникло однофазное замыкание на землю через тело опоры №31 ф.621 от ПС СУ ГРЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление ослабленных вязок проводов. на ВЛ 6 кВ Ф 621 п/с СУ ГРЭС VS006-9440055 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.621 от ПС СУ ГРЭС с целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра до 18 м/с. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 6кВ ф.621 от ПС СУ ГРЭС (при их наличии). Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры №31 ВЛ 6кВ ф.621 от ПС СУ ГРЭС на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
11742 | 901 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2023-04-08 17:55 | 2023-04-08 19:20 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №3 КТП 325 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 10 А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 №3 КТП 325 ПС 110 кВ Красная Яруга из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным АВ 0,4 кВ на ВЛ 0,4кв №3 КТП 325 ПС Красная Яруга ВЛ 0,4кв №3 КТП 325 ПС Красная Яруга | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №3 КТП 325 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н.- гл. инженер РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №3 КТП 325 ПС 110 кВ Красная Яруга Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №3 КТП 325 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н.- гл. инженер РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №3 КТП 325 ПС 110 кВ Красная Яруга Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ 0,4 №3 КТП 325 ПС 110 кВ Красная Яруга, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н.- гл. инженер РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
11743 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-04-08 17:55 | 2023-04-08 20:25 | 3.4.7.3.5, Первое отключение ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №39-№40 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки крепления провода к изолятору на опоре №39 вследствие нарушения структуры материала вязки провода (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1967 года. Второе отключение в ручную ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №39 и падения провода на траверсу опоры №39. Обрыв вязки крепления провода к изолятору на опоре №39 ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха произошел вследствие нарушения структуры материала вязки (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1967 года. | 4.1.3, Первое отключение. В результате нарушения структуры материала вязки провода фазы "А" в процессе длительной эксплуатации с 1967 года на опоре №39 ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха, произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "А" и изменение габарита проводов с приближением к соседнему проводу в пролете опор №39-№40 ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха, произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха действием МТЗ. Второе отключение. В результате нарушения структуры материала проволочной вязки ф. "А" в процессе длительной эксплуатации с 1967 года на опоре №39 ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха, произошел обрыв проволочной вязки крепления провода фазы "А" к изолятору и падению провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию на "землю", что и послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №39 ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха . на ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха VS010-0016082 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха с целью выявления дефектов крепления провода в пролетах опор №34-№44. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха в пролетах опор №34-№44. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Провести мастерам Бежецкого РЭС внеплановый инструктаж по требованиям НТД в части контроля состояния обслуживаемого оборудования. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж
11744 | 906 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-04-08 17:43 | 2023-04-08 19:16 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ржевка произошло для производства работ по замене колпачка изолятора фазы "А" на опоре №107 при наезде военной техники на опору №107, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №107 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ржевка произошел вследствие механического воздействия на опору №107 при наезде военной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ржевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
11745 | 736 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-04-08 17:30 | 2023-04-08 19:54 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением, из охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 КТП Г-4-1 при ветровой нагрузке произошло падение ветви дерева на провода в пролёте опор №18-№19, что привело к обрыву провода фазы "В"; "С" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из охранной зоны ВЛ, под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, в пролете опор №18 -№19 ВЛ-0,4кВ №2 КТП Г-4-1 произошел обрыв провода фазы "В"; "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Г-4-1 от ДКР на ВЛ 0,4кВ №2 КТП Г-4-1 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Г-4-1 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Г-4-1 по всей длине. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Г-4-1 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 КТП Г-4-1 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 КТП Г-4-1 нарушений.
11746 | 867 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-04-08 17:27 | 2023-04-08 19:22 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ-10кВ 365.15 от ПС 35/10 кВ КРС явилось возникновение междуфазного К.З. на опоре № 3-20. | 4.12, Возникновение КЗ на опоре №3-20, произошло по причине касания птицей (Аистом) одновременно двух фаз. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 365.15 от ПС КРС, с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 365.15 от ПС КРС, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: сроки назначены
11747 | 899 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-04-08 17:05 | 2023-04-08 18:20 | 3.4.7.3.1, Отключение КВ 0,4кВ №4 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №4 ТП 958 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №4 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №4 ТП 958 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №4 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 958 руб 4 КЛ 0,4кВ ТП 958 руб 4 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 958 руб 4 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 958 руб 4 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: Паспорт ТП Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
11748 | 895 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-04-08 17:00 | 2023-04-08 18:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 307 Нагорново ВЛ-10кВ №10 Д.Городище ПС 35/10кВ Моделово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №19-№20 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №19-№20 ВЛ-0,4кВ №1ТП 307 Нагорново ВЛ-10кВ №10 Д.Городище ПС 35/10кВ Моделово в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 307 Нагорново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 307 Нагорново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 307 Нагорново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г.
11749 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2023-04-08 16:55 | 2023-04-08 18:01 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-295 Л2 Ф-1002 ПС Яковск в пролете опор №12-13. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-295 Л2 Ф-1002 ПС Яковск в пролете опор №12-13, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 КТП-295 Л2 Ф-1002 ПС Яковск в пролете опор №12-13, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г.
11750 | 573 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-08 16:35 | 2023-04-08 17:15 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порыва ветра, произошло падение ветки дерева, находящегося в не охранной зоне ВЛ на провода ВЛ-0,4 кВ ТП-111 до ул.Линейная. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошел схлест проводов, который привел к возникновению токов короткого замыкания и выходу из строя ПН-250А 0,4 кВ на ТП-111. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-111 до ул.Линейная, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-111 до ул.Линейная, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-111 до ул. Линейная произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: Не выявлено
11751 | 977 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В ВЛ-10-4 ПС Павловск-2 послужило короткое замыкание на ВЛ, находящейся в собственности и на балансе Павловское МУПП "Энергетик". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Павловское МУПП "Энергетик" о приведении потребительской ВЛ-10-4 ПС Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено потребителю Павловское МУПП "Энергетик" о приведении потребительской ВЛ-10-4 ПС Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
11752 | 892 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-04-08 16:05 | 2023-04-08 20:00 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 501 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при обрыве провода фазы "В", с последующим схлёстом проводов фаз "В", "С" в пролёте опор №3-4, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "В", с последующим схлёстом проводов фаз "В", "С" в пролёте опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 501 ПС 35 кВ М.Удеровка произошёл вследствие механического воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 501 ПС 35 кВ М.Удеровка. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
11753 | 881 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-04-08 16:00 | 2023-04-08 17:00 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ "Петровск" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №32-№33 деревом, произрастающим вне охранной зоны ВЛ и упавшим в результате жизнедеятельности бобров. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА введении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №32-№33 деревом,произрастающим вне охранной зоны ВЛ и упавшим в результате жизнедеятельности бобров. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА введении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС 110/35/10кВ "Петровск", с целью выявления дефектов, мешающих работе ВЛ по схеме нормального режима. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС Петровск Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ "Петровск" устранить дефекты или запланировать мероприятия со сроком устранения в 2023 году Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС Петровск
11754 | 711 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-04-08 15:50 | 2023-04-08 16:54 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-31 ВЛ-605 ПС Водозабор явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №3. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
11755 | 905 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-04-08 15:50 | 2023-04-08 16:55 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 521 ПС 110 кВ Максимовка произошло для производства работ по восстановлению обрыва провода фазы "А" в пролёте опор №1-1/1, вследствие наезда военной техники на опору №1/1 (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №1-1/1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 521 ПС 110 кВ Максимовка произошёл в результате механического воздействия на опору №1/1 военной техники. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 521 ПС 110 кВ Максимовка. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 521 ПС 110 кВ Максимовка Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
11756 | 713 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-04-08 15:37 | 2023-04-08 15:44 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 Ф№1 от КТП№5/РБ-20-100 н.п.М.Гурьевка на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 Ф№1 от КТП№5/РБ-20-100 н.п.М.Гурьевка на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр Ф№1 от КТП№5/РБ-20-100 н.п.М.Гурьевка по всей длине. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр Ф№1 от КТП№5/РБ-20-100 н.п.М.Гурьевка по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре Ф№1 от КТП№5/РБ-20-100 н.п.М.Гурьевка нарушений и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
11757 | 719 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2023-04-08 15:23 | 2023-04-08 16:43 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6кВ КВЛ-604 ПС 110/35/6кВ Индустриальная послужило междуфазное КЗ в результате повреждения концевой термоусаживаемой кабельной муфты наружной установки 3КНТп-10-150/240 на опоре №52 кабельного выхода с РП-5, из-за несвоевременного выявления дефекта монтажа кабельной муфты, наличие микротрещины в корне разделки кабеля муфты, что привело к разгерметизации муфты и возникновению междуфазного КЗ. | 4.12, Причиной повреждения концевой термоусаживаемой кабельной муфты наружной установки 3КНТп-10-150/240 на опоре №52 силового кабеля АСБ 3*240 кабельного выхода с РП-5 КВЛ-604 ПС 110/35/6кВ Индустриальная послужило нарушение электрической изоляции, из-за разгерметизации муфты в результате некачественного монтажа муфты с допущенными микротрещинами в корне разделки кабеля муфты, что привело пробою изоляции и возникновению междуфазного КЗ в муфте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта монтажа кабельной муфты 3КНТп-10-150/240 на опоре №52 на КВЛ-604 ПС 110/35/6кВ Индустриальная VS006-9670038 | Мероприятие: Техническое Провести комплекс диагностики КД-5 для кабельного выхода КЛ-6кВ от РП-5 до опоры №52 КЛ-604 ПС 110/35/6кВ ИНдустриальная. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е.. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен комплекс диагностики КД-5 для кабельного выхода КЛ-6кВ от РП-5 до опоры №52 КЛ-604 ПС 110/35/6кВ Индустриальная. Мероприятие: Организационное По результатам диагностики кабельного выхода КЛ-6кВ от РП-5 до опоры №52 КЛ-604 ПС 110/35/6кВ ИНдустриальная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е.. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам диагностики кабельного выхода КЛ-6кВ от РП-5 до опоры №52 КЛ-604 ПС 110/35/6кВ ИНдустриальная разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
11758 | 468 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-04-08 15:11 | 2023-04-08 17:10 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 16 ул. Калинина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП 9 ф.603 ПС Сураж. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП 9 ф.603 ПС Сураж с медным проводом потребителя на доме 16 ул.Калинина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 3 ТП 9 ф.603 ПС Сураж в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 3 ТП 9 ф.603 ПС Сураж в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
11759 | 893 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-04-08 15:10 | 2023-04-08 20:35 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6кВ №13 РП16 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6кВ №949 - ТП958 в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ) Отключение КВЛ 6кВ №13 РП16 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6кВ №949 - ТП958 в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ) | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6кВ №949 - ТП958 в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ) Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6кВ №951 - ТП960 в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ) | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ №13 РП 16 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр линии Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6кВ №13 РП 16 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: проведен внеплановый осмотр линии
11760 | 772 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-08 14:50 | 2023-04-08 17:15 | 3.4.7.3.5, Причиной однофазного замыкания на землю фазы "С" на опоре № 4-1 ф. 10-02 ПС Сущево, стал обрыв вязки провода, при падении провод лег на траверсу опоры, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Вязка выполнена без нарушения технологии. Обрыв вязки произошёл по причине атмосферных явлений (перепадов температуры окружающего воздуха, натяжения проводов при ветровой нагрузке) и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с. Повреждение провода ВЛ нет. Оборудование не повреждено. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Сущево был проведен 12.10.2022 Мастером ОВБ Костромского РЭС Сидоровым А.Г По результатам обхода дефектов обнаружено не было. | 4.1.3, Обрыв вязки провода на опоре №4-1 ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Сущево произошёл под действием сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с, в следствие произошло однофазное замыкание на землю через тело опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за обрыва вязки провода, при падении провод лег на траверсу опоры на ВЛ-10 кВ ф. 10-02 п/с Сущево | Мероприятие: Техническое Выполнить комплексное обследование опоры №4-1 ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10кВ Сущево, подвергшейся однофазному замыканию на землю. Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили комплексное обследование опоры №4-1 ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10кВ Сущево, подвергшейся однофазному замыканию на землю. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый, выборочный, верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10кВ Сущево с целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра до 17 м/с. Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеплановый, выборочный, верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10кВ Сущево с целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра до 17 м/с. Мероприятие: Техническое По результатам обследования ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10кВ Сущево устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 16.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам обследования ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10кВ Сущево замечаний нет.
11761 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2023-04-08 14:41 | 2023-04-08 15:50 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 Ф-3 ЗТП-135 Ф-БытРПБудочка в пролёте опор №8-9. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 Ф-3 ЗТП-135 Ф-БытРПБудочка в пролёте опор №8-9, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-3 ЗТП-135 Ф-БытРПБудочка в пролете опор №8-9. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-3 ЗТП-135 Ф-БытРПБудочка в пролете опор №8-9.
11762 | 769 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-08 14:32 | 2023-04-08 16:10 | 3.4.8.5.3, По запросу МЧС бригадой ОВБ отключен АВ-0,4 кВ №8 в РУ 0,4 кВ ТП 223, для безопасного тушения пожара сараев по адресу п.Шувалоо ул.Победы д.3. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 223 для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 223 для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 223 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 223 замечаний нет
11763 | 746 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-08 14:30 | 2023-04-08 16:17 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №24-25 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Жил-1-6 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест проводов ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №24-25 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Жил-1-6 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест, что привело к нарушению электрической изоляции ВЛ, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Жил-1-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Жил-1-6 нарушений и включены в план работ Орловского Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Жил-1-6 по всей длине. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Жил-1-6 по всей длине.
11764 | 984 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-04-08 14:14 | 2023-04-08 16:14 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10 кВ №1 ПС 2-я Пятилетка послужило повреждение опоры №13 в результате наезда на нее стороннего автотранспорта. | 4.4.1, Повреждение опоры № 13 ВЛ-10 кВ №1 ПС 2-я Пятилетка, в результате механического воздействия на неё при наезде стороннего автотранспорта. | Мероприятие: Техническое Провести обследование опор №12, №14 ВЛ-10-1 ПС 2-я Пятилетка с откапыванием их до 0,6м., подверженных одностороннему тяжению и осмотр с применением бинокля опор №12, №14 с целью выявления дефектов крепления провода. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено обследование опор №12, №14 ВЛ-10-1 ПС 2-я Пятилетка с откапыванием их до 0,6м., подверженных одностороннему тяжению и осмотр с применением бинокля опор №12, №14 с целью выявления дефектов крепления провода. Мероприятие: Организационное По результатам обследования опор №12, №14 ВЛ-10-1 ПС 2-я Пятилетка и осмотра с применением бинокля опор №12, №14 с целью выявления дефектов крепления провода, наметить мероприятия для устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам обследования опор №12, №14 ВЛ-10-1 ПС 2-я Пятилетка и осмотра с применением бинокля опор №12, №14 дефектов крепления провода не выявлено. Мероприятие: Организационное Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено предупреждение через администрацию района для доведения до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
11765 | 880 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-04-08 14:05 | 2023-04-08 17:34 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №07 РП-1 в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке между ТП-61 и ТП-38 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1995 г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.12, Пробой изоляции соединительной кабельной муфты КЛ 10кВ №07 РП-1 на участке между ТП-61 и ТП-38 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1995 г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой на КЛ 10кВ №7 РП 1 KS010-0001611 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №07 РП-1 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Долгов В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный КЛ 10кВ №07 РП-1 на участке между ТП-61 и ТП-38 Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №07 РП-1 на участке между ТП-61 и ТП-38 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Долгов В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол испытания КЛ 10кВ №07 РП-1 на участке между ТП-61 и ТП-38 после ремонта Мероприятие: Техническое Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 10кВ №07 РП-1 на участке между ТП-61 и ТП-38 в Ростовский РЭС. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СД Костерин В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: акт передачи поврежденного кабеля Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №07 РП-1 на участке между ТП-61 и ТП-38 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Усин В.О Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: инструктаж АРТН за апрель 2023 год Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КЛ 10кВ №07 РП-1 на участке между ТП-61 и ТП-38 в Ростовский РЭС. без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Усин В.О Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: акт передачи поврежденного кабеля
11766 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-04-08 13:44 | 2023-04-08 14:28 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Каменка произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Каменка произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ действием теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ 0,4кВ №1 КТП Каменка. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Каменка VN004-00044855 | Мероприятие: Техническое Произвести замеры нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Каменка, с целью определения номинального тока расцепителя автоматического выключателя. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведены замеры нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Каменка, с целью определения номинального тока расцепителя автоматического выключателя. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на май 2023 года замену автоматического выключателя №1 РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ Каменка. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Включена в план работ на май 2023 года замена автоматического выключателя №1 РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ Каменка.
11767 | 857 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-04-08 13:42 | 2023-04-08 14:36 | 3.4.9.3, Короткое замыкание, возникшее в результате повреждения ввода к жилому дому №8 от оп. №(3-4) находящегося на балансе потребителя. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 278, с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд №133 ф.1 ТП 278 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 278, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд №133 ф.1 ТП 278 Мероприятие: Организационное Направить потребителю письменное уведомление, о необходимости ремонта вводного ВРУ и соблюдения им ПТЭ электроустановок потребителей. Так же предложить в рамках дополнительных сервисов оказать услуги по ремонтным работам ВРУ потребителя квалифицированными специалистами. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Исходящее письмо потребителю д.Верхние Борки
11768 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-08 12:50 | 2023-04-08 12:55 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ ТП 10 кВ №220 произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №220 ул. Садовая 60 под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения АВ-0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на ТП 10 кВ №220. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ от ТП№220 ул.Садовая 60 ВЛ-0,4кВ от ТП№220 ул.Садовая 60 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №№4-6 ВЛ 0,4 КВ №1 ТП 10 кВ №220 ул. Садовая 60 Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г.
11769 | 714 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-04-08 12:45 | 2023-04-08 13:08 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №1-40-1-41 ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10 кВ Лыково , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10 кВ Лыково под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №1-40-1-41, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: произвести внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
11770 | 866 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-08 12:42 | 2023-04-08 14:54 | 3.4.12.2, Причиной отключения ВЛ 10 кВ 117.10 явилось замыкание проводов ВЛ в пр.оп 8--26 произошедшее в результате нарушения крепления изолятора под действием ветровых нагрузок. | 4.12, Причиной перекрытия проводов в пр.оп 8-26 по ВЛ-10кВ 117.10 явилась нарушение крепления опорного изолятора Ф.А под действием ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 117.10 (С/х техника ) ПС Винник Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ 117.10 (С/х техника ) ПС Винник составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г.
11771 | 896 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2023-04-08 12:10 | 2023-04-08 13:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 017 (Шалава деревня) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №16-№17, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 017 (Шалава деревня) в пролете опор №16-№17, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 017 (Шалава деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 017 (Шалава деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
11772 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-08 11:46 | 2023-04-08 12:05 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ №3 в РУ 0,4 кВ ТП 10 кВ №6 ул. Калинина произошло по причине схлеста проводов на вводе в дом №33/57 от опоры №7/2 ВЛ 0,4 кВ №3 в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации на вводе в дом №33/57 от опоры №7/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10 кВ №6 ул. Калинина под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения АВ-0,4 кВ №3 в РУ 0,4 кВ на ТП 10 кВ №6 ул. Калинина. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации на вводе в дом №33/57 от опоры №7/2 на ВЛ-0,4кВ от ТП № 6 ул. Калинина ВЛ-0,4кВ от ТП № 6 ул. Калинина | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов на вводе в дом №33/57 от опоры №7/2 ВЛ 0,4 КВ №3 ТП 10 кВ №6 ул. Калинина. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г.
11773 | 701 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 3 город 1 ПС 220/35/10кВ "Пошехонье, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №112-№113 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Устройства РЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №112-№113 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Устройства РЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Город 1 ПС 220/35/10 кВ Пошехонье с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бенюшевич В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Город 1 ПС 220/35/10 кВ Пошехонье с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 Город 1 ПС 220/35/10 кВ Пошехонье. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бенюшевич В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
11774 | 906 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-04-08 11:18 | 2023-04-08 11:44 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ №09 РП57 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6кВ РП 57 яч.09 - ТП 695 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6кВ РП 57 яч.09 - ТП 695 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ РП 57 яч09 - ТП 695 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ РП 57 яч.09 - ТП 695 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ РП 57 яч.09 - ТП 695 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: обращение в полицию
11775 | 710 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-04-08 11:00 | 2023-04-08 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-605 ПС Западная явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 039 - ТП244 в связи с пробоем междуфазной изоляции в концевой муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1965 года). | 4.12, Причиной отключения Л-605 ПС Западная явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 039 - ТП244 в связи с пробоем междуфазной изоляции в концевой муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1965 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в концевой муфте типа КВТп кабеля АСБ-3х35 в ТП 039 КЛ-6кВ ТП 039 - ТП244 в процессе длительной эксплуатации с 1965 года (57 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч КЛ 6кВ ТП 039-ТП 244 Л-605 VS006-0002995-309 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 039 – ТП 244 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 039 – ТП 244 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
11776 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС Западная Двина действием 1 зоны ДЗ в составе защит ВЛ 110 кВ Нелидово – Ерохино с отпайкой на ПС Западная Двина (ЭПЗ-1636), произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №175-176 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-110 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. В последствии данное дерево упало на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №175-176 ВЛ 110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС Западная Двина из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС Западная Двина действием 1 зоны ДЗ в составе защит ВЛ 110 кВ Нелидово – Ерохино с отпайкой на ПС Западная Двина (ЭПЗ-1636). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Нелидово – Ерохино с отпайкой на ПС Западная Двина для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход произведен Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Нелидово – Ерохино с отпайкой на ПС Западная Двина устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: обход произведен замечаний не обнаружено Мероприятие: Организационное Направить в ООО «ТЭС» информацию о фактическом исполнении мероприятий по устранению выявленных нарушений по результатам совместного инженерного осмотра в 2021 году (акт № ТНБ-13-07-2018). Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр проведен
11777 | 720 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-04-08 10:35 | 2023-04-08 12:28 | 3.4.7.3.5, Причина приведшей к отключению ВЛ 1005 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 явилось однофазное замыкание на "землю" на опоре № 16 в результате разрушения изолятора из-за старения изоляции. | 4.1.3, Причина приведшей к отключению ВЛ 1005 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 явилось однофазное замыкание на "землю" на опоре № 16 в результате разрушения изолятора из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора марки ШФ-10 на ВЛ-1005 ПС Дорогобуж-1 VS010-0010154 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1005 ПС 110кВ Дорогобуж-1. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1005 ПС 110кВ Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
11778 | 888 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-08 10:00 | 2023-04-08 11:59 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №11 Жарки ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №160 - №161 через тело птицы. На проводах видны следы перекрытия. Тело птицы со следами электрической дуги обнаружено на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | 4.12, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №160- №161 ВЛ 10 кВ №11 Жарки ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" через тело птицы. На проводах видны следы перекрытия. Тело птицы со следами электрической дуги обнаружено на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №11 Жарки ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №11 Жарки ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
11779 | 786 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-04-08 08:29 | 2023-04-08 09:30 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ № 3 от КТП № 32 Владимирская в пролете опор № 17-18 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с, при перекрытии веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 32 Владимирская отключился АВ 0,4 кВ № 3. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 17-18 ВЛ 0,4 кВ № 3 от КТП № 32 Владимирская упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. №3 от КТП № 32 Владимирская с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. №3 от КТП № 32 Владимирская Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. №3 от КТП № 32 Владимирская принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
11780 | 904 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-04-08 07:55 | 2023-04-08 09:28 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ №16 РП30 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции кабельной муфты на участке КЛ 6кВ ТП408-ТП ЯТТУ вследствие естественного старения изоляции муфты. КЛ в эксплуатации с 1967 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции кабельной муфты на участке КЛ 6кВ ТП408-ТП ЯТТУ вследствие естественного старения изоляции муфты. КЛ в эксплуатации с 1967 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 6кВ №16 РП30 КЛ 6кВ №16 РП30 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП408-ТП ЯТТУ с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП408-ТП ЯТТУ Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП408-ТП ЯТТУ дефектов. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен монтаж концевой муфты Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6кВ ТП408-ТП ЯТТУ о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 6кВ ТП408-ТП ЯТТУ после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлены фотографии КЛ 6кВ ТП408-ТП ЯТТУ Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: направлен протокол разборки кабеля
11781 | 986 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-04-08 06:30 | 2023-04-08 07:44 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Подколодновка явилось однофазное замыкание на "землю", произошедшее в результате срыва с места крепления на метизе изолятора фазы "В" на опоре №84 и падения провода на заземленный метиз. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №84 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Подколодновка и падение провода на заземленный метиз произошло по причине разрушения колпачка крепления изолятора, из-за потери его механических свойств, в процессе длительного срока эксплуатации и при воздействии сильных порывов ветра до 13 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка изолятора фазы "В" на опоре №84 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Подколодновка VS010-0003846 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Подколодновка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. иженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Подколодновка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №84 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Подколодновка, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. иженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №84 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Подколодновка, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Подколодновка и обследование опоры №84 выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. иженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Подколодновка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов.
11782 | 258 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-08 05:35 | 2023-04-08 16:07 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденных участков кабельных линии КЛ - 6 кВ: ТП-247---ТП-377; ТП-200---ТП-356; ТП-247---ТП-1039. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденных участков кабельных линии КЛ - 6 кВ: ТП-247---ТП-377; ТП-200---ТП-356; ТП-247---ТП-1039. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
11783 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ Заднее Поле-Старица действием ДЗ-1 ФЗ ВЛ 110 кВ Заднее Поле-Старица, произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия гирлянды стеклянных изоляторов фазы "А" на траверсу опоры №113 в результате попадания на изоляцию продуктов жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Вследствие загрязнения гирлянды изоляторов (продуктами жизнедеятельности птиц) произошло нарушение электрической изоляции фазы "А" на опоре №113 ВЛ 110 кВ Заднее Поле-Старица, что привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу на опоре №113, без повреждения изоляторов и послужило причиной отключения ВЛ 110 кВ Заднее Поле-Старица действием ДЗ-1 ФЗ ВЛ 110 кВ Заднее Поле-Старица с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Заменить гирлянду стеклянных изоляторов фазы "А" на опоре №113 ВЛ 110 кВ Заднее Поле-Старица. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: И.о.начальника УСЛ РПБ Русаков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2023 г. Описание проведённых работ: Подана заявка на отключение линии Мероприятие: Техническое Установить ПЗУ на опорах №№111,112,113,114,115 ВЛ 110 кВ Заднее Поле-Старица. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: И.о.начальника УСЛ РПБ Русаков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.05.2023 г. Описание проведённых работ: Подана заявка на отключение линии
11784 | 976 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.8.5.2, Причиной вывода из работы в резерв В ВЛ-110 Калач-1 В.Мамон на ПС 110 кВ Верхний Мамон явилось выход из строя терминала защит «Бреслер» В ВЛ-110 Калач-1 - В.Мамон по причине сбоя заводского программного обеспечения. | 4.20, Причиной неисправности терминала защит «Бреслер» В ВЛ-110 Калач-1 - В.Мамон на ПС 110 кВ Верхний Мамон явился сбой заводского программного обеспечения | Мероприятие: Техническое Направить терминал защит «Бреслер» ВЛ-110 Калач-1 В.Мамон на завод изготовитель для устранения неисправности. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СРЗАИиМ Довжиков Д.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Терминал отправлен на завод изготовитель, транспортной компанией "Деловые линии"
11785 | 717 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2023-04-08 03:31 | 2023-04-08 05:21 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны, на провода в пролете опор №Б-16 - №Б-17. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина отключился в результате нарушения изоляции между проводами, из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №Б-16 - №Б-17 с возникновением междуфазного КЗ с последующим падением ветки дерева на землю, при работе АПВ и включении по ТУ ветка дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработаны мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток, на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток, на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №Б-16 - №Б-17 ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №Б-16 - №Б-17 ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина.
11786 | 991 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-04-08 03:18 | 2023-04-08 04:05 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Воля действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-5-10 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Воля, находящемся на балансе и обслуживании ВООИ Синтез. | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-5-10 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Воля находящейся на балансе и обслуживании потребителя ВООИ Синтез послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Воля, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ВООИ Синтез о приведении потребительского оборудования ТП-5-10 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Воля в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г.
11787 | 572 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-04-08 01:48 | 2023-04-08 08:30 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала кабеля ААШв-10 3х70 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ в результате пробоя изоляции кабеля ААШв-10 3х70 на ВЛ-10 кВ "Воскресеновка." Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на ВЛ-10кВ Воскресеновка ПС 35/10 Введенка уч вл 10кВ Воскресеновка от ЛР №336 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силового кабеля по ВЛ-10кВ Воскресеновка ПС 35/10 Введенка на участке от ЛР 336 до ЛР 19 Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г.
11788 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-04-08 00:35 | 2023-04-08 01:20 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Мартисово-1 произошло по причине междуфазного КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №28-29 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №28-29 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Мартисово-1 сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Мартисово-1 действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-29 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Мартисово-1 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10кВ Мартисово-1 произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-29 ВЛ 0,4кВ №01 КТП 10кВ Мартисоов-1 дефекты. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №01 КТП 10кВ Мартисово-1 произведен.
11789 | 921 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-04-08 00:30 | 2023-04-08 01:42 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 19 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 46-Город 19 каб.Б ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 46-Город 19 каб.Б ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 46-Город 19 каб.Б ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ РП 46-Город 19 каб.Б ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ РП 46-Город 19 каб.Б ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
11790 | 856 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-04-07 23:50 | 2023-04-07 23:59 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 от ТП2111.3 СПК Мир д.Сухая явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 4-5 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ0,4 от ТП2111.3 СПК Мир д.Сухая по причине схлеста проводов в пролете опор № 4-5 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 от ТП2111.3 СПК Мир д.Сухая, особое внимание обращать на деревья, расположенные вне охранной зоны, но угрожающие падением веток на провода. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 от ТП2111.3 СПК Мир д.Сухая составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
11791 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-04-07 23:30 | 2023-04-08 01:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №22 ПС 110кВ Торопец произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №15-2 -№15-3 из-за перекрытия проводов деревом с повреждением изоляции проводов ф. "А" и "В", упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области с обрывом 2-х проводов в данном пролете опор. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №15-2 - 15-3 ВЛ 10кВ №22 ПС 110кВ Торопец под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в следствии повреждения изоляции проводов ф. "А" и "В" деревом, с обрывом 2-х проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №22 ПС 110кВ Торопец действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №15-1 -№15-10 ВЛ 10кВ №22 ПС Торопец с целью наличия дефектов. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №22 ПС Торопец произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №15-1 -№15-10 ВЛ 10кВ №22 ПС Торопец дефекты. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №22 ПС Торопец произведен.
11792 | 257 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-07 23:10 | 2023-04-07 23:42 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срок. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ ТП-999--ТП-980. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ ТП-999--ТП-980. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
11793 | 571 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-04-07 23:08 | 2023-04-08 01:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ "База отдыха" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов на спусках 10 кВ ТП 128 веткой от дерева, принесенной из внеохранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки от дерева с межфазным перекрытием проводов спусков 10 кВ ТП 128, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ-10 кВ База отдыха ПС 35/10 Введенка по всей длине ВЛ для выявления деревьев (веток), угрожающих падению на провода Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падению на провода на ВЛ-10 кВ База отдыха ПС 35/10 Введенка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г.
11794 | 574 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-04-07 22:53 | 2023-04-07 23:43 | 3.4.9.3, Повреждение в ТП 62П (на балансе Рюмкина А.Г.). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
11795 | 729 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2023-04-07 22:25 | 2023-04-07 22:30 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-10 кВ № 10473 ПС Советская (на балансе ООО "Электротранс") произошло отключение ВЛ действием защит.
11796 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-04-07 22:10 | 2023-04-07 23:10 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1018 ПС Почепская в пролете опор №37-38. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1018 ПС Почепская в пролете опор №37-38 привело к обрыву провода, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1018 ПС Почепская . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1018 ПС Почепская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1018 ПС Почепская произвести вырубку выявленных деревьев. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г.
11797 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-04-07 22:04 | 2023-04-07 22:15 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ фид. №03 ПС Трестна произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №120-№121 в результате изменения стрелы провеса провода из-за ослабления вязки провода на опоре №121 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №121 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №120-121 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ фид. №03 ПС Трестна действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №120-№121 ВЛ-10кВ фид. №03 ПС Трестна. на ВЛ-10кВ фид. №03 ПС Трестна VS010-0003519 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №120-№121 ВЛ-10кВ фид. №03 ПС Трестна. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода, внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Бежецкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж
11798 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-04-07 20:29 | 2023-04-07 21:40 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 КТП-239 Л1 Ф-1002 ПС Староселье. | 4.13, Кратковременный схлест фазного и нулевого в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 КТП-239 Л1 Ф-1002 ПС Староселье, в следствии обрыва нулевого провода при сильном порывистом ветре, привел к короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-239 Л1 Ф-1002 ПС Староселье . Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 КТП-239 Л1 Ф-1002 ПС Староселье произвести устранение выявленных дефектов. Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г.
11799 | 879 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-04-07 20:29 | 2023-04-07 20:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТПП-400 (Белогостицы пос. №2) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №10-№11, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТПП-400 (Белогостицы пос. №2) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТПП-400 (Белогостицы пос. №2) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТПП-400 (Белогостицы пос. №2) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТПП-400 (Белогостицы пос. №2)
11800 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-04-07 20:10 | 2023-04-07 21:20 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 КТП-782 Л2 Ф-1018 ПС Почепская в пролёте опор №17-18. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 КТП-782 Л2 Ф-1018 ПС Почепская в пролёте опор №17-18, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-782 Л2 Ф-1018 ПС Почепская в пролете опор №17-18. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г.
11801 | 910 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-04-07 20:00 | 2023-04-07 21:08 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 502 ПС 35 кВ Драгунка произошло для производства работ по устранению отсутствия контакта на фазе "А" на вводе в дом №14а от опоры №13 вследствие изменения свойств материала провода. | 4.13, Нарушение электрического контакта на проводе фазы "А" на вводе в дом №14а от опоры №13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 502 ПС 35 кВ Драгунка произошло вследствие изменения свойств материалов провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта на проводе фазы "А" на вводе в дом №14а от опоры №13 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-502 ПС Драгунка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-502 ПС Драгунка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 502 ПС 35 кВ Драгунка. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
11802 | 723 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-04-07 19:40 | 2023-04-07 23:08 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2/5-2/6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№198 д. Новоселенная на провод фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №2/5-2/6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№198 д. Новоселенная, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№198 д. Новоселенная и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Включены мероприятия в план работ Новосильского РЭС на 2023 год Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№198 д. Новоселенная по всей длине. Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№198 д. Новоселенная по всей длине.
11803 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-04-07 19:20 | 2023-04-07 20:30 | 3.4.7.3.1, Схлёстывание проводов ВЛ-0,4 КТП-238 Л1 Ф-В.Злобинка п.Вяльки на вводе в дом от опоры №12 при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ВЛ-0,4 КТП-238 Л1 Ф-В.Злобинка п.Вяльки на вводе в дом от опоры №12 , что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 КТП-238 Л1 Ф-В.Злобинка п.Вяльки ВЛ-0,4 КТП-238 Л1 Ф-В.Злобинка п.Вяльки | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 КТП-238 Л1 Ф-В.Злобинка п.Вяльки в пролете опор №11-12 Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г.
11804 | 865 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-04-07 19:19 | 2023-04-07 21:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №20516 явилось повреждение на потребительском ТП 20516 03/100 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу потребительской электроустановки (КФХ "Ферхофан") с требованием поддерживать ТП 20516 03/100 в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Рыльского РЭС Пискурев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу потребительской электроустановки
11805 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-04-07 19:10 | 2023-04-07 19:40 | 3.4.8.4, Наброс металлической проволоки на провода в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4 КТП-241 Л1 Ф-В.Злобинка РП В.Злобинка посторонними лицами. | 4.12, Перекрытие металлической проволокой воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4 КТП-241 Л1 Ф-В.Злобинка РП В.Злобинка привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Организационное Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО «Россети Центр»-«Брянскэнерго». Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г.
11806 | 853 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-04-07 19:07 | 2023-04-07 19:21 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 2-26-2-27 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 2-26-2-27 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2118 от п/ст Сухая Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2118 от п/ст Сухая составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
11807 | 852 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-04-07 19:03 | 2023-04-07 19:13 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 52-53 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 52-53 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2111 от п/ст Сухая Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2111 от п/ст Сухая составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
11808 | 851 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-04-07 18:57 | 2023-04-07 19:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 28-29 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 28-29 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 351 ПС Теткино Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 351 ПС Теткино Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 351 ПС Теткино составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ 10 кВ № 351 ПС Теткино составить график устранения выявленных замечаний
11809 | 878 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-04-07 18:44 | 2023-04-07 21:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Кулаково" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №150-№151 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №150-№151 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Кулаково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Кулаково Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Кулаково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Кулаково
11810 | 899 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-04-07 18:29 | 2023-04-07 20:50 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4-02 ПС 35 кВ Котово произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 12 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4-02 ПС 35 кВ Котово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4-02 ПС 35 кВ Котово VN004-00025449 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4-02 ПС 35 кВ Котово. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4-02 ПС 35 кВ Котово. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
11811 | 981 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-04-07 18:04 | 2023-04-07 19:27 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ В.Тойда произошло из-за перекрытия проводов фаз "А" и"С" в пролете опор №4/95-4/96 в результате лёгшей на провода ветки занесённой от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра до 17м\с. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4/95-4/96 вызвавшее двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ В.Тойда произошло в результате лёгший на провода ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённая сильными порывами ветра до 17м\с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ В.Тойда. Срок исполнения: 12.06.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ В.Тойда. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ В.Тойда разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.06.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ В.Тойда разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
11812 | 146 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-04-07 17:35 | 2023-04-07 18:18 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 64 к.10А - РП 90 , что привело к электропробою и межфазному замыканию | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 64 к.10А - РП 90 КЛ 6 кВ ПС 64 к.10А - РП 90 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 64 к.10А - РП 90 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 64 к.10А - РП 90
11813 | 892 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-04-07 17:35 | 2023-04-07 19:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 176 (ЗТП Улейма) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 176 (ЗТП Улейма) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 176 (ЗТП Улейма) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 176 (ЗТП Улейма) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявлены
11814 | 147 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-04-07 17:35 | 2023-04-07 18:35 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 64 "Кировская" ф.10 А+Б по каб.10 А - РП 90 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 64 к.10Б - ТП 706 КЛ 6 кВ ПС 64 "Кировская" ф.10 А+Б по каб.10 А - РП 90 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 64 "Кировская" ф.10 А+Б по каб.10 А - РП 90 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 64 "Кировская" ф.10 А+Б по каб.10 А - РП 90
11815 | 732 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-07 17:30 | 2023-04-07 22:38 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта при техническом обслуживании силового трансформатора 160кВА ТП 10/0,4кВ Но-7-16 (1997 г.в.) и изменения свойств материала при длительной эксплуатации трансформатора, произошло нарушение электрической связи между нулевым и фазными выводами обмотки НН трансформатора, нагреву и повреждению шпильки НН фазы "В" трансформатора, что привело к замене трансформатора и перерыву электроснабжения потребителей. | 4.13, В результате нарушения электрической связи (контакта) между нулевым и фазными выводами обмотки НН трансформатора, из-за несвоевременного выявления дефекта при техническом обслуживании силового трансформатора 160кВА ТП 10/0,4кВ Но-7-16 (1997 г.в), и изменения свойств материала при длительной эксплуатации трансформатора, произошел нагрев и повреждение шпильки НН фазы "В" трансформатора, что привело к замене трансформатора и перерыву электроснабжения потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта при техническом обслуживании силового трансформатора (1997 г.в) ТП 10/0,4кВ Но-7-16,привело к нарушению электрической связи между нулевым и фазными выводами обмотки НН трансформатора, нагреву и повреждению шпильки НН фазы "В" трансформатора. на КТП-10кВ Нов-7-16 КТП-10кВ Нов-7-16 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ТП 10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10/6кВ Новоселово и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ТП 10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10/6кВ Новоселово и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10/6кВ Новоселово. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10/6кВ Новоселово.
11816 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-04-07 17:20 | 2023-04-07 19:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №77 – 78 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №77 – 78 ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ фид. №16 ПС 110кВ Западная Двина действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №65-85 ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №65-85 ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №65-85 ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина дефекты. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Включение в план работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №65-85 ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина дефектов, не требуется.
11817 | 864 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения КЛ 10кВ яч.121 ПС 110кВ Прибор явилось необходимость устранения повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ 10кВ яч.121 ПС 110кВ Прибор с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г.
11818 | 863 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-04-07 16:52 | 2023-04-07 17:04 | 3.4.12.2.3, Из-за падения на ВЛ-10кВ веток от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ , под воздействием порыва ветра, произошло неустойчивое, межфазное, короткое замыкание в пролёте опор №3-4 ВЛ-10кВ №7701 ЦРП Заолешенка и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Из-за нарушения воздушного промежутка, сломленной веткой, от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №3-4 ВЛ-10кВ №7701 ЦРП Заолешенка , произошло межфазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7701 ЦРП 10кВ Заолешенка Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7701 ЦРП 10кВ Заолешенка Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7701 ЦРП 10кВ Заоолешенка составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7701 ЦРП 10кВ Заоолешенка составлен график устранения выявленных замечаний.
11819 | 985 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2023-04-07 16:42 | 2023-04-07 18:13 | 3.4.8.4, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП-404 ПС Филиппенково произошло в результате перекрытия проводов фазы "А" и "0" в пролете опор №9-10 набросом, в виде куска стального провода, наброшенным посторонним лицом на провода ВЛ. | 4.4.1, Перекрытие проводов фаз "А" и "0" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-404 ПС Филиппенково произошло вследствие механического воздействия на них куска стального провода, наброшенного неизвестным, посторонним лицом. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0.4 кВ №2 ТП-404 ПС Филиппенково, в случае выявления дефектов, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инж.РЭС Андросов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0.4 кВ №2 ТП-404 ПС Филиппенково разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инж.РЭС Андросов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-404 ПС Филиппенково по всей длине. на предмет выявления дефектов возникших после прохождения токов КЗ по проводам ВЛ. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-404 ПС Филиппенково по всей длине. на предмет выявления дефектов возникших после прохождения токов КЗ по проводам ВЛ.
11820 | 256 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-07 16:24 | 2023-04-07 23:46 | 3.4.8.1, Причиной ТН явилось воздействие сторонней организаций. В ходе производства земляных работ была порвана КЛ -0,4кВ. |  | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-1626 КЛ-0,4 "Маяк. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-1626 КЛ-0,4 "Маяк. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
11821 | 780 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-04-07 16:12 | 2023-04-07 17:13 | 3.4.8.5.3.1, По запросу МЧС бригадой ОВБ Нерехтского РЭС в РУ-0,4 кВ ТП-101 отключен РБ-0,4 кВ ф. 1 д. Стоянково, для безопасного тушения пожара д. № 26. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-101 ф. 1 д. Стоянково на предмет термических повреждений провода после пожара. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-101 ф. 1 д. Стоянково устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
11822 | 771 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-07 16:10 | 2023-04-07 17:20 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф. №1 на ТП-205 в пролете опор №5-6, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и отключению АВ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП-205. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №5 -6 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП-205 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-205, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-205, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-205 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 16.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-205 устранить выявленные замечания (при их наличии).
11823 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-04-07 15:58 | 2023-04-07 18:25 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева из вне охранной зоны ВЛ, подгрызенное животным (бобром) и упавшее из вне охранной зоны ВЛ, в пролёте опор №31-32. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск дерева из вне охранной зоны ВЛ, подгрызенное животным (бобром), в пролете опор №31-32, произошло перекрытие проводов ВЛ 10кВ в данном пролёте, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск действием отсечки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов, в том числе на наличие ветхих деревьев, подгрызенных бобрами. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов, в том числе на наличие ветхих деревьев, подгрызенных бобрами. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск дефекты. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск дефекты, требующие устранения, не выявлены.
11824 | 144 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ПС 145 "Октябрьская" ф.41 - РП 7, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 145 "Октябрьская" ф.41 - РП 7 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 145 "Октябрьская" ф.41 - РП 7 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Актуальный срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
11825 | 145 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ПС 145 "Октябрьская" ф.41 - РП 7 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 145 "Октябрьская" ф.41 - РП 20 КЛ 10 кВ ПС 145 "Октябрьская" ф.41 - РП 7 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 145 "Октябрьская" ф.41 - РП 7 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Актуальный срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
11826 | 722 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-04-07 15:53 | 2023-04-07 17:38 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4кВ №3 ТП№67 Н. Скворчье школа на провод фазы "А" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "А" и нулевого провода из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4кВ №3 ТП№67 Н. Скворчье школа, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП№67 Н. Скворчье школа и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Включены мероприятия в план работ Новосильского РЭС на 2023 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП№67 Н. Скворчье школа по всей длине. Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП№67 Н. Скворчье школа по всей длине.
11827 | 992 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-04-07 15:48 | 2023-04-07 20:50 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-4 ПС 35кВ Парусное произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №1/7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-4 ПС 35кВ Парусное, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Кранина С.Ю. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №1/7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-4 ПС 35кВ Парусное, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Кранина С.Ю. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-4 ПС 35кВ Парусное стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Кранину С.Ю. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №1/7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-4 ПС 35кВ Парусное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г.
11828 | 900 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-04-07 15:07 | 2023-04-07 20:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 07 Мешковский ПС Н-Корма, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №69-№70 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. Отключение ВЛ 10кВ № 07 Мешковский ПС Н-Корма, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №115-№116 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №69-№70 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №115-№116 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 07 Мешковский ПС 35/10 кВ Николо-Корма. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 07 Мешковский ПС 35/10 кВ Николо-Корма Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 07 Мешковский ПС 35/10 кВ Николо-Корма. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 07 Мешковский ПС 35/10 кВ Николо-Корма
11829 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-04-07 14:54 | 2023-04-07 15:01 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролёте опор №58/35-58/36 в результате изменения стрелы провеса провода, из-за ослабления вязки провода на опоре №58/35 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №58/35 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлёст провода на соседнюю фазу в пролете опор №58/35-58/36 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск действием отсечки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролёте опор №58/35-58/36 ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск на ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №58/35-58/36 ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов в пролете опор №58/35-58/36 ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Вышневолоцкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж проведен
11830 | 255 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-07 14:53 | 2023-04-07 16:11 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения оборудования. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести измерение повережденного участка кабельной линии. Выполнить высоковольтные испытания и измерение. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено измерение повережденного участка кабельной линии. Выполнены высоковольтные испытания и измерение.
11831 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-04-07 14:42 | 2023-04-07 16:14 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №15 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Селищанская ( ВЛ в эксплуатации с 1981 г.). | 4.4.4, Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №15 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Селищанская привёл к падению провода на щпору, замыканию на «землю» в сети 6кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1001 ПС Селищанская для отыскания и ликвидации нарушения. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Селищанская на участке от опоры №12 до опоры №15. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Селищанская произвести устранение выявленных дефектов. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г.
11832 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-04-07 14:41 | 2023-04-07 16:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за перекрытия провода ф. "В" в пролете опор №6-8 -№6-9 деревом, упавшим на провод из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в результате сильных порывов ветра, без обрыва проводов в данном пролете опор. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провод ф. "В" в пролете опор №6-8 -№6-9 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец из-за пределов охранной зоны в результате порывов ветра, произошло однофазное замыкание на "землю", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец вручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №6-1 -№6-10 ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец с целью наличия дефектов. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №6-1 -№6-10 ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец дефекты. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец произведен.
11833 | 570 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-07 14:30 | 2023-04-07 15:30 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порыва ветра, произошло падение ветки дерева, находящегося в не охранной зоне ВЛ на провода ВЛ-0,4 кВ ТП-424 до ул.Пожарского. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошел схлест проводов, который привел к возникновению токов короткого замыкания и выходу из строя ПН-630А 0,4 кВ на ТП-424 . | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-424 до ул.Пожарского, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-424 до ул.Пожарского, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-424 до ул. Пожарского произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Не выявлено, угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-424 до ул. Пожарского.
11834 | 850 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-04-07 13:41 | 2023-04-07 14:08 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 11-12 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 11-12 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 03 ПС КОБЫЛКИ Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 03 ПС КОБЫЛКИ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 03 ПС КОБЫЛКИ составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ 10 кВ № 03 ПС КОБЫЛКИ составили график устранения выявленных замечаний
11835 | 877 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-04-07 13:30 | 2023-04-07 15:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 (Башкино) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-№9, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 (Башкино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 (Башкино) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 (Башкино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 (Башкино)
11836 | 735 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-04-07 13:20 | 2023-04-07 17:50 | 3.4.9.3, В результате воздействия оборудования потребителя на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 037 произошло возникновение короткого замыкания, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 037 по всей длине. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 037 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 037 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 037.
11837 | 983 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-35 ПС№45 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №35-11 от КЛ-6-35 ПС№45 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №35-11 от КЛ-6-35 ПС№45 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №35-11 от КЛ-6-35 ПС№45 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
11838 | 768 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-04-07 13:05 | 2023-04-07 15:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ от ТП № 200 на ул.Новая стало разрушение полимерного колпачка, срыв штыревого изолятора на траверсе опоры № 18 и схлёст проводов фазного и нулевого провода в пролете опор № 17 - 18. В результате чего произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. № 1 на ул. Молодёжная, Новая в РУ 0,4 кВ ТП № 200. Разрушение полимерного колпачка произошло от длительной эксплуатации и воздействия различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, налипания снега на провода ВЛ и резкого понижения температуры наружного воздуха). | 4.1.3, Схлёст проводов в пролете опор № 17 - 18 ВЛ-0,4 кВ от ТП № 200 на ул.Новая в результате срыва штыревого изолятора с траверсы опоры № 18 из за разрушения полимерного колпачка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв штыревого колпачка на ВЛ 0,4 кВ от ТП № 200 на ул.Новая | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 200 на ул.Новая с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 200 на ул.Новая с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 200 на ул.Новая устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 200 на ул.Новая с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ.
11839 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-07 12:50 | 2023-04-07 13:40 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Коровкино произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ д. Коровкино под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной перегорания ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ д. Коровкино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ №1 Коровкино КЛ-10 №08 Зубцов ВЛ-0,4кВ №1 Коровкино КЛ-10 №08 Зубцов | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №№4-6 ВЛ 0,4 КВ №1 КТП 10 кВ д. Коровкино КЛ 10 №08 Зубцов. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу Зубцовского участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г.
11840 | 993 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-04-07 12:14 | 2023-04-07 14:25 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Рогачевка действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-4-22 ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Рогачевка, находящемся на балансе и обслуживании ООО Мускат. | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-4-22 ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Рогачевка находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО Мускат послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Рогачевка, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО Мускат о приведении потребительского оборудования ТП-4-22 ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Рогачевка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г.
11841 | 876 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-04-07 12:00 | 2023-04-07 15:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 (Каликино) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№5, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 (Каликино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 Каликино Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 (Каликино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 Каликино
11842 | 855 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-04-07 11:47 | 2023-04-07 12:10 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 от СТП 441 было короткое замыкание, возникшее в результате повреждения коммутационного аппарата во вводном РЩ, находящийся на балансе потребителя подключенного от опоры №11 |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от СТП 441, с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1 СТП 441 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от СТП 441, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1 СТП 441 Мероприятие: Организационное Направить потребителю письменное уведомление, о необходимости ремонта вводного ВРУ и соблюдения им ПТЭ электроустановок потребителей. Так же предложить в рамках дополнительных сервисов оказать услуги по ремонтным работам ВРУ потребителя квалифицированными специалистами. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Исходящее письмо потребителю с.Отрада
11843 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2023-04-07 11:34 | 2023-04-07 13:00 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-106 Ф-1009 ПС Дубровская при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-106 Ф-1009 ПС Дубровская, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе АВ-0,4 кВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-106 Ф-1009 ПС Дубровская Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Кротов В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Регулировка провода в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-106 Ф-1009 ПС Дубровская
11844 | 254 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-07 11:24 | 2023-04-07 12:14 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явился обрыв цепи вследствие срабатывание плавкой вставки (ПН) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнить измерения. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнены измерения.
11845 | 253 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-07 11:23 | 2023-04-07 12:07 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока . | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами В и С. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ ТП911--ТП1091. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ ТП911--ТП1091. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
11846 | 720 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-04-07 11:12 | 2023-04-07 11:21 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 15 - 16 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-18, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 15 - 16 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-18, произошло смыкание фазных проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-18 по всей длине. Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-18 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-18 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-18 замечаний и включены в план работ Болховского РЭС.
11847 | 904 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-04-07 11:07 | 2023-04-07 15:48 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ М.Пристань произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы "В" в пролете опор №38-39, проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №39-40 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №38-39, проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №39-40 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ М.Пристань произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ М.Пристань. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ М.Пристань Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ М.Пристань разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ М.Пристань разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
11848 | 717 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2023-04-07 11:04 | 2023-04-07 15:11 | 3.4.7.3.4, Из-за естественного старения и разрушения ствола существовала угроза падения дерева на провода ВЛ 0,4кВ №1 Лов-11-3 (ТП025) в пролете опор №10-11, что было обнаружено при осмотре ВЛ 0,4кВ №1. | 4.1.5, Из-за естественного старения и разрушения ствола существовала угроза падения дерева на провода ВЛ 0,4кВ №1 Лов-11-3 (ТП025) в пролете опор №10-11, что было обнаружено при осмотре ВЛ 0,4кВ №1. Произведено спиливание дерева, линия введена в работу. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Лов-11-3 (ТП025) нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Лов-11-3 (ТП025) по всей длине линии. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Лов-11-3 (ТП025) по всей длине линии. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Лов-11-3 (ТП025) по всей длине линии.
11849 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-07 11:01 | 2023-04-07 11:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ П.Пригородная от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 14-15, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 11 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 7 ПС П.Пригородная, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 7 ПС П.Пригородная Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 7 ПС П.Пригородная обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 7 ПС П.Пригородная Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 7 ПС П.Пригородная на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 7 ПС П.Пригородная на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
11850 | 987 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-04-07 10:58 | 2023-04-07 12:27 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВВЛ 6кВ №7 ПС 35 кВ №4 произошло из-за протекание воды через кровлю на ВВ ТП 781 ПС 35кВ №4 с перекрытие воздушного промежутка между фаз " В", "С" ошиновки 6 кВ. | 4.4.4, ВЛ-6кВ №7 ПС 35кВ №4 произошло протекание воды через кровлю на ВВ ТП 781 ПС №4 с перекрытие воздушного промежутка между фаз " В", "С" ошиновки 6 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт кровли на КТП-781 ВЛ-6-7 ПС 110 кВ №4. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП подключенных к ПС 35 кВ №4 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр других КТП по ВЛ-6-4 ПС 7 кВ №4 на предмет возможного протекания кровли КТП. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
11851 | 721 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-07 10:42 | 2023-04-07 11:07 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №42-43 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Южн-18-2 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №42-43 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Южн-18-2 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Южн-18-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Южн-18-2 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Южн-18-2 по всей длине. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Южн-18-2 по всей длине.
11852 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-07 10:15 | 2023-04-07 11:11 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома д.№53 ул Советская (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 520 ВЛ №07 ПС Новосельцевская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
11853 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-04-07 10:15 | 2023-04-07 13:58 | 3.4.8.2, Отключение ВЛ-0,4кВ № 12 КТП 898 от срабатывания ПН-0,4 кВ произошло в результате К.З., вызванное из-за проезда крупногабаритного автомобиля, с последующим обрыва ввод в дом потребителя от опоры № 11. | 4.4.1, Обрыв ввода у потребителя автотранспортом от опоры № 11. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр опор № 10, 12 ВЛ-0,4 кВ № 12 КТП-898, с целью выявления возможного тяжения проводов ВЛ, после обрыва потребительского ввода от опоры № 11, из-за наезда автотранспортом. Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён верховой осмотр опор № 10, 12 ВЛ-0,4 кВ № 12 КТП-898, с целью выявления возможного тяжения проводов ВЛ, после обрыва потребительского ввода от опоры № 11, из-за наезда автотранспортом. Мероприятие: Техническое Выявленные недостатки после осмотра устранить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр
11854 | 718 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-07 10:10 | 2023-04-07 11:26 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7/2-7/3 ВЛ-0,4кВ №1 Шеп-4-5 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7/2-7/3 ВЛ-0,4кВ №1 Шеп-4-5 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-4-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-4-5 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-4-5 по всей длине. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-4-5 по всей длине.
11855 | 940 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2023-04-07 10:02 | 2023-04-07 11:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №8 Гуляевский ПС 35/10 кВ Мышкин в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех трех фаз в пролете опор №40-№41 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех трех фаз в пролете опор №40-№41 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №8 Гуляевский ПС 35/10 кВ Мышкин с целью выявления дефектов влияющих на работу ЭУ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Пивоваров О.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №8 Гуляевский ПС 35/10 кВ Мышкин Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №8 Гуляевский ПС 35/10 кВ Мышкин. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Пивоваров О.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №8 Гуляевский ПС 35/10 кВ Мышкин
11856 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-04-07 10:00 | 2023-04-07 11:28 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.104 ПС Красная Гора в пролёте опор №21-22. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.104 ПС Красная Гора в пролёте опор №21-22, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.104 ПС Красная Гора. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Красная Гора в пролете опор №21-22. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
11857 | 719 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-04-07 09:46 | 2023-04-07 09:51 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 10 - 11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-4-6, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 10 - 11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-4-6, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-4-6 по всей длине. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-4-6 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-4-6 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-4-6 замечаний и включены в план работ Болховского РЭС.
11858 | 891 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-04-07 09:12 | 2023-04-07 09:22 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №5 ПС 330 кВ Валуйки произошёл из-за обрыва провода шлейфа фазы "А" концевой кабельной муфты на опоре №81, кабельной вставки 10кВ в пролётах опор №81-82 (переход через ж. д.), вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Обрыв провода шлейфа фазы "А" концевой кабельной муфты на опоре №81, кабельной вставки 10кВ в пролётах опор №81-82 (переход через ж. д.), ЛЭП 10 кВ №5 ПС 330 кВ Валуйки произошёл в результате механического воздействия при усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №5 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
11859 | 875 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-04-07 08:30 | 2023-04-07 09:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Спас село по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Спас село. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Спас село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Спас село, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
11860 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-04-07 10:34 | 2023-04-07 15:17 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС Кесьма произошло по причине междуфазного КЗ из за перекрытия электрической изоляции в РУ-10 кВ в момент перегорания ПКТ 10 в результате попадания птицы на токоведущие части силового трансформатора ТП 241 Пронино. | 4.12, В результате попадания птицы на шпильки 10 кВ силового трансформатора в ТП 241 Пронино произошло перегорание предохранителей с перекрытием электрической изоляции в РУ-10 кВ, чем было вызвано отключение ВЛ-10кВ №05 ПС Кесьма действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ТП 241 Пронино запитанной от ВЛ-10кВ №05 ПС Кесьма. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ТП 241 Пронино запитанной от ВЛ-10кВ №05 ПС Кесьма с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ТП 241 Пронино запитанной от ВЛ-10кВ №05 ПС Кесьма дефекты. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ТП 241 Пронино запитанной от ВЛ-10кВ №05 ПС Кесьма, включены в план работ на 2024 г.
11861 | 888 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-07 07:50 | 2023-04-07 09:55 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 109 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за возникновения кратковременного КЗ при обрыве фазного провода с последующим схлёстом нулевого провода в пролёте опор №2/1-1/1, вследствие воздействия ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв фазного провода с последующим кратковременным схлёстом нулевого провода в пролёте опор №2/1-1-1 ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 109 ПС 35 кВ Беловское произошёл вследствие механического воздействия ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 109 ПС 35 кВ Беловское. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
11862 | 267 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-07 07:41 | 2023-04-07 09:00 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва провода на стене дома стало нарушение контактного соединения под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 08.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии.
11863 | 715 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-07 07:36 | 2023-04-07 09:01 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-2_Прб-6-5,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ 2_Прб-6-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ 2_Прб-6-5 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2_Прб-6-5 по всей длине. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2_Прб-6-5 по всей длине.
11864 | 854 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-07 07:30 | 2023-04-07 07:35 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 073 явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №6 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 073 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 073 Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г.
11865 | 909 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-04-07 06:26 | 2023-04-07 10:25 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1024 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за возникновения КЗ в результате схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3, вследствие разрегулировки стрелы провеса при ослабления вязок на опоре №2 и усилении ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1024 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3, вследствие разрегулировки стрелы провеса при ослабления вязок на опоре №2 и усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1024 ПС Томаровка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1024 ПС Томаровка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1024 ПС 110 кВ Томаровка. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1024 ПС 110 кВ Томаровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
11866 | 711 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-07 05:10 | 2023-04-07 06:34 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Стр-2-12 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Стр-2-12 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Стр-2-12 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Стр-2-12 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Стр-2-12 по всей длине. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Стр-2-12 по всей длине.
11867 | 919 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-04-07 05:05 | 2023-04-07 05:27 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 60 - ТП 1000 ПС Белгород-1 произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 187 - ТП 134 ПС 110 кВ Белгород-1 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 187 - ТП 134 ПС 110 кВ Белгород-1 произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 187 - ТП 134 ПС 110 кВ Белгород-1 на КЛ-6кВ РП-60-ТП-1000 каб.А КЛ-6кВ РП-60-ТП-1000 каб.А | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-6кВ ТП-187-ТП-134 ПС 110 кВ Белгород-1. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам. главного инженера Ващекин В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ-6кВ ТП-187-ТП-134 ПС 110 кВ Белгород-1. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам. главного инженера Ващекин В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
11868 | 869 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-04-07 05:00 | 2023-04-07 05:05 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6 кВ № 08 РП-3 ЯЗТА в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 6 кВ ТП 214 - ТП 281 в пролете опор № 3 - № 4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА не на балансе филиала ПАО "МРСК Центра-Ярэнерго". | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6 кВ ТП 214 - ТП 281 в пролете опор № 3 - № 4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА не на балансе филиала ПАО "МРСК Центра-Ярэнерго". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ ТП 214 - ТП 281 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра КВЛ 6 кВ ТП 214 - ТП 281 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
11869 | 903 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-04-07 04:40 | 2023-04-07 04:56 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10кВ № 12 РП 29 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 10кВ РП29 л.12-ТП385 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 10кВ РП29 л.12-ТП385 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ РП29 л.12-ТП385 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ РП29 л.12-ТП385 Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ РП29 л.12-ТП385 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен монтаж муфт Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ РП29 л.12-ТП385 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: направлено претензионное письмо нарушителю охранной зоны КЛ
11870 | 917 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-04-07 04:09 | 2023-04-07 05:49 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 40 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 175 каб.Б ПС 110 кВ Белгород-1 произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 187-ТП 134 каб.Б ПС 110 кВ Белгород-1 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 187-ТП 134 каб.Б ПС 110 кВ Белгород-1 произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 187-ТП 134 каб.Б ПС 110 кВ Белгород-1 на КЛ-6кВ РП-40-ТП-175 каб.Б КЛ-6кВ РП-40-ТП-175 каб.Б | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 187-ТП 134 каб.Б ПС 110 кВ Белгород-1. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: зам. главного инженера Ващекин В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 187-ТП 134 каб.Б ПС 110 кВ Белгород-1. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: зам. главного инженера Ващекин В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
11871 | 849 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-07 01:51 | 2023-04-07 04:07 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ 412.1 явилось замыкание проводов ВЛ в пр.оп 22-23произошедшее в результате падения на провода ветки дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ 412.01 явилось замыкание проводов ВЛ в пр.оп 22-23 произошедшее в результате падения на провода ветки дерева стоящего в охранной зоне ВЛ | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ 412.01 составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ 412.01 Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г.
11872 | 873 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-04-07 00:52 | 2023-04-07 02:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Марково" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №105-№106 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №105-№106 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС35/10кВ "Марково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Марково Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Марково
11873 | 725 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-04-07 00:05 | 2023-04-07 09:17 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 6 кВ № 10 ПС 110 кВ Черкасская (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
11874 | 915 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2023-04-06 23:48 | 2023-04-07 02:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 Парфеньевский ПС 35/10кВ Станилово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №123-№124 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №123-№124 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10 кВ Станилово. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Станилово Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10 кВ Станилово. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Станилово
11875 | 890 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-04-06 23:46 | 2023-04-07 01:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №142 ПС 35/10кВ Ильинское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №24-№25 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №24-№25 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №142 ПС 35/10кВ Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №142 ПС 35/10кВ Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №142 ПС 35/10кВ Ильинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявлены
11876 | 994 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-04-06 23:03 | 2023-04-07 00:45 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6-46 ПС 110кВ Радуга произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №3 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6-46 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Кадиев А.Б. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №3 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6-46 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Кадиева А.В. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6-46 ПС 110кВ Радуга стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Кадиеву А.Б. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №3 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6-46 ПС 110кВ Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г.
11877 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-04-06 22:25 | 2023-04-06 22:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Ильенки произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №30-31 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под действием сильных порывов ветра | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №30-31 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Ильенки из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Ильенки действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №25-35 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Ильенки. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №25-35 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Ильенки дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №25-35 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Ильенки с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №25-35 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Ильенки с целью выявления наличия дефектов.
11878 | 848 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС | 2023-04-06 21:58 | 2023-04-06 22:07 | 3.4.12.2.3, В результате попадания на ВЛ-0,4кВ, обломившейся под воздействием ветра, ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №(2-3)-(4-1) ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 277 , произошёл, неустойчивый схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №(2-3)-(4-1) ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 277, произошёл неустойчивый схлёст проводов, короткое замыкание между проводом и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 277 Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Гридин А.Н. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 277, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Гридин А.Н. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
11879 | 926 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-04-06 21:53 | 2023-04-06 23:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 166 (КП Микляиха) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 166 (КП Микляиха) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 166 (КП Микляиха) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 166 (КП Микляиха) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
11880 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-04-06 21:39 | 2023-04-06 21:45 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Ряд произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №15 - №16 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №15 - №16, ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Ряд под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Ряд действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №17 - №40 ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Ряд с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №17 - №40 ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Ряд Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №17 - №40 ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Ряд Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №17 - №40 ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Ряд
11881 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-04-06 21:08 | 2023-04-06 22:11 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-94 Л1 Ф-1009 ПС Теплое в пролете опор №12-13. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ КТП-94 Л1 Ф-1009 ПС Теплое в пролете опор №12-13 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-94 Л1 Ф-1009 ПС Теплое в пролете опор №12-13 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г.
11882 | 847 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2023-04-06 20:40 | 2023-04-06 21:33 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 №1 от ТП 242 явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате подхлеста проводов в пролете опор №18-№19 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.12, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ 0,4 №1 от ТП 242 по причине подхлеста проводов в пролете опор №18-№19 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 242 Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 242 Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 242 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 242 намечены мероприятия по устранению выявленных замечаний
11883 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.5.1, Отключение ВЛ-10кВ № 17 ПС Медновский водозабор произошло по причине междуфазного КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №110-№111 из-за наклона опоры №110 который произошел в следствии оттаивания грунта. | 4.4.4, В результате оттаивания грунта произошел наклон опоры №110 вследствие чего из-за провиса проводов в пролете опор №110-№111 произошел кратковременный схлест проводов ВЛ-10кВ № 17 ПС Медновский водозабор, что привело к возникновению междуфазного КЗ отключению ВЛ-10кВ № 17 ПС Медновский водозабор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 17 ПС Медновский водозабор в пролете опор №107-№114 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 17 ПС Медновский водозабор в пролете опор №107-№114 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 17 ПС Медновский водозабор в пролете опор №107-№114. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 17 ПС Медновский водозабор в пролете опор №107-№114 дефектов не выявлено.
11884 | 765 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2023-04-06 20:34 | 2023-04-06 22:48 | 3.4.7.3.5, В результате вибрационных воздействий трансформатора произошло ослабление контактного соединения шины 10 кВ фазы А и шпильки трансформатора КТП №046 с последующим нагревом и отгоранием шпильки. | 4.12, В результате вибрационных воздействий трансформатора произошло ослабление контактного соединения шины 10 кВ фазы А и шпильки трансформатора КТП №046 ф. 10-02 ПС Красная Поляна с последующим нагревом и отгоранием шпильки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате вибрационных воздействий произошло ослабления контакта что привело к отгорание шины на КТП-10кВ №46 ф. 10-02 ПС Красная Поляна | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль всех контактных соединений оборудования КТП №046 ф. 10-02 ПС Красная Поляна Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля КТП №46 все контактные соединения имели допустимую температуру Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля всех контактных соединений оборудования КТП №046 ф. 10-02 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ТВК. Замечаний нет. На контактных соединениях допустимые температуры.
11885 | 865 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-04-06 20:25 | 2023-04-06 22:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 426 (Киселиха-2) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3.8.1-№3.8.2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3.8.1-№3.8.2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 426 (Киселиха-2) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 426 (Киселиха-2) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 426 (Киселиха-2) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 426 (Киселиха-2)
11886 | 569 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2023-04-06 20:15 | 2023-04-06 21:14 | 3.4.7.3.5, Однофазное замыкание на "землю" на ВЛ 10кВ № 03 Сапрычка ПС Россия произошло из-за срыва штыревого изолятора ШС-10 фазы «С» на опоре № 188 с падением на траверсу вместе с проводом. | 4.1.4, Причиной срыва штыревого изолятора ШС-10 на опоре №188, ВЛ 10кВ № 03 Сапрычка ПС Россия явилось старение и износ капронового колпачка (КП-22) фазы «С», в результате прохождения длительного времени ультрафиолетовых лучей через стеклянный штыревой изолятор, что привело его к механическому разрушению и срыву изолятора, в результате усиления ветра до 17 м/с и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв штыревого изолятора на ВЛ 10кВ № 03 Сапрычка ПС Россия VS010-0009742 | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр ВЛ 10кВ № 03 Сапрычка ПС Россия по всей длине, на предмет выявления ненадёжного крепления штыревых изоляторов в следствие разрушения капроновых колпачков. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Тарасов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ 10кВ № 03 Сапрычка ПС Россия по всей длине, на предмет выявления ненадёжного крепления штыревых изоляторов в следствие разрушения капроновых колпачков. Мероприятие: Техническое При выявлении разрушения капроновых колпачков для крепления штыревых изоляторов на ВЛ 10кВ № 03 Сапрычка ПС Россия, произвести их замену в кротчайший срок. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Тарасов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Не выявлено разрушения капроновых колпачков для крепления штыревых изоляторов на ВЛ 10кВ № 03 Сапрычка ПС Россия Мероприятие: Техническое Провести визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы опоры №188 на ВЛ 10кВ № 03 Сапрычка ПС Россия (без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю; - откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); - осмотр подземной части стойки опоры; - осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры. При обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следы прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры и наличии дефектов (признаков). Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Тарасов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результату осмотра опора №188 на ВЛ 10кВ № 03 Сапрычка ПС Россия включена в перечень опор на которые запрещён подъем без применения подъёмных сооружений с доведением под роспись до всего персонала, связанного с организацией и проведением работ на ВЛ. Мероприятие: Организационное В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры№188 на ВЛ 10кВ № 03 Сапрычка ПС Россия и наличии дефектов (признаков), комиссией Становлянского РЭС по обследованию, в акте сделать запись о непригодности ее к дальнейшей эксплуатации Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результату осмотра опора №188 на ВЛ 10кВ № 03 Сапрычка ПС Россия включена в перечень опор на которые запрещён подъем без применения подъёмных сооружений с доведением под роспись до всего персонала, связанного с организацией и проведением работ на ВЛ. Мероприятие: Организационное По результату осмотра опоры №188 на ВЛ 10кВ № 03 Сапрычка ПС Россия включать в перечень опор на которые запрещён подъем без применения подъёмных сооружений с доведением под роспись до всего персонала, связанного с организацией и проведением работ на ВЛ. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результату осмотра опора №188 на ВЛ 10кВ № 03 Сапрычка ПС Россия включена в перечень опор на которые запрещён подъем без применения подъёмных сооружений с доведением под роспись до всего персонала, связанного с организацией и проведением работ на ВЛ.
11887 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-06 20:14 | 2023-04-06 20:25 | 3.4.7.3.5, Отключение автомата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 453 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 453 произошло отключение автомата №1 в РУ 0,4кВ ТП 453. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП 453. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 453 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 453 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 453. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 453. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 453. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 453 дефектов не выявлено.
11888 | 143 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-04-06 19:40 | 2023-04-06 20:00 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ РП ГПТУ - ТП 612 каб.2, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП ГПТУ - ТП 612 каб.2 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП ГПТУ - ТП 612 каб.2 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП ГПТУ - ТП 612 каб.2
11889 | 982 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-04-06 19:30 | 2023-04-06 21:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 808 ВЛ-10-8 ПС 110кВ Панино от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №22-23 упавшей веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4кВ №2 КТП 808 ВЛ-10-8 ПС 110кВ Панино в пролёте опор №22-23 произошел из-за упавшей ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 808 ВЛ-10-8 ПС 110кВ Панино по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 808 ВЛ-10-8 ПС 110кВ Панино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.06.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр
11890 | 568 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2023-04-06 19:20 | 2023-04-06 20:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП № 62 ф.2 КВЛ 10 кВ № 14 произошло из-за перекрытия проводов в пролете опор от опоры № 17 к зданию, отломившейся веткой от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете от опоры № 17 к зданию возник из-за механического воздействия на провода отломившейся веткой от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП № 62 ф.2 КВЛ 10 кВ № 14 по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 0,4 кВ ТП № 62 ф.2 КВЛ 10 кВ № 14, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется
11891 | 712 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-04-06 19:20 | 2023-04-06 23:05 | 3.4.8.2, В результате проезда крупногабаритной техники произошел обрыв провода фаза "С" оп №76 ВЛ-10кВ ф-14 ПС Песочное. | 4.4.1, В результате проезда крупногабаритной техники произошел обрыв провода фаза "С" оп №76 ВЛ-10кВ ф-14 ПС Песочное. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ Песочное и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ "Песочное" по всей длине. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ "Песочное" по всей длине.
11892 | 846 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2023-04-06 19:12 | 2023-04-06 19:21 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ № ТП151 явилось повреждение у потребителя в результате падения сухова дерева (яблони) и обрывы наружного ввода потребителя от опоры № 4-9. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ № ТП151 явилось повреждение у потребителя в результате падения сухова дерева (яблони) и обрывы наружного ввода потребителя от опоры № 4-9. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 151. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 151. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 151 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 151 намечены мероприятия по устранению выявленных замечаний
11893 | 872 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-04-06 18:55 | 2023-04-06 19:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №9 ТП 025 (ул.Спортивная) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №9 ТП 025 (ул.Спортивная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра ВЛ 0,4кВ №9 ТП 025 (ул.Спортивная) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №9 ТП 025 (ул.Спортивная) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра ВЛ 0,4кВ №9 ТП 025 (ул.Спортивная)
11894 | 142 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-04-06 18:45 | 2023-04-06 19:26 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 24 " Рудакова" ф.11 - РП ГПТУ/ ТП 629, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 24 "Рудакова" ф.11 - РП "Южный" КЛ 6 кВ ПС 24 " Рудакова" ф.11 - РП ГПТУ/ ТП 629 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 24 " Рудакова" ф.11 - РП ГПТУ/ ТП 629 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 24 " Рудакова" ф.11 - РП ГПТУ/ ТП 629
11895 | 766 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-04-06 18:38 | 2023-04-06 19:39 | 3.4.7.3.5, При проведении осмотра РУ-10 кВ КТПП 10 кВ № 258 ф. 10-02 ПС Чапаево обнаружено: перегорание трех высоковольтных предохранителей ПКТ-10 кВ. Перегорание трех высоковольтных предохранителей произошло в результате снижения изоляционных свойств материала, в течение длительной эксплуатации (вставки в эксплуатации с 2004 года). Последний плановый осмотр КТП № 258 был проведен 24.10.2021 мастером Красносельского РЭС Антоновым А.А., по результатам осмотра дефектов не выявлено. | 4.12, Перегорание трех высоковольтных предохранителей на КТПП 10 кВ № 258 ф. 10-02 ПС Чапаево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение изоляционных свойств высоковольтных предохранителей в течение их длительной эксплуатации (с 2004 г.) на КТПП 10 кВ № 258 ф. 10-02 ПС Чапаево. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КТПП 10 кВ № 258 ф. 10-02 ПС Чапаево на предмет выявления поврежденной изоляции. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр КТПП 10 кВ № 258 ф. 10-02 ПС Чапаево на предмет выявления поврежденной изоляции. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра КТПП 10 кВ № 258 ф. 10-02 ПС Чапаево устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр КТПП 10 кВ № 258 ф. 10-02 ПС Чапаево на предмет выявления поврежденной изоляции.
11896 | 871 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-04-06 18:11 | 2023-04-06 18:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №20 ТП 130 (Кафе) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-№8, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №20 ТП 130 (Кафе) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №20 ТП 130 (Кафе) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №20 ТП 130 (Кафе) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №20 ТП 130 (Кафе)
11897 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-06 17:50 | 2023-04-06 20:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №154-155 деревом, нагибаемым к проводам из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ сильными порывами ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ к проводам в пролете опор №154-155 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня под воздействием сильного порывистого ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№150-160. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№150-160. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: .
11898 | 925 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2023-04-06 17:33 | 2023-04-06 19:15 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №4 Зарубинский ПС 35/10 кВ Мышкин в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия шлейфов фаз "А" и "В" на ЛР 48 через тело птицы. На шлейфах обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено на ЛР 48. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-неуспешно. | 4.12, перекрытие шлейфов фаз "А" и "В" на ЛР 48 через тело птицы. На шлейфах обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено на ЛР 48. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Зарубинский ПС 35/10 кВ Мышкин с целью выявления дефектов влияющих на работу ЭУ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Пивоваров О.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Зарубинский ПС 35/10 кВ Мышкин Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №4 Зарубинский ПС 35/10 кВ Мышкин Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Пивоваров О.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Зарубинский ПС 35/10 кВ Мышкин
11899 | 978 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-04-06 17:27 | 2023-04-06 18:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-4 ПС Шапошниковка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор № 254-255 веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 10 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С"в пролете опор № 254-255 ВЛ-10-4 ПС Шапошниковка веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 10 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-4 ПС Шапошниковка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10-4 ПС Шапошниковка разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС Шапошниковка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС Шапошниковка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.
11900 | 764 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-04-06 17:12 | 2023-04-06 17:23 | 3.4.12.2.1, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №160 Коммунар школа ф.2 установлено, что причиной отключения АВ 0,4 кВ ф.2 в ТП №160 стало К.З. возникшее в результате срыва изолятора с крюка установленного на опоре №10 и схлеста проводов в пролете опор №10 - №11 при порывистом ветре. Провода и изолятор не повреждены. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.4, К.З. возникшее в результате срыва изолятора с крюка установленного на опоре №10 и схлеста проводов в пролете опор №10 - №11 при порывистом ветре. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП №160 Коммунар школа ф.2 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №160 Коммунар школа ф.2 выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
11901 | 770 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-06 17:05 | 2023-04-06 19:11 | 3.4.7.3.5, Причиной однофазного замыкания на землю фазы "В" на опоре № 39 ф. 10-01 ПС Коркино, стал обрыв вязки провода на опоре № 39, при падении провод лег на траверсу опоры, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-16. Обрыв вязки произошёл по причине атмосферных явлений (перепадов температуры окружающего воздуха, натяжения проводов при ветровой нагрузке) и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с. Повреждение провода ВЛ нет. Оборудование не повреждено. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Коркино был проведен 10.10.2022 Мастером ОВБ Костромского РЭС Сидоровым А.Г По результатам обхода дефектов обнаружено не было. | 4.1.3, Обрыв вязки провода на опоре № 39 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Коркино произошёл под действием сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с, в следствие произошло однофазное замыкание на землю через тело опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за несвоевременного выявления старения материала вязки проводо и сопутствующих ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ Ф 10-01 п/с Коркино | Мероприятие: Техническое Выполнить комплексное обследование опоры № 1 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10кВ Коркино, подвергшейся однофазному замыканию на землю. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: обследование опоры №1 Мероприятие: Техническое Провести внеплановый, выборочный, верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10кВ Коркино с целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра до 17 м/с. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: выборочный верховой осмотр Мероприятие: Техническое По результатам обследования ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10кВ Коркино устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: обследование опоры
11902 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-04-06 16:20 | 2023-04-06 16:22 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Яконово произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №122-№123 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №123 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №123 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №122-№123 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Яконово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №122-123 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Яконово. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов в пролете опор №122-123 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Яконово Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Вышневолоцкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж проведен
11903 | 886 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-04-06 16:18 | 2023-04-06 17:35 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 619 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения в сетях потребителя (ул. Мичурина д.7 от опоры №3/2) и отказа в отключении АВ 0,4 кВ ВРУ 0,4 кВ потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованием НТД. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Уведомление потребителю о приведении электроустановки в соответствии с НТД.
11904 | 266 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-06 16:08 | 2023-04-06 16:42 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва провода на стене дома стало нарушение контактного соединения под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии.
11905 | 889 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2023-04-06 15:56 | 2023-04-06 21:47 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы «В» и схлеста с проводом фазы «С» в пролете опор №№117-118 в результате его механического повреждения остатками летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы «В» в пролете опор №№117-118 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грайворон произошёл в результате его механического повреждения, вследствие попадания в него остатков летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грайворон. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грайворон. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
11906 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-06 15:45 | 2023-04-06 15:47 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №№148-149,149-150 под воздействием порывов ветра в результате образовавшегося провиса проводов в данных пролетах опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролетах опор №148-149,149-150 ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище действием ТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролетах опор №№148-149,149-150 на ВЛ-10кВ фид. № 13 (3) ПС П. Городище ВЛ-10кВ фид. № 13 (3) ПС П. Городище | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №№148-149,149-150 ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному Зубцовского участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г.
11907 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-04-06 15:40 | 2023-04-06 16:45 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.102 ПС Красная Гора в пролёте опор №70-71. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.102 ПС Красная Гора в пролёте опор №70-71, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.102 ПС Красная Гора. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Красная Гора в пролете опор №70-71. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
11908 | 845 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-04-06 15:04 | 2023-04-06 16:38 | 3.4.12.2.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ 0,4 №1 от ТП 461 3/100, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ 0,4 №1 от ТП 461 3/100, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 461 3/100 Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 461 3/100 , разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
11909 | 889 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-04-06 15:02 | 2023-04-07 14:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №132 ПС 110/35/10кВ Климатино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №132 ПС 110/35/10кВ Климатино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №78-№79 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №78-№79 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №132 ПС 110/35/10кВ Климатино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №132 ПС 110/35/10кВ Климатино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявлены
11910 | 567 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-06 15:00 | 2023-04-06 16:18 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ от ТП-1055 яч.1 до ТП-1061 яч.1. произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ТП-1055 яч.1 до ТП-1061 яч.1. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 10 лет. Последние испытания проведены 08.10.2022г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от ТП-1055 яч.1 до ТП-1061 яч.1. на участке от ТП-1055 яч.1 до ТП-1061 яч.1. произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от ТП-1055 яч.1 до ТП-1061 яч.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от ТП-1055 яч.1 до ТП-1061 яч.1 КЛ-10кВ от ТП-1055 яч.1 до ТП-1061 яч.1 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от ТП-1055 яч.1 до ТП-1061 яч.1. со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
11911 | 885 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-06 14:50 | 2023-04-06 15:21 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №6 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 55-56 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 55-56 ЛЭП 10кВ №6 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №6 ПС 35 кВ Беловское. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
11912 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-04-06 14:19 | 2023-04-06 15:33 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании произошло аварийное отключение АВ № 1 в РУ 0,4кВ КТП № 825. КЗ вызвано схлестом неизолированного провода. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ о необходимости замены вводного неизолированного провода на СИП. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выдано уведомление
11913 | 965 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2023-04-06 14:04 | 2023-04-06 15:21 | 3.4.9.3, |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо ИП Балбеков С.И. о приведении ТП 18-1 ВЛ 10кВ №18 ПС 220кВ Бобров в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС И.Ю. Киктев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо ИП Балбеков С.И. о приведении ТП 18-1 ВЛ 10кВ №18 ПС 220кВ Бобров в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ.
11914 | 844 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения КЛ-6кВ 4.5 зав. рем.подш. (РП-6) ПС Центральная явилось необходимость устранения повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-6кВ 4.5 зав. рем.подш. (РП-6) ПС Центральная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г.
11915 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-04-06 14:00 | 2023-04-06 14:07 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Княщины произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №53-54 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №54 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №54 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №53-№54 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Княщины действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №53-54 ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Княщины. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов в пролете опор №53-54 ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Княщины. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Вышневолоцкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж проведен
11916 | 252 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-06 13:17 | 2023-04-06 15:10 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии Ф303 ПС-2--РП-1. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведены ремонт поврежденного участка кабельной линии Ф303 ПС-2--РП-1. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
11917 | 868 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-06 13:00 | 2023-04-06 14:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 589 Харлово ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово"по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 589 Харлово ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 589 Харлово ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 589 Харлово ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
11918 | 973 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-04-06 12:46 | 2023-04-06 14:00 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт КТП 10/0,4 кВ №410 от ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Верхний Карачан персоналом Грибановской БРЭС Грибановского РЭС, послужил неполнофазный режим работы трансформатора, вследствие разрушения опорного изолятора фазы «В» в РУ 10 кВ. | 4.1.3, Разрушения опорного изолятор фазы «В» в РУ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №410 ПС 110 кВ Верхний Карачан произошло из-за ухудшения свойств материала опорного изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции опорного изолятора фаз «В» на КТП 410 ПС В Карачан110/35/10 TP010-0063857 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр всех КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ В. Карачан с длительным сроком эксплуатации с целью выявления неудовлетворительного состояния опорных изоляторов 10 кВ. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр всех КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ В. Карачан с длительным сроком эксплуатации с целью выявления неудовлетворительного состояния опорных изоляторов 10 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра всех КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ В. Карачан наметить мероприятия по выявленным нарушениям. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра всех КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ В. Карачан намечены мероприятия по выявленным нарушениям.
11919 | 566 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2023-04-06 12:42 | 2023-04-06 14:32 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на опоре № 2/28, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Красный октябрь в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Замыкание между проводом и траверсой опоры №2/28, вызванное падением ветки дерева , растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Красный октябрь в результате воздействия сильного порывистого ветра до 18м/с. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Красный октябрь в пролетах опор 2/1-2/36 Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Колосов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Красный октябрь, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Колосов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: .
11920 | 988 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-04-06 12:30 | 2023-04-06 14:21 | 3.4.8.5.2, Отключение по неотложной заявке ВЛ 0,4кВ №1 КТП 771 ПС 110кВ № 15 Семилуки для замены поврежденной опоры №1. | 4.4.1, Повреждение опоры №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-771 ПС 110кВ № 15 Семилуки в результате наезда на неё стороннего транспорта. | Мероприятие: Техническое Провести обследование стоек опор №1; 2 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-771 ПС 110кВ № 15 Семилуки с откапыванием их до 0,6м, и верховой осмотр опор №1; 2 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-771 ПС 35 кВ №15 с оценкой состояния провода арматуры и изоляции. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Организационное По результатам обследования и верхового осмотра опор №1; 2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-771 ПС 110кВ № 15 Семилуки наметить мероприятия для устранения выявленных дефектов с включением в программы ТОиР Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено
11921 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-04-06 12:10 | 2023-04-06 14:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Дятлово вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ 10кВ в пролете опор №63-64 дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного сильным порывистым ветром. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Дятлово дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного сильным порывистым ветром, в пролете опор №63-64 произошло перекрытие проводов ВЛ 10кВ в данном пролете опор, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Дятлово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Дятлово для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Дятлово для выявления возможных дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Дятлово Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Дятлово дефекты, требующие устранения, не выявлены.
11922 | 884 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-04-06 12:08 | 2023-04-06 13:16 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1729н ПС 110 кВ Центральная произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 17 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1729н ПС 110 кВ Центральная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1729н ПС 110 кВ Центральная VN004-00109349 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1729н ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1729н ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г.
11923 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-04-06 12:06 | 2023-04-06 12:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлёста проводов в пролёте опор №75-№76 по причине разрегулировки стрелы провиса провода в данном пролете опор. Разрегулировка стрелы провиса провода произошла в результате наклона опоры №75. | 4.12, В результате наклона опоры №75 ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №75-№76 и при порывах ветра два провода захлестнулись, в связи с чем ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта разрегулировки стрелы провиса проводов в пролете опор №75-№76 ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво. на ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво VS010-0007172 | Мероприятие: Техническое Произвести выправку опоры №75 ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ, выправка опоры №75 Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №75-№76 ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж
11924 | 914 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2023-04-06 11:42 | 2023-04-06 12:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Сутка, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №14-№15 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №14-№15 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Сутка. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Сутка. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Сутка. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Сутка.
11925 | 843 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-04-06 11:31 | 2023-04-06 12:20 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №3143 ЦРП Краснооктябрьское явилось междуфазное короткое замыкание, которое возникло в результате обрыва провода фазы "В" в пролете опор №15-16 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №15-16 из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3143 ЦРП Краснооктябрьское. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3143 ЦРП Краснооктябрьское Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3143 ЦРП Краснооктябрьское составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Провели осмотр ВЛ 10 кВ №3143 ЦРП Краснооктябрьское составили график устранения выявленных замечаний
11926 | 565 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-04-06 11:10 | 2023-04-06 12:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС Гидрооборудование произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор 17-18 при падении ветки дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор №17-18 на ВЛ 10кВ № 11 ПС Гидрооборудование произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС Гидроборудование по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Азарин Игорь Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС Гидроборудование по всей длине произведен. Деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры не выявлено. Ответственное лицо: Мастер Коровин Александр Александрович. Мероприятие: Организационное При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ № 11 ПС Гидрооборудование произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Азарин Игорь Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ № 11 ПС Гидрооборудование не выявлено. Ответственное лицо: Мастер Коровин Александр Александрович.
11927 | 969 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-04-06 11:08 | 2023-04-06 12:21 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Радуга действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-6-20 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании ИП "Ковалев". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-6-20 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Радуга находящейся на балансе и обслуживании потребителя ИП "Ковалев" послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Радуга, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП "Ковалев" о приведении потребительского оборудования ТП-6-20 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г.
11928 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-04-06 11:00 | 2023-04-06 12:25 | 3.4.8.4, Наброс металлической проволоки на провода в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4 Л1 ТП-277 Ф-619 ПС Новозыбков2 посторонними лицами. | 4.12, Перекрытие металлической проволокой воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4 Л1 ТП-277 Ф-619 ПС Новозыбков2 привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Организационное Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО «Россети Центр»-«Брянскэнерго». Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО «Россети Центр»-«Брянскэнерго».
11929 | 709 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-04-06 10:50 | 2023-04-06 11:35 | 3.4.7.3.5, Причиной оперативного отключения Л-1207 РП-12 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 134 - ТП 560 в связи с пробоем фазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1990 года). | 4.12, Причиной оперативного отключения ВН РП-12 в ТП-560 явилось появление "земли" на 1СШ ПС Южная в связи с пробоем фазной изоляции кабеля ТП 134-ТП 560 из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1990 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля АСБ-3х240 КЛ 6кВ ТП 560 яч.5 - ТП 134 яч.5 в процессе длительной эксплуатации с 1990 года (32 года эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч.КЛ 6кВ ТП 560-ТП 134 Л-1207 KS006-0000906-303 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 134 – ТП 560 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 134 – ТП 560 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
11930 | 972 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-04-06 10:49 | 2023-04-06 12:30 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения КВЛ-10-1 ПС Чертовицы 06.04.2023 явилось падение ветки на неизолированный провод (А-35) в пролете опор 7-5 – 7-6, приведшее к междуфазному замыканию. | 4.12, Причиной аварийного отключения КВЛ-10-1 ПС Чертовицы 06.04.2023 явилось междуфазное замыкание неизолированного провода (А-35) в пролете опор 7-5 – 7-6. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10-1 ПС Чертовицы на предмет близко расположенных деревьев вне охранной зоны линии, падение веток с которых может привести к отключению. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр произведен Мероприятие: Техническое При выявлении близкорасположенных угрожающих деревьев вблизи охранной зоны КВЛ-10-1 ПС Чертовицы произвести обрезку веток. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обрезка веток произведена
11931 | 708 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-04-06 10:26 | 2023-04-06 12:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-3005 РП-30 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 051 - ТП 266 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1957 года). | 4.12, Причиной отключения ВВ-Л 607 в РП30 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 051 - ТП 266 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1957 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля АСБ-3х70 КЛ 6кВ ТП 051 - ТП 266 в процессе длительной эксплуатации с 1957 года (65 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч КЛ-6кВ ТП-051 - ТП-266 Л-3005 KS006-0006338-004 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 051 – ТП 266 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 051 – ТП 266 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
11932 | 913 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2023-04-06 10:00 | 2023-04-06 11:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Сутка, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №207-№208 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №207-№208 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 ПС Сутка Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 ПС Сутка Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 ПС Сутка Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 ПС Сутка
11933 | 708 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-04-06 09:15 | 2023-04-06 14:56 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода произошло снижение несущей способности вязки провода фазы «С» на опоре №8-117 ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Болхов, что привело разрушение вязки ее обрыву, падению провода фазы "С" на траверсу с возникновением однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | 4.4.4, В результате нарушения механического соединения вязки провода и изолятора ШФ-20В из-за воздействия ветровых нагрузок произошел ее обрыв и падение провода фазы "С" на траверсу опоры №8-117 ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 Болхов с возникновением однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов разработаны мероприятия, внесены в журнал дефектов для дальнейшего включения их в план работ Болховского РЭС
11934 | 774 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-06 09:08 | 2023-04-06 09:37 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте участка КЛ-6кВ ПС Центральная 2 с.ш. - РП-26 2 с.ш. (Кабель в эксплуатации с 1998 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ПС Центральная 2 с.ш. - РП-26 2 с.ш. было проведено 30.01.20222 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В.. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил ПС Центральная 2 с.ш. - РП-26 2 с.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте участка на КЛ-6кВ ф.606 ПС Центральная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС Центральная 2 с.ш. - РП-26 2 с.ш. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС Центральная 2 с.ш. - РП-26 2 с.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в РП и ПС КЛ-6 кВ ПС Центральная 2 с.ш. - РП-26 2 с.ш. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок в РП и ПС КЛ-6 кВ ПС Центральная 2 с.ш. - РП-26 2 с.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС Центральная 2 с.ш. - РП-26 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в РП и ПС КЛ-6 кВ ПС Центральная 2 с.ш. - РП-26 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.06.2023 г.
11935 | 709 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-06 08:11 | 2023-04-06 15:04 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубке деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 Стр-2-10 в пролете опор №32-33, произошло падение дерева при ветровой нагрузки на провода фазы "С" и "Нулевого провода", с их последующим обрывом и падением на ветви деревьев и возникновению угрозы однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева при ветровой нагрузки на провода фаз "С" и "Нулевого провода" ВЛ 0,4кВ №1 Стр-2-10 в пролете опор №32-33 из-за несвоевременной вырубке деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне, произошел обрыв провода и его падение на ветви деревьев и возникновению угрозы однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 Стр-2-10 в пролете №32-33 ,что привело к обрыву проводов при падении ветки дерева и нарушению надежной работы ВЛ-0,4кВ. на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Стр-2-10 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Стр-2-10 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 Стр-2-10 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 Стр-2-10 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне в пролете опор №32-33 ВЛ 0,4кВ №1 Стр-2-10. Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне в пролете опор №32-33 ВЛ 0,4кВ №1 Стр-2-10. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Стр-2-10 по всей длине. Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Стр-2-10 по всей длине.
11936 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2023-04-06 07:50 | 2023-04-06 18:50 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Борщевская в пролёте опор №123-124 произошел обрыв провода. | 4.4.1, Обрыв провода Ф "В" привёл к его падению на землю, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1006 ПС Борщевская для отыскания и ликвидации нарушения. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Борщевская по всей протяженности. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Борщевская по всей протяженности Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра устранены выявленные замечания
11937 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2023-04-06 07:30 | 2023-04-06 19:25 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ ВЛ-10кВ ф.1050 ПС Погарская в пролёте опор №18-7--18-8 произошел обрыв провода. | 4.4.1, Обрыв провода Ф "В" привёл к его падению на землю, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1050 ПС Погарская для отыскания и ликвидации нарушения. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.1050 ПС Погарская по всей протяженности. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-10кВ ф.1050 ПС Погарская по всей протяженности. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра устранены выявленные замечания
11938 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10кВ № 14 ПС Тургиново произошло по причине междуфазного КЗ из за схлеста проводов в пролете опор №58-№59 в результате наклона опоры №58 которая была задета проезжающей техникой посторонних лиц. | 4.4.1, В результате механического воздействия проезжающего транспортного средства посторонних лиц была задета опора №58 ВЛ-10кВ № 14 ПС Тургиново, в пролете опор №58-№59 произошел кратковременный схлест проводов-нарушения электрической изоляции, что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 14 ПС Тургиново действием МТЗ, с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС Тургиново в пролете опор №55-№62 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС Тургиново в пролете опор №55-№62 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС Тургиново в пролете опор №55-№62. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС Тургиново в пролете опор №55-№62 дефектов не выявлено.
11939 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-04-06 05:38 | 2023-04-06 05:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 от ПС 110/10 Поплавинец произошло из-за перекрытия проводов в пролёте опор №47 - №48 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, с последующим падением дерева на землю, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия из-за падения дерева, сломанного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода ВЛ в пролёте опор №47 - №48 ВЛ 10кВ №3 от ПС 110/10 Поплавинец, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, произошел кратковременный схлёст проводов в данном пролёте, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №3 от ПС 110/10 Поплавинец действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролёте опор №50 - №65 ВЛ 10кВ №3 от ПС 110/10 Поплавинец с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №50 - №65 ВЛ 10кВ №3 от ПС 110/10 Поплавинец Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролёте опор №50 - №65 ВЛ 10кВ №3 от ПС 110/10 Поплавинец Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №50 - №65 ВЛ 10кВ №3 от ПС 110/10 Поплавинец
11940 | 911 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-04-06 04:40 | 2023-04-06 06:00 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 4 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 621 - ТП 970 каб. Б ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 621 - ТП 970 каб. Б ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 621 - ТП 970 каб. Б ПС 110 кВ Западная на КЛ10кВ ПС Западная-ТП-948 Г4.кабА КЛ10кВ ПС Западная-ТП-948 Г4.кабА | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 4 каб.Б ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам. главного инженера Зюков С.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам. главного инженера Зюков С.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
11941 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-06 03:50 | 2023-04-06 06:15 | 3.4.12.5.1, Отключение ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения опор №36-№37 и схлеста проводов в данных пролетах. Схлест проводов в пролете опор №36-№37 ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая произошел из за разрегулировки стрелы провеса провода по причине наклона опор в результате подтапливания опор №36-№37 ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая из за разлива реки произошел подмыв основания опор и падение их на землю. | 4.4.4, В результате пучения грунтов произошло падение опор №36-№37 ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая на землю, что привело к возникновению междуфазного КЗ из за схлеста проводов и отключению ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая в пролете опор №33-№40 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая в пролете опор №33-№40 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая в пролете опор №33-№40. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая в пролете опор №33-№40 дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое По окончании паводка и возможности подъезда произвести восстановление поврежденного участка ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая в соответствии со схемой нормального режима. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: По окончании паводка и возможности подъезда произвести восстановлен поврежденный участка ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая в соответствии со схемой нормального режима.
11942 | 141 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-04-06 03:46 | 2023-04-06 04:25 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ РП 18 - ТП 155, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 18 - ТП 155 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 18 - ТП 155 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Актуальный срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 18 - ТП 155
11943 | 870 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-04-06 03:37 | 2023-04-06 04:45 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 22 РП 1 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка РП 1 - ТП 166 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка РП 1 - ТП 166 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ РП 1 - ТП 166 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ РП 1 - ТП 166 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд № 1216 Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ РП 1 - ТП 166. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо
11944 | 251 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-06 02:15 | 2023-04-06 03:10 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ Ф.307-ПС-2-РП-168. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ Ф.307-ПС-2-РП-168. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
11945 | 964 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-307 ПС 110кВ №2 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №307-22 от КЛ-6-307 ПС 110кВ №2 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №307-22 от КЛ-6-307 ПС 110кВ №2 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №307-22 от КЛ-6-307 ПС 110кВ №2 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
11946 | 866 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-04-06 02:00 | 2023-04-06 03:00 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 107 ПС Северная в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка РП 1 - ТП 166 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка РП 1 - ТП 166 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ РП 1 - ТП 166 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ РП 1 - ТП 166 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд № 1216 Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ РП 1 - ТП 166. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Талон №381
11947 | 861 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго | 2023-04-06 01:56 | 2023-04-06 03:00 | 3.4.7.3.5, Отключение В-6кВ Т-1 1 секции шин 6кВ ПС 110/6/6кВ "Северная" произошло в результате короткого замыкания на КЛ № 107 ЯГЭС и отказа срабатывания МТЗ данного присоединения по причине неисправности реле времени МТЗ (РВ 132, заклинивания часового механизма). Работа МТЗ В-6кВ Т-1 1 секции шин 6кВ ПС 110/6/6кВ "Северная" - правильно. Работа МТЗ В 6кВ КЛ № 107 ЯГЭС ПС 110/6/6кВ "Северная" - неправильно, отказ срабатывания. | 4.2.1, Отказ срабатывания МТЗ КЛ № 107 ЯГЭС по причине неисправности реле времени МТЗ (РВ 132, заклинивания часового механизма). Работа МТЗ В-6кВ Т-1 1 секции шин 6кВ ПС 110/6/6кВ "Северная" - правильно. Работа МТЗ В 6кВ КЛ № 107 ЯГЭС ПС 110/6/6кВ "Северная" - неправильно, отказ срабатывания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: заклинивание часового механизма реле времени в схеме МТЗ ячейки В 6 кВ КЛ № 107 на 1 с.ш. 6 кВ ПС 110 кВ Северная 1 с.ш. 6 кВ ПС 110 кВ Северная | Мероприятие: Техническое Выполнить замену неисправного часового механизма реле времени МТЗ КЛ № 107 ЯГЭС ПС 110/6/6кВ "Северная" Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мороз С.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Мероприятие: Техническое Организовать опробование МТЗ на всех присоединениях 6кВ на ПС 110/6/6кВ "Северная", выполненных с реле времени РВ 132 Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мороз С.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж инженерам, обслуживающим УРЗА ПС 110/6/6кВ "Северная", о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мороз С.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г.
11948 | 881 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-04-06 01:28 | 2023-04-06 02:15 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №57-58 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №57-58 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловка. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: План работ
11949 | 705 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-04-06 01:17 | 2023-04-06 01:54 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1273 ВЛ-1001 ПС Ольша явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №3. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
11950 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-06 01:10 | 2023-04-06 01:15 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №32-33 под воздействием порывов ветра в результате образовавшегося провиса проводов в данном пролете опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №32-33 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №32-33 на ВЛ-10кВ №13 Родня ВЛ-10кВ №13 Родня | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №32-33 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г.
11951 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-06 01:10 | 2023-04-06 20:53 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №09 ПС 35 кВ Родня произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за касания провода фазы "А" соседнего фазного провода в пролетах опор №№22-23,23-24 в результате срыва изолятора фазы "А" на опоре №23 вследствие нарушения крепления изолятора ШФ-10 из-за износа колпачка в процессе эксплуатации. Необходимостью вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Родня послужило нарушения крепления изолятора ШФ-10 из-за износа колпачка в процессе эксплуатации, в результате чего произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №23. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "А" марки ШФ-10 на опоре №23 ВЛ-10 кВ №09 ПС 35 кВ Родня произошел из-за нарушения крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка на ВЛ-10кВ №09 ПС Родня ВЛ-10кВ №09 ПС Родня | Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного верхового осмотра изоляции на ВЛ-10 кВ №09 ПС 35 кВ Родня на опорах №№20-30. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Повести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести выборочно верховой осмотр изоляции на ВЛ-10 кВ №09 ПС 35 кВ Родня на опорах №№20-30 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: .
11952 | 970 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-04-06 00:20 | 2023-04-06 05:21 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Воронежская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-262 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Воронежская, находящемся на балансе и обслуживании ООО Флора. | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-262 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Воронежская находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО Флора послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Воронежская, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО Флора о приведении потребительского оборудования ТП-262 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Воронежская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г.
11953 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-05 23:40 | 2023-04-06 01:01 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 ВЛ-0,4кВ ТП 161 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП 161 произошло перегорание ПН-2 в РУ 0,4кВ ТП 161. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ ТП 161 на ВЛ-0,4кВ ТП 161 ВЛ-0,4кВ ТП 161 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 161. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 161. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 161. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 161 дефектов не выявлено.
11954 | 879 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-05 22:35 | 2023-04-06 00:30 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №6 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте жил трех фаз на участке КЛ 10кВ Р 617 - КТП 620 ПС 35 кВ Беловское вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в целом месте жил трех фаз на участке КЛ 10кВ Р 617 - КТП 620 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил трех фаз на КЛ 10кВ Р 617 - КТП 620 ПС 35 кВ Беловское VS010-0000729 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10кВ Р 617 - КТП 620 ПС 35 кВ Беловское. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
11955 | 704 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-04-05 22:32 | 2023-04-05 23:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-026 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №8 - №9 из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях (порывы ветра). | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 026 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №8 - №9 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №8-№9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 026. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №8-№9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 026.
11956 | 703 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-04-05 21:50 | 2023-04-05 22:10 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения РЕК-27 ВЛ-1002 ПС Тычинино явилось падение ветки дерева на провод и траверсу на опоре №5-24 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к оперативному отключению РЕК-27 ВЛ-1002 ПС Тычинино явилось однофазное замыкание на "землю" на опоре №5-24 вследствие нарушения изоляции между проводом и траверсой в результате механического воздействия (при падении) ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1002 ПС Тычинино проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1002 ПС Тычинино проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №5-24 - №5-25 ВЛ-1002 ПС Тычинино. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Вырубка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №5-24 - №5-25 ВЛ-1002 ПС Тычинино не требуется Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Тычинино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Тычинино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
11957 | 835 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-04-05 21:38 | 2023-04-05 21:53 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 422 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №4-5-4-6, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №4-5-4-6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 422, произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП422 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП422 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
11958 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-05 21:30 | 2023-04-05 21:33 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 12 ПС №16 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из за перекрытия изоляционного расстояния между фазами ВН-10 ввода РУ-10кВ в ТП-161 в результате отгорания шины фазы "А" с перекрытием на фазу "В" вследствие недостаточного контакта в месте монтажа на опорном изоляторе. Отгорание шины фазы "А" на ВН-10 ввода РУ-10кВ в ТП-161 произошло по причине плохого контакта из за потери механической прочности от изменения свойств материала пружинной шайбы в результате длительной эксплуатации с 1976 года. | 4.13, В результате нагрева в месте крепления шины фазы "А" на опорном изоляторе ВН-16 ввода РУ-10кВ в ТП-161 ВЛ-10кВ № 12 ПС №16 произошло отгорания шины с перекрытием изоляционного расстояния с фазой "В", что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 12 ПС №16 действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефекта ВЛ-10кВ № 12 ПС №16 в РУ-10кВ ТП-161 нарушение электрического контакта шины фазы "А". на ВЛ-10кВ № 12 ПС №16 VS010-0007060 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр РУ-10кВ ТП-161 ВЛ-10кВ № 12 ПС №16 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр РУ-10кВ ТП-161 ВЛ-10кВ № 12 ПС №16 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра РУ-10кВ ТП-161 ВЛ-10кВ № 12 ПС №16. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра РУ-10кВ ТП-161 ВЛ-10кВ № 12 ПС №16 дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт ошиновки в на ВН-16 ввода в РУ-10кВ ТП-161 ВЛ-10кВ № 12 ПС №16. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен ремонт ошиновки в на ВН-16 ввода в РУ-10кВ ТП-161 ВЛ-10кВ № 12 ПС №16.
11959 | 890 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-04-05 21:05 | 2023-04-05 21:50 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 3 ПС 110 кВ Белгород-2 произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 251 - ТП 217 Город 3 ПС 110 кВ Белгород-2 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 251 - ТП 217 Город 3 ПС 110 кВ Белгород-2 произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции КЛ 6 кВ ТП 251 - ТП 217 Город 3 ПС 110 кВ Белгород-2 на КЛ6кВ ПС Белгород-2-ТП-159 Г3 КЛ6кВ ПС Белгород-2-ТП-159 Г3 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 159 Город 3 ПС 110 кВ Белгород-2. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам. главного инженера Ващекин В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 159 Город 3 ПС 110 кВ Белгород-2. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам. главного инженера Ващекин В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
11960 | 834 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-04-05 20:44 | 2023-04-05 20:50 | 3.4.8.5.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 08 ПС ВЕСЕЛОЕ произошло в результате обстрела со стороны ВСУ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ 10 кВ № 08 ПС ВЕСЕЛОЕ произошло в результате обстрела со стороны ВСУ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 08 ПС ВЕСЕЛОЕ Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 08 ПС ВЕСЕЛОЕ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 08 ПС ВЕСЕЛОЕ составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ 10 кВ № 08 ПС ВЕСЕЛОЕ составили график устранения выявленных замечаний
11961 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2023-04-05 20:32 | 2023-04-05 20:50 | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КТП-П195 (Билайн). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
11962 | 564 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-04-05 20:15 | 2023-04-05 21:14 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 170 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома №13 ул. Социалистическая, между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: В адрес потребителя направлено претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П.
11963 | 707 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-04-05 20:06 | 2023-04-06 18:45 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ ПМ (на балансе АО "ГМС Ливгидромаш") произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненное действием оперативного персонала.
11964 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-04-05 19:55 | 2023-04-05 20:00 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ-,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 584 Стулово-2 быт вызвано междуфазным КЗ из-за схлёста проводов в пролёте опор №5 - №6 при наклоне ветви дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильным порыве ветра, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне ветви дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 584 Стулово-2 быт в пролете опора №5 - №6, произошёл схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 584 Стулово-2 быт. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 584 Стулово-2 быт с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ0,4кВ №1 ТП 584 Стулово-2 быт. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 584 Стулово-2 быт. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Работы по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ0,4кВ №1 ТП 584 Стулово-2 быт внесены в план работ на июнь 2023г..
11965 | 988 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-04-05 19:45 | 2023-04-05 20:45 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП 188 Титово школа произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП 188 Титово школа произошло отключение АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ЗТП 188 Титово школа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП 188 Титово школа VN004-00128495 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП 188 Титово школа. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП 188 Титово школа. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ЗТП 188 Титово школа. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ЗТП 188 Титово школа дефектов не выявлено.
11966 | 707 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-04-05 19:20 | 2023-04-05 21:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 026 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №5А - №6А упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 026 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №5А - №6А с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 026. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 026 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
11967 | 702 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-04-05 19:15 | 2023-04-05 19:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-311 ВЛ-1008 ПС Жуковская явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №9. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
11968 | 699 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-04-05 19:09 | 2023-04-05 19:23 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 21-22 ВЛ 0,4кВ Тро-2-31 Ф.1 д. Ладарево на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 21-22 ВЛ 0,4кВ Тро-2-31 Ф.1 д. Ладарево на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Тро-2-31 Ф.1 д. Ладарево по всей длине. Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Тро-2-31 Ф.1 д. Ладарево нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия
11969 | 762 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2023-04-05 18:35 | 2023-04-05 19:12 | 3.4.8.5.3.1, ВЛ-0,4кВ ТП 322 ф. ДК отключена по заявке МЧС для тушения пожара. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф ДК от ТП №322, с целью обнаружения дефектов, вызванных термическим воздействием при пожаре Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф ДК от ТП №322, с целью обнаружения дефектов, вызванных термическим воздействием при пожаре. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ф. ДК от ТП №322 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Работ не проводилось. Замечаний по итогам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ф. ДК от ТП №322 не выявлено.
11970 | 971 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-04-05 18:30 | 2023-04-05 21:59 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №4 ВЛ 0,4кВ №4 КТП 3-3 ПС 35кВ Р-Хава произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №10 ВЛ 0,4кВ №4 КТП 3-3 ПС 35кВ Р-Хава, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Чурина Р.А. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №10 ВЛ 0,4кВ №4 КТП 3-3 ПС 35кВ Р-Хава, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Чурина Р.А. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №4 КТП 3-3 ПС 35кВ Р-Хава стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Чурину Р.А. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №10 ВЛ 0,4кВ №4 КТП 3-3 ПС 35кВ Р-Хава в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г.
11971 | 867 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-05 18:25 | 2023-04-05 20:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1246 Алешково-2 ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10 кВ "ЯЗДА" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4/4 - №5/5 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1246 Алешково-2 ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10 кВ "ЯЗДА", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1246 Алешково-2 ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10 кВ "ЯЗДА" в пролете опор №4/4 - №5/5 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1246 Алешково-2 ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10 кВ "ЯЗДА", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1246 Алешково-2 ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10 кВ "ЯЗДА" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1246 Алешково-2 ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10 кВ "ЯЗДА" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
11972 | 883 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение действием ДЗТ 2Т на ПС 35 кВ Стариково произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии воздушного промежутка между верхними опорными изоляторами 10 кВ фаз "В" и "С" в ячейке ТСН 2 вследствие воздействия птиц (гнездо). | 4.17.4, Перекрытие воздушного промежутка между верхними опорными изоляторами 10 кВ фаз "В" и "С" в ячейке ТСН 2 ПС 35 кВ Стариково произошло вследствие воздействия птиц (гнездо). | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр оборудования ПС 35 кВ Стариково. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр оборудования ПС 35 кВ Стариково. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра оборудования ПС 35 кВ Стариково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением в планы работ. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработан и утвержден многолетний план-график ремонта ПС 35-110 кВ 2022-2026гг. Мероприятие: Техническое Произвести изоляцию шин 10 кВ ТСН-10-1, ТСН-10-2 ПС 35 кВ Стариково. Срок исполнения: 22.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.07.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена изоляция шин 10 кВ ТСН-10-1, ТСН-10-2 ПС 35 кВ Стариково.
11973 | 701 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения Л-2609 РП 26 явилось повреждение в эл. сетях потребителя ООО "Горэлектро" (КЛ 10 кВ ТП 2020-ТП 150) |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю ООО "Горэлектро". Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю ООО "Горэлектро".
11974 | 704 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-05 17:47 | 2023-04-05 18:32 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ-0,38кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-18-2,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ 1_Южн-18-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер евичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ 1_Южн-18-2 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-18-2 по всей длине. Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер евичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-18-2 по всей длине.
11975 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-04-05 17:40 | 2023-04-05 17:50 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10 Арматурная произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №7 - №8 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, с последующим падением дерева на землю, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, Отключение КВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10 Арматурная произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №7 - №8 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролёте опор №10 - №25 КВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10 Арматурная с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №10 - №25 КВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10 Арматурная Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролёте опор №10 - №25 КВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10 Арматурная Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №10 - №25 КВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10 Арматурная
11976 | 562 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-04-05 17:22 | 2023-04-05 18:47 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода опоры № 1-6, растущего вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Л3 от ТП 256 ВЛ-10 кВ Майково, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода опоры № 1-6 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Л3 от ТП 256 ВЛ-10 кВ Майково, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое На ВЛ-0,4кВ ф3 КТП№256(801) Кривополянье произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 801. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 801.
11977 | 863 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-04-05 17:15 | 2023-04-05 17:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 526 (Новоселка мастерская) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №11-№12, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 526 (Новоселка мастерская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 526 (Новоселка мастерская) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 526 (Новоселка мастерская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 526 (Новоселка мастерская)
11978 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.8.5.1, Аварийное отключение ВЛ 35 кВ Киваи -Логоватое из-за обрыва грозозащитного троса в пролете опор № 12-13 в следствии падения легкомоторного самолета (ВСУ). | 4.4.1, При падении легкомоторного самолета (ВСУ) произошел обрыв грозозащитного троса в пролете опор № 12-13 и отключение ВЛ 35 кВ Киваи -Логоватое. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Логоватое-Киваи. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Логоватое-Киваи. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Логоватое-Киваи. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
11979 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-04-05 16:40 | 2023-04-05 19:30 | 3.4.8.5.1, В результате налёта легкомоторного самолёта ДРГ ВСУ произошел обрыв проводов 2-х фаз ВЛ-10кВ ф.107 ПС Киваи в пролёте опор №28-29. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.107 ПС Киваи явилось короткое замыкание из-за обрыва проводов 2-х фаз. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.107 ПС Киваи по всей протяженности. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены Мероприятие: Организационное По результатам осмотра выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
11980 | 700 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-04-05 16:39 | 2023-04-05 20:45 | 3.4.9.3, В результате неисправности оборудования, находящихся на балансе потребителя: ТП №178 потр. Газопровод (СКЗ) (ООО "Газпром Трансгаз Москва" Орловское ЛПУМГ), произошло замыкание на землю, устраненное оперативным отключением |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП 178 подключенной от ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Болхов , о выполнении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие возникновение ТН. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ТП 178 подключенной от ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Болхов , о выполнении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие возникновение ТН. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Болхов нарушений и включить их в планы работ РЭС. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Болхов нарушений, внесены в журнал дефектов для дальнейшего включения их в планы работ РЭС
11981 | 706 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2023-04-05 16:05 | 2023-04-05 16:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-1016 ПС 110/35/10кВ Починок послужило повреждение концевой воронки внутренней установки КВст 3х50 в ячейке ВН-6 ЗТП-44 Водозабор из-за изменения электрических свойств изоляции кабельной воронки в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 39 лет, с 1984 года. | 4.12, В-10кВ КЛ-1016 ПС 110/35/10кВ Починок отключился в результате повреждения концевой воронки внутренней установки КВст 3х50 в ячейке ВН-6 ЗТП-44 Водозабор, из-за нарушения электрической изоляции при увлажнении изоляции кабельной воронки в процессе длительной эксплуатации, что привело к пробою изоляции в воронке и возникновению междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной повреждения концевой воронки КВст 3х50 послужило старение изоляции воронки в процессе длительной эксплуатации на КЛ-1016 ПС 110/35/10кВ Починок ячейка ВН-6 ЗТП-44 Водозабор | Мероприятие: Техническое Провести анализ повреждений кабельных муфт 10кВ ЗТП-44 Водозабор КЛ-1016 ПС 110/35/10кВ Починок с учетом установленных соединительных кабельных муфт. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Фролов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ повреждений кабельных муфт 10кВ от ЗТП-44 Водозабор до ЗТП-51 ВОдокачка КЛ-1016 ПС 110/35/10кВ Починок с учетом установленных соединительных кабельных муфт. Мероприятие: Организационное По результатам анализа повреждений кабельных муфт 10кВ ЗТП-44 Водозабор КЛ-1016 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по недопущению подобных нарушений. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Фролов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам анализа повреждений кабельных муфт 10кВ от ЗТП-44 Водозабор до ЗТП-51 Водокачка КЛ-1016 ПС 110/35/10кВ Починок мероприятий нет. Замена кабеля нецелесообразна.
11982 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-05 15:42 | 2023-04-05 15:56 | 3.4.7.3.5, Отключение автомата ВЛ-0,4кВ №2 ТП 102 Жорновка коттеджи произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 102 Жорновка коттеджи произошло отключение автомата №2 в РУ 0,4кВ ТП 102. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №2 ТП 102 Жорновка коттеджи. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 102 Жорновка ВЛ-0,4кВ №2 ТП 102 Жорновка | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №2 ТП 102 Жорновка коттеджи. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №2 ТП 102 Жорновка коттеджи. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 102. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 102 дефектов не выявлено.
11983 | 887 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-04-05 15:09 | 2023-04-05 17:38 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Г-4 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 162-Р-412 ПС 110 кВ Восточная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 621-Р412 ПС 110 кВ Восточная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на на ВЛ-6кВ ПС Восточная Г-4 ТП-162 ТП-219 ВЛ-6кВ ПС Восточная Г-4 ТП-162 ТП-219 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 6 кВ Г-4 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы ВЛ 6 кВ Г-4 ПС 110 кВ Восточная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
11984 | 700 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-04-05 15:03 | 2023-04-05 17:01 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1002 ПС Каспля явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №В7-№В9 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Каспля явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №В7-№В9 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1002 ПС Каспля проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1002 ПС Каспля проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №В7-№В9 ВЛ-1002 ПС Каспля. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Вырубка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №В7-№В9 ВЛ-1002 ПС Каспля не требуется Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Каспля разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Каспля разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
11985 | 833 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС |  |  | 3.4.8.5.1, Отключение ВЛ0,4 от ТП6185.1 1-Мая произошло в результате обрыва проводов в пролете опор №2-3, 1.6-1.7 по причине обстрела со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв проводов ВЛ0,4 от ТП6185.1 1-Мая в пролете опор №2-3, 1.6-1.7 по причине обстрела со стороны ВСУ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 от ТП6185.1 1-Мая Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кореневского РЭС Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый дневной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 6185 01/160. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 от ТП6185.1 1-Мая составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кореневского РЭС Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработан график устранения замечаний по ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 6185 01/160 от 04.05.2023г
11986 | 250 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-05 14:55 | 2023-04-05 15:55 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения оборудования. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-502--Т-1 Ф.88 ПС-25--РП-84 Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-502--Т-1 Ф.88 ПС-25--РП-84
11987 | 961 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2023-04-05 14:53 | 2023-04-05 15:38 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ-10 -2 ПС Репьевка было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
11988 | 880 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-05 14:43 | 2023-04-05 15:47 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ реклоузера РЕК-08043 и неуспешным АВР реклоузера РЕК-08045 ЛЭП 10кВ №4 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты Р 409 на опоре №12/1, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10кВ №4 ПС 35 кВ Таврово произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты Р 409 на опоре №12/1, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты Р 409 на опоре №12/1 на ЛЭП 10кВ №4 ПС 35 кВ Таврово VS010-0000718 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (обход) ЛЭП 10кВ №4 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
11989 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ № 21 ПС №3 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
11990 | 963 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-04-05 14:16 | 2023-04-05 15:40 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Верхний Карачан произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №23-24 веткой дерева сорванной порывом ветра до 12 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Верхний Карачан в пролете опор №23-24 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Верхний Карачан по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Верхний Карачан по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Верхний Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Верхний Карачан разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
11991 | 959 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-04-05 13:59 | 2023-04-05 15:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения отпайки за ЛР-3-3 по ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино послужило повреждение на потребительской отпайке за ЛР-3-9, принадлежащей филиалу ОАО Газпром газораспределение Воронеж в р.п. Панино. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо директору филиала ОАО Газпром газораспределение Воронеж в р.п. Панино Короткову А.В. о проведении потребительской отпайки за ЛР-3-9 по ВЛ 10-3 ПС 110кВ Панино в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
11992 | 842 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго | 2023-04-05 13:48 | 2023-04-05 16:11 | 3.4.8.5.1, Причиной оперативного отключения ВЛ 35 кВ Снагость - Гордеевка, ВЛ 35 кВ Гордеевка - Кульбаки, аварийного отключения силового трансформатора 1Т ПС 35 кВ ПС Гордеевка явились множественные механические повреждения электросетевого оборудования филиала "Курскэнерго" вследствие обстрела со стороны ВСУ Украины. | 4.4.1, Множественные механические повреждения электросетевого оборудования ВЛ 35 кВ Снагость - Гордеевка, ВЛ 35 кВ Гордеевка - Кульбаки, ПС 35 кВ ПС Гордеевка вследствие обстрела со стороны ВСУ Украины. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СПК Локтионов М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
11993 | 563 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-04-05 13:44 | 2023-04-05 15:27 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП 894 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома № 21В между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г.
11994 | 561 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-05 13:35 | 2023-04-05 13:40 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ РП-18 яч.16 до ТП-319 яч.1 . произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от РП-18 яч.16 до ТП-319 яч.1 . в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 29 лет. Последние испытания проведены 23.01.2022г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ РП-18 яч.16 до ТП-319 яч.1 . на участке от РП-18 яч.16 до ТП-319 яч.1 . произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ РП-18 яч.16 до ТП-319 яч.1 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10кВ РП-18 яч.16 до ТП-319 яч.1 КЛ-10кВ РП-18 яч.16 до ТП-319 яч.1 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ РП-18 яч.16 до ТП-319 яч.1 ., со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
11995 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-04-05 13:34 | 2023-04-05 15:56 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" в пролете опор №8-9 из-за обрыва провода фазы "В" и падением его на землю. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №8-9 ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма произошел вследствие нарушения структуры материала провода (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1985 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации с 1985 года в пролете опор №8-9 ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма, произошел обрыв провода фазы "В" и падение его на землю, что привело к однофазному замыканию на "землю", что и послужило отключению ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена провода в пролете опор №8-9 ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма. на ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма с целью выявления дефектов провода в пролетах опор №5-15. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма с целью выявления дефектов провода в пролетах опор №5-15. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма в пролетах опор №5-15. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма в пролетах опор №5-15, включены в план работ 2024г. Мероприятие: Организационное Провести мастерам Весьегонского РЭС внеплановый инструктаж по требованиям НТД в части контроля состояния обслуживаемого оборудования. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Весьегонского РЭС
11996 | 463 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-05 13:20 | 2023-04-05 15:15 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом, медного провода потребителя дома №1 пер. Заводской с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.10 ТП3113 ф.656 ПС Сталелитейная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.10 ТП3113 ф.656 ПС Сталелитейная с медным проводом потребителя на доме №1 пер. Заводской привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.10 ТП3113 ф.656 ПС Сталелитейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.10 ТП3113 ф.656 ПС Сталелитейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
11997 | 859 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-04-05 13:01 | 2023-04-05 13:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 558 (Углы 2) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 558 (Углы 2) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 558 (Углы 2) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 558 (Углы 2) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 558 (Углы 2)
11998 | 876 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-05 12:34 | 2023-04-05 12:52 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Стрелецкая произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №24-25 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 24-25 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Стрелецкая произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Стрелецкая. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
11999 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-05 12:33 | 2023-04-05 15:01 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново в ручную было произведено по причине однофазного замыкания на "землю" из за повреждения изолятора фазы "А" на опоре №9 отпайка к ТП-992(в результате старения в процессе длительной эксплуатации) с 1964 года. | 4.12, В результате неудовлетворительного технического состояния изолятора фазы "А" на опоре №9 отпайка к ТП-992 из-за старения в процессе длительной эксплуатации, произошел пробой с перекрытием изолятора на траверсу и появлением однофазного замыкания на "землю" в связи с чем ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново была выведена по неотложной заявке из работы для устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефекта изоляторов на опоре №9 ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново на ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново в пролете опор №6-№13 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново в пролете опор №6-№13 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 24 ПС Тургиново в пролете опор №6-№13. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 24 ПС Тургиново в пролете опор №6-№13 дефектов не выявлено.
12000 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-05 12:33 | 2023-04-05 14:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 24 ПС Тургиново в ручную было произведено по причине появления режима однофазного замыкания на "землю" из за повреждения изолятора фазы "А"на опоре №9 с касанием провода фазы "А" на траверсы, (в результате старения, изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации с 1964 года). | 4.12, В результате повреждения изолятора фазы "А" на опоре №9 ВЛ-10кВ № 24 ПС Тургиново из-за старения в процессе длительной эксплуатации , произошло касание проводом фазы "А" траверсы с появлением однофазного замыкания "земли" в связи с чем ВЛ-10кВ № 24 ПС Тургиново отключена в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефекта изоляторов на опоре №9 ВЛ-10кВ № 24 ПС Тургиново на ВЛ-10кВ № 24 ПС Тургиново ВЛ-10кВ № 24 ПС Тургиново | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 24 ПС Тургиново в пролете опор №6-№13 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 24 ПС Тургиново в пролете опор №6-№13 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 24 ПС Тургиново в пролете опор №6-№13. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 24 ПС Тургиново в пролете опор №6-№13 дефектов не выявлено.
12001 | 697 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-04-05 12:27 | 2023-04-05 13:48 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоныВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-8/У-5-40кВА в пролете опор №9-10 на провода фаз "А" и нулевого, с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-8/У-5-40кВА в пролете опор №9-10 на провода фаз "А" и нулевого с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-8/У-5-40кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-8/У-5-40кВА по всей длине. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-8/У-5-40кВА по всей длине.
12002 | 858 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-04-05 12:15 | 2023-04-05 14:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 430 (Якунники деревня) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№8.1 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№8.1 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 430 (Якунники деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 430 (Якунники деревня) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 430 (Якунники деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 430 (Якунники деревня)
12003 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-04-05 12:10 | 2023-04-05 12:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №071 вызвано однофазным к.з. из-за падения дерева из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра на провода, с последующим падением дерева на землю, в пролёте опора №13 - №14, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №071 в пролете опора №13- №14, произошел кратковременный схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №071. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №071 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №071 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №071 Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №071
12004 | 832 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-04-05 12:00 | 2023-04-05 13:51 | 3.4.8.5.1, Отключение ВЛ0,4 от ТП3141.2 СПК Кр.Знамя произошло в результате обрыва проводов в пролете опор №44-45 по причине обстрела со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв проводов ВЛ0,4 от ТП3141.2 СПК Кр.Знамя в пролете опор №44-45 из-за обстрела вооруженными силами Украины. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 от ТП3141.2 СПК Кр.Знамя Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ0,4 от ТП3141.2 СПК Кр.Знамя Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 от ТП3141.2 СПК Кр.Знамя составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ0,4 от ТП3141.2 СПК Кр.Знамя составили график устранения выявленных замечаний
12005 | 962 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-04-05 11:54 | 2023-04-05 12:51 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 414 ПС 110 кВ В. Карачан было выполнено персоналом ОВБ по заявке МЧС России.
12006 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-04-05 11:20 | 2023-04-05 12:33 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.130 ПС Залинейная в пролёте опор №4/250-5/250. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.130 ПС Залинейная в пролёте опор №4/250-5/250, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.130 ПС Залинейная. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.130 ПС Залинейная в пролете опор №4/250-5/250. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
12007 | 767 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2023-04-05 11:19 | 2023-04-05 12:28 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП № 260 База участка явилось падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1-2, сломленной и принесенной действиями сильных порывов ветра скоростью до 17м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ. Веткой были перекрыты провода соседних фаз, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ ТП № 260 База участка перегорел н/в предохранитель на РБ 0,4 кВ № 1 фазы "А". | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 1-2 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП № 260 База участка упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ №1 ТП № 260 База участка с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Чигарев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ №1 ТП № 260 База участка с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 0,4 кВ №1 ТП № 260 База участка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Чигарев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: По итогам обхода ВЛ 0,4 кВ №1 ТП № 260 База участка замечаний не выявлено.
12008 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-05 11:15 | 2023-04-05 13:33 | 3.4.7.3.5, Отключение по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ д. Глебово-Возницы вызвано необходимостью проведения ремонтных работ по устранения недопустимого провеса проводов в пролетах опор №№6-7; 7-8, образовавшегося в процессе эксплуатации. | 4.12, Для устранения провеса проводов в пролетах опор №№6-7;7-8 ВЛ 0,4 кВ д. Глебово-Возницы, образовавшегося результате длительной эксплуатации возникла необходимость отключения линии по неотложной заявке для выполнения перетяжки проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролетах опор №№6-7;7-8 на ВЛ 0,4 кВ д. Глебово-Возницы №16 Степурино ВЛ 0,4 кВ д. Глебово-Возницы №16 Степурино | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ д.Глебово-Возницы №16 Степурино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ д.Глебово-Возницы №16 Степурино. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г.
12009 | 840 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения КЛ-10кВ 8.212 КГКЭС Хлебозавод явилось необходимость устранения повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 8.212 КГКЭС Хлебозавод с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г.
12010 | 841 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения КЛ-10кВ 8.206 КГКЭС Телецентр ПС Прибор явилось необходимость устранения повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 8.206 КГКЭС Телецентр ПС Прибор с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г.
12011 | 875 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-04-05 10:37 | 2023-04-05 14:37 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению провода фазы "А" в пролете опор №88-89 поврежденного остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №88-89 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
12012 | 958 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС 110кВ Азовка послужило повреждение на потребительской ТП 3-7 ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Азовка. | 4.12, Повреждение на потребительской ТП 3-7 ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Азовка произошло по причине неудовлетворительного технического состояния потребительского электрооборудования. | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководителю ООО "Птицефабрика Бобровская" о приведении ТП 3-7 ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Азовка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо руководителю ООО "Птицефабрика Бобровская" о приведении ТП 3-7 ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Азовка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ.
12013 | 839 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-04-05 10:30 | 2023-04-05 10:35 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 248 от ПС Жерновец действием МТЗ с успешным РПВ явилось неустойчивое межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролетах № 68-№69 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода порывистым ветром с последующим ее пережогом и падением на землю. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ упавшей веткой с дерева в пролетах опор № 68-№ 69 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 248 ПС Жерновец Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 02.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.06.2023 г.
12014 | 860 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение В 6 кВ Т-1 ПС 110/10/6кВ "Депо" произошло в результате короткого замыкания на потребительской КЛ 6кВ № 11 РП-31 сек. 1 и отказа срабатывания МТЗ данного присоединения по причине неисправности реле времени МТЗ (РВ 132, заклинивания часового механизма). Работа МТЗ В 6кВ Т1 ПС 110/10/6кВ "Депо" - правильно. Работа МТЗ В 6кВ КЛ 6кВ № 11 РП-31 сек. 1 ПС 110/10/6кВ "Депо" - неправильно, отказ срабатывания. | 4.2.1, Отказ срабатывания МТЗ КЛ 6кВ № 11 РП-31 сек. 1 на ПС 110/10/6кВ "Депо" по причине неисправности реле времени МТЗ (РВ 132, заклинивания часового механизма). Работа МТЗ В 6кВ Т1 ПС 110/10/6кВ "Депо" - правильно. Работа МТЗ В 6кВ КЛ 6кВ № 11 РП-31 сек. 1 ПС 110/10/6кВ "Депо" - неправильно, отказ срабатывания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: заклинивание часового механизма реле на ПС 110/10/6кВ "Депо" ПС 110/10/6кВ "Депо" | Мероприятие: Техническое Выполнить замену неисправного часового механизма реле времени МТЗ КЛ 6 кВ №11 РП-31 сек.1 на ПС 110/10/6кВ "Депо" Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мороз С.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Мероприятие: Техническое Организовать опробование МТЗ на присоединениях 6кВ ПС 110/10/6кВ "Депо", выполненных с реле времени РВ 132 . Срок исполнения: 31.12.2023 г. Ответственное лицо: Мороз С.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж инженерам, обслуживающим УРЗА ПС 110/10/6кВ "Депо", о необходимости эксплуатации УРЗА в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мороз С.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г.
12015 | 761 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-05 10:15 | 2023-04-05 11:30 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ "р-н ул Мясницкой" от ТП-11 в пролете опор № 11-12, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и прегоранию ПН-2 ф А "район" на ТП-11. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №11 - 12 ВЛ-0,4 кВ "р-н Мясницкой" от ТП-11 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП-11 ул.Мясницкой, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП-11 ул.Мясницкой, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ТП-11 ул.Мясницкой устранить выявленные замечания (при их наличии) Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ТП-11 ул.Мясницкой устранить выявленные замечания (при их наличии)
12016 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-04-05 10:08 | 2023-04-05 12:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Рождество вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ 10кВ в пролете опор №144-145 дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного сильным порывистым ветром. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Рождество дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного сильным порывистым ветром, в пролете опор №144-145 произошло перекрытие проводов ВЛ 10кВ в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Рождество действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Рождество для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Рождество для выявления возможных дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Рождество Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Рождество дефекты, требующие устранения, не выявлены.
12017 | 140 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-04-05 10:00 | 2023-04-05 10:38 | 3.4.8.5.2, Повреждение КЛ 6 кВ ПС 17 к.10а - ТП 179 произошло из-за обрыва кабеля, что привело к электропробою и межфазному замыканию | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 17 к.10б - РП 91(ТП 90к) КЛ 6 кВ ПС 17 к.10-А - ТП 179 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 17 к.10-А - ТП 179 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 17 к.10-А - ТП 179
12018 | 139 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-04-05 10:00 | 2023-04-05 10:38 | 3.4.8.5.2, В результате механического повреждения КЛ 6 кВ ПС 17 к.10а - РП 179 произоше обрыв кабеля, что привело к электропробою и межфазному замыканию | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 17 к.10а - РП 179 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 17 к.10а - РП 179 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 17 к.10а - РП 179
12019 | 249 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-05 09:56 | 2023-04-05 11:22 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось короткое замыкание в потребительской подстанции в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования"Направить письмо потребителю-владельцу потребительской о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования"Направить письмо потребителю-владельцу потребительской о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования
12020 | 731 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2023-04-05 09:04 | 2023-04-05 09:30 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 10 кВ № 10460 ПС 110 кВ Советская (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
12021 | 838 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-05 08:50 | 2023-04-05 15:36 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 128.04 от ЦРП 10кВ Полевая явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 127-126 | 4.4.3, Причиной перекрытия ВЛ-10 кВ 128.04 от ЦРП 10кВ Полевая явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 127-126 | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 128.04. ЦРП 10кВ Полевая составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ 128.04. ЦРП 10кВ Полевая Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г.
12022 | 836 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-05 08:45 | 2023-04-05 08:54 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 128.17 явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 12-5/12-6. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 12-5/12-6 ВЛ-10кВ № 128.17 ЦРП Полевая явилось упавшая ветка с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное На основании выявленных замечаний при осмотре ВЛ-10 кВ 128.17 ЦРП Полевая., разработать мероприятия и составить график их выполнения Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 128.17 ЦРП Полевая Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г.
12023 | 837 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-05 08:45 | 2023-04-05 08:59 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ № 128.13 ЦРП Полевая явилось межфазное короткое замыкание из - за схлеста проводов в пр. оп. № 25 - № 26, по причине падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 25-№26 ВЛ-10кВ № 128.13 ЦРП Полевая явилось упавшая ветка с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра | Мероприятие: Организационное На основании выявленных замечаний при осмотре ВЛ-10 кВ 128.13 ЦРП Полевая., разработать мероприятия и составить график их выполнения Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 128.13 ЦРП Полевая Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г.
12024 | 831 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-04-05 08:26 | 2023-04-05 10:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ -0,4 кВ произошло в результате междуфазного К.З. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№15-№16, упавшей веткой с дерева, расположенным вблизи охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете оп.№15-№16 ВЛ-0,4 кВ произошел в результате падения ветки с дерева расположенного вблизи охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 217 с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и в близи её угрожающих падением на провода ВЛ и влиянием на качество электроэнергии. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 217, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению . Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия определены
12025 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-04-05 08:20 | 2023-04-05 08:55 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ №46 от ПС 110/35/10 Арматурная произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №78/2 - №78/3 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны КВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, Отключение КВЛ 10кВ №46 от ПС 110/35/10 Арматурная произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №78/2 - №78/3 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны КВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролёте опор №78/3 - №78/7 КВЛ 10кВ №46 от ПС 110/35/10 Арматурная с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №78/3 - №78/7 КВЛ 10кВ №46 от ПС 110/35/10 Арматурная Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролёте опор №78/3 - №78/7 КВЛ 10кВ №46 от ПС 110/35/10 Арматурная Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №78/3 - №78/7 КВЛ 10кВ №46 от ПС 110/35/10 Арматурная
12026 | 138 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.12.2.2, В процессе длительной эксплуатации, в результате изменения структуры материала, в период ветровых нагрузок произошел схлест проводов ВЛ 10 кВ ТП 638 - ТП 850 в пролете опор №4 - №5. | 4.13, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ТП 638 - ТП 850 произошло по причине схлеста проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на КВЛ 10 кВ ТП 638 - ТП 850 ВЛ 10 кВ ТП 638 - ТП 850 | Мероприятие: Организационное Провести осмотр ВЛ 10 кВ ТП 638 - ТП 850 в пролете опор №4 - №5. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ 10 кВ ТП 638 - ТП 850 в пролете опор №4 - №5.
12027 | 699 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-04-05 07:35 | 2023-04-05 09:30 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП-6 Клуб ВЛ1007 ПС 35/10кВ Кайдаково явилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении вводного кабеля от ВРУ к жилому дому Кравцова Р.Н., подключенного от опоры №14/3. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту аварийного отключения ВЛ №1 ЗТП-6 Клуб ВЛ1007 Кайдаково в адрес Кравцова Р.Н. подключенного от опоры №14/3. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия по факту аварийного отключения ВЛ №1 ЗТП-6 Клуб ВЛ1007 Кайдаково в адрес Кравцова Р.Н. подключенного от опоры №14/3.
12028 | 960 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-04-05 07:12 | 2023-04-05 09:08 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ В. Карачан послужил обнаруженный соскочивший изолятор фазы «А» на опоре №13, в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 12 м/с. | 4.1.3, Разрушение колпачка крепления изолятора фазы «А» на опоре №13 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ В. Карачан произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка крепления изолятора фазы «А» на опоре №13 на ВЛ-10-4 ПС В Карачан110/35/10 VS010-0007742 | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ В. Карачан в пролетах опор №9-17 отп. на КТП 414 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили верховой осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ В. Карачан в пролетах опор №9-17 отп. на КТП 414 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ В. Карачан в пролетах опор №9-17 отп. на КТП 414 , разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ В. Карачан в пролетах опор №9-17 отп. на КТП 414 , разработали мероприятия по устранению выявленных дефектов.
12029 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-04-05 06:03 | 2023-04-05 06:35 | 3.4.10.2, Перекрытие воздушного промежутка между контактами двух фаз птицей на ВР-10кВ КТП-540 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Норино . | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между контактами двух фаз птицей на ВР-10кВ КТП-540 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Норино привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС Норино . | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Норино на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г.
12030 | 874 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №107-108 при наезде военной техники на опору №108, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №107-108 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ржевка произошел в результате механического воздействия на опору № 108 при наезде военной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ржевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
12031 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-04-05 05:25 | 2023-04-05 06:33 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, кратковременному схлёсту проводов ВЛ-0,4 Л1 ТП-279 Ф-619 ПС Новозыбков2 в пролёте опор №1/8-1/9. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 Л1 ТП-279 Ф-619 ПС Новозыбков2 в пролёте опор №1/8-1/9, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 ТП-279 Ф-619 ПС Новозыбков2 в пролете опор №1/8-1/9. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 ТП-279 Ф-619 ПС Новозыбков2 в пролете опор №1/8-1/9.
12032 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 10кВ № 20 ПС №6 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
12033 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-05 02:58 | 2023-04-05 03:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6 от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 33-34, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 10 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотра трассы ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6 Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотра трассы ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6 на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6
12034 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-04-05 01:52 | 2023-04-05 04:32 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за касания провода фазы "С" соседнего провода фазы "В" в пролете опор №153 - №13-1 в результате срыва изоляторов фаз "В", "С"на опоре №153 вследствие нарушения крепления изоляторов ШС-10 из-за износа колпачка в процессе эксплуатации. Высыхание уплотнительных колпачков и их растрескивание на опоре №153 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль произошло вследствие нарушения структуры материала колпачков (старения) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.2, Срыв изоляторов фаз "В" и "С" марки ШС-10 с траверсы на опоре №153 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль вызван высыханием уплотнительных колпачков, по причине изменения свойств материала колпачков в результате старения в процессе длительной эксплуатации и их растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изоляторов на траверсе с их срывом, в результате чего произошло касания провода фазы "С" соседнего провода фазы "В" в пролете опор №53 - №13-1, что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение крепления изоляторов в результате изменения свойств материала колпачков на опоре №153 на ВЛ-10кВ №03 ПС Нерль (ф1) VS010-0007531 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный осмотр изоляции ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №148 - №158 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен выборочный осмотр изоляции ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №148 - №158 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №148 - №158. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №148 - №158 не обнаружено.
12035 | 757 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2023-04-05 01:49 | 2023-04-05 03:42 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ ПТФ обнаружено дерево на проводах ВЛ 10 кВ в пролете опор №№23-24, при падении дерево схлестнуло провода трех фаз, от чего произошло КЗ и ВЛ 10 кВ Ф 10-06 отключилась действием защит. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №№23-24, что привело к возникновению межфазного КЗ и отключению В 10 кВ Ф10-06 ПС 35/10кВ ПТФ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 35/10кВ ПТФ с целью обнаружения дефектов, вызванных прохождением атмосферного фронта с усилением ветра. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 35/10кВ ПТФ устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода
12036 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-04-05 01:45 | 2023-04-05 01:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Нерль произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №67 - №68 деревом, растущими за пределами охранной зоны ВЛ, нагнутым близко к проводам, при сильном порыве ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Калязинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева к проводам в пролете опор №67 - №68 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Нерль, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Нерль действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №62 - №72 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №62 - №72 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №62 - №72. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №62 - №72 не обнаружены.
12037 | 698 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-04-05 01:20 | 2023-04-05 03:15 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Кайдаково явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №18 - №19 (снята штангой), провода целы. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Кайдаково явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №18 - №19. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Кайдаково письмо-претензию в администрацию Вяземского района с предложением произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП в п. Кайдаково. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Кайдаково письмо-претензия в администрацию Вяземского района с предложением произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП в п. Кайдаково.
12038 | 730 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-05 01:15 | 2023-04-05 01:25 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 10 кВ № 909 ПС 110 кВ Пищевая (на балансе АО "ДАНОН РОССИЯ") произошло отключение ВЛ действием защит.
12039 | 830 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-04-05 00:33 | 2023-04-05 04:38 | 3.4.12.2.3, Из-за падения на ВЛ-10кВ дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ , под воздействием порыва ветра, произошло межфазное, короткое замыкание в пролёте опор №31-32 ВЛ-10кВ №26 ПС "Суджа", обрыв провода и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия на ВЛ-10кВ упавшего дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор № 31-32 ВЛ-10кВ №26 ПС "Суджа", произошло межфазное короткое замыкание, обрыв провода и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №26 ПС "Суджа" Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №26 ПС "Суджа" Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №26 ПС "Суджа" составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №26 ПС "Суджа" составлен график устранения выявленных замечаний
12040 | 560 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-04 23:57 | 2023-04-05 01:10 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ ПС "Октябрьская" яч.11-РП 46 яч.27 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ПС "Октябрьская" яч.11-РП 46 яч.27 (каб.А) в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 23 года. Последние испытания проведены 03.07.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10 кВ ПС "Октябрьская" яч.11-РП 46 яч.27 (каб.А) на участке от ПС "Октябрьская" яч.11-РП 46 яч.27 (каб.А) произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ ПС "Октябрьская" яч.11-РП 46 яч.27 (каб.А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10 кВ ПС "Октябрьская" яч.11-РП 46 яч.27 (каб.А) КЛ-10 кВ ПС "Октябрьская" яч.11-РП 46 яч.27 (каб.А) | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10 кВ ПС "Октябрьская" яч.11-РП 46 яч.27 (каб.А) , со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
12041 | 949 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-10-12 ПС№30 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №12-15 от КЛ-10-12 ПС№30 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №12-15 от КЛ-10-12 ПС№30 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №12-15 от КЛ-10-12 ПС№30 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
12042 | 951 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-04-04 23:12 | 2023-04-05 00:27 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 7-13 ПС 110кВ Воля произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №14 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 7-13 ПС 110кВ Воля, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Мухина А.Ю. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №14 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 7-13 ПС 110кВ Воля, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Мухина А.Ю. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 7-13 ПС 110кВ Воля стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Мухина А.Ю. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №14 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 7-13 ПС 110кВ Воля в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г.
12043 | 231 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-04 22:30 | 2023-04-04 23:20 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 10 кВ ТП-722---ТП-723. Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 10 кВ ТП-722---ТП-723. Выполнены высоковольтные испытания и измерения
12044 | 697 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-04-04 22:30 | 2023-04-05 00:30 | 3.4.12.2.3, Причиной перегорания ПК 6 кВ в РУ 6 кВ ТП 026 явилось кратковременное неустойчивое КЗ в пролёте опор №4 - №44 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-026 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(порывы ветра). | 4.4.3, Причиной перегорания ПК 6 кВ в РУ 6 кВ ТП 026 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №4 -№44 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-026 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не селективное срабатывание защит в РУ-0,4кВ на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 026. на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 026 VN004-00145013 | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №4-№44 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 026. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №4-№44 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 026. Мероприятие: Техническое Обеспечить селективное срабатывание защит в РУ -0,4кВ ТП 026 на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 026. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена замена предохранителей типа ПН-2 на ВЛ 0,4 кВ №3 для обеспечения селективности срабатывания защит.
12045 | 230 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-04 22:20 | 2023-04-05 00:25 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного периода. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного КЛ - 10 кВ Ф.12 РП-54--ПС-30;РП-54--ТП-1334. Произвести высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного КЛ - 10 кВ Ф.12 РП-54--ПС-30;РП-54--ТП-1334. Произведены высоковольтные испытания и измерения.
12046 | 947 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2023-04-04 21:54 | 2023-04-04 23:38 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке КТП 3-5 от ПС 110 кВ Ульяновка явилось выход из строя АВ 0,4 кВ №3 вследствие ослабления контактов АВ. | 4.13, Ослабление контактов АВ 0,4 кВ №3 КТП-3-5 ПС 110кВ Ульяновка произошло по причине нагрева контактных соединений на АВ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения в АВ 0,4 кВ № 3 на КТП-3-5 ПС 110кВ Ульяновка TP010-0085671 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 10/04 кВ от ВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 кВ Ульяновка на предмет выявления дефектных АВ 0,4 кВ. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП 10/04 кВ от ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Ульяновка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется
12047 | 940 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-04-04 21:50 | 2023-04-04 23:05 | 3.4.9.1, Отключение электроснабжения по ВЛ-10-2 ПС К тяговая произошло из-за повреждения в смежной (питающей) сетевой организации. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению об участии в работе комиссии по расследованию причин аварии Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник Каширского РЭС Колесников М. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г.
12048 | 941 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-04-04 21:50 | 2023-04-04 23:15 | 3.4.9.1, Отключение электроснабжения по ВЛ-10-4ПС К-Тяговая произошло из-за повреждения в смежной (питающей) сетевой организации. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению об участии в работе комиссии по расследованию причин аварии Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник Каширского РЭС Колесников М. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г.
12049 | 760 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-04 21:28 | 2023-04-04 22:03 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ от ТП-118 - ПС Байдарка Б-07 (Кабель в эксплуатации с 1974 года). Последние испытания КЛ-6 кВ от ТП-118 - ПС Байдарка Б-07 было проведено 12.09.22 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В. В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Повреждение изоляции КЛ-6 кВ от ТП-118 - ПС Байдарка Б-07 кабель на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка на КЛ-6кВ ПС Красная байдарка ф.Б-07 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ от ТП-118 - ПС Байдарка Б-07. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ от ТП-118 - ПС Байдарка Б-07. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-6 кВ от ТП-118 - ПС Байдарка Б-07. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок КЛ-6 кВ от ТП-118 - ПС Байдарка Б-07. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ от ТП-118 - ПС Байдарка Б-07. и осмотра концевых разделок устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ от ТП-118 - ПС Байдарка Б-07. и осмотр концевых разделок . Замечаний нет
12050 | 870 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-04-04 21:20 | 2023-04-04 22:45 | 3.4.12.2.3, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 905 ПС 110 кВ Короча произошел из-за обрыва провода фазы "А" с последующим схлестом проводов фазы "А" и "N" от опоры №21 до ввода в жилой дом упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "А" от опоры №21 до ввода в жилой дом ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 905 ПС 110 кВ Короча произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №2 КТП 905 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произвtlty внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №2 КТП 905 ПС 110 кВ Короча. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 905 ПС Короча разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
12051 | 945 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2023-04-04 21:16 | 2023-04-04 21:54 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ульяновка вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете оп.№100-101, упавшей веткой дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 17 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете оп.№100-101 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Ульяновка произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Ульяновка по всей длинне на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Ульяновка на наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется
12052 | 726 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-04 21:04 | 2023-04-04 21:41 | 3.4.9.3, В результате неисправности на КЛ 10 кВ № 10844 ПС 110 кВ Центральная (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
12053 | 882 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-04-04 19:35 | 2023-04-04 23:13 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ с-з Уразовский произошло из-за возникновения КЗ в результате наезда на опору №2/1, с последующим обрывом и схлёстом проводов фаз "А ","В" и "С" в пролёте опор №15-2/1, негабаритной специальной техникой, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Излом и падение стойки опоры №2/1 с последующим обрывом проводов фаз "А", "В" и "С" в пролётах опор №15-2/1 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ с-з Уразовский произошел в результате механического воздействия на опору №1/2 при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ с-з Уразовский. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
12054 | 851 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-04 19:00 | 2023-04-04 21:10 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП 791 Белавино ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" вследствие повреждения контактов держателей предохранителей фаз "В" и "С" вводного рубильника 0,4кВ Т-1 из-за слабого контактного соединения. Ослабление контактного соединения произошло в результате длительной эксплуатации (с 1989 года). | 4.13, Повреждение контактов держателей предохранителей фаз "В" и "С" вводного рубильника 0,4кВ Т-1 ТП 791 Белавино ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" из-за слабого контактного соединения. Ослабление контактных соединений возникло в результате длительной эксплуатации (с 1989 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактного соединения на ТП 791 Белавино ТП 791 Белавино | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр всех ТП на ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления снижения изоляционных свойств оборудования ТП. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение дефектов, выявленных на ТП на ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Инструктаж
12055 | 829 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-04-04 18:43 | 2023-04-04 21:40 | 3.4.12.2.3, Описание организационной причины: Причиной схлеста проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ 0,4 №2 от ТП 441 9/63, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ 0,4 №1 от ТП 441 9/63явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 441 9/63 Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.06.2023 г. Мероприятие: Техническое На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 441 9/63 , разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.06.2023 г.
12056 | 887 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-04-04 18:33 | 2023-04-04 19:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Ватолино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №32-№33 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №32-№33 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС Ватолино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
12057 | 950 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2023-04-04 18:32 | 2023-04-04 20:27 | 3.4.7.3.5, ТП 1-03а ПС 110 кВ Бугаевка отключена персоналом ОВБ Ольховатского РЭС для устранения повреждения на кабельной вставке 10 кВ по ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Бугаевка от ЛР 1-43 до ТП 1-03а. | 4.12, Однофазное замыкание на "Землю" по ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Бугаевка произошло в результате нарушения изоляции кабельной вставки 10 кВ от ЛР 1-43 до ТП 1-03а, из-за длительного срока эксплуатации КЛ, более 50 лет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие кабельной вставки с длительным сроком эксплуатации, более 50 лет на ВЛ-10-1 ПС Бугаёвка VS010-0003686 | Мероприятие: Организационное Включить в план капитального ремонта на 2024 год мероприятия по замене кабельной вставки 10 кВ по ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Бугаевка от ЛР 1-43 до ТП 1-03а или выносу ТП 1-03а с территории ДОЛ "Искра". Срок исполнения: 31.10.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Не выполнено
12058 | 559 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-04 18:15 | 2023-04-04 19:15 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ от РП-18 яч.16 до ТП-319 яч.1 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ТП 808 яч.1-ТП 882А яч.6 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 25 лет. Последние испытания проведены 08.08.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ 10кВ ТП 808 яч.1-ТП 882А яч.6 на участке от ТП 808 яч.1-ТП 882А яч.6 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 10кВ ТП 808 яч.1-ТП 882А яч.6 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ 10кВ ТП 808 яч.1-ТП 882А яч.6 КЛ 10кВ ТП 808 яч.1-ТП 882А яч.6 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 10 кВ ТП 808 яч.1-ТП 882А яч.6, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
12059 | 873 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-04-04 18:00 | 2023-04-04 18:04 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №135-136 при наезде военной техники на опору №136, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №135-136 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка произошел в результате механического воздействия на опору №136 при наезде военной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
12060 | 942 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-04-04 17:54 | 2023-04-04 19:40 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 241 ВЛ 10кВ №11 ПС Рамонь-1 04.04.2023 явилось повреждение ввода питания к автоматическому выключателю, находящемуся на обслуживании потребителя (с. Староживотинное, ул. Заповедная, спуск от оп. №2 к дому 33А). | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 241 ВЛ 10кВ №11 ПС Рамонь-1 явилось отсоединение фазного провода с замыканием на землю ввода питания к автоматическому выключателю, находящемуся на обслуживании потребителя. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 241 ВЛ 10кВ №11 ПС Рамонь-1 на предмет состояния вводных автоматов потребителей. При обнаружении дефектов – инициировать их устранение потребителем. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр выполнен
12061 | 265 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-04 17:17 | 2023-04-04 18:17 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва провода на стене дома стало нарушение контактного соединения под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии.
12062 | 763 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Нерехта-Клементьево действием защиты стало перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 100 в результате снижения изоляционных свойств изоляторов в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал изоляторов различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжение проводов при налипании снега и ветровой нагрузки, грозовых перенапряжений).Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 100 ВЛ-110 кВ Нерехта-Клементьево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 100 ВЛ-110 кВ Нерехта-Клементьево на ВЛ-110 кВ Нерехта-Клементьево VL110-001006 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Нерехта-Клементьево с целью выявления дефектных изоляторов. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нерехта-Клементьево устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г.
12063 | 694 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-04-04 16:11 | 2023-04-04 17:27 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева при порывах ветра, вследствие его загнивания, из вне охранной зоны ВЛ на провода фазы "А" и "В" в пролете опор № 4 - 5 ВЛ 0,4кВ №3 ТП Х-7-9, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате падения дереваиз вне охранной зоны на ВЛ 0,4кВ №3 ТП Х-7-9 в пролете опор № 4 - 5, произошел обрыв проводов фаз "А" и "В", что привело к схлесту проводов с возникновением межфазного короткого замыкания и отключению ВЛ действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП Х-7-9 по всей длине. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП Х-7-9 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП Х-7-9 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП Х-7-9 замечаний и включены в план работ Болховского РЭС.
12064 | 828 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2023-04-04 15:55 | 2023-04-04 16:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 244.08 ПС 35/10 кВ воробьёвка явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор № 90-91, вследствие падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием порывистого ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 90-91 по ВЛ-10 кВ № 244.08 ПС 35/10 кВ Воробьёвка, явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 244.08 от ПС 35/10 кВ Воробьёвка с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: График устранения замечаний
12065 | 952 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-04-04 15:50 | 2023-04-04 16:19 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-2 ПС 35кВ Масловская произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-2 ПС 35кВ Масловская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Марков М.Е. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-2 ПС 35кВ Масловская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Марков М.Е. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-2 ПС 35кВ Масловская стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Марков М.Е. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-2 ПС 35кВ Масловская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г.
12066 | 698 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-04-04 14:58 | 2023-04-04 15:04 | 3.4.10.2, В результате перекрытия воздушного промежутка между шлейфами ЛР Ку-6-3 фаз "В" и "С" через тело крупной птицы, произошло межфазное КЗ, устраненное действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при перекрытия воздушного промежутка между шлейфами ЛР Ку-6-3 фаз "В" и "С" через тело крупной птицы, произошло межфазное КЗ, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС Кутафино по всей длине. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС Кутафино по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №6 ПС Кутафино и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №6 ПС Кутафино.
12067 | 756 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2023-04-04 14:45 | 2023-04-04 15:13 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 Чухлома в пролетах опор№94-95 обнаружено упавшее из-за пределов охранной зоны, в следствии усиления ветра, дерево, которое при падении легло на провода двух фаз, что привело к межфазному К.З. и отключению МВ Ф10-06 ПС 110/35/10 Чухлома от защиты с неуспешным АПВ, в следствии повторного порыва ветра дерева упала на землю, что позволило выполнить успешное РПВ. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Межфазное К.З. из-за падения дерева в пролетах опор №94-95 ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 Чухлома. | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Чухлома с целью выявления угрожающих падением деревьев. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Чухлома с целью выявления угрожающих падением деревьев. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Чухлома устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Работ не проводилось. Замечаний по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Чухлома не выявлено.
12068 | 229 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-04 14:30 | 2023-04-04 15:35 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии кл-6 кВ ТП-2037--ТП-1728. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии кл-6 кВ ТП-2037--ТП-1728. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
12069 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-04 14:19 | 2023-04-04 15:56 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №6 по ул. Стеная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 143 ВЛ №9 ПС Малиновская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
12070 | 910 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-04 14:18 | 2023-04-04 16:40 | 3.4.12.5.1, Из за подтопления участка земли разлившейся рекой во время паводка, где была установлена опора №36 ВЛ-10кВ № 7 РП Тутань произошло пучение грунта и падение данной опоры. В результате падения опоры произошел обрыв провода в пролетах опор №35-37 в связи с чем возникло однофазное замыкание на землю и произведено отключение ВЛ-10кВ № 7 РП Тутань в ручную. | 4.4.4, В результате разлива реки и затопления участка трассы ВЛ-10кВ № 7 РП Тутань упала подмытая опора №36 произошел обрыв провода, в результат чего возникло однофазное замыкание на землю и произведено отключение ВЛ-10кВ № 7 РП Тутань в ручную. | Мероприятие: Техническое После прохождения паводка произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 7 РП Тутань в пролете опор №33-№40 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: После прохождения паводка произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 7 РП Тутань в пролете опор №33-№40 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 7 РП Тутань в пролете опор №33-№40. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 7 РП Тутань в пролете опор №33-№40 дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое По окончании паводка и возможности подъезда произвести восстановление поврежденного участка ВЛ-10кВ № 7 РП Тутань в соответствии со схемой нормального режима. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: По окончании паводка и возможности подъезда произведено восстановление поврежденного участка ВЛ-10кВ № 7 РП Тутань в соответствии со схемой нормального режима.
12071 | 428 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-04-04 14:00 | 2023-04-04 15:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 414 (Деменьково) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №1-№2 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №1-№2, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 414 (Деменьково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 414 (Деменьково) 04 04 23 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 414 (Деменьково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 414 (Деменьково) 04 04 23
12072 | 693 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-04-04 13:42 | 2023-04-04 19:10 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Верховье I (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
12073 | 886 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-04-04 13:09 | 2023-04-04 13:50 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 6кВ №614 ПС 110/35/6кВ Константиново в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №2-1-№2-2 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 6кВ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №2-1-№2-2 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 6кВ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 6кВ № 614 ПС Константиново ВЛ 6кВ № 614 ПС Константиново | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №(2-1) - №(2-2) ВЛ 6кВ №614 ПС Константиново. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вавилов Е.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж
12074 | 943 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-04-04 12:56 | 2023-04-04 14:36 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 855 ПС 35кВ Латная произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 855 ПС 35кВ Латная произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 855 ПС 35кВ Латная по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 855 ПС 35кВ Латная разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
12075 | 228 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-04 12:48 | 2023-04-04 14:05 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационого срока. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции в процессе длительной эксплуатации и пробой между фазами А и С. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии кл-6 кВ тп-937--тп-521. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии кл-6 кВ тп-937--тп-521. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
12076 | 227 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-04 12:37 | 2023-04-04 15:30 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения оборудования. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кл-6 кВ ТП-1265--ТП-1268. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кл-6 кВ ТП-1265--ТП-1268. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
12077 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-04 12:31 | 2023-04-04 13:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №10(12) ПС 35 кВ Клешнево произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №65/19-65/20 отпайки 10 кВ на КТП 10 кВ д. Варюшино веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №65/19-65/20 отпайки 10 кВ на КТП 10 кВ д. Варюшино ВЛ 10 кВ №10(12) ПС 35 кВ Клешнево из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №10(12) ПС 35 кВ Клешнево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №10(12) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №65/10-65/20 отпайки 10 кВ на КТП 10 кВ д. Варюшино. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №10(12) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №65/10-65/20 отпайки 10 кВ на КТП 10 кВ д. Варюшино. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередного осмотр
12078 | 948 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-3 ПС№21 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №3-15 от КЛ-6-3 ПС№21 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №3-15 от КЛ-6-3 ПС№21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №3-15 от КЛ-6-3 ПС№21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
12079 | 695 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2023-04-04 12:30 | 2023-04-04 14:08 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1002 ПС Беляево явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 75-76 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Беляево явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 75-76 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1002 ПС Беляево проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №№ 75-76 ВЛ-1002 ПС Беляево. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Беляево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр.
12080 | 869 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-04 12:26 | 2023-04-04 13:34 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №14 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты Р 1405 на опоре №2/6, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10кВ №14 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты Р 1405 на опоре №2/6, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты Р 1405 на опоре №2/6 на ЛЭП 10кВ №14 ПС 110 кВ Стрелецкое VS010-0009383 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10 кВ Р 1405-Р 1406 ЛЭП 10кВ №14 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
12081 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-04-04 12:07 | 2023-04-04 12:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №3 Исаево ПС 110/10 кВ Покров в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14-№15 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14-№15 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №3 Исаево ПС 110/10 кВ Покров, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Исаево ПС 110/10 кВ Покров с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №3 Исаево ПС 110/10 кВ Покров, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
12082 | 710 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-04-04 11:23 | 2023-04-04 13:41 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировке стрелы провеса, при ветровой нагрузке произошел схлест провода фазы "А" и "В" провода в пролетах опор №30-31 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 216 Б.Дежкино, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста провода фазы "А" и "В" провода при ветровой нагрузке и разрегулировке стрелы провеса в пролетах опор №30-31 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 216 Б.Дежкино, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-31 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 216 Б.Дежкино на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 216 Б.Дежкино ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 216 Б.Дежкино | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 216 Б.Дежкино по всей длине. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: произвести внеочередной сомотр Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-31 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 216 Б.Дежкино. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: произвести перетяжку провода Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 216 Б.Дежкино и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
12083 | 558 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-04 11:05 | 2023-04-04 11:35 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ Центролит ЦРП-1А яч.46 до ТП-654 яч.1 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от Центролит ЦРП-1А яч.46 до ТП-654 яч.1 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 22 года. Последние испытания проведены 25.05.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ Центролит ЦРП-1А яч.46 до ТП-654 яч.1 на участке от Центролит ЦРП-1А яч.46 до ТП-654 яч.1 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ Центролит ЦРП-1А яч.46 до ТП-654 яч.1 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10кВ Центролит ЦРП-1А яч.46 до ТП-654 яч.1 КЛ-10кВ Центролит ЦРП-1А яч.46 до ТП-654 яч.1 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ Центролит ЦРП-1А яч.46 до ТП-654 яч.1 , со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
12084 | 758 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-04-04 11:00 | 2023-04-04 13:58 | 3.4.10.2, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Окулово 35/10 кВ установлено, что причиной появления "земли" стал наброс проволоки на изолятор верхнего провода на опоре №181 принесенной птицей, касание куска проволоки арматуры опоры, послужило однофазному замыканию на землю. Провод и изолятор не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Наброс проволоки на изолятор верхнего провода на опоре №181 принесенной птицей, с касанием арматуры опоры. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Окулово 35/10 кВ с целью выявления дефектов, влияющих на эксплуатацию ВЛ от воздействия животных и птиц. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Тарасов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: При выполнении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Окулово, дефектов влияющих на эксплуатацию ВЛ не выявлено. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результате обследование опоры №181 и осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Окулово 35/10 устранить. Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Тарасов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Окулово, дефектов влияющих на эксплуатацию ВЛ не выявлено, опора №181 пригодна к эксплуатации. Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры № 181 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Окулово в следствии протекания тока однофазного замыкания на «землю» через тело опоры. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Тарасов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено обследование опоры № 181 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Окулово, подвергшейся протеканию однофазного замыкания на «землю» через тело опоры, опора пригодна к эксплуатации.
12085 | 137 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-04-04 11:00 | 2023-04-04 11:43 | 3.4.8.2, Отключение абонентов КЛ 10 кВ ТП 1012 - РП 74 произошло из-за повреждения на абонентской КЛ 10 кВ РП 48 - ТП 1012. | 4.12, Нет данных Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет данных на КЛ 10 кВ ТП 1012 - РП 74 КЛ 10 кВ РП 48 - ТП 1012 | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 10 кВ РП 48 - ТП 1012 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 10 кВ РП 48 - ТП 1012. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо абонентам КЛ 10 кВ РП 48 - ТП 1012 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 10 кВ РП 48 - ТП 1012.
12086 | 706 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-04-04 10:47 | 2023-04-04 10:55 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2/Р-12 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2/Р-12 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2/Р-12 по всей длине. Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2/Р-12 нарушений и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
12087 | 136 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ПС 218 ф.32 - РП 48, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 218 ф.32 - РП 48 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 218 ф.32 - РП 48 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 218 ф.32 - РП 48
12088 | 871 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-04-04 10:25 | 2023-04-04 13:02 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 261 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за возникновения КЗ при обрыве провода фазы "А" в пролёте опор №12-13 , неизвестными летающими предметами (осколками) вследствие миномётного обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 261 ПС 35 кВ Уразово произошёл в результате механического воздействия на провода неизвестных летающих предметов (осколков) вследствие миномётного обстрела. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 261 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
12089 | 755 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2023-04-04 10:09 | 2023-04-04 12:00 | 3.4.8.2, При осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-11 ПС Солигалич выявлен обрыв двух проводов в пр.оп. 4-5 в результате касания их крупногабаритным транспортом. В результате обрыва проводов произошел их схлест , далее ВЛ отключилась действием защиты. | 4.4.1, Межфазное КЗ вследствие обрыва проводов крупногабаритным автомобилем в пролете опор №4-5 ВЛ 10 кВ Ф10-11 ПС Солигалич. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов в пролете оп №4-5 крупногабаритным автомобилем на ВЛ-10кВ Ф10-11 ПС Солигалич ВЛ-10кВ Ф10-11 ПС Солигалич | Мероприятие: Техническое Провести обследование ВЛ (пр.оп.1-10) с целью выявления дефектов после обрыва проводов крупногабаритным транспортным средством ВЛ-10 кВ Ф10-11 ПС Солигалич. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено обследование ВЛ (пр.оп.1-10) с целью выявления дефектов после обрыва проводов крупногабаритным транспортным средством ВЛ-10 кВ Ф10-11 ПС Солигалич. Мероприятие: Техническое По результатам обследования пр.оп.1-10 при необходимости устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Колещак О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечании нет Мероприятие: Организационное Организовать взыскание ущерба с виновников технологического нарушения. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Колещак О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Организовано взыскание ущерба с виновника ТН
12090 | 693 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-04-04 09:50 | 2023-04-04 11:24 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-633 ПС Егорьево явилось возникновение однофазного КЗ на "землю" возникшее в результате обрыва одного провода в пролете опор №1 - №2 при перекрытии проводов ВЛ упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Повреждение провода марки А-35 на ВЛ-633 ПС Егорьево произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1 - №2 с последующим возникновением междуфазного КЗ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода марки А-35 на ВЛ-633 ПС Егорьево VS006-0001575 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-633 ПС Егорьево. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-633 ПС Егорьево разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
12091 | 754 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-04-04 09:50 | 2023-04-04 10:52 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе обнаружена ветка дерева со следами воздействия электрической дуги в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-173 ф-2, при падении ветки дерева на провода ВЛ возникло кратковременное К.З., вследствие этого в РУ-0,4 кВ ТП-173 отключился АВ-0,4 кВ ф-2. Ветка дерева выпала из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие веткой дерева проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-173 ф-2. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-173 ф-2 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-173 ф-2. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-173 ф-2 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
12092 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-04 09:22 | 2023-04-04 11:31 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН 2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 261 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 261 произошло перегорание ПН 2 №1 в РУ 0,4кВ ТП 261. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП 261. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 261 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 261 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 261. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 261. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 261. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 261 дефектов не выявлено.
12093 | 944 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-04-04 09:22 | 2023-04-04 11:00 | 3.4.7.3.1, Отключение на КТП № 130 ПС 35кВ Медвежье произошло по причине увеличения переходного сопротивления на болтовом соединении АВ- 0,4кВ ВЛ-0,4-1 фазы "А" . | 4.13, Увеличение переходного сопротивления на болтовом соединении АВ 0,4кВ №1 ТП-103 ПС 35кВ Медвежье фазы "А" вследствие ослабления контакта в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр всех КТП 10/0,4кВ с сроком эксплуатации более 30 лет по ВЛ 10 кВ № 04 от ПС 35 кВ Медвежье на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ № 04 от ПС 35 кВ Медвежье наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
12094 | 759 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2023-04-04 09:22 | 2023-04-04 11:10 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (13-22 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 132 д. Деснево в пролете опор № 7 - № 8, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП № 132 д. Деснево . Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ от ТП № 132 д. Деснево явилось замыкание проводов ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 7 - № 8 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 132 д. Деснево с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 132 д. Деснево с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 132 д. Деснево устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 132 д. Деснево с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Замечаний нет.
12095 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-04-04 09:22 | 2023-04-04 09:43 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Диево произошло по причине междуфазного КЗ из -за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №110 -№111, вследствие падения изолятора с проводом ф."А" с опоры №110 и изменением габарита с приближением к соседнему проводу под действием порывов ветра, с успешным РПВ. Падение изолятора с проводом со штыря траверсы на опоре №110 произошло по причине высыхания и растрескивания уплотнительного колпачка К6, в процессе длительной эксплуатации с 1984 года. | 4.1.2, В результате высыхания колпачка К6 и потери его механической прочности произошло выпадение со штыря траверсы изолятора с проводом ф."А" на опоре №110 ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Диево и с уменьшением изоляционного расстояния между проводами ВЛ в пролете опор №110 - №111 произошел подхлест, что привело к касанию провода ф. "А" с проводом ф."В" и послужило причиной междуфазного КЗ и отключению В10 кВ №03 действием МТЗ, с успешным РПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на опоре №110 ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Диево на ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Диево VS010-0007231 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Диево в пролетах опор №96 - №114, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Диево в пролетах опор №96 - №114, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Диево в пролетах опор №96 - №114. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Диево в пролетах опор №96 - №114.
12096 | 953 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-04-04 08:56 | 2023-04-04 14:15 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 2-4 ПС 35кВ Парусное произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №7 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 2-4 ПС 35кВ Парусное, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Ларина К.Ю. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №7 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 2-4 ПС 35кВ Парусное, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Ларина К.Ю. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 2-4 ПС 35кВ Парусное стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Ларину К.Ю. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №7 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 2-4 ПС 35кВ Парусное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г.
12097 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-04-04 08:37 | 2023-04-04 08:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ Ф.01 ПС Фралёво произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлёста проводов в пролёте опор №25-№26 по причине разрегулировки стрелы провиса провода в данном пролете опор. Разрегулировка стрелы провиса провода произошла в результате наклона опоры №25. | 4.12, В результате наклона опоры №25 ВЛ 10кВ Ф.01 ПС Фралёво произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №25-№26 и при порывах ветра два провода захлестнулись, в связи с чем ВЛ 10кВ Ф.01 ПС Фралёво отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта разрегулировки стрелы провиса проводов в пролете опор№25-№26 ВЛ 10кВ Ф.01 ПС Фралёво. на ВЛ 10кВ Ф.01 ПС Фралёво VS010-0006841 | Мероприятие: Техническое Произвести выправку опоры №25 ВЛ 10кВ Ф.01 ПС Фралёво. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена выправка опоры, внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №25-№26 ВЛ 10кВ Ф.01 ПС Фралёво. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж
12098 | 248 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-04 08:14 | 2023-04-04 11:51 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стало КЗ на линии. | 4.12, КЗ на линии появилось вследствие схлестывания проводов во время сильного порыва ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов участка линии. Произвести внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ для осмотра. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов участка линии. Произведен внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ для осмотра.
12099 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-04-04 08:02 | 2023-04-04 09:52 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 15 ПС Сонково в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" при повреждении проходного изолятора фазы "В" с перекрытием электрической дугой на корпус в РУ-10 кВ на ТП 10кВ д.Прилуки от ВЛ-10кВ № 15 ПС Сонково в результате снижения диэлектрических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1975 года. | 4.12, Повреждение (пробой) проходного изолятора фазы "В" в РУ-10 кВ на ТП 10кВ д.Прилуки от ВЛ-10кВ № 15 ПС Сонково с перекрытием электрической дугой на корпус ТП, произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1975 года и несвоевременной замены изношенного оборудования, что послужило причиной появления однофазного замыкания на "землю" и отключению ВЛ-10кВ № 15 ПС Сонково в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление изменения структуры материала проходного изолятора 10 кВ фаза "В" ТП 10кВ д.Прилуки от ВЛ-10кВ № 15 ПС Сонково. на ТП 10кВ д.Прилуки TP010-0062880 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр на предмет повреждений на ТП 10кВ д.Прилуки от ВЛ-10кВ № 15 ПС Сонково. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра на ТП 10кВ д.Прилуки от ВЛ-10кВ № 15 ПС Сонково устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Бежецкого РЭС о соблюдении требований НТД. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж
12100 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ Лебедево-Заднее Поле с отпайкой на ПС Пушкино действием 1 зоны ДЗ, 1 ступени ТЗНП в составе защиты ВЛ 110 кВ Лебедево – Заднее Поле с отпайкой на ПС Пушкино («Сириус-3-ЛВ-03»), произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия электрической изоляции провода фазы "А" на траверсу на опоре №74 в результате падения металлической проволоки из птичьего гнезда, расположенного на опоре №74 ВЛ 110 кВ Лебедево-Заднее Поле с отпайкой на ПС Пушкино. | 4.12, В результате падения металлической проволоки из птичьего гнезда, находящегося на опоре №74 ВЛ 110 кВ Лебедево-Заднее Поле с отпайкой на ПС Пушкино, произошло перекрытие электрической изоляции провода фазы "А" на траверсу опоры №74 , что привело к отключению ВЛ 110 кВ Лебедево-Заднее Поле с отпайкой на ПС Пушкино действием 1 зоны ДЗ, 1 ступени ТЗНП в составе защиты ВЛ 110 кВ Лебедево – Заднее Поле с отпайкой на ПС Пушкино («Сириус-3-ЛВ-03»), с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Снять гнездо с опоры №74 ВЛ 110 кВ Лебедево-Заднее Поле с отпайкой на ПС Пушкино Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Снято гнездо с опоры №74 ВЛ 110 кВ Лебедево-Заднее Поле с отпайкой на ПС Пушкино Мероприятие: Техническое Установить птице-защитные устройства над гирляндами изоляции на траверсах опоры №74 ВЛ 110 кВ Лебедево-Заднее Поле с отпайкой на ПС Пушкино Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Установлены птице-защитные устройства над гирляндами изоляции на траверсах опоры №74 ВЛ 110 кВ Лебедево-Заднее Поле с отпайкой на ПС Пушкино
12101 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-04 07:32 | 2023-04-04 07:33 | 3.4.12.2.1, Отключение КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №153-154 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №153-154 КЛ 10кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов, что послужило причиной отключения КЛ 10кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№150-155 Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№150-155. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г.
12102 | 993 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 3.4.12.2.1, Отключение КЛ 10 кВ №07(13) ПС 110 кВ Зубцов произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №146-147 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №146-147 КЛ 10кВ №07(13) ПС 110 кВ Зубцов, что послужило причиной отключения КЛ 10кВ №07(13) ПС 110 кВ Зубцов действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ 10 кВ №07(13) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№145-150. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №07(13) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№145-150. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: .
12103 | 696 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-04-04 07:12 | 2023-04-04 09:06 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1011 ПС 35/10кВ Семлево явилось устойчивое междуфазное К.З. при повреждении на ТП 417 (КТП-6 МТС) - ведомственном. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-1011 ПС 35/10кВ Семлево в адрес владельца ведомственной ТП 417(КТП-6 МТС) - Смоленский филиал ПАО «МТС». Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия по факту отключения ВЛ-1011 ПС 35/10кВ Семлево в адрес владельца ведомственной ТП 417(КТП-6 МТС) - Смоленский филиал ПАО «МТС».
12104 | 827 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения КЛ 10кВ №19 ПС 35кВ Юго-Западная явилось необходимость устранения повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ 10кВ №19 ПС 35кВ Юго-Западная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г.
12105 | 135 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-04-04 07:02 | 2023-04-04 08:40 | 3.4.8.5.2, Отключение абонентов КЛ 10 кВ пс 149 ф.52 - ТП 570 из-за повреждения на абонентской КЛ 10 кВ ТП 1232 - ТП 1367. | 4.12, Нет данных Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет данных на КЛ 10 кВ ПС 149 ф.52 - ТП 570 КЛ 10 кВ ТП 1232 - ТП 1367 | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 10 кВ ТП 1232 - ТП 1367 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 10 кВ ПС 149 ф.52 - ТП 570. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо абонентам КЛ 10 кВ ТП 1232 - ТП 1367 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 10 кВ ПС 149 ф.52 - ТП 570.
12106 | 694 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-04-04 07:00 | 2023-04-04 08:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-630 ПС Смоленск-1 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 030 - РП 230 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1964 года). | 4.12, Причиной отключения Л-630 ПС Смоленск1 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 030 - РП 230 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1964 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в соединительной муфте типа СТП кабеля АСБ-3х95 КЛ-6кВ ТП 030 - РП 230 в процессе длительной эксплуатации с 1987 года (35 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч.1 КЛ 6кВ ТП 030-ТП 230 Л-630 KS006-0001577-307 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП030– ТП 230за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП030– ТП 230 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
12107 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-04 06:29 | 2023-04-04 09:24 | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ ВЛ 10кВ № 9 ПС Н.Лядинская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
12108 | 946 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-04-04 06:24 | 2023-04-04 08:17 | 3.4.7.3.4, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-19 ПС 35 кВ Староникольское произошло в результате схлёста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №18-19, из-за обрыва проводов фаз «В» упавшей веткой дерева, растущим в охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 12 м/сек. | 4.4.3, Обрыв провода фазы «В» в пролете опор №18-19 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-19 ПС 35 кВ Староникольское , произошел в результате механического воздействия при падении на ветки дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, сломленного порывами ветра до 12 м/сек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-19 ПС 35 кВ Староникольское VN004-00069489 | Мероприятие: Техническое Произвести опиловку кроны дерева и спиливание деревьев в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-19 ПС 35 кВ Староникольское в пролете опор №18-19. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести опиловку кроны дерева и спиливание деревьев в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-19 ПС 35 кВ Староникольское в пролете опор №18-19. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-19 ПС 35 кВ Староникольское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: ыполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-19 ПС 35 кВ Староникольское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-19 ПС 35 кВ Староникольское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 09.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-19 ПС 35 кВ Староникольское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
12109 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-04-04 06:20 | 2023-04-04 06:53 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ Ф.2 ПС Дорохово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на ЛР 10кВ №6 опоры №6, отпайка на ТП №332 крыльями птицы. | 4.12, В результате перекрытия проводов на ЛР 10кВ №6 опоры №6, отпайка на ТП №332 ВЛ-10кВ Ф.2 ПС Дорохово крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на ЛР 10кВ №6 опоры №6, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ-10кВ Ф.2 ПС Дорохово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.2 Дорохово в пролете опор №1-№10, отпайка на ТП №332 на предмет скопления птиц. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ Ф.2 Дорохово в пролете опор №1-№10, отпайка на ТП №332 дефекты. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
12110 | 557 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-04-04 05:18 | 2023-04-04 06:20 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала опорного изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Однофазное замыкание с корпусом ТП в результате пробоя опорного изолятора фазы "С" на ТП 177. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазный пробой на землю на КТП-10кВ №177 ВЛ-10кВ Нар.промыслы TP010-0091765 | Мероприятие: Техническое Провести инженерный обход и осмотр всех ТП 10/0,4 присоединённых к ВЛ-10кВ Нар.промыслы, на предмет выявления загрязнения и увлажнения электрооборудования во избежание возможности перекрытий Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотров ТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10кВ Нар.промыслы, принять меры по устранению выявленных недостатков в электрооборудование, в кротчайший срок. Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г.
12111 | 861 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-04-04 05:10 | 2023-04-04 10:06 | 3.4.10.2, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ РП 5(5) ПС 35 кВ Старый Оскол-2 произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" опоры №5 ЛЭП 6 кВ РП 5(5) ПС 35 кВСтарый Оскол-2 птицей(сокол). | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 6 кВ РП 5(5) ПС 35 кВ Старый Оскол-2 произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" опоры №5 ЛЭП 6 кВ РП 5(5) ПС 35 кВСтарый Оскол-2 птицей(сокол). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ РП 5(5) ПС 35 кВСтарый Оскол-2. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г.
12112 | 911 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-04-04 05:03 | 2023-04-04 07:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево вручную произошло в результате однофазного замыкания на "Землю" фазы "С" из-за повреждения штыревого изолятора фазы "С" на опоре №6-4 по причине снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения материала изолятора в связи с длительным сроком эксплуатации. | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения материала изолятора в связи с длительным сроком эксплуатации, произошло повреждения штыревого изолятора фазы "С" на опоре №6-4 подстанционном разъединителе ТП 339 Гостинеж ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево, при повреждении изолятора фазы "С" возникло однофазное замыкание на "Землю" на фазе "С", в связи с чем В ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево был отключен вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования, изолятора на опоре №6-4 подстанционном разъединителе ТП 339 Гостинеж на ВЛ10кВ №07 РП Скорнево VS010-0013230 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный осмотр изоляции ПР-10кВ на ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево в пролетах опор №2-132 - №2-193 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр изоляции ПР-10кВ на ВЛ10кВ №07 РП Скорнево в пролетах опор №2-132 - №2-193. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции ПР-10кВ на ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево в пролетах опор №2-132 - №2-193. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении выборочного осмотра изоляции ПР-10кВ на ВЛ 10кВ №07 РП Скорнево в пролетах опор №2-132 - №2-193 дефектов не выявлено.
12113 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-04 04:42 | 2023-04-04 04:45 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10кВ № 05 (7) ПС Эммаус произошло по причине междуфазного КЗ из за перекрытия электрической изоляции в РУ-10 кВ в момент перегорания ПКТ 10 в результате попадания кошки на токоведущие части силового трансформатора ТП10/0,4 кВ №261. | 4.12, В результате попадания кошки на шпильки 10 кВ силового трансформатора в ТП 10/0,4 кВ №261 произошло перегорание не калиброванных предохранителей с перекрытием электрической изоляции в РУ-10 кВ, чем было вызвано отключение ВЛ-10кВ № 05 (7) ПС Эммаус действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП-261 ВЛ-10кВ № 05 (7) ПС Эммаус с целью установления мест проникновения животных в ТП-261. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП-261 ВЛ-10кВ № 05 (7) ПС Эммаус с целью установления мест проникновения животных в ТП-261. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ТП-261 ВЛ-10кВ № 05 (7) ПС Эммаус. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ТП-261 ВЛ-10кВ № 05 (7) ПС Эммаус дефектов не выявлено.
12114 | 865 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-04 04:35 | 2023-04-04 07:29 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №3 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте жил трех фаз на участке КЛ 10кВ КТП 349 - КТП 350 ПС 110 кВ Стрелецкое вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в целом месте жил трех фаз на участке КЛ 10кВ КТП 349 - КТП 350 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил трех фаз на КЛ 10кВ КТП 349 - КТП 350 ПС 110 кВ Стрелецкое VS010-0000732 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10кВ КТП 349 - КТП 350 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
12115 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-04-04 04:10 | 2023-04-04 06:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Ковалево произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №57-58 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №57-58 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Ковалево из-за пределов охранной зоны под действием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Ковалево действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №50-60 ВЛ 10кВ №17 ПС Монино. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №50-60 ВЛ 10кВ №17 ПС Монино дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №50-60 ВЛ 10кВ №17 ПС Монино. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №50-60 ВЛ 10кВ №17 ПС Монино.
12116 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-04 03:14 | 2023-04-04 08:38 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, вызванной длительным сроком эксплуатации оборудования на опоре №232 ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6 произошло повреждение изоляции и междуфазное замыкание КЛ. | 4.12, В ходе обследования ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6 бригадой по эксплуатации КЛ Тамбовского РЭС обнаружено повреждение на кабельной линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотра трассы ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6 в местах доступных для осмотра. Особое внимание уделить целостности изоляции и наличию дефектов, способных оказывать влияние на работу КЛ Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотра трассы ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотра трассы ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6
12117 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-04-04 02:08 | 2023-04-04 02:15 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролёте опор №27/22-27/23 в результате изменения стрелы провеса провода, из-за ослабления вязки провода на опоре №27/22 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №27/22 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлёст провода на соседнюю фазу в пролете опор №27/22-27/23 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск действием отсечки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролёте опор №27/22-27/23 ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск на ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №27/22-27/23 ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов в пролете опор №27/22-27/23 ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Вышневолоцкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж проведен
12118 | 864 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2023-04-04 01:13 | 2023-04-04 01:47 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 35 кВ М.Троица произошло из-за срыва и разрушения штыревого изолятора фазы "А" на опоре №1/7 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35кВ М.Троица, вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Срыв штыревого изолятора фазы "А" на опоре №1/7 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35кВ М.Троица, произошел вследствие воздействия атмосферных явлений и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотров разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ листа осмотра, недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования не выявлено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ М.Троица. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ М.троица.
12119 | 936 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2023-04-04 00:17 | 2023-04-04 02:01 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Клеповка по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, вследствие обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №55, с последующим падением провода на траверсу, при сильных порывах ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Обрыв вязки провода изолятора фазы «В» на опоре №55 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Клеповка Клеповка и последующее падение провода на траверсу произошло вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ вязки провода изолятора фазы «В» на опоре №55 на ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Клеповка VS010-0003874 | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Клеповка и обследования опоры №55 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инж.РЭС Андросов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Клеповка и обследования опоры №55 разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Клеповка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений проводов к изоляторам. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инж.РЭС Андросов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Клеповка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений проводов к изоляторам. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №55 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Клеповка подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инж.РЭС Андросов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №55 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Клеповка подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.
12120 | 937 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-04-04 00:07 | 2023-04-04 01:57 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ТП-6-14 ПС Давыдовка послужило однофазное замыкание на землю из-за перекрытия изоляции проходного изолятора фаза «В» на корпус ТП и его повреждения в результате загрязнения и изменения структуры материала изоляции в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Перекрытие изоляции проходного изолятора фаза «В» на корпус ТП-6-14 ПС Давыдовка и его повреждение произошло в результате загрязнения изолятора и изменения структуры материала изоляции в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение и изменение структуры материала изоляции проходного изолятора фаза «В» в процессе длительной эксплуатации на ТП-6-14 ПС Давыдовка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10-6 ПС Давыдовка, на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10-6 ПС Давыдовка, на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотр ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10-6 ПС Давыдовка, в случае выявления дефектов наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотр ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10-6 ПС Давыдовка дефектов не выявлено.
12121 | 930 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2023-04-03 23:11 | 2023-04-04 00:50 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ №515 ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Н.Криуша произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-5, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ №515 ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Н.Криуша произошел вследствие механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ, сильными порывами ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ №515 ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Н.Криуша на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ №515 ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Н.Криуша на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ №515 ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Н.Криуша выявленные дефекты включить в план ТОиР 2023г. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ №515 ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Н.Криуша выявленные дефекты включены в план ТОиР 2023г.
12122 | 992 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-04-03 22:54 | 2023-04-03 22:57 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10 Брусово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №51 - №52 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №51 - №52, ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10 Брусово под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10 Брусово действием ТО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №52 - №67 ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10 Брусово с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №52 - №67 ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10 Брусово Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №52 - №67 ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10 Брусово Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №52 - №67 ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10 Брусово
12123 | 425 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-04-03 22:24 | 2023-04-04 00:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Нагорье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 33 - № 34 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 33 - № 34 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Нагорье, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Нагорье, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Нагорье, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
12124 | 935 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2023-04-03 22:10 | 2023-04-03 23:55 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Клеповка по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, вследствие обрыва вязки провода фазы "С" на опоре №38, с последующим падением провода на траверсу, при сильных порывах ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Обрыв вязки провода изолятора фазы «С» на опоре №38 ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Клеповка и последующее падение провода на траверсу произошло вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ вязки провода изолятора фазы «С» на опоре №38 на ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Клеповка VS010-0003864 | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Клеповка и обследования опоры №38 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инж.РЭС Андросов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Клеповка и обследования опоры №38 разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Клеповка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений проводов к изоляторам. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инж.РЭС Андросов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Клеповка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание уделено на состояние креплений проводов к изоляторам. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №38 ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Клеповка подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инж.РЭС Андросов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №38 ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Клеповка подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.
12125 | 931 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-04-03 21:55 | 2023-04-03 22:03 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 3-16 ПС 110 кВ Докучаево произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителей электрической энергии, над номинальным током АВ №1 0,4 кВ (I ном = 100А). | 4.13, Отключение АВ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-16 ПС 110 кВ Докучаево произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителей электрической энергии, над номинальным током АВ №1 0,4 кВ (I ном = 100 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 3-16 ПС 110 кВ Докучаево по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 3-16 ПС 110 кВ Докучаево по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 3-16 ПС 110 кВ Докучаево , в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 3-16 ПС 110 кВ Докучаево , в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, намечены мероприятия по их устранению. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения.
12126 | 932 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-04-03 21:49 | 2023-04-03 23:35 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-2 ПС Землянск 03.04.2023 явилось междуфазное замыкание упавшей веткой в пролете опор 38 – 39. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-2 ПС Землянск явилось междуфазное замыкание упавшей веткой в пролете опор 38 – 39. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС Землянск на предмет близко расположенных деревьев вне охранной зоны линии, падение веток с которых может привести к отключению. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр произведен Мероприятие: Техническое При выявлении близкорасположенных угрожающих деревьев вблизи охранной зоны ВЛ-10-2 ПС Землянск произвести обрезку веток Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обрезка веток выполнена
12127 | 934 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2023-04-03 21:42 | 2023-04-03 23:40 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Клеповка произошло по причине повреждения на потребительской КТП-602 ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Клеповка, находящейся на балансе и обслуживании ООО "ККЗ "Золотой початок". | 4.12, Повреждение на потребительской КТП-602 ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Клеповка, находящейся на балансе и обслуживании ООО "ККЗ "Золотой початок". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "ККЗ "Золотой початок" о приведении оборудования потребительской КТП-602 ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Клеповка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инж.РЭС Андросов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО "ККЗ "Золотой початок" о приведении оборудования потребительской КТП-602 ВЛ-10-6 ПС 35кВ Клеповка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребованы копии протоколов об испытании оборудования.
12128 | 933 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-5 ПС№20 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №5-10 от КЛ-6-5 ПС№20 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №5-10 от КЛ-6-5 ПС№20 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №5-10 от КЛ-6-5 ПС№20 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
12129 | 232 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-03 21:10 | 2023-04-03 22:18 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатирования. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии РП-65---ТП-1568.Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии РП-65---ТП-1568.Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
12130 | 867 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-03 20:46 | 2023-04-04 01:22 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролётах опор №66-67, №85-86 упавшими ветками деревьев (растущих вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролётах опор №66-67, №85-86 ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Беловское. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
12131 | 925 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-03 20:45 | 2023-04-03 20:47 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ ЦДТ произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия опорной изоляции в РУ-10кВ КТП 10 кВ №262 д. Тимофеево, запитанной от ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ ЦДТ по воде в следствие неудовлетворительного состояния резиновых уплотнений проходных изоляторов в результате старения в процессе длительной эксплуатации (течь уплотнений проходных изоляторов во время дождя). | 4.12, В результате неудовлетворительного состояния уплотнений проходных изоляторов в РУ-10 кВ КТП 10 кВ №262 д. Тимофеево, запитанной от ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ ЦДТ из-за старения в процессе длительной эксплуатации, произошло увлажнение опорной изоляции в РУ-10 кВ КТП 10 кВ №262 д. Тимофеево в результате чего произошло перекрытие изоляции двух фаз (междуфазное КЗ), что явилось причиной отключения ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ ЦДТ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования ( уплотнений проходных изоляторов в РУ-10 кВ КТП 10 кВ №262 д. Тимофеево) на ВЛ-10кВ ф № 1 ПС ЦДТ ВЛ-10кВ ф № 1 ПС ЦДТ | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию оборудования КТП 10 кВ №262 д. Тимофеево, запитанной от ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ ЦДТ. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении ревизии оборудования КТП 10 кВ №262 д. Тимофеево, запитанной от ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ ЦДТ. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г.
12132 | 862 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-04-03 20:39 | 2023-04-04 01:05 | 3.4.10.1, Появление сигнала "земля" на III секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводом фазы "С" и траверсой опоры №45 ЛЭП 10 кВ №45 ПС 110 кВ Пушкарная животным(куница). | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10 кВ №45 ПС 110 кВ Пушкарная произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводом фазы "С" и траверсой опоры №45 животным(куница). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №45 ПС 110 кВ Пушкарная. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
12133 | 684 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2023-04-03 20:24 | 2023-04-03 21:41 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны, на провода в пролете опор №35 - №36. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Монастырщина отключился в результате нарушения изоляции между проводами, из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №35 - №36 с возникновением междуфазного КЗ с последующим падением ветки дерева на землю, при работе АПВ ветка дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработаны мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток, на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток, на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №35 - №36 ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №35 - №36 ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Монастырщина.
12134 | 689 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-04-03 19:54 | 2023-04-03 21:50 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 622 явилось повреждение в ВРУ дома по ул. Ленина 75, запитанного от опоры №3. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
12135 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-04-03 19:35 | 2023-04-03 19:51 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 0,4кВ ф-1 Бежецкая ЗТП №7 Колхозная произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ 0,4кВ ф-1 Бежецкая ЗТП №7 Колхозная произошло отключение АВ 0,4кВ в РУ 0,4кВ ЗТП №7 Колхозная действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ 0,4кВ ф-1 Бежецкая ЗТП №7 Колхозная. на ВЛ 0,4кВ ф-1 Бежецкая ЗТП №7 Колхозная VN004-00131044 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ 0,4кВ ф-1 Бежецкая ЗТП №7 Колхозная. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён замер нагрузки, осмотр отходящей ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ЗТП №7 Колхозная. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён замер нагрузки, осмотр отходящей ВЛ Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Бежецкого РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания АВ 0,4кВ. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый инструктаж
12136 | 863 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-04-03 19:33 | 2023-04-03 20:30 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 622 ПС 110 кВ Оросительная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 5А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 622 ПС 110 кВ Оросительная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛИ 0,4кВ №1 КТП 622 ПС Оросительная ВЛИ 0,4кВ №1 КТП 622 ПС Оросительная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 622 ПС 110 кВ Оросительная. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
12137 | 826 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-03 19:25 | 2023-04-03 21:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП126.14№ 1040 Ельково явилось короткое замыкание в пролете опор №22-23, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 22-23 по ВЛ0,4 №1 от ТП126.14№ 1040 Ельково явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП126.14№ 1040 Ельково разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП126.14№ 1040 Ельково Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г.
12138 | 866 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-04-03 19:04 | 2023-04-03 21:08 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 520 ПС 110 кВ Ракитное произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения в сетях потребителя (ул. Селезневка д.19 от опоры №2) и отказа в отключении АВ 0,4 кВ ВРУ 0,4 кВ потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованием НТД. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Информация
12139 | 860 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-04-03 19:00 | 2023-04-04 12:00 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №2 КТП 107 ПС 35 кВ Белянка произошло из-за КЗ в результате обрыва и схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15 вследствие их повреждения неизвестным предметом в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Механический обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 №2 КТП 107 ПС 35 кВ Белянка произошел по причине огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП 107 ПС 35 кВ Белянка. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП 107 ПС 35 кВ Белянка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП 107 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП 107 ПС 35 кВ Белянка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
12140 | 825 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-03 18:40 | 2023-04-03 21:53 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-413.13-4/250 п.Черемушки явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №6-3 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-413.13-4/250 п.Черемушки разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-413.13-4/250 п.Черемушки Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г.
12141 | 868 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-03 18:30 | 2023-04-03 20:50 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 823 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 823 ПС 35 кВ Бессоновка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 823 ПС 35 кВ Бессоновка VN004-00099817 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 823 ПС 35 кВ Бессоновка. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 823 ПС 35 кВ Бессоновка. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
12142 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-04-03 17:00 | 2023-04-03 21:24 | 3.4.12.2.1, ВЛ-10кВ фид. 4 ПС Максатиха Отключение ВЛ-10кВ фид. 4 ПС Максатиха произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытий проводов в результате схлёста проводов в пролете опор №72-№73 под длительным воздействием сильных порывов ветра, в результате прохождение атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха Отключение ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытий проводов в результате схлёста проводов в пролете опор №50-№51 под длительным воздействием сильных порывов ветра, в результате прохождение атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. ВЛ-10кВ фид. 16 ПС Ривзавод Отключение ВЛ-10кВ фид. 16 ПС Ривзавод произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытий проводов в результате схлёста проводов в пролете опор №214-№215 под длительным воздействием сильных порывов ветра, в результате прохождение атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.4, ВЛ-10кВ фид. 4 ПС Максатиха В результате механического воздействия при длительном воздействии сильных порывов ветра на провода ВЛ-10кВ фид. 4 ПС Максатиха произошло перекрытие проводов в результате схлёста в пролете опор №72-№73, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 4 ПС Максатиха действием МТЗ. ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха В результате механического воздействия при длительном воздействии сильных порывов ветра на провода ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха произошло перекрытие проводов в результате схлёста в пролете опор №50-№51, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха действием МТЗ. ВЛ-10кВ фид. 16 ПС Ривзавод В результате механического воздействия при длительном воздействии сильных порывов ветра на провода ВЛ-10кВ фид. 16 ПС Ривзавод произошло перекрытие проводов в результате схлёста в пролете опор №214-№215, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 16 ПС Ривзавод действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 4 ПС Максатиха в пролетах опор №67-№77, ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха в пролетах опор №45-№55, ВЛ-10кВ фид. 16 ПС Ривзавод в пролетах опор №209-№219 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ фид. 4 ПС Максатиха в пролетах опор №67-№77, ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха в пролетах опор №45-№55, ВЛ-10кВ фид. 16 ПС Ривзавод в пролетах опор №209-№219. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ
12143 | 824 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-03 16:54 | 2023-04-03 16:59 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ № 128.09 ЦРП Полевая явилось межфазное короткое замыкание из - за схлеста проводов в пр. оп. № 49 - №50, по причине падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 49-50 ВЛ-10кВ № 128.09 ЦРП Полевая явилось упавшая ветка с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра | Мероприятие: Организационное На основании выявленных замечаний при осмотре ВЛ-10 кВ 128.09 ЦРП Полевая., разработать мероприятия и составить график их выполнения Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 128.09 ЦРП Полевая Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г.
12144 | 823 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-03 16:35 | 2023-04-03 19:10 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ 106 ПС 110/35/10 «Садовая» действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за перекрытие муфты в результате ухудшение свойств изоляции в результате недопустимого перегрева токами нагрузки | 4.12, Причиной отключения ВЛ-10кВ 106 ПС 110/35/10 «Садовая» действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за перекрытие муфты в результате ухудшение свойств изоляции в результате недопустимого перегрева токами нагрузки | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 106 ПС 330/110/35/10 «Садовая». Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Агеев А.С Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ 204 ПС 330/110/35/10 «Садовая составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Агеев А.С Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.05.2023 г.
12145 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-04-03 16:20 | 2023-04-03 17:30 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 КТП-550 Л1 Ф-Печня РП Бельково в пролёте опор №8-9. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 КТП-550 Л1 Ф-Печня РП Бельково в пролёте опор №8-9, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-550 Л1 Ф-Печня РП Бельково в пролете опор №8-9. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г.
12146 | 994 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-04-03 16:10 | 2023-04-03 19:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Андреаполь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №4-14 -№4-15 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода дерева упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-14 -№4-15 ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Андреаполь под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №4-10 -№4-20 ВЛ 10кВ №08 ПС Андреаполь с целью наличия дефектов. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС Андреаполь произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №4-10 -№4-20 ВЛ 10кВ №08 ПС Андреаполь дефекты. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС Андреаполь произведен.
12147 | 247 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-03 15:53 | 2023-04-03 16:36 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва провода на стене дома стало нарушение контактного соединения под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии.
12148 | 705 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-04-03 15:16 | 2023-04-03 15:25 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2/Р-12 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2/Р-12 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2/Р-12 по всей длине. Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2/Р-12 нарушений и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
12149 | 688 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-04-03 15:00 | 2023-04-03 18:32 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-228 ВЛ-1006 ПС Катынь-1 явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №8.
12150 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2023-04-03 14:57 | 2023-04-03 15:36 | 3.4.12.2.1, Перегорел предохранитель ПН-2 на РБ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 309 ВЛ №3 ПС Знаменская произошло в результате К.З. между двух фаз в пролете опор № 2-3 , вызванное подхлестом проводов ветер 10м/с | 4.1.3, Из-за нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации произошел схлест неизолированного провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 309 ВЛ №3 ПС Знаменская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход и осмотр Мероприятие: Техническое В пролете опор 2-3 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 309 ВЛ №3 ПС Знаменская произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Перетяжка провода.
12151 | 556 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-03 14:30 | 2023-04-03 15:10 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ РП-9 яч.6 - ТП-514 яч.5произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от от ПП-2 до ТП-49а в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 40 года. Последние испытания проведены 03.07.2022г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от ПП-2 до ТП-49а на участке от от ПП-2 до ТП-49а произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от ПП-2 до ТП-49а КЛ-10кВ от ПП-2 до ТП-49а | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от ПП-2 до ТП-49а, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Не выполнено
12152 | 687 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-04-03 14:30 | 2023-04-03 15:53 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 601 ПС Гнездово явилось падение дерева на провода в пролете опор №Б3 - №Б4 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-601 ПС Гнездово явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №Б3 - №Б4 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-601 ПС Гнездово проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-601 ПС Гнездово проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №Б3 - №Б4 ВЛ-601 ПС Гнездово. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Вырубка деревьев угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №Б3 - №Б4 ВЛ-601 ПС Гнездово не требуется Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-601 ПС Гнездово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-601 ПС Гнездово разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
12153 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2023-04-03 14:28 | 2023-04-03 17:30 | 3.4.12.1.2, Перегорание ПН-2 фазы "В" в РУ-0,4 кВ руб.0,4 кВ №3 ТП 052 произошло по причине возникновения однофазного КЗ в результате обрыва проводов из-за механического воздействия на провода ввода в дом с опоры №4 снежной массы, сошедшей с крыши. | 4.4.4, В результате механического воздействия из-за схождения снежной массы с крыши дома, произошел обрыв проводов ввода в дом с опоры №4 от ВЛ 0,4кВ №3 Покровск ТП 052 ж/д Пересуха ,что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 кВ №3 ТП 052. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 Покровск ТП 052 ж/д Пересуха с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 Покровск ТП 052 ж/д Пересуха . Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
12154 | 995 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-04-03 14:12 | 2023-04-03 14:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ул.Линейная от ЗТП 10/0,4кВ №41 вызвано однофазным к.з. из-за падения дерева на провода ВЛ, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №8 - №9, без повреждения проводов, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ ул.Линейная от ЗТП-10/0,4кВ №41 в пролете опора №8- №9, произошел кратковременный схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ ул.Линейная от ЗТП-10/0,4кВ №41. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ул.Линейная от ЗТП-10/0,4кВ №41 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ул.Линейная от ЗТП-10/0,4кВ №41 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ ул.Линейная от ЗТП-10/0,4кВ №41 Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ул.Линейная от ЗТП-10/0,4кВ №41
12155 | 686 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Мещерская - Светотехника (ВЛ-129) явилось неустойчивое однофазное К.З. фазы А при выполнении оперативных переключений по вводу в работу Т-1 на тяговой ПС 110кВ Мещерская (владелец ОАО РЖД). |  | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 110кВ Мещерская - Светотехника (ВЛ-129) письмо-претензию в адрес Вяземской дистанции Электроснабжения Московской дирекции по Энергообеспечению Трансэнерго Филиал ОАО "РЖД" (ЭЧ-24). Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ДС ЦУС Шершевенков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия по факту аварийного отключения ВЛ 110кВ Мещерская - Светотехника (ВЛ-129) в адрес Вяземской дистанции Электроснабжения Московской дирекции по Энергообеспечению Трансэнерго Филиал ОАО "РЖД" (ЭЧ-24).
12156 | 858 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-04-03 14:05 | 2023-04-03 15:56 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №2 КТП 314 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за КЗ в результате обрыва и схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-5 вследствие их повреждения неизвестным предметом в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Механический обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 №2 КТП 314 ПС 35 кВ Ржевка произошел по причине огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП 314 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП 314 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП 314 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП 314 ПС 35 кВ Ржевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
12157 | 859 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-04-03 14:05 | 2023-04-03 16:10 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 КТП 206 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за КЗ в результате обрыва и схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-9 вследствие их повреждения неизвестным предметом в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Механический обрыв проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 №1 КТП 206 ПС 35 кВ Ржевка произошел по причине огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 206 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 206 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП 206 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП 206 ПС 35 кВ Ржевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
12158 | 850 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-04-03 13:00 | 2023-04-03 14:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 563 Толбухино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 563 Толбухино . Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 563 Толбухино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 563 Толбухино , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
12159 | 962 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-03 12:50 | 2023-04-03 15:45 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №8/5-8/6 из-за перекрытия (схлёста) проводов под воздействием порывов ветра в результате образовавшегося провиса проводов в данном пролете опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №8/5-8/6 КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица под воздействием порывов ветра произошел схлёст проводов, что послужило причиной отключения КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №8/5-8/6 на КВЛ-10кВ №13(2) ПС Старица КВЛ-10кВ №13(2) ПС Старица | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №8/5-8/6 КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу Старицкого участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г.
12160 | 246 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-03 12:34 | 2023-04-03 14:05 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва провода на стене дома стало нарушение контактного соединения под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии.
12161 | 753 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-03 12:10 | 2023-04-03 13:50 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-438 РУ-6кВ в сторону Т-1 (кабель в эксплуатации с 1986 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-438 РУ-6кВ в сторону Т-1 было проведено 17.09.2020 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-438 РУ-6кВ в сторону Т-1 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка на КЛ-6 кВ ТП-438 РУ-6кВ в сторону Т-1 КЛ-6 кВ ТП-438 РУ-6кВ в сторону Т-1 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-438 РУ-6кВ в сторону Т-1. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-438 РУ-6кВ в сторону Т-1. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-438 РУ-6кВ в сторону Т-1. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-438 РУ-6кВ в сторону Т-1. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-438 РУ-6кВ в сторону Т-1 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-438 РУ-6кВ в сторону Т-1 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-438 РУ-6кВ в сторону Т-1 и осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-438 РУ-кВ в сторону Т-1. Замечаний нет
12162 | 752 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-03 11:55 | 2023-04-03 13:55 | 3.4.8.1, Повреждение КЛ-6кВ ТП-181 2сек.ш. - ТП-543 результате несанкционированных земельных работ в охранной зоне КЛ сторонней организацией. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго не выполнялось. Последние плановые испытания КЛ-6кВ ТП-181 2сек.ш. - ТП-534 выполнялись мастером бригады по диагностике оборудования Зыриным В.В. 01.04.2021. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.4.1, Повреждение КЛ-6кВ ТП-181 2сек.ш. - ТП-543 результате несанкционированных земельных работ в охранной зоне КЛ сторонним лицом. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в полицию с целью установления лица повредившего КЛ-6кВ ТП-181 2сек.ш. - ТП-543. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо в полицию с целью установления лица повредившего КЛ-6кВ ТП-181 2сек.ш. - ТП-543. Мероприятие: Организационное Направить письмо в полицию с целью взыскания средств с лица повредившего КЛ-6кВ ТП-181 2сек.ш. - ТП-543. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо в полицию с целью взыскания средств с лица повредившего КЛ-6кВ ТП-181 2сек.ш. - ТП-543.
12163 | 685 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2023-04-03 11:50 | 2023-04-03 13:10 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения КЛ-10кВ №11 РП 01 явилось междуфазное К.З. при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля 10кВ ААБ 3х120 мм2 (L=200м) КЛ-10кВ ТП 037 - ТП 014 КЛ-10кВ №11 РП 01 на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 50 лет) эксплуатации. | 4.12, Причиной возникновения междуфазного К.З. на КЛ-10кВ ТП 037 - ТП 014 КЛ-10кВ №11 РП 01 явилось нарушение электрической изоляции при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля 10кВ ААБ 3х120 мм2 (L=200м) на целом горизонтальном участке прокладки в земле. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля 10кВ ААБ 3х120 мм2 (L=200м) на целом горизонтальном участке прокладки в земле. на КЛ-10кВ ТП 037 - ТП 014 КЛ-10кВ №11 РП 01 KS010-9670092 | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений участка КЛ-10кВ ТП 037 - ТП 014 КЛ-10кВ №11 РП 01 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Сапегин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проанализировано количество повреждений участка ТП 037 - ТП 014 Л 10кВ №11 РП 01 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования»). Выводы предоставлены главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
12164 | 857 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-04-03 11:42 | 2023-04-03 17:02 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению провода фазы "А" в пролете опор №58-59 поврежденного остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №58-59 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
12165 | 462 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-03 11:14 | 2023-04-03 13:44 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ Ф623 ПС Мамоновская к РП28 каб. "Б" произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф623 ПС Мамоновская к РП28 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ Ф623 ПС Мамоновская к РП28 каб. "Б" в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф623 ПС Мамоновская к РП28 каб. "Б" Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ Ф623 ПС Мамоновская к РП28 каб. "Б" восстановлена. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП28 Ф623 к ПС Мамоновская. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП28 Ф623 к ПС Мамоновская.
12166 | 461 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-03 11:14 | 2023-04-03 13:39 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ Ф603 РП52 к ТП1053 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф603 РП52 к ТП1053 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ Ф603 РП52 к ТП1053 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ Ф603 РП52 к ТП1053. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ Ф603 РП52 к ТП1053 восстановлена. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП52 Ф603 к ТП1053. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП52 Ф603 к ТП1053.
12167 | 696 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2023-04-03 09:57 | 2023-04-03 14:47 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошел обрыв вязки провода фазы «А» ВЛ-10кВ №5 ПС Куракинская на опоре №84, что привело к нарушению электрической изоляции. | 4.4.4, В результате механического воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошел обрыв вязки провода фазы «А» ВЛ-10кВ №5 ПС Куракинская на опоре №84 что привело к нарушению электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие повторяющихся ветровых нагрузок привели к обрыву вязки провода фазы «А» ВЛ-10кВ №5 ПС Куракинская на опоре №84 на ВЛ-10кВ №5 Куракинская VS010-0006770 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Куракинская по всей длине. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Куракинская по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Куракинская нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №58 ПС 35/10 кВ Куракинская по всей длине.
12168 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-03 09:39 | 2023-04-03 09:43 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №05(4) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при повреждении опорного изолятора фазы "А" с перекрытием электрической дугой изоляции соседней фазы "В" в РУ-10 кВ на КТП-10 кВ №075 д. Бочарово в результате снижения диэлектрических свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации с 1972г. Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №-05(4) ПС 35 кВ Мин. Дворы при проведении успешного РПВ произошло по причине повреждения опорного изолятора фазы "А" в РУ-10 кВ на КТП-10 кВ №075 д. Бочарово. | 4.12, Повреждение опорного изолятора фазы "А" в РУ-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ №075 д. Бочарово произошло по причине образования микротрещин, нарушение структуры фарфора (старение фарфора) в процессе длительной эксплуатации с 1972 года и несвоевременной замены изношенного оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опорного изолятора фазы "А" в РУ 10 кВ КТП 10 кВ №075 д. Бочарово на ВЛ-10кВ ф № 05(4) ПС Мин Дворы ВЛ-10кВ ф № 05(4) ПС Мин Дворы | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию оборудования КТП 10 кВ №075 д. Бочарово ВЛ 10 кВ №05(4) ПС 35 кВ Мин. Дворы Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении ревизии оборудования КТП 10 кВ №075 д. Бочарово ВЛ 10 кВ №05(4) ПС 35 кВ Мин. Дворы Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного устранения недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г.
12169 | 555 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, повреждение на ВЛ 6кВ Шахта-8 от ПС 35/6кВ №4 (в эксплуатационной ответственности ООО Липецкий карьер стройматериалы)
12170 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-04-03 09:21 | 2023-04-03 10:21 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, кратковременному схлёсту проводов ВЛ-0,4 Л4 ТП-265 Ф-604 ПС Новозыбков в пролёте опор №14-14/1. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 Л4 ТП-265 Ф-604 ПС Новозыбков в пролёте опор №14-14/1, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л4 ТП-265 Ф-604 ПС Новозыбков в пролете опор №14-14/1. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л4 ТП-265 Ф-604 ПС Новозыбков в пролете опор №14-14/1.
12171 | 939 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-04-03 09:18 | 2023-04-03 09:46 | 3.4.9.3, Вывод в ремонт ТП-757 ПС 35кВ №4 для регулировки напряжения путем переключения ПБВ из-за многочисленных жалоб потребителей электроэнергии на низкое напряжение. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП 6/0,4кВ по ВЛ 6 кВ №07 от ПС 35 кВ №4 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ТП 6/0,4кВ по ВЛ 6 кВ № 07 от ПС 35 кВ №4 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
12172 | 692 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-04-03 08:12 | 2023-04-03 10:12 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-1007 ПС Дорогобуж-1 явилось возникновение однофазного КЗ на "землю" возникшее в результате обрыва одного провода в пролете опор №170 - №171 при перекрытии проводов ВЛ упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Повреждение провода марки А-35 на ВЛ-1007 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №170 - №171 с последующим возникновением междуфазного КЗ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода марки А-35 на ВЛ-1007 ПС Дорогобуж-1 VS010-0010164 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый ИТР осмотр участков ВЛ-1007 ПС Дорогобуж-1, проходящих по лесному массиву с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1007 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1007 ПС Дорогобуж-1 в пролете опор №№170-171 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев
12173 | 552 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-03 06:20 | 2023-04-03 07:20 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ ПС "Правобережная" яч.4 -ТП-306 яч.8 произошло по причине неисправности оборудования РУ-6 кВ в ТП-649 (РВ- яч.1) , в следствие несвоевременное выявление и устранение дефектов . | 4.12, Причина неисправности электрооборудования в РУ-6кВ ТП-649 яч.1 произошло из за несвоевременного выявления и устранения дефектов электрооборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправности электрооборудования в РУ-6кВ ТП-649 яч.1 на РУ-6кВ ТП-649 яч.1 РУ-6кВ ТП-649 яч.1 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр, ревизию электрооборудования в ТП-649 РУ6/0.4кВ Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр электрооборудования ТП-649 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр электрооборудования ТП-649. Дефектов не обнаружено.
12174 | 991 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-03 04:46 | 2023-04-03 07:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 13 (2) ПС Савватьево произошло по причине междуфазного КЗ в результате повреждения концевой муфты наружной установки на опоре №15-9 отпайки к ТП-738 в результате старения материала изоляции ввиду длительного срока эксплуатации. | 4.12, В результате изменения свойств материалов по причине длительной эксплуатации произошло нарушения электрической изоляции между фазами концевой муфты наружной установки на опоре №15-9 отпайка к ТП-738 ВЛ-10кВ № 13 (2) ПС Савватьево, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 13 (2) ПС Савватьево действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефекта - ВЛ-10кВ № 13 (2) ПС Савватьево опора №15-9 замена концевой муфты. на ВЛ-10кВ № 13 (2) ПС Савватьево ВЛ-10кВ № 13 (2) ПС Савватьево | Мероприятие: Техническое Произвести замену концевой муфты на опоре №15-9 ВЛ-10кВ № 13 (2) ПС Савватьево, после ремонта провести высоковольтные испытания КЛ кТП-738. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена концевой муфты на опоре №15-9 ВЛ-10кВ № 13 (2) ПС Савватьево, после ремонта проведены высоковольтные испытания КЛ кТП-738.
12175 | 968 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-04-03 04:00 | 2023-04-03 04:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10кВ ПС Мокшино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия опорной изоляции в РУ-10кВ КТП Вятчина запитанной от ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10кВ Мокшино по воде в следствии неудовлетворительного состояния резиновых уплотнений проходных изоляторов в результате старения в процессе длительной эксплуатации (течь уплотнений проходных изоляторов во время дождя). | 4.12, В результате неудовлетворительного состояния уплотнений проходных изоляторов (течи крыши) в РУ-10кВ КТП Вятчина запитанной от ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10кВ Мокшино из-за старения в процессе длительной эксплуатации, произошло увлажнение опорной изоляции в РУ-10кВ КТП 10/0,4 кВ в следствии чего произошло междуфазное КЗ (перекрытие изоляции), в связи с чем ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10кВ Мокшино отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования КТП 10/0,4кВ Вятчина запитанной от ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Мокшино. на КТП-10кВ Вячин ф.13 ПС Мокшино TP010-0071716 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр КТП 10/0,4кВ Вятчина запитанной от ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Мокшино. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр КТП 10/0,4кВ Вятчина запитанной от ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Мокшино. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ Вятчина запитанной от ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Мокшино. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр КТП 10/0,4кВ Вятчина запитанной от ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Мокшино. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Конаковского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж мастерам Конаковского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД.
12176 | 872 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-04-03 01:05 | 2023-04-03 02:14 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 4 "кабель А" ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 621 - ТП 633 Город 4 ПС 110 кВ Западная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 621-ТП 633 Город 4 ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфте на КЛ 10 кВ ТП 621-ТП 633 на КЛ10кВ ПС Западная-ТП-948 Г4.кабА КЛ10кВ ПС Западная-ТП-948 Г4.кабА | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 4 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 4 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
12177 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-04-03 00:33 | 2023-04-03 03:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за падения провода на ж/б приставку опоры №197 в результате выпадения крюка из деревянной стойки опоры №197 (без повреждения проводов). Выпадения крюка из деревянной стойки опоры №197 произошло по причине предельного загнивания древесины в результате изменения структуры материала древесины в связи с длительным сроком эксплуатации с 1968 года в результате старения. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины стойки опоры №197 ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено из-за изменения структуры материала древесины в процессе длительной эксплуатации с 1968 года, произошло выпадение крюка из стойки опоры №197 и падение провода на ж/б приставку опоры №197, в результате чего произошло однофазное замыкание на "землю", в связи с чем ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено была отключена в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянной стойки опоры №197 ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено. на ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено VS010-0011859 | Мероприятие: Техническое Произвести проверку загнивания древесины деревянных опор ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена проверка загнивания древесины деревянных опор ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении проверки загнивания древесины деревянных опор ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено. Срок исполнения: 26.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении проверки загнивания древесины деревянных опор ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Осташковского РЭС Пеновского участка о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Осташковского РЭС Пеновского участка о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
12178 | 226 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-03 00:30 | 2023-04-03 01:00 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительно бесперебойной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции . | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии РП-39--ТП-1725. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии РП-39--ТП-1725. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
12179 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-04-03 00:05 | 2023-04-03 01:07 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на спуски 10кВ КТП-535 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Норино . | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на спуски 10кВ КТП-535 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Норино , привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС Норино. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Норино , угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г.
12180 | 134 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.8.5.2, Повреждение произошло на абонентской КЛ 10 кВ ПС 145 ф.30 - РП 84 | 4.12, Нет данных Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет данных на КЛ 10 кВ ПС 145 ф.30 - РП 84 | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 10 кВ ПС 145 ф.30 - РП 84 (Музей Оружия) с просьбой устранить неисправность КЛ 10 кВ ПС 145 ф.30 - РП 84. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо абонентам КЛ 10 кВ ПС 145 ф.30 - РП 84 (Музей Оружия) с просьбой устранить неисправность КЛ 10 кВ ПС 145 ф.30 - РП 84.
12181 | 554 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, Повреждение на ВЛ 10кВ яч. 17 Гелиос-левая ( в эксплуатационной ответственности ООО Либойл)
12182 | 431 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-04-02 22:17 | 2023-04-02 22:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 193 (Н. Плоски) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 193 (Н. Плоски) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 193 (Н. Плоски) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 193 (Н. Плоски) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 193 (Н. Плоски)
12183 | 680 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-04-02 22:06 | 2023-04-02 22:18 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№125 с. Грачевка на провод фазы "В" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "В" и нулевого провода из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№125 с. Грачевка, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП №125 д.Грачевка школа и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Включены мероприятия в план работ Новосильского РЭС на 2023 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №125 д.Грачевка школа по всей длине. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №125 д.Грачевка школа по всей длине.
12184 | 983 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-02 21:50 | 2023-04-03 02:18 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №186/7-186/8 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из пределов охранной зоны под воздействием порывов ветра без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из пределов охранной зоны на провода в пролете опор №186/7-186/8 ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы под воздействием порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка деревьев в охранной зоне в пролете опор №186/7-186/8 на ВЛ-10кВ ф № 03(3) ПС Мин Дворы ВЛ-10кВ ф № 03(3) ПС Мин Дворы | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролете опор №186/7-186/8. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г.
12185 | 802 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-02 21:29 | 2023-04-02 21:46 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №2 от ТП128.04№ 1051 Полевая Кулик явилось короткое замыкание в пролете опор № 7-8, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ0,4 №2 от ТП128.04№ 1051 Полевая Кулик явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП128.04№ 1051 Полевая Кулик разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП128.04№ 1051 Полевая Кулик Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г.
12186 | 857 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-04-02 20:41 | 2023-04-02 21:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №70-№71 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №70-№71 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется.
12187 | 838 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-04-02 20:38 | 2023-04-02 22:20 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 893 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за возникновения КЗ при обрыве проводов фаз "А","В" и "С" в пролёте опор №5-6, неизвестными летающими предметами (осколками) вследствие миномётного обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А","В" и "С" в пролёте опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 893 ПС 35 кВ Казинка произошёл в результате механического воздействия на провода неизвестных летающих предметов (осколков) вследствие миномётного обстрела. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 893 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
12188 | 449 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-04-02 20:30 | 2023-04-02 21:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 414 (Деменьково) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 414 (Деменьково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 414 (Деменьково) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 414 (Деменьково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 414 (Деменьково)
12189 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-04-02 20:27 | 2023-04-02 20:32 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-6 кВ №36 ПС 35/10/6кВ ПС №9 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия опорной изоляции в РУ-6кВ КТП Дачная запитанной от ВЛ-6 кВ №36 ПС 35/10/6кВ №9 по воде в следствии неудовлетворительного состояния резиновых уплотнений проходных изоляторов в результате старения в процессе длительной эксплуатации (течь уплотнений проходных изоляторов во время дождя). | 4.12, В результате неудовлетворительного состояния уплотнений проходных изоляторов (течи крыши) в РУ-6кВ КТП Дачная запитанной от ВЛ-6 кВ №36 ПС 35/10/6кВ №9 из-за старения в процессе длительной эксплуатации, произошло увлажнение опорной изоляции в РУ-6кВ КТП 6/0,4 кВ в следствии чего произошло междуфазное КЗ (перекрытие изоляции), в связи с чем ВЛ-6 кВ №36 ПС 35/10/6кВ №9 отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования КТП 6/0,4кВ Дачная запитанной от ВЛ-6 кВ №36 ПС 35/10/6 кВ №9. на КТП-6кВ с/т Дачная ф.36 ПС №9 TP006-0006988 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр КТП 6/0,4кВ Дачная запитанной от ВЛ-6кВ №36 ПС 35/10/6кВ №9. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр КТП 6/0,4кВ Дачная запитанной от ВЛ-6кВ №36 ПС 35/10/6кВ №9. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КТП 6/0,4кВ Дачная запитанной от ВЛ-6кВ №36 ПС 35/10/6кВ №9. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр КТП 6/0,4кВ Дачная запитанной от ВЛ-6кВ №36 ПС 35/10/6кВ №9. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Конаковского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж мастерам Конаковского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД.
12190 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-02 20:24 | 2023-04-02 20:58 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 16 ПС Сахарово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия опорной изоляции в РУ-10кВ КТП 10/0,4 кВ №322 запитанной от ВЛ-10кВ № 16 ПС Сахарово по воде в следствии неудовлетворительного состояния уплотнений в стыках кровельных листов в результате старения в процессе длительной эксплуатации (течь во время дождя). | 4.12, В результате неудовлетворительного состояния уплотнений между листами кровли (течи крыши) в РУ-10кВ КТП 10/0,4 кВ №322 запитанной от ВЛ-10кВ № 16 ПС Сахарово из-за старения в процессе длительной эксплуатации, произошло увлажнение опорной изоляции в РУ-10кВ КТП 10/0,4 кВ в следствии чего произошло междуфазное КЗ (перекрытие изоляции), в связи с чем ВЛ-10кВ № 16 ПС Сахаров отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефекта - протекание кровли КТП10/0,4 кВ №322. на КТП10/0,4 кВ №322 VS010-0008226 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт кровли РУ-10кВ ТП10/0,4 кВ №322 ВЛ-10кВ № 16 ПС Сахарово. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт кровли РУ-10кВ ТП10/0,4 кВ №322 ВЛ-10кВ № 16 ПС Сахарово. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра РУ-10кВ ТП-322 ВЛ-10кВ № 16 ПС Сахарово. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра РУ-10кВ ТП-322 ВЛ-10кВ № 16 ПС Сахарово дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр всех ТП 10/0,4 кВ подключенных к ВЛ-10кВ № 16 ПС Сахарово. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр всех ТП 10/0,4 кВ подключенных к ВЛ-10кВ № 16 ПС Сахарово.
12191 | 551 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-04-02 20:17 | 2023-04-02 22:10 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 303 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома № 13 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителю претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г.
12192 | 837 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-04-02 19:34 | 2023-04-02 20:26 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 168 ПС 110 кВ Химзавод произошло из-за возникновения КЗ в результате схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4/14-4/15, вследствие разрегулировки стрелы провеса при ослабления вязок на опоре №4/14 и усилении ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 168 ПС 110 кВ Химзавод произошло из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4/14-4/15, вследствие разрегулировки стрелы провеса при ослабления вязок на опоре №4/14 и усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №168 ПС Химзавод ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №168 ПС Химзавод | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 168 ПС 110 кВ Химзавод. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 168 ПС 110 кВ Химзавод Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №4/14-4/15 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 168 ПС 110 кВ Химзавод. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №4/14-4/15 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 168 ПС 110 кВ Химзавод Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 168 ПС 110 кВ Химзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 168 ПС 110 кВ Химзавод разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
12193 | 856 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-04-02 18:20 | 2023-04-02 20:49 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 704 ПС 35 кВ Камышеватое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №11/5-11/6 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №11/5-11/6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 704 ПС 35 кВ Камышеватое произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 704 ПС 35 кВ Камышеватое. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: План работ
12194 | 968 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2023-04-02 17:40 | 2023-04-02 19:58 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Красногвардейское произошёл из-за обрыва провода фазы "С" в месте контактного соединения на опоре №23/1 вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "С" в месте контактного соединения на опоре №23/1 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Красногвардейское произошёл в результате механического воздействия при усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Красногвардейское. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г.
12195 | 678 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2023-04-02 17:38 | 2023-04-02 20:03 | 3.4.7.3.5, Причиной приведшей к отключению ВЛ-608 ПС Голынки явилось разрушение изолятора фазы "С" ЛР 345, на опоре №52, в результате изменения диэлектрических свойств изоляции и потери механической прочности материалов в процессе длительной эксплуатации с 1969 года (54 года эксплуатации). | 4.1.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-608 ПС Голынки явилось межфазное короткое замыкание на опоре №52, вследствие излома изолятора фазы "С" ЛР-345, в результате изменения диэлектрических свойств изоляции и потери механической прочности материалов в процессе длительной эксплуатации с 1969 года (54 года эксплуатации). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изолятора фазы "С" ЛР-345 ВЛ-608 ПС Голынки в процессе длительной эксплуатации с 1969 года (54 года эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на ВЛ 608 ПС Голынки VS006-9670022 | Мероприятие: Техническое Провсети измерение сопротивления изоляции ЛР-345 ВЛ 608 ПС Голынки Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер бригады диагностики Гайков В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено измерение изоляции.
12196 | 414 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-04-02 17:30 | 2023-04-02 20:30 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10кВ № 07 РП-36 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 10кВ №07 РП-36 ТП-1036А при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 10кВ №07 РП-36 ТП-1036А при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 07 РП 36 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр линии Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 07 РП 36 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Работы по наряду Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ № 07 РП 36. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2023 г. Описание проведённых работ: Организация не установлена , талон прилагаю
12197 | 677 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-04-02 17:27 | 2023-04-02 18:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-604 ПС Диффузион явилось повреждение Л-6кВ ТП 1018-ТП 1090 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1989 года). | 4.12, Причиной отключения Л-604 ПС Диффузион явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 1018 - ТП 1090 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1989 года). | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 1018 – ТП 1090 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 1018 – ТП 1090 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
12198 | 980 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-02 17:25 | 2023-04-02 20:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №10(ф.2) ПС 35 кВ Луковниково произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №39-40 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №39-40 ВЛ 10кВ №10(ф.2) ПС 35 кВ Луковниково из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №10(ф.2) ПС 35 кВ Луковниково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №10(ф.2) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№35-45. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №10(ф.2) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№35-45. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: .
12199 | 801 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-04-02 17:21 | 2023-04-02 19:50 | 3.4.12.2.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ 0,4 №1 от ТП 4121 3/63, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ 0,4 №1 от ТП 4121 3/63 явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 4121 3/63 Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Мероприятие: Техническое На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 4121 3/63 , разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.05.2023 г.
12200 | 836 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-04-02 17:07 | 2023-04-02 19:29 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 607 ПС 110 кВ Рудник произошел из-за обрыва и падения на ветки дерева провода фазы "А" в пролёте опор №2/3-2/4 вследствие изменение структуры материала контакта в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №2/3-2/4 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 607 ПС 110 кВ Рудник произошёл вследствие изменение структуры материала контакта в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала контактного соединения провода фазы "А" в пролёте опор №2/3-2/4 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-607 ПС Рудник ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-607 ПС Рудник | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 607 ПС 110 кВ Рудник. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
12201 | 971 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-04-02 16:52 | 2023-04-02 17:10 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №8 ПС Максатиха произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №12-№13 (без повреждения проводов), под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия под воздействием сильных порывов ветра на провода ВЛ-10 кВ №8 ПС Максатиха произошло перекрытие проводов в пролете опор №12-№13 (без повреждения проводов) при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10 кВ №8 ПС Максатиха действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС Максатиха в пролетах опор №7-№17 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10 кВ №8 ПС Максатиха в пролетах опор №7-№17. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
12202 | 683 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2023-04-02 16:43 | 2023-04-02 18:32 | 3.4.7.3.4, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1012 ПС 110кВ Знаменка явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода ВЛ из пределов охранной зоны в пролёте опор №15 - №16. При подаче напряжения в цикле АПВ и при РПВ дерево находилось на проводах ВЛ затем, под действием сильных порывов ветра упало на землю. Без повреждения провода. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1012 ПС 110кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода ВЛ из пределов охранной зоны в пролёте опор №15 - №16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка дерева в пролете опор №№15-16 ВЛ 10кВ №1012 ПС 110кВ Знаменка в охранной зоне ВЛ на ВЛ 10кВ №1012 ПС 110кВ Знаменка ВЛ 10кВ №1012 ПС 110кВ Знаменка | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролёте опор №15 - №16 ВЛ 10кВ №1012 ПС 110кВ Знаменка. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка угрожающих деревьев в пролёте опор №15 - №16 ВЛ 10кВ №1012 ПС 110кВ Знаменка. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1012 ПС 110кВ Знаменка на участках прохождения по лесным массивам силами ИТР. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1012 ПС 110кВ Знаменка на участках прохождения по лесным массивам силами ИТР. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1012 ПС 110кВ Знаменка дефектов, с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1012 ПС 110кВ Знаменка дефектов, с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
12203 | 676 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-04-02 16:27 | 2023-04-02 18:34 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1001 ПС Верховье явилось падение ветки дерева на провод и травесу на опоре №65 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Верховье явилось однофазное замыкание на "землю" вследствие нарушения изоляции между проводом и траверсой в результате падения ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС Верховье проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС Верховье проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев и ДКР, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №64-№65 ВЛ-1001 ПС Верховье. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.06.2023 г. Описание проведённых работ: Организована вырубка деревьев и ДКР, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №64-№65 ВЛ-1001 ПС Верховье. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Верховье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Верховье разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
12204 | 703 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-04-02 16:20 | 2023-04-02 18:20 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из-за оползня и ветер, произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №8-1-№8-2 ВЛ-10кВ Ф№17 ПС 35/10кВ Хомутово, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №8-1-№8-2 ВЛ-10кВ Ф№17 ПС 35/10кВ Хомутово из-за оползня и падении деревьев, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№17 ПС 35/10кВ Хомутово по всей длине. Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№17 ПС 35/10кВ Хомутово и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
12205 | 777 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-04-02 16:15 | 2023-04-02 16:40 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 060 явилось короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 6-7 по причине разрегулировки стрелы провеса провода в процессе вытягивания провода при длительной эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 060 по причине схлеста проводов в пролете опор № 6-7 по причине разрегулировки стрелы провеса провода в процессе вытягивания провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 060 ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 060 | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 060. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировка стрелы провеса проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 060. Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ВЛ. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Провели дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ВЛ
12206 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-02 16:11 | 2023-04-02 16:57 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП 220 ВЛ №06 ПС Тулиновская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 12 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №1 КТП 220 ВЛ №06 ПС Тулиновская в пролете опор № 5-1-5-2 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 220 ВЛ №06 ПС Тулиновская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 220 ВЛ №06 ПС Тулиновская Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП 220 ВЛ №06 ПС Тулиновская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 220 ВЛ №06 ПС Тулиновская Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №1 КТП 220 ВЛ №06 ПС Тулиновская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №1 КТП 220 ВЛ №06 ПС Тулиновская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
12207 | 884 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-04-02 15:56 | 2023-04-02 17:26 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 249 (Ивановское) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 249 (Ивановское). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 249(Ивановское). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 249 (Ивановское) ВЛ 0,4кВ №1 ТП 249 (Ивановское) | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП249 (Ивановское). Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Шилов Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вавилов Е.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж
12208 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-04-02 15:54 | 2023-04-02 17:14 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ № 15 РП 35 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 10кВ № 15 РП 35 в пролете опор №14-№15 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 10кВ № 15 РП 35 в пролете опор №14-№15 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 15 РП 35 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр линии Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 10кВ № 15 РП 35 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр линии
12209 | 835 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-04-02 15:52 | 2023-04-03 08:12 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала "земля" на 2 секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло в результате пробоя и разрушение верхнего опорного изолятора фазы "С" в РУ 10 кВ КТП 421 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Н.Таволжанка вследствие воздействия осколками снарядов в приграничной зоне (при проведении СВО). | 4.4.5, Пробой и разрушение верхнего опорного изолятора фазы "С" в РУ 10 кВ КТП 421 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло вследствие воздействия осколками снарядов в приграничной зоне (при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 421 и по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП 421 и по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Н.Таволжанка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра КТП 421 и ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра КТП 421 и ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
12210 | 846 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-04-02 15:20 | 2023-04-02 16:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТПП (Н.-Никольское луковник) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№5, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТПП (Н.-Никольское луковник) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 КТПП (Н.-Никольское луковник) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТПП (Н.-Никольское луковник) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 КТПП (Н.-Никольское луковник)
12211 | 985 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-04-02 15:19 | 2023-04-02 16:04 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Бубеньево в ручную вызвано однофазным замыканием на "землю", из-за неисправности на абонентской отпайке КТП Освещение трассы 1,2,3 ФКУ УПРДОР России, граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности на опоре №5/6 ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Бубеньево. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо техническому руководителю ФКУ УПРДОР России, главному энергетику Сидорову Р.Г., о необходимости приведения отпайки на КТП Освещение трассы 1,2,3 от ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Бубеньево в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г.
12212 | 434 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-04-02 15:19 | 2023-04-02 15:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 Огарково ПС Милюшино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №39-№40 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №39-№40 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Огарково ПС 35/10 кВ Милюшино. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 03 Огарково ПС 35/10 кВ Милюшино Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 Огарково ПС 35/10 кВ Милюшино. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10кВ № 03 Огарково ПС 35/10 кВ Милюшино
12213 | 799 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-04-02 15:18 | 2023-04-02 17:11 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 136 12/100 было короткое замыкание, возникшее в результате повреждения коммутационного аппарата во вводном РЩ, находящийся на балансе потребителя (АО Водоканал). |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 136 12/100, с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд №397 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 136 12/100, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд №397 Мероприятие: Организационное Направить потребителю письменное уведомление, о необходимости ремонта вводного ВРУ и соблюдения им ПТЭ электоустановок потребителей. Так же предложить в рамках дополнительных сервиса оказать услуги по ремонтным работам ВРУ потребителя квалифицированными специалистами. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: Исходящее письмо потребителю д.Степановка
12214 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-04-02 15:15 | 2023-04-02 16:32 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.108 ПС Каташин в пролёте опор №28/266-29/266. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.108 ПС Каташин в пролёте опор №28/266-29/266, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.108 ПС Каташин. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.108 ПС Каташин в пролете опор №28/266-29/266. Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.108 ПС Каташин в пролете опор №28/266-29/266.
12215 | 455 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-04-02 15:10 | 2023-04-02 17:00 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП31ф.1013 ПС Дубровская оп. №3 к дому ул.Кирова д.7 вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП31 ф.1013 ПС Дубровская оп. №3 к дому ул. Кирова д.7, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП31 ф.1013 ПС Дубровская Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП31 ф.1013 ПС Дубровская Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП31 ф.1013 ПС Дубровская оп. №3 к дому ул. Кирова д.7 Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП31 ф.1013 ПС Дубровская оп. №3 к дому ул. Кирова д.7
12216 | 967 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2023-04-02 15:04 | 2023-04-02 15:12 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Красногвардейское произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии изоляции верхних опорных изоляторов ПК 10 кВ фаз "А", "В" в РУ 10 кВ КТП 402 вследствие загрязнения и увлажнения через негерметичные уплотнения проходных изоляторов. | 4.12, Нарушение электрической изоляции верхних опорных изоляторов ПК 10 кВ фаз "А", "В" в РУ 10 кВ КТП 402 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Красногвардейское произошло вследствие загрязнения и увлажнения через негерметичные уплотнения проходных изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Негерметичные уплотнения проходных изоляторов фаз "А", "В" в РУ 10 кВ на КТП 402 на ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Красногвардейское ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Красногвардейское | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Красногвардейское. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г.
12217 | 958 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-02 15:00 | 2023-04-02 15:06 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ №22(10) ПС 35 кВ РМК произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия опорной изоляции в РУ-10кВ КТП 10 кВ №231, запитанной от КЛ 10 кВ №22(10) ПС 35 кВ РМК по воде вследствие неудовлетворительного состояния резиновых уплотнений проходных изоляторов в результате старения в процессе длительной эксплуатации (течь уплотнений проходных изоляторов во время дождя). | 4.12, В результате неудовлетворительного состояния уплотнений проходных изоляторов в РУ-10 кВ КТП 10 кВ №231, запитанной от КЛ 10 кВ №22(10) ПС 35 кВ РМК из-за старения в процессе длительной эксплуатации, произошло увлажнение опорной изоляции в РУ-10 кВ КТП 10 кВ №231 в результате чего произошло перекрытие изоляции двух фаз (междуфазное КЗ), что явилось причиной отключения КЛ 10 кВ №22(10) ПС 35 кВ РМК действием ТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования ( уплотнений проходных изоляторов в РУ-10 кВ КТП 10 кВ №231 на КЛ-10кВ ф№ 22(10) ПС 35/10 РМК КЛ-10кВ ф№ 22(10) ПС 35/10 РМК | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию оборудования КТП 10 кВ №231 , запитанной от КЛ 10 кВ №22(10) ПС 35 кВ РМК. Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении ревизии оборудования КТП 10 кВ №231 , запитанной от КЛ 10 кВ №22(10) ПС 35 кВ РМК. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г.
12218 | 550 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-02 15:00 | 2023-04-02 15:54 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ ПС Бугор яч.17 - ТП-192 яч.2 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля КЛ-6кВ ПС Бугор яч.17 - ТП-192 яч.2 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 42 года. Последние испытания проведены 15.01.2022г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ ПС Бугор яч.17 - ТП-192 яч.2 на участке от ПС Бугор яч.17 - ТП-192 яч.2 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-6кВ ПС Бугор яч.17 - ТП-192 яч.2 КЛ-6кВ ПС Бугор яч.17 - ТП-192 яч.2 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ПС Бугор яч.17 - ТП-192 яч.2 со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
12219 | 451 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-04-02 15:00 | 2023-04-02 17:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации контактного соединения на вводе в дом, медного провода потребителя дома 205 ул. Будёного с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф2 ТП147 ф608 ПС Западная произошло изменение свойств металла (окисление). | 4.13, В результате нарушения (окисления) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф2 ТП147 ф608 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме 205 ул. Будёного произошло обесточение потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф2 ТП147 ф608 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф2 ТП147 ф608 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включены в месячные планы работ.
12220 | 853 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2023-04-02 14:56 | 2023-04-02 18:33 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за КЗ в результате обрыва и схлеста проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №№234-235 вследствие их механического повреждения остатками летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №№234-235 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дорогощь произошёл вследствие попадания в них остатков летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дорогощь. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дорогощь. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
12221 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-04-02 14:53 | 2023-04-02 16:07 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-152 Л3 Ф-1004 ПС Ружное в пролете опор №7-8. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ КТП-152 Л3 Ф-1004 ПС Ружное в пролете опор №7-8 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-152 Л3 Ф-1004 ПС Ружное в пролете опор №7-8 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г.
12222 | 957 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-02 14:51 | 2023-04-02 15:33 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ д. Нестерово-1 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального на ВЛ-0,4 кВ КТП 10 кВ д. Нестерово-1. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4 кВ КТП 10 кВ д. Нестерово-1 произошло перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ д. Нестерово-1 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неактуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ д.Нестерово-1 №05 Заднее Поле ВЛ-0,4кВ д.Нестерово-1 №05 Заднее Поле | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ д. Нестерово-1 . Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ д.Нестерово-1 №05 Заднее Поле. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Старицкого участка Ржевского РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания предохранителей в РУ-0,4кВ. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г.
12223 | 846 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-02 14:50 | 2023-04-02 17:36 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 6 кВ ЛЭП 6кВ №4 РП 6кВ Разумное произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения на потребительской ЗТП 401. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
12224 | 911 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-04-02 14:47 | 2023-04-02 15:17 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-16 ПС Добрино послужило однофазное короткое замыкание, вызванное кратковременным схлестыванием провода фазы «С» и нулевого провода потребительского ответвления от опоры №12 к жилому дому, ветками дерева, растущего под проводами ответвления на территории домовладения при сильных порывах ветра до 11м/с. | 4.12, Кратковременное схлестывание провода фазы «С» и нулевого провода потребительского ответвления от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-16 ПС Добрино к жилому дому произошло вследствие касания проводов ветками дерева, растущего под проводами ответвления на территории домовладения при сильных порывах ветра до 11м/с. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-1-16 ПС Добрино о необходимости замены потребительского ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП и своевременной обрезке кроны дерева. Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю, запитанному от опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-1-16 ПС Добрино о необходимости замены потребительского ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП и своевременной обрезке кроны дерева.
12225 | 798 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-04-02 14:38 | 2023-04-02 17:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ -0,4 кВ произошло в результате междуфазного К.З. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№20-№21, упавшей веткой с дерева, расположенным вблизи охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете оп.№20-№21 ВЛ-0,4 кВ произошел в результате падения ветки с дерева расположенного вблизи охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП1/2*160 кВА Пожарка с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и в близи её угрожающих падением на провода ВЛ и влиянием на качество электроэнергии. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП1/2*160 кВА Пожарка, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению . Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия определены
12226 | 549 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-04-02 14:36 | 2023-04-02 16:31 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-6 кВ "Птицефабрика правая" произошло по причине межфазного К.З. концевой кабельной муфты 6 кВ на опоре № 1, в результате старения изоляции в связи с длительным сроком эксплуатации более 42 лет, год ввода в эксплуатацию 1981. | 4.12, Межфазный пробой силовой концевой кабельной муфты 6 кВ на опоре № 1 произошёл по причине нарушения электрической изоляции, в результате длительной эксплуатации более 42 лет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой концевой кабельной муфты на ВЛ 6кВ Птицефабрика-прав. в габар. 35 кВ VS006-0002824 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на ВЛ-6 кВ «Птицефабрика правая» яч. №22 от ПС 110/6 кВ «Трубная-1» со сроком эксплуатации более 15 лет. Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г.
12227 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-04-02 14:25 | 2023-04-02 16:15 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП Константинково 1136Лаптиха произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов ВЛ 0,4кВ перекидки от опоры №12 к дому №113 в результате обрушения кровли здания на перекидку к жилому дому. | 4.4.5, В результате механического воздействия при обрушении кровли здания на перекидку к жилому дому произошел схлест проводов ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП Константинково 1136Лаптиха от опоры №12 к дому №113, что послужило причиной отключения ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП Константинково 1136Лаптиха действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП Константинково 1136Лаптиха с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП Константинково 1136Лаптиха. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
12228 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ № 26 ПС №2 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
12229 | 797 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-04-02 14:18 | 2023-04-02 14:24 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 383, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г.
12230 | 245 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-02 14:15 | 2023-04-02 14:33 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва провода на стене дома стало нарушение контактного соединения под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии.
12231 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-02 14:09 | 2023-04-02 14:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-4 - №15-5 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-4 - №15-5 ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
12232 | 244 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-02 14:00 | 2023-04-02 14:25 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв в электрической цепи. | 4.13, Причиной обрыва электрической цепи стало нарушение контактного соединения нулевой шины в БЗУМ под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию контактных соединений в БЗУМ на опоре. Перед включением произвести измерение сопротивления петли "фаза - нуль". Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник ОЭиРСУ Шляхтянский С.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести ревизию контактных соединений в БЗУМ на опоре. Перед включением произвести измерение сопротивления петли "фаза - нуль".
12233 | 847 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-02 13:58 | 2023-04-02 15:18 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ ВВ 6 кВ ЛЭП 6кВ №6 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №32-33 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №32-33 ЛЭП 6кВ №6 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6кВ №6 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
12234 | 965 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-04-02 13:47 | 2023-04-02 16:36 | 3.4.12.2.3, ручное отключение ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Сеглино 02.04.23 в 13:47 произошло по причине появления однофазного замыкания на "землю", при касании деревом провода фазы "С" в пролёте опор №68 - №69 при порыве ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провод фазы "С" в пролёте опор №68 - №69, ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Сеглино под воздействием порывистого ветра, произошло касание дерева с проводом фазы "С", что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "землю" и ручного отключения ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Сеглино. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролёте опор №70 - №85 ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Сеглино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №70 - №85 ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Сеглино Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролёте опор №70 - №85 ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Сеглино Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №70 - №85 ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Сеглино
12235 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-02 13:39 | 2023-04-02 14:35 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №26 по ул. Большая (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 417 ВЛ №5 ПС Черняновская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
12236 | 924 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-10-49 ПС 110кВ № 30 Подгорное действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №49-15 от КЛ-10-49 ПС 110кВ № 30 Подгорное находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №49-15 от КЛ-10-49 ПС 110кВ № 30 Подгорное в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №49-15 от КЛ-10-49 ПС 110кВ № 30 Подгорное в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
12237 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-04-02 13:19 | 2023-04-02 13:28 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Жилотково произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №61-№62 в результате изменения стрелы провеса провода из-за ослабления вязки провода на опоре №62 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №62 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №61-№62, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Жилотково действием отсечки. | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №61-62 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Жилотково. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов в пролете опор №61-62 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Жилотково. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Вышневолоцкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж проведен
12238 | 896 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-02 13:02 | 2023-04-02 17:02 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ №35(3) ПС 110 кВ Ржев произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в РУ 10 кВ на ТП-10 кВ №91 из-за повреждения 1 -го проходных изоляторов марки ИПУ-10 фазы "А" с перекрытием соседней фазы "В" в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1983 года. | 4.12, Повреждение проходного изолятора фазы "А" в РУ-10 кВ на ТП 10/0,4 кВ №91 КЛ 10 кВ №35(3) ПС 110 кВ Ржев произошло в результате старения изоляции (нарушения структуры изоляционного материала) в процессе эксплуатации с 1983 г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение структуры материала проходного изолятора фазы "А" в РУ 10 кВ ТП 10 кВ на КЛ-10кВ ф№35(3)ПС 110/35/10 Ржев КЛ-10кВ ф№35(3)ПС 110/35/10 Ржев | Мероприятие: Техническое Произвести диагностику состояния изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от КЛ 10 кВ №35(3) ПС 110 кВ Ржев. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Внести в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении диагностики состояния изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от КЛ 10 кВ №35(3) ПС 110 кВ Ржев. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости выполнения перечня работ, включенных объем технического обслуживания в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г.
12239 | 844 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-04-02 12:48 | 2023-04-02 13:22 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК 10 кВ трех фаз ВН 10 кВ 1Т произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции трех фаз в корешке концевой муфты 10 кВ ячейки №1 ЗТП 1210н ПС 110 кВ Центральная. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в корешке концевой муфты 10 кВ в ячейке №1 ЗТП 1210н ПС 110 кВ Центральная произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции в корешке концевой муфты яч.№1 на ЗТП 1210н ПС 110 кВ Центральная TP010-0005457 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ЗТП 1210н ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г.
12240 | 848 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-02 12:29 | 2023-04-02 13:43 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №3 РП 10 кВ Альпика произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты Р 301 на опоре №2, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10кВ №3 РП 10 кВ Альпика произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты Р 301 на опоре №2, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты на Р 301 опора №2 на ЛЭП 10кВ №3 РП 10 кВ Альпика VS010-0005666 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10 кВ Р 301-КТП 303 ЛЭП 10кВ №3 РП 10 кВ Альпика. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: ЛО внеочередной Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
12241 | 225 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-02 12:26 | 2023-04-02 14:01 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами В и С вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии РП47--ТП1692. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии РП47--ТП1692. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
12242 | 453 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-02 12:20 | 2023-04-02 14:19 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №62 ул. Социалистическая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4.1 ТП0064 ф.621 ПС Карачижская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4.1 ТП0064 ф.621 ПС Карачижская с медным проводом потребителя на доме №62 ул. Социалистическая привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4.1 ТП0064 ф.621 ПС Карачижская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4.1 ТП0064 ф.621 ПС Карачижская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
12243 | 877 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-04-02 12:17 | 2023-04-02 13:21 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 121 ПС 110 кВ Южная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 2А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 280 ПС 110 кВ Восточная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 121 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 121 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам. главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 121 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 121 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам. главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 121 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам. главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
12244 | 224 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-02 12:08 | 2023-04-02 13:43 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ 10 кВ ТП1129--ТП1138. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ 10 кВ ТП1129--ТП1138. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
12245 | 422 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-02 12:01 | 2023-04-02 13:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 509 Дет.сад ВЛ 10 кВ №3 Ананьино ПС 35/10 кВ "Ананьино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 509 Дет.сад ВЛ 10 кВ №3 Ананьино ПС 35/10 кВ "Ананьино", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №2 ТП 509 Дет.сад ВЛ 10 кВ №3 Ананьино ПС 35/10 кВ "Ананьино" в пролете опор №11 - №12 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 509 Дет.сад ВЛ 10 кВ №3 Ананьино ПС 35/10 кВ "Ананьино", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 509 Дет.сад ВЛ 10 кВ №3 Ананьино ПС 35/10 кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 509 Дет.сад ВЛ 10 кВ №3 Ананьино ПС 35/10 кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
12246 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-04-02 11:59 | 2023-04-02 14:40 | 3.4.7.3.5, Ручное отключение ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Княщины выполнено по причине возникновения однофазного замыкания на землю " ф."В" из-за обрыва провода фазы "В" в пролете опор №2-4-№2-5 и касания провода ф "В" траверсы на опоре №2-5, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №2-4-№2-5 произошел вследствие нарушения структуры материала (старения) в процессе длительной эксплуатации c 1983 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода фазы "В" в пролете опор №2-4-№2-5 на ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Княщины в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "В", что привело к его падению на траверсу на опоре №2-5, что и послужило причиной возникновения однофазного замыкания на землю и ручного отключения ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Княщины. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушения структуры материала провода фазы "В" в пролете опор №2-4 -№2-5 ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Княщины, VS010-0006842 на ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Княщины ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Княщины | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Княщины для выявления возможных дефектов с целью выявления дефектов провода в пролетах опор №2-1 - №2-12 Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Княщины для выявления возможных дефектов с целью выявления дефектов провода в пролетах опор №2-1 - №2-12 Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре в пролетах опор №2-1 - №2-12 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Княщины Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Княщины дефекты, требующие устранения, не выявлены.
12247 | 243 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-02 11:55 | 2023-04-02 12:21 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва провода на стене дома стало нарушение контактного соединения под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии.
12248 | 675 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2023-04-02 11:50 | 2023-04-02 13:37 | 3.4.12.2.3, Причиной падения сломанного ветром дерева из-за границ охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП 201 Кислое на провода в пролете опор №5-1 - №5-2 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ Ф-3 от ТП 201 Кислое послужило схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №5-1 - №5-2 с возникновением межфазного КЗ и последующим обрывом трёх проводов марки А-16 в пролётах опор №5-1 - №5-3. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП 201 Кислое в пролетах опор №5-1 - №5-3. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП 201 Кислое в пролетах опор №5-1 - №5-3.
12249 | 910 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-04-02 11:37 | 2023-04-02 13:31 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ТП-4-19 ПС Давыдовка послужило однофазное замыкание на землю из-за перекрытия изоляции проходного изолятора фаза «С» на корпус ТП в результате загрязнения изолятора и изменения структуры материала изоляции в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Перекрытие изоляции проходного изолятора фаза «С» на корпус ТП-4-19 ПС Давыдовка произошло в результате загрязнения и изменения структуры материала изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение и изменение структуры материала изоляции проходного изолятора фаза «С» в процессе длительной эксплуатации на ТП-4-19 ПС Давыдовка TP010-9361939 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ. по ВЛ-10-4 ПС Давыдовка за ЛР-4-2 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ. по ВЛ-10-4 ПС Давыдовка за ЛР-4-2 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотр ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10-4 ПС Давыдовка за ЛР-4-2 в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.06.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотр ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10-4 ПС Давыдовка за ЛР-4-2 дефектов не выявлено.
12250 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-04-02 11:30 | 2023-04-02 12:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 414 (Деменьково) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №10-№11, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 414 (Деменьково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 414 (Деменьково) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 414 (Деменьково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 414 (Деменьково)
12251 | 548 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-02 11:30 | 2023-04-02 12:55 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ ТП-734 яч.5 на ВЛ-6 кВ в сторону ТП-741. произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ТП-734 яч.5 на ВЛ-6 кВ в сторону ТП-741. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 25 год. Последние испытания проведены 10.08.2022г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ 6кВ ТП-734 яч.5 на ВЛ-6 кВ в сторону ТП-741 на участке от КЛ 6кВ ТП-734 яч.5 на ВЛ-6 кВ в сторону ТП-741 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ 6кВ ТП-734 яч.5 на ВЛ-6 кВ в сторону ТП-741 КЛ 6кВ ТП-734 яч.5 на ВЛ-6 кВ в сторону ТП-741 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6кВ ТП-734 яч.5 на ВЛ-6 кВ в сторону ТП-741, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Не выполнено
12252 | 966 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-04-02 11:08 | 2023-04-02 13:55 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Святое в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" на опоре №81 из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №81 и падение провода на траверсу. Обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №81 ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Святое произошел вследствие нарушения структуры материала вязки (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1964 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №81 в процессе длительной эксплуатации с 1964 года ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Святое, произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №81 и падение его на траверсу, что привело к однофазному замыканию на "землю", что и послужило отключению ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Святое вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №81 ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Святое. на ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Святое VS010-0005908 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Святое с целью выявления дефектов крепления провода в пролетах опор №76-№86. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Святое с целью выявления дефектов крепления провода в пролетах опор №76-№86. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №76-№86. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №76-№86не обнаружено. Мероприятие: Организационное Провести мастерам Осташковского РЭС внеплановый инструктаж по требованиям НТД в части контроля состояния обслуживаемого оборудования. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен мастерам Осташковского РЭС внеплановый инструктаж по требованиям НТД в части контроля состояния обслуживаемого оборудования.
12253 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-04-02 11:01 | 2023-04-02 20:47 | 3.4.12.2.3, ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое произошло по причине межфазного КЗ из-за падения дерева на провода в пролете опор №97-№98 без обрыва проводов, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области. ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Селижарово Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Селижарово произошло по причине межфазного КЗ из-за падения дерева на провода в пролете опор №223-№224 без обрыва проводов, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области. | 4.4.3, ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №97-№98 ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое действием МТЗ. ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Селижарово В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №223-№224 ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Селижарово из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Селижарово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №92-№102, ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №218-№228 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №218-№228 дефектов не обнаружено. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №92-№102, ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №218-№228. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №218-№228 дефектов не обнаружено.
12254 | 410 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-04-02 11:00 | 2023-04-02 17:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 210 руб. 4 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 210 руб. 4 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 210 руб. 4 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 210 руб. 4 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 210 руб. 4 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
12255 | 429 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-04-02 10:55 | 2023-04-02 11:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 261 (Борисовка) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 261 (Борисовка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 261 (Борисовка) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 261 (Борисовка) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 261 (Борисовка)
12256 | 682 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-04-02 10:30 | 2023-04-02 12:15 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП 798 (КТП-2 Мамоново) явилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении вводного кабеля в здание (храма в честь преподобного Сергия Радонежского) от опоры №4-1. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес абонента, запитанного от опоры №4-1 (МРО Православный приход храма в честь преподобного Сергия Радонежского Вяземской епархии РПЦ (Московский Патриархат)), по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП 798 (КТП-2 Мамоново). Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес абонента, запитанного от опоры №4-1 (МРО Православный приход храма в честь преподобного Сергия Радонежского Вяземской епархии РПЦ (Московский Патриархат)), по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП 798 (КТП-2 Мамоново).
12257 | 432 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-04-02 09:55 | 2023-04-02 12:54 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП 330 (Ордино столовая) в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ ТП 330 (Ордино столовая) в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при таянии снега через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ ТП 330 (Ордино столовая) в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при таянии снега через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение уплотнительных прокладкок проходных изоляторов на ТП 330 (Ордино столовая) ТП 330 (Ордино столовая) | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Моисееву А.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Моисееву А.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Мероприятие: Техническое Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ-10кВ ТП 330 (Ордино столовая) Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена замена уплотнительных прокладок в РУ-10кВ ТП 330 (Ордино столовая)
12258 | 984 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-04-02 09:28 | 2023-04-02 10:18 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 ф. В руб. 0,4 кВ №1 КТП №470 Кунганово-1 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №470 Кунганово-1 произошло перегорание ПН-2 ф. В руб. 0,4 кВ №1 КТП №470 Кунганово-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №470 Кунганово-1. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №470 Кунганово-1 VN004-00067805 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН-2 руб. 0,4кВ №1 КТП №470 Кунганово-1. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ЗТП Сиговка-3. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: План работ май Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Торжокского РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания ПН-2 0,4кВ. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г.
12259 | 795 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-04-02 09:25 | 2023-04-02 11:00 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 293, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 293, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 293. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1 ТП 293 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 293, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1 ТП 293
12260 | 702 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-04-02 09:20 | 2023-04-02 10:15 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 339 Бутики, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 339 Бутики, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранено действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 350 Ядрино ферма по всей длине. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: произвести внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 350 Ядрино ферма и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
12261 | 845 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-04-02 09:10 | 2023-04-02 12:24 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Котово произошло в результате пробоя изоляции верхнего опорного изолятора фазы "С" ПК 10 кВ КТП 5-27 ПС 35 кВ Котово вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции верхнего опорного изолятора фазы "С" ПК 10 кВ КТП 5-27 ПС 35 кВ Котово произошло из-за изменения структуры материала изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции опорного изолятора 10 кВ ПК 10 кВ фазы "С" на КТП 5-27 ПС 35 кВ Котово TP010-0006130 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр МТП 5-27 ПС 35 кВ Котово. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
12262 | 547 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-02 08:56 | 2023-04-02 14:30 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порыва ветра, произошло падение ветки дерева, находящегося в не охранной зоне ВЛ на провода ВЛ-0,4 кВ ТП-87 до ул.Авиационная. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошел схлест проводов, который привел к возникновению токов короткого замыкания и выходу из строя 2 ПН-250А 0,4 кВ на ТП-87. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-87 до ул.Авиационная, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-87 до ул.Авиационная, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-87 до ул. Авиационная произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.05.2023 г. Описание проведённых работ: Не выявлено.
12263 | 674 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2023-04-02 08:37 | 2023-04-02 10:26 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1005 ПС Заозерье явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №А20 - №А21 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Заозерье явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №А20 - №А21 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1005 ПС Заозерье проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Болтунов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №А20 - №А21 ВЛ-1005 ПС Заозерье. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Болтунов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Заозерье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.05.2023 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр.
12264 | 923 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-02 08:34 | 2023-04-02 08:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 06 (12) ПС Эммаус произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева в пролете опор №29-№30 на провода ВЛ-10 кВ из за пределов охранной зоны под воздействием порывистого ветра без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ № 06 (12) ПС Эммаус в пролете опор №29-№30 из за пределов охранной зоны произошло перекрытие проводов, привело к междуфазному КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 06 (12) ПС Эммаус действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 (12) ПС Эммаус в пролете опор №26-№33 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 (12) ПС Эммаус в пролете опор №26-№33 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 06 (12) ПС Эммаус в пролете опор №26-№33. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 06 (12) ПС Эммаус в пролете опор №26-№33 дефектов не выявлено.
12265 | 673 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной приведшей к отключению КЛ-6кВ 603 ПС Северная явилось повреждение в сетях потребителя.
12266 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение действием токовой отсечки и газовой защиты Т2 на ПC 110 кВ Селижарово вызвано повреждением изолятора ввода 110 кВ фазы "А" Т2, из-за снижения диэлектрических свойств изолятора ввода 110 кВ фазы "А" Т2 в процессе длительной эксплуатации с 1983 года, с последующем перекрытием электрической дугой на корпус Т2 и возникновением однофазного КЗ. | 4.12, Повреждение изолятора ввода 110 кВ фазы "А" Т2 на ПC 110 кВ Селижарово с перекрытием электрической дугой на корпус Т2, произошло из-за снижения диэлектрических свойств изолятора ввода 110 кВ фазы "А" Т2 в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1983 года, с утечкой масла из под уплотнений изолятора ввода 110 кВ фазы "А" и перекрытию электрической дугой на корпус Т2, а в последствии отключению Т2 действием токовой отсечки и газовой защиты Т2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора ввода 110 кВ фазы "А" Т2 на ПC 110 кВ Селижарово. на ввод 110 кВ ф."А" Т2 ПC 110 кВ Селижарово ввод 110 кВ ф."А" Т2 ПC 110 кВ Селижарово | Мероприятие: Техническое Произвести текущий ремонт трансформатора Т1 на ПС 110 кВ Селижарово. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торжокского участка СПС Панурин М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён текущий ремонт трансформатора Т1 на ПС 110 кВ Селижарово.
12267 | 956 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-04-02 07:26 | 2023-04-02 07:28 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10 кВ РП-3-РП-ОС ф. №22 ПС 110 кВ Краностроитель произошли по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов на участке линии, выполненном подвесом проводов на опорах от ТП №68 до ТП №17 в пролете опор №22-№23 под воздействием порывов ветра в результате образовавшегося провиса проводов в данном пролете опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №22-№23 на участке линии, выполненном подвесом проводов на опорах от ТП №68 до ТП №17 КВЛ 10 кВ РП-3-РП-ОС ф. №22 ПС 110 кВ Краностроитель под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения КЛ 10 кВ №07(13) ПС 110 кВ Зубцов действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №22-№23 на участке линии, выполненном подвесом проводов на опорах от ТП №68 до ТП №17 на КВЛ-10кВ РП-3 - РП-ОС ф.22 ПС Кранострои КВЛ-10кВ РП-3 - РП-ОС ф.22 ПС Кранострои | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №22-№23 на участке линии, выполненном подвесом проводов на опорах от ТП №68 до ТП №17 КВЛ 10 кВ РП-3-РП-ОС ф. №22 ПС 110 кВ Краностроитель Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.05.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г.
12268 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-04-02 07:12 | 2023-04-02 15:18 | 3.4.12.1.1, 1.) Отключение ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110кВ Понизовье произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №2-3 -№2-4, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 2.) Отключение ВЛ 10 кВ № 04 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №76-77, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 3.) Отключение ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №54-55, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, 1.) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №2-3 -№2-4 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110кВ Понизовье при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110кВ Понизовье действием МТЗ. 2.) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №76-77 ВЛ 10 кВ № 04 ПС 35кВ Плоскошь при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 04 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. 3.) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №54-55 ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35кВ Плоскошь при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №2-1 -№2-10 ВЛ 10кВ №11 ПС Понизовье, в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь, в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь с целью наличия дефектов. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС Понизовье, ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №2-1 -№2-10 ВЛ 10кВ №11 ПС Понизовье, в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь, в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь дефекты. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС Понизовье, ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь произведен.
12269 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-04-02 06:52 | 2023-04-02 08:59 | 3.4.12.2.3, Отключение в ручную ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Монино произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю", из за упавшего на провода дерева в пролете опор 18-70-18-71, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ , с обрывом вязки провода на опоре №18-70 ф"С" с замыканием провода на траверсу. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №18-67-18-68 ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Монино из-за пределов охранной зоны, на опоре №18-70 произошел обрыв вязки провода ф. "С" с замыканием провода на траверсу, что и стало причиной возникновения однофазного замыкания на "землю" и отключения ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Монино в ручную. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №18-64-18-74 ВЛ 10кВ №17 ПС Монино. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №18-64-18-74 ВЛ 10кВ №17 ПС Монино дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №18-64-18-74 ВЛ 10кВ №17 ПС Монино. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №18-64-18-74 ВЛ 10кВ №17 ПС Монино.
12270 | 133 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-04-02 06:50 | 2023-04-02 07:49 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ТП 740 - ТП 1437, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на ТП 962 КЛ 10 кВ ТП 740 - ТП 1437 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 740 - ТП 1437 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 740 - ТП 1437
12271 | 132 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-04-02 05:50 | 2023-04-02 06:35 | 3.4.7.3.5, Обесточение потребителей КЛ 10 кВ ТП 638 - ТП 850 произошло по причине отключения масленного выключателя в ТП 850. | 4.12, Отключение масленного выключателя в ТП 850 произошло по причине кратковременного повышение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не установлено на КВЛ 10 кВ ТП 638 - ТП 850 | Мероприятие: Организационное Провети замер нагрузок в ТП 850 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен замер нагрузок в ТП 850
12272 | 223 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-02 05:25 | 2023-04-02 10:10 | 3.4.9.1, Причиной отключения явилось отключение в трансформаторной подстанции , находящейся в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования"Направить письмо потребителю-владельцу потребительской о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования"Направить письмо потребителю-владельцу потребительской о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования
12273 | 221 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-02 05:25 | 2023-04-02 08:10 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ГПП-23 ТП-166 ВГЭС. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии ГПП-23 ТП-166 ВГЭС. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
12274 | 222 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-02 05:25 | 2023-04-02 09:11 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами В и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-657--ТП-1009. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-657--ТП-1009. Выполнить высоковольтные испытания и измерения.
12275 | 922 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-9 ПС 35/6 №23 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №9-12 от КЛ-6-9 ПС 35/6 №23 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №9-12 от КЛ-6-9 ПС 35/6 №23 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №9-12 от КЛ-6-9 ПС 35/6 №23 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
12276 | 923 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-2 ПС 35/6 №23 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №2-11 от КЛ-6-2 ПС 35/6 №23 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №2-11 от КЛ-6-2 ПС 35/6 №23 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №2-11 от КЛ-6-2 ПС 35/6 №23 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
12277 | 920 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-10 ПС 35/6 №23 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №10-12 от КЛ-6-10 ПС 35/6 №23 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №10-12 от КЛ-6-10 ПС 35/6 №23 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №10-12 от КЛ-6-10 ПС 35/6 №23 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
12278 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-04-02 04:18 | 2023-04-02 17:56 | 3.4.12.2.1, ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Высокое Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Высокое произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №290-№291 из-за перекрытия проводов под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, провода не повреждены. ВЛ-10кВ №39 ПС 110кВ Лихославль Отключение ВЛ-10кВ №39 ПС 110кВ Лихославль произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №95-№96 из-за перекрытия проводов под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области, провода не повреждены. ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Золотиха Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Золотиха произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №53-№54 из-за перекрытия проводов под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Высокое В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №290-№291 при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Высокое действием МТЗ. ВЛ-10кВ №39 ПС 110кВ Лихославль В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №95-№96 при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №39 ПС 110кВ Лихославль действием МТЗ. ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Золотиха В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №53-№54 при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Золотиха действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №285-№295, ВЛ-10кВ №39 ПС 110кВ Лихославль в пролетах опор №90-№100, ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Золотиха в пролетах опор №48-№58 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №285-№295, ВЛ-10кВ №39 ПС 110кВ Лихославль в пролетах опор №90-№100, ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Золотиха в пролетах опор №48-№58. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г.
12279 | 672 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-04-02 01:50 | 2023-04-02 03:40 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-607 ПС Гнездово явилось падение дерева на провода в пролете опор №Б3 - №Б4 (без обрыва проводов) в результате несвоевременной вырубки угрожающего падением на провода ВЛ дерева. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-607 ПС Гнездово явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №Б3 - №Б4 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося в пределах охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка дерева в пролете опор №№Б3-Б4 ВЛ-607 ПС Гнездово на ВЛ-607 ПС Гнездово ВЛ-607 ПС Гнездово | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-607 ПС Гнездово проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-607 ПС Гнездово проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №Б3 - №Б4 ВЛ-607 ПС Гнездово. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Вырубка деревьев угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №Б3 - №Б4 ВЛ-607 ПС Гнездово не требуется Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-607 ПС Гнездово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-607 ПС Гнездово разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
12280 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-04-02 00:44 | 2023-04-02 01:30 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП Подвязье произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №18-19 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Подвязье сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 ТП Подвязье действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ВЛ 0,4кВ №1 ТП Подвязье с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Подвязье произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Подвязье дефекты. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Подвязье произведен.
12281 | 748 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-04-02 00:43 | 2023-04-02 01:44 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра 12-17 м/с произошло падение ветки дерева из-за охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС Караваево на провода ВЛ в пролете опор №26-№27, вследствие чего произошло между фазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-08 ПС Караваево от действия МТЗ. В результате порывов ветра ветка дерева упала под провода ВЛ-10 кВ. Повреждений ВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС Караваево нет, ремонтные работы не требуются. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудования РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. | 4.4.3, Отключение ВЛ-10кВ ф. 10-08 ПС Караваево произошло из-за падения ветки дерева из-за охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС Караваево на провода ВЛ в пролете опор №26-№27, вследствие чего произошло между фазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-08 ПС Караваево от действия МТЗ, в последующем под действие ветра ветка упала под провода ВЛ-10 кВ | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС Караваево с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС Караваево устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.05.2023 г.
12282 | 681 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-04-02 00:40 | 2023-04-02 02:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения КЛ-10кВ Л №1014 ПС 110кВ Вязьма-2 явилось междуфазное К.З. при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля 10кВ ААШВ 3х120 мм2 (L=180м) КЛ 10кВ № 49 - 81 КЛ 10кВ №1014 ПС Вязьма-2 на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 54 лет) эксплуатации. | 4.12, Причиной возникновения междуфазного К.З. на КЛ-10кВ Л №1014 ПС 110кВ Вязьма-2 явилось нарушение электрической изоляции при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля 10кВ ААШВ 3х120 мм2 (L=180м) КЛ 10кВ № 49 - 81 КЛ 10кВ №1014 ПС Вязьма-2 на целом горизонтальном участке прокладки в земле. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие большого (более 54 лет) срока эксплуатации. на КЛ 10кВ № 49 - 81 КЛ 10кВ №1014 ПС Вязьма-2 KS010-9670006-002-5001/ 110009312337 | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений участка КЛ 10кВ № 49-81 КЛ 10кВ №1014 ПС Вязьма-2 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Агаренков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проанализировано количество повреждений участка КЛ 10кВ № 49-81 КЛ 10кВ №1014 ПС Вязьма-2 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставлены главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
12283 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-04-02 00:05 | 2023-04-02 00:27 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП Рогово-1 произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Рогово-1 сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 ТП Рогово-1 действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП Рогово-1 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП Рогово-1 произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП Рогово-1 дефекты. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП Рогово-1 произведен.
12284 | 805 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-04-02 00:01 | 2023-04-02 00:09 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 128.04 явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 110-111 | 4.4.3, Короткое замыкание в пр.оп 110-111 ВЛ-10 кВ 128.04 произошло по причине перекрытия проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ 128.04 (Восточная) ЦРП Полевая составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 128.04 (Восточная) ЦРП Полевая Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г.
12285 | 671 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2023-04-01 23:55 | 2023-04-02 00:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Рудня явилось межфазное КЗ, в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №13 - №13/1, в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Рудня, явилось межфазное короткое замыкание, в пролёте опор №13 - №13/1, вследствие нарушения изоляции между фазными проводами, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС Рудня проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Цехановский Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр. Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №13 - №13/1 ВЛ-1006 ПС Рудня. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Цехановский Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена расчистка в соседнем пролёте. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Рудня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия.
12286 | 970 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-04-01 23:20 | 2023-04-01 23:50 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП Лубенькино произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №16-17 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Лубенькино сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 ТП Лубенькино действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Лубенькино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Лубенькино произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Лубунькино дефекты. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Лубенькино произведен.
12287 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-01 22:40 | 2023-04-01 22:45 | 3.4.8.5.2, Перегорание ПН 2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 986 произошло по причине возникновения междуфазного из за повреждения КЛ при производстве не согласованных земляных работах сторонними лицами в охранной зоне КЛ-0,4кВ (участка )от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 986. | 4.12, В результате механического воздействия на участке КВЛ-0,4кВ №1 ТП 986 при разработке грунта сторонними лицами произошло повреждение изоляции, что привело к перегоранию ПН 2 №1 в РУ 0,4кВ ТП 986. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт КЛ-0,4кВ ТП-986 ВЛ-0,4 кВ№1 школа с проверкой сопротивления изоляции отремонтированного участка КЛ. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт КЛ-0,4кВ ТП-986 ВЛ-0,4 кВ№1 школа с проверкой сопротивления изоляции отремонтированного участка КЛ. Мероприятие: Организационное Подать заявление в полицию на виновное лицо с целью возмещения затрат по восстановлению поврежденного участка КЛ-0,4кВ ТП-986 ВЛ-0,4 кВ№1 школа. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Подано заявление в полицию на виновное лицо с целью возмещения затрат по восстановлению поврежденного участка КЛ-0,4кВ ТП-986 ВЛ-0,4 кВ№1 школа.
12288 | 433 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-04-01 22:23 | 2023-04-01 23:00 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП-315 Волково ферма в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №2-№3 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №2-№3 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП-315 Волково ферма VN004-00090011 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП-315 Волково ферма. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР в пр. опор №2-3 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП-315 Волково ферма в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
12289 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-04-01 22:00 | 2023-04-02 01:20 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 02 ПС Полиграф в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка РП 21 - ТП 102 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка РП 21 - ТП 102 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ РП 21 - ТП 102 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ РП 21 - ТП 102 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд № 1298 Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ РП 21 - ТП 102 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо
12290 | 131 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-04-01 21:45 | 2023-04-02 01:05 | 3.4.12.2.2, Отключение КВЛ 10 кВ РП 73 - ТП 745 произошло из-за пляски проводов на абонентской ВЛ 10 кВ. | 4.13, нет данных. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на КВЛ 10 кВ РП 73 - ТП 745 | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам ВЛ 10 кВ РП 73 - ТП 1167 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КВЛ 10 кВ РП 73 - ТП 745. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо абонентам ВЛ 10 кВ РП 73 - ТП 1167 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КВЛ 10 кВ РП 73 - ТП 745.
12291 | 546 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-01 21:35 | 2023-04-01 22:30 | 3.4.9.3, Отключение КЛ-0.4кВ от ТП-63 РПС №2 до Ж/Д№ 3 ул. Студеновская произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома №3 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес Управляющей компании, обслуживающей жилой дом по адресу г. Липецк, ул. Студеновская, д.3, претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес Управляющей компании, обслуживающей жилой дом по адресу г. Липецк, ул. Студеновская, д.3, претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
12292 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2023-04-01 21:29 | 2023-04-01 22:05 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №12 с.Алексеевка ул.Октябрьская (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 376 ВЛ №1 ПС П.Марфинская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
12293 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 08(14) ПС Квакшино произошло по причине междуфазного КЗ из за схлеста проводов в пролете опор №66-№67. Схлест проводов в пролете опор №66-№67 ВЛ-10кВ № 08(14) ПС Квакшино произошел из за разрегулировки стрелы провеса провода по причине наклона опоры №66 в результате ослабления грунта. | 4.12, В результате наклон опоры №66 ВЛ-10кВ № 08(14) ПС Квакшино, произошел провис проводов в пролете опор №66-№67 привел к схлесту проводов (нарушение электрической изоляции), возникло междуфазное КЗ, что повлекло отключение ВЛ-10кВ № 08(14) ПС Квакшино действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефекта --10кВ № 2 ВЛ-10кВ № 08(14) ПС Квакшинов пролете опор №66-№67 разрегулировка стрелы провиса провода. на ВЛ-10кВ № 08(14) ПС Квакшино ВЛ-10кВ № 08(14) ПС Квакшино | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 08(14) ПС Квакшино в пролете опор №63-№70 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 08(14) ПС Квакшино в пролете опор №63-№70 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 08(14) ПС Квакшино в пролете опор №63-№70. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 08(14) ПС Квакшино в пролете опор №63-№70 дефектов не выявлено.
12294 | 843 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-04-01 20:57 | 2023-04-01 21:36 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 7-05 ПС 35 кВ Городище произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 14 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 7-05 ПС 35 кВ Городище из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 7-05 ПС 35 кВ Городище VN004-00025277 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 7-05 ПС 35 кВ Городище. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 7-05 ПС 35 кВ Городище. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
12295 | 220 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-01 20:52 | 2023-04-01 21:18 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6 кВ Ф.206 ПС Центральная--РП-106. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6 кВ Ф.206 ПС Центральная--РП-106. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
12296 | 219 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-01 20:50 | 2023-04-01 22:40 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения оборудования. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии РП-66--ТП-1574 Ф.85 ;ТП-232--ТП-287. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии РП-66--ТП-1574 Ф.85 ;ТП-232--ТП-287. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
12297 | 839 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-04-01 20:42 | 2023-04-01 22:58 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 14 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ при изломе у основания и наклоне ж/б стойки опоры №1/1, с последующим срывом изолятора фазы " А " и схлёстом проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/1-16, в результате наезда частного стороннего автомобиля на опору №1/1. | 4.4.1, Излом у основания и наклон ж/б стойки опоры №1/1, с последующим срывом изолятора фазы " А " и схлёстом проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/1-16 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 14 ПС 330 кВ Валуйки , произошёл в результате наезда частного стороннего автомобиля на опору №1/1. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 14 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Публикация в местной прессе
12298 | 918 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-85 ПС№45 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №85-10 от КЛ-6-85 ПС№45 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №85-10 от КЛ-6-85 ПС№45 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №85-10 от КЛ-6-85 ПС№45 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
12299 | 919 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-206 ПС 110/6/6 Центральная действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №206-10 от КЛ-6-206 ПС 110/6/6 Центральная находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №206-10 от КЛ-6-206 ПС 110/6/6 Центральная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №206-10 от КЛ-6-206 ПС 110/6/6 Центральная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
12300 | 848 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-04-01 20:36 | 2023-04-01 21:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП Кстово КЗС по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10.7-№10.8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10.7-№10.8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Кстово КЗС с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Кстово КЗС Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП Кстово КЗС устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Кстово КЗС
12301 | 909 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-04-01 20:35 | 2023-04-01 22:00 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП-3-12 ПС Добрино произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4 кВ в ВРУ 0,4 кВ от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-12 ПС Добрино, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Чекризова Н.П. | 4.12, Повреждение потребительского оборудования за ГЛ.РБ 0,4 кВ в ВРУ 0,4 кВ от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-12 ПС Добрино, находящемся на балансе и обслуживании ИП Чекризова Н.П.. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Чекризова Н.П., о необходимости приведения потребительского оборудования ВРУ 0,4 кВ от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-12 ПС Добрино в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования". Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ИП Чекризова Н.П., о необходимости приведения потребительского оборудования ВРУ 0,4 кВ от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-12 ПС Добрино в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования".
12302 | 850 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-04-01 20:27 | 2023-04-01 20:51 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №4 КТП 226 ПС 110 кВ Журавлики произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.12, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ЛЭП 0,4 кВ №4 КТП 226 ПС 110 кВ Журавлики из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №4 КТП 226 ПС Журавлики-110 VN004-00033575 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №4 КТП 226 ПС 110 кВ Журавлики. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4 кВ №4 КТП 226 ПС 110 кВ Журавлики. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузок. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Устранений не требует.
12303 | 695 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-04-01 20:23 | 2023-04-01 20:29 | 3.4.12.2.3, В результате падения веток деревьев из-за ветровой нагрузки в пролете опор №2-2 - №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ Ш-3А-3, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветвей деревьев в пролете опор № 2-2 -№2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4кВ Ш-3А-3 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП Ш-3А-3 по всей длине. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.05.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП Ш-3А-3 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г.
12304 | 916 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ кВ №1 ТП 2-9 ПС 35 кВ Дон было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
12305 | 915 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6-213 ПС №2 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №213-20 от КЛ 6-213 ПС №2 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №213-20 от КЛ 6-213 ПС №2 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №213-20 от КЛ 6-213 ПС №2 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
12306 | 130 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-04-01 19:30 | 2023-04-01 21:45 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения на абонентской ВЛ 10 кВ РП 73 - ТП 1167. | 4.13, Нет данных Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не известно на КВЛ 10 кВ РП 73 - ТП 745 ВЛ 10 кВ РП 73 - ТП 1167 | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам ВЛ 10 кВ РП 73 - ТП 1167 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КВЛ 10 кВ РП 73 - ТП 745. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо абонентам ВЛ 10 кВ РП 73 - ТП 1167 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КВЛ 10 кВ РП 73 - ТП 745.
12307 | 680 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-04-01 19:20 | 2023-04-01 20:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения КВЛ-10кВ Л-1000 ПС 110/10кВ Вязьма-2 явилось междуфазное К.З. при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля 10кВ ААБ 3х70 мм2 (L=490м) КЛ 10кВ № 54-68 КВЛ-1000 ПС 110/10кВ Вязьма-2 на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 54 лет) эксплуатации. | 4.12, Причиной возникновения междуфазного К.З. на КЛ 10кВ № 54-68 КВЛ-1000 ПС 110/10кВ Вязьма-2 явилось нарушение изоляции при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля 10кВ ААБ 3х70 мм2 (L=490м) на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 54 лет) эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 54 лет) эксплуатации. на КЛ 10кВ № 54-68 КВЛ-1000 ПС 110/10кВ Вязьма-2 KS010-9670131-008-5001/ 110006994800 | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений участка КЛ 10кВ № 54-68 ВЛ-1000 ПС 110/10кВ Вязьма-2 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Агаренков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проанализировано количество повреждений участка КЛ 10кВ № 54-68 ВЛ-1000 ПС 110/10кВ Вязьма-2 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставлены главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
12308 | 670 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-04-01 19:15 | 2023-04-01 19:40 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-710 ВЛ-1010 ПС Катынь-1 явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №1/1. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионое письмо потребителю. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионое письмо потребителю
12309 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2023-04-01 19:10 | 2023-04-01 20:25 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре падение ветки на провода от опоры № 12-13 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-226 Ф-Уручье из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса, под воздествием упавшей ветки фазного провода от опоры № 12-13 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-226 Ф-Уручье, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток и регулировку стрелы провеса проводов от опоры № 12-13 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-226 Ф-Уручье Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток и регулировка стрелы провеса проводов от опоры № 12-13 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-226 Ф-Уручье
12310 | 218 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-01 19:00 | 2023-04-01 20:00 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ Ф.213 ПС-2--РП-1;КЛ-6кВ ТП-249---ТП-254. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ Ф.213 ПС-2--РП-1;КЛ-6кВ ТП-249---ТП-254. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
12311 | 746 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-04-01 18:36 | 2023-04-01 19:10 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе обнаружена ветка дерева со следами воздействия электрической дуги в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ ТП №346 ф.Карла Маркса, при падении ветки дерева на провода ВЛ возникло кратковременное К.З., вследствие этого в РУ-0,4 кВ ТП-346 отключился АВ-0,4 кВ ф.Карла Маркса. Ветка дерева выпала из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие веткой дерева проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ ТП №346 ф.Карла Маркса. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №346 ф.Карла Маркса с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №346 ф.Карла Маркса. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №346 ф.Карла Маркса устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
12312 | 545 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-04-01 18:30 | 2023-04-01 20:25 | 3.4.8.5.2, Неумышленное повреждение ж/б опоры № 2 -32 на ВЛ-10 кВ "Центральная" неизвестным транспортным средством | 4.4.1, Механическое воздействие на ж/б опору № 2 -32 на ВЛ-10 кВ "Центральная" сторонних лиц, при столкновении неизвестным транспортным средством с опорой. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ОМВД по Липецкому району, для принятия мер по розыску лиц, совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинного материального ущерба Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2023 г.
12313 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-04-01 18:21 | 2023-04-01 20:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Нила в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №28 - №29 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №28 - №29 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Нила, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Нила, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Нила устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Нила, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
12314 | 544 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-01 18:20 | 2023-04-01 18:50 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ ТП 309 яч.6-ТП 307 яч. произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ТП 309 яч.6-ТП 652А яч.1 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 41 год. Последние испытания проведены 03.10.2023г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ 10кВ ТП 309 яч.6-ТП 652А яч.1 на участке от ТП 309 яч.6-ТП 652А яч.1 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ 10кВ ТП 309 яч.6-ТП 652А яч.1 КЛ 10кВ ТП 309 яч.6-ТП 652А яч.1 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 10кВТП 309 яч.6-ТП 652А яч.1, со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Не выполнено
12315 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ № 17 ПС №3 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
12316 | 543 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-01 18:10 | 2023-04-01 18:35 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ Правобережная яч.№11 ТП 306 яч. № 7 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ТП 309 яч.6-ТП 307 яч.6. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 44 года. Последние испытания проведены 03.11.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ 10 кВ ТП 309 яч.6-ТП 307 яч.6 на участке от ТП 309 яч.6-ТП 307 яч.6 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 10 кВ ТП 309 яч.6-ТП 307 яч.6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ 10 кВ ТП 309 яч.6-ТП 307 яч.6 КЛ 10 кВ ТП 309 яч.6-ТП 307 яч.6 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 10 кВ ТП 309 яч.6-ТП 307 яч.6 , со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
12317 | 821 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-04-01 17:45 | 2023-04-01 19:30 | 3.4.8.5.1, Аварийное отключение ВЛ 10 кВ 494 от ЦРП Приходьково произошло вследствие междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролетах опор № 126-129 в результате огневого воздействие ВСУ Украины. | 4.4.1, Обрыв проводов в пролетах опор № 126-129 ВЛ 10 кВ 494 от ЦРП Приходьково произошел в результате огневого воздействие при обстреле со стороны ВСУ Украины. | Мероприятие: Организационное Провести обучение персонал Хомутовского РЭС по теме "Порядок действий персонала при выполнении должностных обязанностей в приграничном районе при обстреле и после обстрела, действия персонала по оказанию первой помощи при ранении". Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: обучение персонал Хомутовского РЭС по теме "Порядок действий персонала при выполнении должностных обязанностей в приграничном районе при обстреле и после обстрела, действия персонала по оказанию первой помощи при ранении".
12318 | 849 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС | 2023-04-01 17:40 | 2023-04-01 18:58 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Уколово произошёл из-за обрыва провода шлейфа фазы "А" на РТП 305 на опоре №9/16 вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4, Обрыв провода шлейфа фазы "А" РТП 305 на опоре №9/16 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Уколово произошёл в результате механического воздействия при усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Уколово. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г.
12319 | 458 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-04-01 17:32 | 2023-04-01 19:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 62А ул. Калинина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП 51 ф.603 ПС Тембр. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП 51 ф.603 ПС Тембр с медным проводом потребителя на доме 62А ул. Калинина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 3 ТП 51 ф.603 ПС Тембр в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 01.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 3 ТП 51 ф.603 ПС Тембр в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 01.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2023 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний
12320 | 793 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-04-01 17:11 | 2023-04-01 17:17 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 459, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 459, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 459. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.2 ТП 459 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 459, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.2 ТП 459
12321 | 792 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-04-01 17:00 | 2023-04-01 18:57 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 288, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 288, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 288. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1 ТП 288 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 288, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1 ТП 288
12322 | 542 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-01 16:40 | 2023-04-01 17:50 | 3.4.9.3, Отключение КВЛ 6 кВ ПС Студеновская яч.9-ТП 409 яч.3 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП-72А, находящейся в эксплуатационной ответственности ИП Скачков. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
12323 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-04-01 15:52 | 2023-04-01 15:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 1 ПС Комсомольская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 51 – 52, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 12 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Комсомольская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Комсомольская Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 1 ПС Комсомольская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Комсомольская Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 1 ПС Комсомольская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 1 ПС Комсомольская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
12324 | 541 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-01 15:50 | 2023-04-01 16:55 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ ПС Правобережная яч.№ 11 ТП 306 яч. № 7 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ТП 312 яч.5-ТП 307 яч.4 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 43 года. Последние испытания проведены 12.11.2017г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10 кВ ПС Правобережная яч.№ 11 ТП 306 яч. № 7 на участке от ТП 312 яч.5-ТП 307 яч.4 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10 кВ ПС Правобережная яч.№ 11 ТП 306 яч. № 7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10 кВ ПС Правобережная яч.№ 11 КЛ-10 кВ ПС Правобережная яч.№ 11 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10 кВ ПС Правобережная яч.№ 11 ТП 306 яч. № 7, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением кл. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения недостатки не выявлены.
12325 | 919 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-04-01 15:44 | 2023-04-01 21:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Синьково произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за перекрытия провода ф. "В" в пролете опор №3-33 -№3-34 деревом, упавшим на провод из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в результате сильных порывов ветра, без обрыва проводов в данном пролете опор. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провод ф. "В" в пролете опор №3-33 -№3-34 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Синьково из-за пределов охранной зоны в результате порывов ветра, произошло однофазное замыкание на "землю", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Синьково вручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №3-33 -№3-34 ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №3-33 -№3-34 ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково дефекты. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково произведен.
12326 | 750 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-04-01 15:16 | 2023-04-01 20:29 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой изоляции КЛ-10 кВ на целом месте на участке КЛ-10 кВ "ячейка Ф10-05 - опора №1" КВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Буй (р), что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению КВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Последние испытания КЛ были проведены бригадой Галичского участка Службы диагностики (электромонтером Шуваловым Е.В. и инженером Кудрявцевым Е.Н.) 19.08.2021, по результатам испытаний КЛ была признана годной к эксплуатации. В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой изоляции КЛ-10 кВ на целом месте на участке КЛ-10 кВ "ячейка Ф10-19 - опора №1" КВЛ 10 кВ Ф10-19 ПС 110/35/10 кВ Буй (р), что привело к возникновению однофазного замыкания на землю и отключению КВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Последние испытания КЛ были проведены бригадой Галичского участка Службы диагностики (электромонтером Шуваловым Е.В. и инженером Кудрявцевым Е.Н.) 20.08.2021, по результатам испытаний КЛ была признана годной к эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции КЛ-10 кВ на целом месте на участке КЛ-10 кВ "ячейка Ф10-05 - опора №1" КВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). Пробой изоляции КЛ-10 кВ на целом месте на участке КЛ-10 кВ "ячейка Ф10-19 - опора №1" КВЛ 10 кВ Ф10-19 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств КЛ-10 кВ на КВЛ 10 кВ ПС Буй (Р) Ф 10-05 ячейка Ф10-05 - опора №1, Снижение изоляционных свойств КЛ-10 кВ на КВЛ 10 кВ ПС Буй (Р) Ф 10-19 ячейка Ф10-19 - опора №1 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт 10 кВ на ТП фидера 10-05 и фидера 10-19 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт 10 кВ на ТП фидера 10-05 и фидера 10-19 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых кабельных муфт 10 кВ на ТП фидера 10-05 и фидера 10-19 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
12327 | 819 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-04-01 15:15 | 2023-04-01 17:41 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ № 03 от ПС Калиновка Ст.(442) произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор №73-74 упавшей под воздействием порывов ветра веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №73-74 ВЛ-10кВ № 03 от ПС Калиновка Ст.(442) произошло в результате падения под воздействием порывов ветра ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 03 от ПС Калиновка Ст.(442), назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 03 от ПС Калиновка Ст.(442), назначение ответственных лиц и сроков устранения выявленных замечаний. Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ № 03 от ПС Калиновка Ст.(442) с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ № 03 от ПС Калиновка Ст.(442) с составлением листка осмотра.
12328 | 540 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-01 15:10 | 2023-04-01 16:00 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ ПС Правобережная яч.11 до ТП-306 яч.7 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ТП 306 яч.5 до ВЛ в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 31 год. Последние испытания проведены 29.04.2019г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ 10 кВ ПС Правобережная яч.11 до ТП-306 яч.7 на участке от ТП 306 яч.5 до ВЛ произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 10 кВ ПС Правобережная яч.11 до ТП-306 яч.7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробояйсилового кабеля на КЛ 10 кВ ПС Правобережная яч.11 КЛ 10 кВ ПС Правобережная яч.11 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 10 кВ ПС Правобережная яч.11 до ТП-306 яч.7, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением кл. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения недостатки не выявлены.
12329 | 851 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-04-01 14:57 | 2023-04-01 15:37 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 266 ПС 110 кВ Журавлики произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.12, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 266 ПС 110 кВ Журавлики из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 266 ПС Журавлики-110 VN004-00031543 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 266 ПС 110 кВ Журавлики. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 266 ПС 110 кВ Журавлики. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проверено распределение нагрузок. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Устранений не требует.
12330 | 791 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-04-01 14:47 | 2023-04-01 14:57 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 325 6/250, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 325 6/250, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 325 6/250. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1 ТП 325 6/250 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 325 6/250, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1 ТП 325 6/250
12331 | 744 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-04-01 14:07 | 2023-04-01 15:54 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ явилось повреждение на потребительском оборудовании по адресу г.Буй, ул.Октябрьской Революции, д.7. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП-252 сгорел 1 предохранитель ПН-2 на ф.Художественная школа. |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение потребителю г.Буй, ул.Октябрьской Революции, д.7 с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "Россети Центр"-"Костромаэнерго". Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Васильев Михаил Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письменное обращение потребителю.
12332 | 242 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-01 14:04 | 2023-04-01 14:55 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва провода на стене дома стало нарушение контактного соединения под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии.
12333 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-04-01 13:59 | 2023-04-01 16:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Яконово вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ 10кВ в пролете опор №110-111 дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного сильным порывистым ветром. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Яконово дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного сильным порывистым ветром, в пролете опор №110-111 произошло перекрытие проводов ВЛ 10кВ в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Яконово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Яконово для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Яконово для выявления возможных дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Яконово Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Яконово дефекты, требующие устранения, не выявлены.
12334 | 217 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-01 13:48 | 2023-04-01 16:01 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-990 КЛ-0,4 ул.Новгородская,121 стоматология.Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-990 КЛ-0,4 ул.Новгородская,121 стоматология.Выполнены высоковольтные испытания и измерения
12335 | 804 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Солнцевский РЭС | 2023-04-01 13:42 | 2023-04-01 15:37 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения КВЛ 10кВ №01 ПС 110 Шумаково явилось короткое замыкание в кабеле 10кВ от опоры №7 до опоры №8 вследствие изменения изоляционных свойств КЛ в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение кабеля 10кВ от опоры №7 до опоры №8 , произошло вследствии изменения изоляционных кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля 10кВ от опоры №7 до опоры №8 , произошло вследствии изменения изоляционных кабеля в процессе длительной эксплуатации. на КВЛ 10кВ №01 ПС 110 Шумаково КВЛ 10кВ №01 ПС 110 Шумаково | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Шумаково Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кудинов П.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре КВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Шумаково, разработать мероприятия и составить график их устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кудинов П.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
12336 | 776 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-04-01 13:41 | 2023-04-01 14:56 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 № 1 КТП 31603-01/160 явился обрыв проводов в пролете опор № 1.13 - 1.14 в результате обстрела с. Алексеевка вооруженными силами Украины. | 4.4.1, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 № 1 КТП 31603-01/160 по причине обрыва проводов в пролете опор № 1.13 - 1.14 в результате обстрела с. Алексеевка вооруженными силами Украины. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 № 1 КТП 31603-01/160 Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеплановый осмотр ВЛ-0,4 № 1 КТП 31603-01/160 Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4 № 1 КТП 31603-01/160 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ-0,4 № 1 КТП 31603-01/160 составили график устранения выявленных замечаний
12337 | 743 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-04-01 13:41 | 2023-04-01 16:01 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе обнаружен обрыв двух проводов в пролете опор №5-6 вследствие падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра, от возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП №173 отключился АВ-0,4 кВ ф-2. | 4.4.3, Межфазное К.З., возникшее вследствие падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра и последующего обрыва двух проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-173 ф-2. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-173 ф-2 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-173 ф-2. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-173 ф-2 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
12338 | 789 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-04-01 12:36 | 2023-04-01 12:40 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 147 2/100, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 147 2/100, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 147 2/100. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1 ТП 147 2/100 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 147 2/100, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1 ТП 147 2/100
12339 | 788 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-04-01 12:10 | 2023-04-01 12:22 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 337, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 337, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 337. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1 ТП 337 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 337, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1 ТП 337
12340 | 539 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-01 12:02 | 2023-04-01 13:20 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ ПС Правобережная яч.11-ТП-306 яч.7 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от РП 17 яч.11-Тяговая 19 яч.5 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 20 лет. Последние испытания проведены 17.01.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ ПС Правобережная яч.11-ТП-306 яч.7 на участке от КЛ 10 кВ РП 17 яч.11-Тяговая 19 яч.5 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ ПС Правобережная яч.11-ТП-306 яч.7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10кВ ПС Правобережная яч.11-ТП-306 яч.7 КЛ-10кВ ПС Правобережная яч.11-ТП-306 яч.7 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ ПС Правобережная яч.11-ТП-306 яч.7, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
12341 | 538 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-04-01 12:02 | 2023-04-01 13:15 | 3.4.12.2.3, Отключение КЛ 10 кВ ПС Правобережная яч.19-РП 17 яч.9 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 12-13 КВЛ 10 кВ ТП 306 яч.5-ТП 309 яч.2 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ ТП 306 яч.5-ТП 309 яч.2, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ ТП 306 яч.5-ТП 309 яч.2, дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры КВЛ 10 кВ ТП 306 яч.5-ТП 309 яч.2, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ ТП 306 яч.5-ТП 309 яч.2, дефектов не выявлено.
12342 | 852 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-04-01 11:56 | 2023-04-01 13:55 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 815 РП 10 кВ Альпика произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 815 РП 10 кВ Альпика из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 815 РП 10 кВ Альпика VN004-00035104 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 815 РП 10 кВ Альпика. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 815 РП 10 кВ Альпика. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
12343 | 853 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-04-01 11:52 | 2023-04-01 13:35 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10 кВ №3 с.БурмакиноПС 35/10 кВ Бурмакино1 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №4-4-№4-5 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ-10 кВ №3 с.Бурмакино ПС 35/10 кВ Бурмакино1. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №4-4-№4-5 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ-10 кВ №3 с.Бурмакино ПС 35/10 кВ Бурмакино1. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ-10 кВ №3 с.Бурмакино ПС 35/10 кВ Бурмакино1 ВЛ-10 кВ №3 с.Бурмакино ПС 35/10 кВ Бурмакино1 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №4-4- №4-5 ВЛ 10 кВ № 3 с.Бурмакино ПС 35/10кВ Бурмакино1. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Борисов П.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.05.2023 г.
12344 | 747 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-04-01 11:48 | 2023-04-01 12:40 | 3.4.7.3.5, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №163 м-он ЛПХ ф.1 и ТП №163 установлено, что причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в РУ-0,4 кВ ТП №163 стал недостаточный контакт внутри АВ-0,4 кВ в результате длительного срока эксплуатации (47 лет), что привело к нагреву и росту нагрузки выше номинального тока и работе теплового расцепителя АВ-0,4 кВ. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в РУ-0,4 кВ ТП №163 стал недостаточный контакт внутри АВ-0,4 кВ в результате длительного срока эксплуатации (47 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние контактов АВ-0,4 кВ с длительным сроком эксплуатации (с 1976г.). на ВЛ-0,4кВ от ТП №163 м-он ЛПХ ф.1. ВЛ-0,4кВ от ТП №163 м-он ЛПХ ф.1. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ТП №163 с целью выявления дефектов и возможного повреждения оборудования. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ТП. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ТП №163 замечания устранить. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ТП.
12345 | 454 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-04-01 11:33 | 2023-04-01 13:30 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №21 ул. Фокина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-6 Ф-630 ПС Ивотская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-6 Ф-630 ПС Ивотская с медным проводом потребителя на доме №21 ул. Фокина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-6 Ф-630 ПС Ивотская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
12346 | 908 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-04-01 11:19 | 2023-04-01 11:59 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-39 ПС Давыдовка послужило нарушение качества передаваемой электрической энергии у потребителя запитанного от опоры №28 из-за подгорания болтового соединения в месте крепления фазного провода к прибору учета КВАНТ, установленного на опоре №28. | 4.13, Подгорание контакта болтового соединения в месте крепления фазного провода к прибору учета КВАНТ, установленного на опоре №28 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-39 ПС Давыдовка произошло из-за ослабления контакта в месте крепления фазного провода к прибору учета в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контакта болтового соединения в месте крепления фазного провода к прибору учета КВАНТ, установленного на опоре №28 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-39 ПС Давыдовка VN004-93603408 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-39 ПС Давыдовка по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-39 ПС Давыдовка по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-39 ПС Давыдовка, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.05.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-39 ПС Давыдовка дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, не выявлено.
12347 | 241 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-01 11:03 | 2023-04-01 12:01 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва провода на стене дома стало нарушение контактного соединения под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии.
12348 | 905 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-04-01 11:00 | 2023-04-01 11:12 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-4 ПС Верейка 01.04.2023 явилось необходимость неотложного ремонта оборудования потребителем (ООО «Воронежоблгаз», Филиал «Семилукигаз»). | 4.13, Причиной неотложного отключения ВЛ-10-4 ПС Верейка явилось нарушение контакта на вводе к КТП-972, находящегося на эксплуатационном обслуживании потребителя. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю (ООО «Воронежоблгаз», Филиал «Семилукигаз») о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
12349 | 701 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации оборудования произошло старение изоляции, потеря механической прочности проходного изолятора КТП №22 ВЛ-10кВ ф-21 ПС Русский Брод | 4.12, В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала, разрушение проходного изолятора КТП№22 , что привело к КЗ ВЛ-10кВ ф-21 ПС Русский Брод | Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденных проходных изоляторов на КТП 10/0,4 кВ №22 ВЛ-10кВ ф-21 ПС Русский Брод Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое ВЛ-10кВ ф-21 ПС Русский Брод Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ по всей длине. Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное ВЛ-10кВ ф-21 ПС Русский Брод Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра и включить их в план работы Верховского РЭС Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
12350 | 822 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-04-01 10:07 | 2023-04-01 13:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №197 от ПС 35/10кВ "Знаменка" явилось межфазное КЗ в сети 10 кВ возникшее из-за схлеста оборванных проводов в пролете опор №61-№62, вследствие падения дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием мокрого снега и порывов ветра. | 4.4.3, Причиной обрыва проводов в пролете опор №61-№62 ВЛ 10кВ №197 ПС 35/10кВ Знаменка послужило падение дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ, под воздействие мокрого снега и порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №197 ПС 35/10кВ "Знаменка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск №297 ф.197 ПС Знаменка Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №197 ПС 35/10кВ "Знаменка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 19.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск №297 ф.197 ПС Знаменка
12351 | 692 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.10.2, В результате воздействия стаи птиц на провода в пролете оп.5-6 ВЛ-10кВ №2 ПС35/10кВ "Жиляевская", при их взлете произошло сближения проводов фаз "А" и "В" на недопустимое расстояние что привело к пробою воздушного промежутка и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. . | 4.12, В результате сближения проводов фаз "А" и "В" на недопустимое расстояние в пролете оп.5-6 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Жиляевская", из-за воздействия стаи птиц при их взлете что привело к пробою воздушного промежутка и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Жиляевская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Жиляевская и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Жиляевская" всей длине. Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведегн внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Жиляевская" всей длине.
12352 | 669 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-04-01 09:51 | 2023-04-01 11:04 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10 ВЛ-1006 ПС Одинцово явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №5-2. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионое письмо потребителю. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионое письмо потребителю
12353 | 842 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-04-01 09:34 | 2023-04-01 17:06 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 7-05 ПС 35 кВ Городище произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 19 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 7-05 ПС 35 кВ Городище из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 7-05 ПС 35 кВ Городище VN004-00025278 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 7-05 ПС 35 кВ Городище. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 7-05 ПС 35 кВ Городище. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
12354 | 852 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-04-01 09:30 | 2023-04-01 10:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 482 Павловское ВЛ -10кВ №4 Никольское ПС 35/10кВ Никольское по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 482 Павловское ВЛ -10кВ №4 Никольское ПС 35/10кВ Никольское в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 482 Павловское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: м астер Бокало Г.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 482 Павловское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 482 Павловское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г.
12355 | 691 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-04-01 09:28 | 2023-04-01 11:00 | 3.4.10.1, В результате проникновения животного (кошка) на ввода 10кВ силового трансформатора фаз "А", "В" и "С" в РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ Звяг-1-9 произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между вводами 10кВ фаз "А", "В" и "С" ТП-10/0,4кВ Звяг-1-9 при проникновении животного (кошка) в РУ-10кВ, произошло возникновение межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Звягинки" в части их технического состояния. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Звягинки" в части их технического состояния. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Звягинки" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Звягинки" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
12356 | 775 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.1, Оперативное отключение ВЛ по причине нарушения электрической изоляции ВЛ-10кВ при обрыве провода фазы "В" в пролете опор №110-111 в результате обрыва вязки провода на опоре №110 под воздействием длительных ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной обрыва провода фазы "В" в пролете опор №110-111 в результате обрыва вязки провода на опоре №110 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 01 ПС Марково Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 01 ПС Марково Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 01 ПС Марково составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.05.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ 10 кВ № 01 ПС Марково составили график устранения выявленных замечаний
12357 | 938 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-04-01 09:07 | 2023-04-01 10:58 | 3.4.12.2.3, ВКЛ 6кВ № 1 РП 1098 ПС 110кВ №28 Тепличная Тепличная послужил обрыв провода фазы «В» в пролёте опор 104.102.83.4-104.102.83.4 под влиянием массы упавшего дерева растущего вне охранной зоне ВКЛ, схлестывание проводов фаз «В», «С». | 4.4.3, Обрыв провода фазы «В» в пролёте опор 104.102.83.4-104.102.83.4 ВКЛ-6кВ №1 РП 1098 ПС 110кВ №28 Тепличная произошёл в результате вызванное механическим воздействием на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра(15м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВКЛ 6кВ № 1 РП 1098 ПС 110кВ №28 Тепличная на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВКЛ 6кВ № 1 РП 1098 ПС 110кВ №28 Тепличная, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
12358 | 834 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-04-01 09:06 | 2023-04-01 12:03 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6/60-6/61, фазы "С" в пролете опор №6/59-6/60 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6/60-6/61, фазы "С" в пролете опор №6/59-6/60 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
12359 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-04-01 09:03 | 2023-04-01 10:23 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 КТП-597 Л1 Ф-1006 ПС Норинская в пролёте опор №4.1-4.2. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 КТП-597 Л1 Ф-1006 ПС Норинская в пролёте опор №4.1-4.2, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-597 Л1 Ф-1006 ПС Норинская в пролете опор №4.1-4.2. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г.
12360 | 864 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-04-01 08:51 | 2023-04-01 10:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 481 (Машаково магазин) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 481 (Машаково магазин) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 481 (Машаково магазин) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 481 (Машаково магазин) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
12361 | 456 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-04-01 08:32 | 2023-04-01 10:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации контактного соединения на вводе в дом, медного провода потребителя дома 97 ул. Гутина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф5 ТП50 фГород-1 ГРУ ТЭЦ произошло изменение свойств металла (окисление). | 4.13, В результате нарушения (окисления) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф5 ТП50 фГород-1 ГРУ ТЭЦ с медным проводом потребителя на доме 97 ул. Гутина произошло обесточение потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф5 ТП50 фГород-1 ГРУ ТЭЦ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф5 ТП50 фГород-1 ГРУ ТЭЦ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в месячные планы работ.
12362 | 856 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-04-01 08:20 | 2023-04-01 10:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 "Козино" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №96-№97 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №96-№97 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 "Козино" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 "Козино" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 "Козино" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется.
12363 | 813 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-04-01 08:20 | 2023-04-01 12:49 | 3.4.9.3, Причиной отключенияВЛ-6кВ яч.2 ПС 35кВ Сахзавод явилось нарушение в работе потребительского оборудования. Отключение ВЛ-6кВ яч.2 ПС 35кВ Сахзавод произошло по причине междуфазного к.з. в результате повреждения потребительской КЛ питающию данную ВЛ. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-6кВ яч.2 ПС 35кВ Сахзавод с требованием поддерживать её в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 20.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.04.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено
12364 | 427 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-04-01 08:00 | 2023-04-01 10:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Глебово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 72 - № 73 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 72 - № 73 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Глебово , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Глебово, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Глебово, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
12365 | 841 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-04-01 07:40 | 2023-04-01 08:50 | 3.4.7.3.5, Отсутствие напряжения у потребителя жилого дома №12 запитанного от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 58 ПС 35 кВ Старый Оскол-2 произошло из-за плохого контакта между контактной площадкой клеммы вводного АВ БИЗ и фазным проводом вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.13, Нарушение электрического контакта между фазным проводом и контактной площадкой клеммы вводного АВ БИЗ потребителя ж.д. №12 запитанного от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 58 ПС 35 кВ Старый Оскол-2 произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 58 ПС 35 кВ Старый Оскол-2 VN004-00025968 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 58 ПС 35 кВ Старый Оскол-2. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.05.2023 г.
12366 | 833 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-04-01 06:50 | 2023-04-01 08:50 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 КТП 519 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 12 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 №1 КТП 519 ПС 35 кВ Ржевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-519 ПС Ржевка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-519 ПС Ржевка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 519 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 519 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП 519 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП 519 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП 519 ПС 35 кВ Ржевка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП 519 ПС 35 кВ Ржевка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
12367 | 855 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-04-01 06:45 | 2023-04-01 08:35 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №98-№99 упавшим при порывах ветра деревом, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №51-№52 упавшим при порывах ветра деревом, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Бригада допущена для снятия дерева с проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 7 Высоково ПС Щурово VS010-0009602 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №98-№99 ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово". Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.05.2023 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР в пролете опор №98-№99 ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово". Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Балмасов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
12368 | 430 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-04-01 06:20 | 2023-04-01 08:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Новолесье село по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 9 - № 10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 9 - № 10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Новолесье село в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Новоселье село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Новоселье село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Новоселье село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Новоселье село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
12369 | 845 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 35кВ Скомороховская произошло из-за короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №73-№74 деревом с ослабленной корневой системой, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №73-№74 деревом с ослабленной корневой системой, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 35кВ Скомороховская пролет опоре №73-№74 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролетах опор №72-№74 ВЛ 35кВ Скомороховская. Срок исполнения: 31.10.2023 г. Ответственное лицо: мастер Серов М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру РоУ СЛЭП Серову М.А. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РоУ СЛЭП Моторин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.06.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру РоУ СЛЭП Серову М.А.
12370 | 878 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-04-01 05:57 | 2023-04-01 07:01 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 868 ПС 110 кВ Северная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 3А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 868 ПС 110 кВ Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 868 ПС Северная ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 868 ПС Северная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 868 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам. главного иженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 868 ПС 110 кВ Северная. Мероприятие: Организационное Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 868 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам. главного иженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 868 ПС 110 кВ Северная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам. главного иженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
12371 | 874 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2023-04-01 05:31 | 2023-04-01 07:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 Ёлоховский ПС 35/10кВ Большое Село, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №95-№96 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №95-№96 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 1 Ёлоховский ПС 35/10 кВ Большое село. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 1 Ёлоховский ПС 35/10 кВ Большое село Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 1 Ёлоховский ПС 35/10 кВ Большое село. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.05.2023 г. Описание проведённых работ: при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 1 Ёлоховский ПС 35/10 кВ Большое село недостатков, угрожающих нормальной работе линии- не выявлено
12372 | 854 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-04-01 04:55 | 2023-04-01 06:55 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №2 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №127-№128 веткой дерева, произрастающего в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №127-№128 веткой дерева, произрастающего в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №2 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Щурово" пролет опор №127-№128 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №127-№128 ВЛ 10кВ №2 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Щурово". Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.05.2023 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР в пролете опор №127-№128 ВЛ 10кВ №2 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Щурово". Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Балмасов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
12373 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ № 17 ПС №2 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
12374 | 972 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-04-01 03:13 | 2023-04-01 04:20 | 3.4.8.2, Отключение ВЛ-6кВ №15(3) ПС №1 произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва проводов фазы "А" "С" в пролете опор №9-№10 грузовым автомобилем сторонней организации при строительстве дороги М11 и схлеста оборванных проводов. | 4.4.1, В результате механического воздействия кузова грузового автомобиля сторонней строительной организации в пролете опор №9-№10 ВЛ-6кВ №15(3) ПС №1, произошел обрыв проводов фаз "А" "С" что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-6кВ №15(3) ПС №1 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №15(3) ПС №1 в пролете опор №6-№13 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №15(3) ПС №1 в пролете опор №6-№13 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №15(3) ПС №1 в пролете опор №6-№13. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №15(3) ПС №1 в пролете опор №6-№13 дефектов не выявлено.
12375 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-04-01 02:50 | 2023-04-01 04:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 Недра ПС 35/10кВ "Михайловское" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №7 Недра ПС 35/10кВ "Михайловское", с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 Недра ПС 35/10кВ "Михайловское". Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
12376 | 749 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2023-04-01 02:45 | 2023-04-01 04:40 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-11 ПС 35/10 кВ Воронье обнаружен поврежденный изолятор 10 кВ фазы "А" на опоре № 4-5, провод лег на рамку ВР-10кВ, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через корпус опоры. Разрушение изолятора произошло по причине снижения изоляционных свойств от длительной эксплуатации и воздействия на изоляторы различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха) и как сопутствующего обстоятельства действий повышенной влажности. (Изоляторы в эксплуатации с 2007 г.) Последний плановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-11 ПС 35/10 кВ Воронье был проведен 08.06.2022 электромонтером по испытаниям и измерениям 4 разряда Судиславского РЭС Тихомировым С.Н., по результатам обхода дефектов выявлено не было. | 4.12, Разрушение опорного изолятора на опоре № 4-5 ВР-10кВ ТП-240 ВЛ-10 кВ Ф 10-11 ПС 35/10 кВ Воронье. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате разрушение опорного изолятора на опоре № 4-5 произошло замыкание на землю на ВЛ-10 кВ ф10-11 ПС Воронье Протяженнос | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Воронье на участке ЛР №77- ЛР №71-ЛР №80 на предмет обнаружения дефектных изоляторов. Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Воронье на участке ЛР №77- ЛР №71-ЛР №80 на предмет обнаружения дефектных изоляторов. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры № 4-5 ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС 35/10 кВ Воронье, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю (при необходимости, произвести верховой осмотр, с целью обнаружения дефектов изоляции). Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры № 4-5 ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС 35/10 кВ Воронье, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю (при необходимости, произвести верховой осмотр, с целью обнаружения дефектов изоляции). Мероприятие: Техническое Выявленные замечания на ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Воронье на участке ЛР №77- ЛР №71-ЛР №80 устранить в кратчайшие сроки. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.05.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Воронье на участке ЛР №77- ЛР №71-ЛР №80 на предмет обнаружения дефектных изоляторов. Замечаний нет
12377 | 901 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2023-04-01 02:40 | 2023-04-01 04:12 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10-6 ПС 35кВ Клеповка послужила необходимость безопасного производства работ по демонтажу перемычек на опоре №1 ВЛ-10-6 ПС 35кВ Клеповка от опоры №1 ВЛ-10-7 ПС 35кВ Клёповка. | 4.12, Демонтаж перемычек на опоре №1 ВЛ-10-6 ПС 35кВ Клеповка от опоры №1 ВЛ-10-7 ПС 35кВ Клёповка. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-6 ПС 35кВ Клеповка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Андросов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10-6 ПС 35кВ Клеповка, выявленных замечаний не обнаружено. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35кВ Клеповка по всей длине с целью выявления дефектов, угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Андросов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35кВ Клеповка по всей длине с целью выявления дефектов, угрожающих безаварийной работе ВЛ.
12378 | 216 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-01 00:55 | 2023-04-01 01:45 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ РП-61-ТП-1105. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ РП-61-ТП-1105. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
12379 | 914 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-10-47 ПС 110кВ № 30 Подгорное действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №47-15 от КЛ-10-47 ПС 110кВ № 30 Подгорное находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №47-15 от КЛ-10-47 ПС 110кВ № 30 Подгорное в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.05.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №47-15 от КЛ-10-47 ПС 110кВ № 30 Подгорное в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
12380 | 240 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-04-01 00:40 | 2023-04-01 01:19 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва провода на стене дома стало нарушение контактного соединения под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии.